## 連系線活用100%
北陸電力送配電
本データは、太陽光・風力の2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光150万kW、風力167万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2022年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は150万kW、風力は167万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線は、再エネ出力制御断面の運用容量の想定値から、他エリア流入分および長期固定電源約定分を控除した値に対して100%活用と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算試算であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。 | [13 empty] | （単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021/04/01 | 0:00 | 299.8 | 119.7 | 190.1 | 127 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 3.7 | -173.9 | 299.8
2021/04/01 | 1:00 | 310 | 119.7 | 187.4 | 133.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 11 | -173.8 | 310
2021/04/01 | 2:00 | 333 | 119.7 | 193.9 | 143.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 11 | -174 | 333
2021/04/01 | 3:00 | 352 | 119.7 | 198.2 | 150 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 11 | -173.9 | 352
2021/04/01 | 4:00 | 357.8 | 119.7 | 204.9 | 154.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 3.7 | -173.8 | 357.8
2021/04/01 | 5:00 | 357.7 | 119.7 | 200.6 | 160.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 26.7 | 0 | 11 | -173.9 | 357.7
2021/04/01 | 6:00 | 347.2 | 119.7 | 204.7 | 147.9 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 17.8 | 0 | 3.3 | -173.9 | 347.2
2021/04/01 | 7:00 | 330.5 | 119.7 | 189.3 | 117.3 | 0 | 12.9 | 56.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 330.5
2021/04/01 | 8:00 | 340.7 | 119.7 | 150.6 | 108.5 | 0 | 12.9 | 100.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -161.9 | 340.7
2021/04/01 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 99.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 49.1 | -0.9 | 0 | -161.3 | 353.6
2021/04/01 | 10:00 | 354.4 | 119.7 | 99.6 | 101.2 | 0 | 12.9 | 135 | -15.1 | 76.1 | 0 | -12 | -163 | 354.4
2021/04/01 | 11:00 | 353.7 | 119.7 | 99.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 135 | -18.2 | 80.2 | 0 | -12 | -163 | 353.7
2021/04/01 | 12:00 | 332.5 | 119.7 | 75.4 | 100.3 | 0 | 12.9 | 135 | -13.2 | 77.4 | 0 | -12 | -163 | 332.5
2021/04/01 | 13:00 | 344.8 | 119.7 | 75.4 | 98.6 | 0 | 12.9 | 135 | -26.5 | 104.7 | 0 | -12 | -163 | 344.8
2021/04/01 | 14:00 | 343.6 | 119.7 | 75.4 | 100.4 | 0 | 12.9 | 120.1 | -18.5 | 96.6 | 0 | 0 | -163 | 343.6
2021/04/01 | 15:00 | 338.9 | 119.7 | 100.8 | 99.7 | 0 | 12.9 | 92.4 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | -162.2 | 338.9
2021/04/01 | 16:00 | 343.9 | 119.7 | 149.5 | 107.4 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 71 | 0 | 0 | -162.2 | 343.9
2021/04/01 | 17:00 | 342.5 | 119.7 | 197.5 | 123.4 | 0 | 12.9 | 12.1 | 0 | 39.2 | 0 | 0.6 | -162.9 | 342.5
2021/04/01 | 18:00 | 350.3 | 119.7 | 201.7 | 145.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 30.7 | 0 | 2.3 | -162.7 | 350.3
2021/04/01 | 19:00 | 345.7 | 119.7 | 200.7 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 1.9 | -162.9 | 345.7
2021/04/01 | 20:00 | 337.1 | 119.7 | 202 | 146.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2.4 | -162.9 | 337.1
2021/04/01 | 21:00 | 326.6 | 119.7 | 202.3 | 148.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2.5 | -162.9 | 326.6
2021/04/01 | 22:00 | 321 | 119.7 | 202 | 146.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.4 | -173.9 | 321
2021/04/01 | 23:00 | 316.6 | 119.7 | 202.2 | 148.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | -173.9 | 316.6
2021/04/02 | 0:00 | 305.4 | 119.7 | 197.8 | 137.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 2.3 | -173.9 | 305.4
2021/04/02 | 1:00 | 315.5 | 119.7 | 194 | 154.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 3.1 | -173.9 | 315.5
2021/04/02 | 2:00 | 336.5 | 119.7 | 200 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.3 | -173.9 | 336.5
2021/04/02 | 3:00 | 352.6 | 119.7 | 201.3 | 171.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 4.5 | -173.9 | 352.6
2021/04/02 | 4:00 | 358.5 | 119.7 | 199.9 | 168 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 4.3 | -174 | 358.5
2021/04/02 | 5:00 | 354.1 | 119.7 | 196.7 | 160.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 33.8 | 0 | 3.6 | -173.8 | 354.1
2021/04/02 | 6:00 | 343.6 | 119.7 | 196.5 | 137.7 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 34.7 | 0 | 2.3 | -174 | 343.6
2021/04/02 | 7:00 | 333.7 | 119.7 | 180.4 | 111.5 | 0 | 12.9 | 52 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -173.1 | 333.7
2021/04/02 | 8:00 | 341.5 | 119.7 | 156.5 | 103.3 | 0 | 12.9 | 94.6 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -162.2 | 341.5
2021/04/02 | 9:00 | 352.1 | 119.7 | 145.4 | 103.3 | 0 | 12.9 | 129 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -162.1 | 352.1
2021/04/02 | 10:00 | 351.9 | 119.7 | 143 | 103.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -162.2 | 351.9
2021/04/02 | 11:00 | 352.2 | 119.7 | 142.5 | 103.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -162.3 | 352.2
2021/04/02 | 12:00 | 333.1 | 119.7 | 120.6 | 99.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -162.2 | 333.1
2021/04/02 | 13:00 | 343 | 119.7 | 131.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 131.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -162.1 | 343
2021/04/02 | 14:00 | 342.1 | 119.7 | 158.8 | 101.7 | 0 | 12.9 | 106.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -162.2 | 342.1
2021/04/02 | 15:00 | 337.4 | 119.7 | 167 | 106.8 | 0 | 12.9 | 86.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -162.3 | 337.4
2021/04/02 | 16:00 | 334.6 | 119.7 | 183.6 | 135 | 0 | 12.9 | 39.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0.9 | -162.9 | 334.6
2021/04/02 | 17:00 | 328 | 119.7 | 193.6 | 142.9 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 8.9 | 0 | 1.9 | -162.9 | 328
2021/04/02 | 18:00 | 331.9 | 119.7 | 193 | 160.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 5.4 | 0 | 2.9 | -162.9 | 331.9
2021/04/02 | 19:00 | 326.3 | 119.7 | 199.1 | 150.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.7 | -162.9 | 326.3
2021/04/02 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 184.3 | 136 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1 | -162.9 | 316.2
2021/04/02 | 21:00 | 305.9 | 119.7 | 175.6 | 125.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -162.2 | 305.9
2021/04/02 | 22:00 | 302.7 | 119.7 | 176.1 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -173.2 | 302.7
2021/04/02 | 23:00 | 298.3 | 119.7 | 176.1 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -173.2 | 298.3
2021/04/03 | 0:00 | 285.1 | 119.7 | 143.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0.6 | -157.9 | 285.1
2021/04/03 | 1:00 | 292.7 | 119.7 | 146.8 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 6.6 | -157.9 | 292.7
2021/04/03 | 2:00 | 311.6 | 119.7 | 143.4 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 11 | -157.9 | 311.6
2021/04/03 | 3:00 | 327.3 | 119.7 | 148.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 11 | -157.9 | 327.3
2021/04/03 | 4:00 | 330.6 | 119.7 | 156.6 | 140 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 11 | -157.9 | 330.6
2021/04/03 | 5:00 | 319.2 | 119.7 | 146.2 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 56 | 0 | 11 | -157.9 | 319.2
2021/04/03 | 6:00 | 293.9 | 119.7 | 142.5 | 108.6 | 0 | 12.9 | 15.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -157 | 293.9
2021/04/03 | 7:00 | 274.3 | 119.7 | 90 | 108.7 | 0 | 12.9 | 57.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -157.1 | 274.3
2021/04/03 | 8:00 | 276.7 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 100.6 | -38.2 | 56.2 | -0.4 | -12 | -117 | 276.7
2021/04/03 | 9:00 | 281.8 | 119.7 | 56.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 133.9 | -65.9 | 54.4 | 0 | -12 | -117 | 281.8
2021/04/03 | 10:00 | 282.5 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 135 | -70.2 | 47.2 | 0 | 0 | -117 | 282.5
2021/04/03 | 11:00 | 283.7 | 119.7 | 56.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 135 | -64.5 | 41.5 | 0 | 0 | -117 | 283.7
2021/04/03 | 12:00 | 275.5 | 119.7 | 56.9 | 104.4 | 0 | 12.9 | 135 | -74 | 49.6 | 0 | -12 | -117 | 275.5
2021/04/03 | 13:00 | 271.2 | 119.7 | 56.9 | 106.1 | 0 | 12.9 | 122.5 | -72.3 | 54.4 | 0 | -12 | -117 | 271.2
2021/04/03 | 14:00 | 269.6 | 119.7 | 56.9 | 106.3 | 0 | 12.9 | 104.8 | -55.9 | 53.9 | 0 | -12 | -117 | 269.6
2021/04/03 | 15:00 | 268.6 | 119.7 | 56.9 | 102.5 | 0 | 12.9 | 83.2 | -33.5 | 48.8 | -3.1 | 0 | -117 | 270.4
2021/04/03 | 16:00 | 268.6 | 119.7 | 58.8 | 104.9 | 0 | 12.9 | 37.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | -116.3 | 268.6
2021/04/03 | 17:00 | 273.2 | 119.7 | 78.5 | 114.7 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | -116.2 | 273.2
2021/04/03 | 18:00 | 281 | 119.7 | 82.5 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | -116.2 | 281
2021/04/03 | 19:00 | 279.6 | 119.7 | 76.7 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | -116.2 | 279.6
2021/04/03 | 20:00 | 270.9 | 119.7 | 68.8 | 105.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | -116.1 | 270.9
2021/04/03 | 21:00 | 262.1 | 119.7 | 62 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | -116.2 | 262.1
2021/04/03 | 22:00 | 257 | 119.7 | 78.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | -157.1 | 257
2021/04/03 | 23:00 | 252.6 | 119.7 | 93.3 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | -157.2 | 252.6
2021/04/04 | 0:00 | 245.2 | 119.7 | 94.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | -157.1 | 245.2
2021/04/04 | 1:00 | 253.7 | 119.7 | 94.7 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0.6 | -157.9 | 253.7
2021/04/04 | 2:00 | 276.4 | 119.7 | 97.5 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 11 | -157.9 | 276.4
2021/04/04 | 3:00 | 289.9 | 119.7 | 99.9 | 143.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 11 | -157.9 | 289.9
2021/04/04 | 4:00 | 290.8 | 119.7 | 96.4 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | -157.9 | 290.8
2021/04/04 | 5:00 | 276.6 | 119.7 | 97.1 | 116.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 87.8 | 0 | 0.3 | -157.9 | 276.6
2021/04/04 | 6:00 | 253.3 | 119.7 | 81 | 107 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 86 | 0 | 0 | -157.1 | 253.3
2021/04/04 | 7:00 | 243.2 | 119.7 | 62.8 | 105.9 | 0 | 12.9 | 9.7 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | -157.1 | 243.2
2021/04/04 | 8:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 106 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 106.2 | -40.6 | -12 | -117 | 248.7
2021/04/04 | 9:00 | 258.5 | 119.7 | 56.9 | 106 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 113.6 | -40.7 | -12 | -117 | 258.6
2021/04/04 | 10:00 | 261.3 | 119.7 | 56.9 | 102.5 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 83.8 | -26.5 | 0 | -117 | 261.9
2021/04/04 | 11:00 | 263.9 | 119.7 | 56.9 | 102.8 | 0 | 12.9 | 31.6 | 0 | 90.3 | -21.3 | -12 | -117 | 263.9
2021/04/04 | 12:00 | 264.7 | 119.7 | 56.9 | 105.6 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 70 | -3.8 | 0 | -117 | 264.7
2021/04/04 | 13:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 102.9 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 108.3 | -27.7 | -12 | -117 | 263.1
2021/04/04 | 14:00 | 260.8 | 119.7 | 56.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 101.6 | -18.7 | -12 | -117 | 260.8
2021/04/04 | 15:00 | 260 | 119.7 | 56.9 | 104.4 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 74.9 | -3.7 | 0 | -117 | 260
2021/04/04 | 16:00 | 267.8 | 119.7 | 97.7 | 116.6 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 32.1 | 0 | 0.2 | -117 | 267.8
2021/04/04 | 17:00 | 282 | 119.7 | 98.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 41.5 | 0 | 0.5 | -116.9 | 282
2021/04/04 | 18:00 | 289.3 | 119.7 | 94.1 | 140.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 27.7 | 0 | 11 | -116.9 | 289.3
2021/04/04 | 19:00 | 283.4 | 119.7 | 77.4 | 107.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | -116.1 | 283.4
2021/04/04 | 20:00 | 275.9 | 119.7 | 73.1 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | -116.1 | 275.9
2021/04/04 | 21:00 | 265.8 | 119.7 | 74.8 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | -116.1 | 265.8
2021/04/04 | 22:00 | 257.4 | 119.7 | 94.9 | 128.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 5.7 | -157.8 | 257.4
2021/04/04 | 23:00 | 255.1 | 119.7 | 99 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0.4 | -157.9 | 255.1
2021/04/05 | 0:00 | 252.7 | 119.7 | 105.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | -157.8 | 252.7
2021/04/05 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 113.1 | 108.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | -157.9 | 264.7
2021/04/05 | 2:00 | 290.4 | 119.7 | 106.1 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | -157.9 | 290.4
2021/04/05 | 3:00 | 304.9 | 119.7 | 108.6 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | -157.9 | 304.9
2021/04/05 | 4:00 | 313.5 | 119.7 | 113 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.1 | 0 | 0 | -158 | 313.5
2021/04/05 | 5:00 | 315.6 | 119.7 | 128.9 | 132.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0.5 | -157.9 | 315.6
2021/04/05 | 6:00 | 310.6 | 119.7 | 130.4 | 112.6 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 90 | 0 | 0.1 | -157.9 | 310.6
2021/04/05 | 7:00 | 319.2 | 119.7 | 134.8 | 128.7 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 63.2 | 0 | 0.5 | -157.9 | 319.2
2021/04/05 | 8:00 | 351.5 | 119.7 | 134.8 | 154.5 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 39.3 | 0 | 10.3 | -162.9 | 351.5
2021/04/05 | 9:00 | 374.4 | 119.7 | 133.2 | 122 | 0 | 12.9 | 67.9 | 0 | 81.1 | 0 | 0.5 | -162.9 | 374.4
2021/04/05 | 10:00 | 378 | 119.7 | 131.2 | 109.1 | 0 | 12.9 | 86.5 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | -162.9 | 378
2021/04/05 | 11:00 | 377.7 | 119.7 | 91.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 107.3 | 0 | 107 | 0 | 0 | -162.9 | 377.7
2021/04/05 | 12:00 | 353.3 | 119.7 | 56.9 | 102.1 | 0 | 12.9 | 127.5 | 0 | 107.4 | -10.2 | 0 | -163 | 353.3
2021/04/05 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 56.9 | 102.7 | 0 | 12.9 | 135 | -13.2 | 112.2 | 0 | 0 | -163 | 363.2
2021/04/05 | 14:00 | 358.4 | 119.7 | 56.9 | 102.3 | 0 | 12.9 | 131.5 | 0 | 115.1 | -5 | -12 | -163 | 358.4
2021/04/05 | 15:00 | 348.2 | 119.7 | 56.9 | 103.6 | 0 | 12.9 | 105.7 | -13.3 | 125.7 | 0 | 0 | -163 | 348.2
2021/04/05 | 16:00 | 353.1 | 119.7 | 106.6 | 104 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | -162.9 | 353.1
2021/04/05 | 17:00 | 348.9 | 119.7 | 132.8 | 121.1 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 109 | 0 | 0.4 | -162.9 | 348.9
2021/04/05 | 18:00 | 358.2 | 119.7 | 137.8 | 146.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 102.4 | 0 | 1.3 | -163 | 358.3
2021/04/05 | 19:00 | 354.8 | 119.7 | 137.8 | 146.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 1.3 | -162.9 | 354.8
2021/04/05 | 20:00 | 346 | 119.7 | 134.8 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0.5 | -162.9 | 346
2021/04/05 | 21:00 | 336.9 | 119.7 | 135.2 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0.5 | -162.9 | 336.9
2021/04/05 | 22:00 | 328.9 | 119.7 | 136 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 1 | -173.9 | 328.9
2021/04/05 | 23:00 | 320.3 | 119.7 | 139.9 | 149.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 320.3
2021/04/06 | 0:00 | 312.7 | 119.7 | 198.5 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -173 | 312.7
2021/04/06 | 1:00 | 324 | 119.7 | 213.7 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 324
2021/04/06 | 2:00 | 347 | 119.7 | 214.2 | 166.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 3 | -173.9 | 347
2021/04/06 | 3:00 | 361.3 | 119.7 | 217.5 | 174.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.6 | -173.9 | 361.3
2021/04/06 | 4:00 | 367.4 | 119.7 | 219.2 | 179.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 4 | -173.9 | 367.4
2021/04/06 | 5:00 | 363.9 | 119.7 | 217.7 | 175.4 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 7.8 | 0 | 3.7 | -174 | 363.9
2021/04/06 | 6:00 | 359.6 | 119.7 | 213.8 | 165.1 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 4.4 | 0 | 2.9 | -173.9 | 359.6
2021/04/06 | 7:00 | 346.4 | 119.7 | 202.1 | 130.6 | 0 | 12.9 | 53.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 346.4
2021/04/06 | 8:00 | 358.9 | 119.7 | 179 | 110.2 | 0 | 12.9 | 97.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -162.1 | 358.9
2021/04/06 | 9:00 | 371.2 | 119.7 | 156.4 | 110.3 | 0 | 12.9 | 130.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -162.1 | 371.2
2021/04/06 | 10:00 | 372.2 | 119.7 | 154.2 | 110.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -162.1 | 372.2
2021/04/06 | 11:00 | 368 | 119.7 | 140.6 | 110.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -162.1 | 368
2021/04/06 | 12:00 | 347.1 | 119.7 | 121.5 | 107.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -162.1 | 347.1
2021/04/06 | 13:00 | 356 | 119.7 | 130 | 110.5 | 0 | 12.9 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | -162.1 | 356
2021/04/06 | 14:00 | 356.1 | 119.7 | 166.5 | 110.6 | 0 | 12.9 | 97.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -162.1 | 356.1
2021/04/06 | 15:00 | 349.9 | 119.7 | 192.5 | 113.3 | 0 | 12.9 | 66.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -162.1 | 349.9
2021/04/06 | 16:00 | 351.3 | 119.7 | 207.2 | 136.8 | 0 | 12.9 | 30.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0.9 | -163 | 351.3
2021/04/06 | 17:00 | 348.7 | 119.7 | 216 | 145.2 | 0 | 12.9 | 8.8 | 0 | 7.5 | 0 | 1.6 | -163 | 348.7
2021/04/06 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 211.7 | 165.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 6.5 | 0 | 2.4 | -162.9 | 355.7
2021/04/06 | 19:00 | 352 | 119.7 | 211.9 | 167.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.5 | -162.9 | 352
2021/04/06 | 20:00 | 343.3 | 119.7 | 217.7 | 152.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.1 | -163 | 343.3
2021/04/06 | 21:00 | 331.5 | 119.7 | 215.3 | 143.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | -162.9 | 331.5
2021/04/06 | 22:00 | 326.6 | 119.7 | 217.3 | 148.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 326.6
2021/04/06 | 23:00 | 319.7 | 119.7 | 214.8 | 142.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | -174 | 319.7
2021/04/07 | 0:00 | 310 | 119.7 | 206 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | -173.9 | 310
2021/04/07 | 1:00 | 319.4 | 119.7 | 210.3 | 147.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | -173.9 | 319.4
2021/04/07 | 2:00 | 341.4 | 119.7 | 210.6 | 165.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.1 | -173.9 | 341.4
2021/04/07 | 3:00 | 354.6 | 119.7 | 214.8 | 175.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8 | -173.9 | 354.6
2021/04/07 | 4:00 | 361.2 | 119.7 | 217 | 181 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.3 | -173.9 | 361.2
2021/04/07 | 5:00 | 357.6 | 119.7 | 215.9 | 178.1 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -173.9 | 357.6
2021/04/07 | 6:00 | 351.4 | 119.7 | 209.4 | 161.9 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | -173.9 | 351.4
2021/04/07 | 7:00 | 340.8 | 119.7 | 192.7 | 128.2 | 0 | 12.9 | 61.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -174 | 340.8
2021/04/07 | 8:00 | 351 | 119.7 | 164.5 | 115.6 | 0 | 12.9 | 100.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -162 | 351
2021/04/07 | 9:00 | 362.2 | 119.7 | 145.2 | 111.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -162.1 | 362.2
2021/04/07 | 10:00 | 361.6 | 119.7 | 144.2 | 111.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -162.1 | 361.6
2021/04/07 | 11:00 | 359.1 | 119.7 | 136.6 | 111.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -162 | 359.1
2021/04/07 | 12:00 | 338.6 | 119.7 | 110.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -162.1 | 338.6
2021/04/07 | 13:00 | 350.5 | 119.7 | 118 | 110.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | -162 | 350.5
2021/04/07 | 14:00 | 346.8 | 119.7 | 126.8 | 109.7 | 0 | 12.9 | 132.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -162.1 | 346.8
2021/04/07 | 15:00 | 343.2 | 119.7 | 157.9 | 109.7 | 0 | 12.9 | 104.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -162 | 343.2
2021/04/07 | 16:00 | 345.7 | 119.7 | 202.5 | 119.4 | 0 | 12.9 | 51.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -162 | 345.7
2021/04/07 | 17:00 | 341.6 | 119.7 | 206.1 | 144.8 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 3.9 | 0 | 1.2 | -163 | 341.6
2021/04/07 | 18:00 | 348.9 | 119.7 | 213.7 | 157.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 4.9 | 0 | 2.3 | -162.8 | 348.9
2021/04/07 | 19:00 | 345.6 | 119.7 | 213.3 | 154.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2.1 | -162.8 | 345.6
2021/04/07 | 20:00 | 338.2 | 119.7 | 211.5 | 147.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.7 | -162.9 | 338.2
2021/04/07 | 21:00 | 334.4 | 119.7 | 211.3 | 147.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1.6 | -162.9 | 334.4
2021/04/07 | 22:00 | 326.7 | 119.7 | 211.9 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.8 | -173.9 | 326.7
2021/04/07 | 23:00 | 320.4 | 119.7 | 209.1 | 142.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 1.3 | -174 | 320.4
2021/04/08 | 0:00 | 311.3 | 119.7 | 204.6 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 311.3
2021/04/08 | 1:00 | 321.4 | 119.7 | 211.8 | 148.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | -173.9 | 321.4
2021/04/08 | 2:00 | 343.4 | 119.7 | 210 | 168 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3 | -173.8 | 343.4
2021/04/08 | 3:00 | 360.8 | 119.7 | 213.6 | 177.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.7 | -174 | 360.8
2021/04/08 | 4:00 | 368.2 | 119.7 | 215 | 180.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 3.9 | -173.9 | 368.2
2021/04/08 | 5:00 | 367.1 | 119.7 | 216.1 | 183.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 3.6 | 0 | 4.1 | -173.9 | 367.1
2021/04/08 | 6:00 | 358.2 | 119.7 | 208.3 | 163.4 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 6.2 | 0 | 2.7 | -174 | 358.2
2021/04/08 | 7:00 | 343.8 | 119.7 | 200.1 | 119.6 | 0 | 12.9 | 61.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -173.1 | 343.8
2021/04/08 | 8:00 | 354.2 | 119.7 | 169.2 | 112.9 | 0 | 12.9 | 101.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -162 | 354.2
2021/04/08 | 9:00 | 364 | 119.7 | 147.4 | 112.9 | 0 | 12.9 | 131.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -161.9 | 364
2021/04/08 | 10:00 | 361.1 | 119.7 | 139.7 | 113 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -162.1 | 361.1
2021/04/08 | 11:00 | 362.3 | 119.7 | 137.5 | 113 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -162 | 362.3
2021/04/08 | 12:00 | 341.6 | 119.7 | 124.5 | 110.6 | 0 | 12.9 | 130.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -162 | 341.6
2021/04/08 | 13:00 | 351.9 | 119.7 | 143.7 | 111.2 | 0 | 12.9 | 124.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -162.1 | 351.9
2021/04/08 | 14:00 | 353.1 | 119.7 | 165.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 77.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -162 | 353.1
2021/04/08 | 15:00 | 352.8 | 119.7 | 187.8 | 115.4 | 0 | 12.9 | 42.5 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -162.1 | 352.8
2021/04/08 | 16:00 | 357.6 | 119.7 | 195.9 | 134 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0.3 | -162.8 | 357.6
2021/04/08 | 17:00 | 359.5 | 119.7 | 212.4 | 154.7 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 12 | 0 | 2 | -162.9 | 359.5
2021/04/08 | 18:00 | 362.4 | 119.7 | 207.3 | 164.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 18.8 | 0 | 2.3 | -163 | 362.4
2021/04/08 | 19:00 | 358.6 | 119.7 | 207.5 | 166.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2.4 | -162.9 | 358.6
2021/04/08 | 20:00 | 348.5 | 119.7 | 212.1 | 148.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 1.7 | -162.9 | 348.5
2021/04/08 | 21:00 | 341.1 | 119.7 | 211.1 | 146.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 1.5 | -162.8 | 341.1
2021/04/08 | 22:00 | 331.3 | 119.7 | 208.6 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 331.3
2021/04/08 | 23:00 | 323.4 | 119.7 | 208.9 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.3 | -174 | 323.4
2021/04/09 | 0:00 | 312.1 | 119.7 | 204.4 | 143.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 312.1
2021/04/09 | 1:00 | 324.4 | 119.7 | 210.8 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 324.4
2021/04/09 | 2:00 | 347.4 | 119.7 | 210.4 | 174.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.6 | -173.9 | 347.4
2021/04/09 | 3:00 | 364.4 | 119.7 | 213.4 | 181.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 4.2 | -173.9 | 364.4
2021/04/09 | 4:00 | 368.3 | 119.7 | 212.2 | 179 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 4 | -173.9 | 368.3
2021/04/09 | 5:00 | 367.4 | 119.7 | 209.6 | 173 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 21.7 | 0 | 3.5 | -173.9 | 367.4
2021/04/09 | 6:00 | 362.5 | 119.7 | 204.4 | 160 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 19.5 | 0 | 2.5 | -173.8 | 362.5
2021/04/09 | 7:00 | 349.7 | 119.7 | 196.7 | 120.5 | 0 | 12.9 | 54.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -173 | 349.7
2021/04/09 | 8:00 | 363 | 119.7 | 170.2 | 119.1 | 0 | 12.9 | 83 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -162.1 | 363
2021/04/09 | 9:00 | 382.9 | 119.7 | 167.6 | 122.1 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -162 | 382.9
2021/04/09 | 10:00 | 383.3 | 119.7 | 164.2 | 113.9 | 0 | 12.9 | 107.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -161.9 | 383.3
2021/04/09 | 11:00 | 381.3 | 119.7 | 153.7 | 114 | 0 | 12.9 | 123.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -162 | 381.3
2021/04/09 | 12:00 | 356.3 | 119.7 | 99.6 | 111.7 | 0 | 12.9 | 133 | -1.6 | 50.9 | -6.2 | 0 | -163 | 357
2021/04/09 | 13:00 | 362.7 | 119.7 | 99.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 127.9 | 0 | 56 | -4.5 | 0 | -163 | 362.7
2021/04/09 | 14:00 | 362.6 | 119.7 | 105.9 | 112.2 | 0 | 12.9 | 118.1 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -161.9 | 362.6
2021/04/09 | 15:00 | 356.4 | 119.7 | 114.5 | 112.2 | 0 | 12.9 | 97 | 0 | 62 | 0 | 0 | -161.9 | 356.4
2021/04/09 | 16:00 | 361.4 | 119.7 | 165.4 | 112.2 | 0 | 12.9 | 50.9 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -162.1 | 361.4
2021/04/09 | 17:00 | 361.3 | 119.7 | 190.5 | 138.2 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 45.5 | 0 | 0.2 | -162.9 | 361.3
2021/04/09 | 18:00 | 369.6 | 119.7 | 200.8 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 49.1 | 0 | 1.3 | -163 | 369.6
2021/04/09 | 19:00 | 368.2 | 119.7 | 206.8 | 148.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 1.6 | -162.9 | 368.2
2021/04/09 | 20:00 | 358.9 | 119.7 | 209.4 | 151.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 1.9 | -162.9 | 358.9
2021/04/09 | 21:00 | 349.7 | 119.7 | 208.5 | 148.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.7 | -162.9 | 349.7
2021/04/09 | 22:00 | 345.5 | 119.7 | 205.8 | 170.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2.8 | -173.9 | 345.5
2021/04/09 | 23:00 | 341.2 | 119.7 | 211.5 | 153.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2 | -173.9 | 341.2
2021/04/10 | 0:00 | 331 | 119.7 | 197.5 | 143.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0.8 | -157.8 | 331
2021/04/10 | 1:00 | 340 | 119.7 | 203.4 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 6.7 | -157.8 | 340
2021/04/10 | 2:00 | 357.2 | 119.7 | 206.1 | 160.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 11 | -157.9 | 357.2
2021/04/10 | 3:00 | 368.8 | 119.7 | 217.9 | 162.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 11 | -157.9 | 368.8
2021/04/10 | 4:00 | 368.4 | 119.7 | 219.4 | 162.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 11 | -157.9 | 368.4
2021/04/10 | 5:00 | 357.5 | 119.7 | 209.2 | 160.8 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 11 | -157.8 | 357.5
2021/04/10 | 6:00 | 338.6 | 119.7 | 196.3 | 143.6 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | -157.8 | 338.6
2021/04/10 | 7:00 | 318 | 119.7 | 143.7 | 130 | 0 | 12.9 | 67.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -157 | 318
2021/04/10 | 8:00 | 307.6 | 119.7 | 70.9 | 122 | 0 | 12.9 | 108.2 | -17.3 | 8.2 | 0 | 0 | -117 | 307.6
2021/04/10 | 9:00 | 306.5 | 119.7 | 70.9 | 117.9 | 0 | 12.9 | 130.1 | -50 | 23.1 | -1.1 | 0 | -117 | 306.5
2021/04/10 | 10:00 | 301.1 | 119.7 | 70.9 | 118.7 | 0 | 12.9 | 135 | -64.5 | 37.4 | 0 | -12 | -117 | 301.1
2021/04/10 | 11:00 | 303.7 | 119.7 | 70.9 | 116.8 | 0 | 12.9 | 135 | -53.8 | 34.5 | -2.7 | -12 | -117 | 304.3
2021/04/10 | 12:00 | 295.3 | 119.7 | 70.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 135 | -67.6 | 37.3 | 0 | -12 | -117 | 295.3
2021/04/10 | 13:00 | 290.6 | 119.7 | 70.9 | 116.5 | 0 | 12.9 | 135 | -74 | 38.6 | 0 | -12 | -117 | 290.6
2021/04/10 | 14:00 | 286.3 | 119.7 | 70.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 123.4 | -72.3 | 43.2 | 0 | -12 | -117 | 286.3
2021/04/10 | 15:00 | 283.9 | 119.7 | 70.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 103.7 | -66.5 | 45.1 | -0.6 | 0 | -117 | 283.9
2021/04/10 | 16:00 | 288.4 | 119.7 | 70.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 53.8 | -15.1 | 43 | 0 | 0 | -117 | 288.4
2021/04/10 | 17:00 | 300.6 | 119.7 | 95.8 | 128.2 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -115.9 | 300.6
2021/04/10 | 18:00 | 316.5 | 119.7 | 137.4 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -115.8 | 316.5
2021/04/10 | 19:00 | 319.2 | 119.7 | 145.8 | 135.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -116 | 319.2
2021/04/10 | 20:00 | 313.2 | 119.7 | 145.4 | 135.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -116 | 313.2
2021/04/10 | 21:00 | 301.3 | 119.7 | 138.3 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -116 | 301.3
2021/04/10 | 22:00 | 294.4 | 119.7 | 169.7 | 135.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -157 | 294.4
2021/04/10 | 23:00 | 293.1 | 119.7 | 169.3 | 135.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -157 | 293.1
2021/04/11 | 0:00 | 285.5 | 119.7 | 154.8 | 144.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.2 | -158 | 285.5
2021/04/11 | 1:00 | 296.7 | 119.7 | 152.8 | 145.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 11 | -158 | 296.7
2021/04/11 | 2:00 | 318.6 | 119.7 | 165.2 | 158.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -157.9 | 318.6
2021/04/11 | 3:00 | 329.3 | 119.7 | 169.7 | 162.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11 | -158 | 329.3
2021/04/11 | 4:00 | 331.6 | 119.7 | 172.8 | 163.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | -157.9 | 331.6
2021/04/11 | 5:00 | 320.1 | 119.7 | 164.2 | 157.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 11 | -157.8 | 320.1
2021/04/11 | 6:00 | 300.3 | 119.7 | 153.3 | 139.1 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 7.5 | 0 | 2.5 | -157.8 | 300.3
2021/04/11 | 7:00 | 276.2 | 119.7 | 105.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 68.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -157 | 276.2
2021/04/11 | 8:00 | 268.3 | 119.7 | 56.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 117.1 | -40.2 | 2.8 | 0 | 0 | -117 | 268.3
2021/04/11 | 9:00 | 267.7 | 119.7 | 56.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 135 | -41.3 | 0.7 | 0 | -12 | -117 | 267.7
2021/04/11 | 10:00 | 267 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 135 | -54.8 | 0.6 | -0.2 | 0 | -117 | 267
2021/04/11 | 11:00 | 265.9 | 119.7 | 56.9 | 112.7 | 0 | 12.9 | 135 | -60.4 | 6.1 | 0 | 0 | -117 | 265.9
2021/04/11 | 12:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 113.8 | 0 | 12.9 | 135 | -52.7 | 9 | -1.4 | -12 | -117 | 264.2
2021/04/11 | 13:00 | 256.8 | 119.7 | 56.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 135 | -61.8 | 10.3 | 0 | -12 | -117 | 256.8
2021/04/11 | 14:00 | 252.3 | 119.7 | 56.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 134.8 | -65.4 | 9.6 | 0 | -12 | -117 | 252.3
2021/04/11 | 15:00 | 250.9 | 119.7 | 56.9 | 115.4 | 0 | 12.9 | 106.7 | -42.7 | 12.5 | -1.5 | -12 | -117 | 250.9
2021/04/11 | 16:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 117 | 0 | 12.9 | 53.9 | -2 | 17.8 | 0 | 0 | -117 | 259.2
2021/04/11 | 17:00 | 275.1 | 119.7 | 94.7 | 122 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | -115.9 | 275.1
2021/04/11 | 18:00 | 293.5 | 119.7 | 126.5 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -115.9 | 293.5
2021/04/11 | 19:00 | 297.8 | 119.7 | 126.3 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -115.9 | 297.8
2021/04/11 | 20:00 | 290.5 | 119.7 | 125.6 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -115.9 | 290.5
2021/04/11 | 21:00 | 282.1 | 119.7 | 114.2 | 122.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115.9 | 282.1
2021/04/11 | 22:00 | 272.2 | 119.7 | 131.1 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | -156.9 | 272.2
2021/04/11 | 23:00 | 267.4 | 119.7 | 125.7 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -156.9 | 267.4
2021/04/12 | 0:00 | 264.3 | 119.7 | 128.7 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -156.9 | 264.3
2021/04/12 | 1:00 | 277.3 | 119.7 | 127.8 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | -156.9 | 277.3
2021/04/12 | 2:00 | 301.9 | 119.7 | 146.7 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | -156.8 | 301.9
2021/04/12 | 3:00 | 319.9 | 119.7 | 145 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0.2 | -157.9 | 319.9
2021/04/12 | 4:00 | 328.4 | 119.7 | 167.6 | 146.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 1.8 | -157.9 | 328.4
2021/04/12 | 5:00 | 333 | 119.7 | 179.9 | 158.2 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 16.3 | 0 | 2.7 | -158 | 333
2021/04/12 | 6:00 | 330.1 | 119.7 | 171.9 | 150.4 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 11.9 | 0 | 2.1 | -158 | 330.1
2021/04/12 | 7:00 | 320.7 | 119.7 | 151 | 128.7 | 0 | 12.9 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0.4 | -158 | 320.7
2021/04/12 | 8:00 | 335.6 | 119.7 | 105.6 | 115.1 | 0 | 12.9 | 108.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -161.9 | 335.6
2021/04/12 | 9:00 | 350.2 | 119.7 | 95.1 | 108.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -162 | 350.2
2021/04/12 | 10:00 | 352.6 | 119.7 | 98.7 | 108.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -161.9 | 352.6
2021/04/12 | 11:00 | 351.9 | 119.7 | 90.9 | 108.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -161.9 | 351.9
2021/04/12 | 12:00 | 331.7 | 119.7 | 75.6 | 109 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -161.9 | 331.7
2021/04/12 | 13:00 | 344.7 | 119.7 | 96.1 | 109 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 34 | 0 | 0 | -162 | 344.7
2021/04/12 | 14:00 | 341.7 | 119.7 | 119.3 | 121.8 | 0 | 12.9 | 120.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -161.9 | 341.7
2021/04/12 | 15:00 | 340.2 | 119.7 | 137.6 | 124.4 | 0 | 12.9 | 81 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -161.9 | 340.2
2021/04/12 | 16:00 | 339.2 | 119.7 | 155.6 | 134.4 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0.5 | -162.9 | 339.2
2021/04/12 | 17:00 | 332.9 | 119.7 | 155.1 | 133.5 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 62.8 | 0 | 0.5 | -162.8 | 332.9
2021/04/12 | 18:00 | 336.5 | 119.7 | 131.7 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | -161.8 | 336.5
2021/04/12 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 117.9 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | -161.9 | 331.5
2021/04/12 | 20:00 | 318.9 | 119.7 | 99.9 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | -162 | 318.9
2021/04/12 | 21:00 | 308.6 | 119.7 | 97.1 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | -161.9 | 308.6
2021/04/12 | 22:00 | 303.5 | 119.7 | 103.4 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | -173 | 303.5
2021/04/12 | 23:00 | 295 | 119.7 | 105.6 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | -172.9 | 295
2021/04/13 | 0:00 | 286.4 | 119.7 | 99.1 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | -172.8 | 286.4
2021/04/13 | 1:00 | 296.3 | 119.7 | 110.1 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | -172.9 | 296.3
2021/04/13 | 2:00 | 321.1 | 119.7 | 159.1 | 160.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 1 | -173.9 | 321.1
2021/04/13 | 3:00 | 335.8 | 119.7 | 165.5 | 172.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 335.8
2021/04/13 | 4:00 | 337 | 119.7 | 163.2 | 177.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 1.5 | -174 | 337
2021/04/13 | 5:00 | 329.3 | 119.7 | 167.4 | 184.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 16.8 | 0 | 1.7 | -173.8 | 329.3
2021/04/13 | 6:00 | 318.8 | 119.7 | 155.8 | 155.1 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 43.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 318.8
2021/04/13 | 7:00 | 316.4 | 119.7 | 149.3 | 139.5 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 54.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 316.4
2021/04/13 | 8:00 | 340.4 | 119.7 | 149.2 | 139.3 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0.4 | -163 | 340.4
2021/04/13 | 9:00 | 358.4 | 119.7 | 147 | 136 | 0 | 12.9 | 60.1 | 0 | 45.4 | 0 | 0.2 | -162.9 | 358.4
2021/04/13 | 10:00 | 359.9 | 119.7 | 152.3 | 129.2 | 0 | 12.9 | 61.6 | 0 | 47 | 0 | 0.2 | -163 | 359.9
2021/04/13 | 11:00 | 359.6 | 119.7 | 155.3 | 136.5 | 0 | 12.9 | 45.4 | 0 | 52.3 | 0 | 0.5 | -163 | 359.6
2021/04/13 | 12:00 | 341.2 | 119.7 | 154.6 | 119 | 0 | 12.9 | 40.5 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -162.9 | 341.2
2021/04/13 | 13:00 | 354.5 | 119.7 | 154.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 39.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | -162.9 | 354.5
2021/04/13 | 14:00 | 353.8 | 119.7 | 129.3 | 111.5 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 114 | 0 | 0 | -161.6 | 353.8
2021/04/13 | 15:00 | 349.4 | 119.7 | 151.3 | 111.6 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | -161.8 | 349.4
2021/04/13 | 16:00 | 347.9 | 119.7 | 147.6 | 111.6 | 0 | 12.9 | 11.1 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | -161.8 | 347.9
2021/04/13 | 17:00 | 338.8 | 119.7 | 132.9 | 111.6 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | -161.9 | 338.8
2021/04/13 | 18:00 | 341.1 | 119.7 | 153.5 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 104.9 | 0 | 0 | -161.9 | 341.1
2021/04/13 | 19:00 | 332.2 | 119.7 | 155.1 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0.1 | -163 | 332.2
2021/04/13 | 20:00 | 319.9 | 119.7 | 154.6 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | -162.9 | 319.9
2021/04/13 | 21:00 | 308.6 | 119.7 | 157.6 | 149 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.8 | -163 | 308.6
2021/04/13 | 22:00 | 305.7 | 119.7 | 160 | 162.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 1 | -174 | 305.7
2021/04/13 | 23:00 | 300.4 | 119.7 | 157.7 | 155.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 300.4
2021/04/14 | 0:00 | 292.1 | 119.7 | 182.3 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 292.1
2021/04/14 | 1:00 | 302.1 | 119.7 | 190.8 | 140.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 1 | -173.8 | 302.1
2021/04/14 | 2:00 | 324.2 | 119.7 | 193.4 | 154.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 324.2
2021/04/14 | 3:00 | 340.7 | 119.7 | 192.5 | 173.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2.5 | -174 | 340.7
2021/04/14 | 4:00 | 343.9 | 119.7 | 192.7 | 174.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 2.5 | -173.9 | 343.9
2021/04/14 | 5:00 | 336.9 | 119.7 | 192.2 | 171.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 11.6 | 0 | 2.4 | -174 | 336.9
2021/04/14 | 6:00 | 330.5 | 119.7 | 193.4 | 157.1 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 15.9 | 0 | 1.9 | -174 | 330.5
2021/04/14 | 7:00 | 331.9 | 119.7 | 193.4 | 154.8 | 0 | 12.9 | 12.6 | 0 | 10.6 | 0 | 1.9 | -174 | 331.9
2021/04/14 | 8:00 | 353.6 | 119.7 | 189.6 | 140.3 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 28.9 | 0 | 1 | -162.9 | 353.6
2021/04/14 | 9:00 | 375 | 119.7 | 190.2 | 143.3 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 31.9 | 0 | 1.2 | -162.9 | 375
2021/04/14 | 10:00 | 376.9 | 119.7 | 186.3 | 119.3 | 0 | 12.9 | 33.2 | 0 | 68.3 | 0 | 0.1 | -162.9 | 376.9
2021/04/14 | 11:00 | 380.6 | 119.7 | 171.9 | 116.9 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | -161.9 | 380.6
2021/04/14 | 12:00 | 366 | 119.7 | 173.1 | 115.4 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | -161.8 | 366
2021/04/14 | 13:00 | 386 | 119.7 | 186 | 121.8 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 93.9 | 0 | 0.2 | -162.9 | 386
2021/04/14 | 14:00 | 388.4 | 119.7 | 188.4 | 134.2 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 82.9 | 0 | 0.6 | -162.8 | 388.4
2021/04/14 | 15:00 | 384.8 | 119.7 | 188.1 | 126.7 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 83.2 | 0 | 0.5 | -162.9 | 384.8
2021/04/14 | 16:00 | 384.3 | 119.7 | 170.8 | 114.3 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | -162 | 384.3
2021/04/14 | 17:00 | 374.9 | 119.7 | 188.1 | 129.7 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 75 | 0 | 0.5 | -162.9 | 374.9
2021/04/14 | 18:00 | 380.7 | 119.7 | 194.8 | 180 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 32.7 | 0 | 2.9 | -163 | 380.7
2021/04/14 | 19:00 | 373.3 | 119.7 | 194.7 | 179.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 2.9 | -162.9 | 373.3
2021/04/14 | 20:00 | 361.6 | 119.7 | 193.6 | 166.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 2.2 | -162.1 | 361.6
2021/04/14 | 21:00 | 351.5 | 119.7 | 193.4 | 157.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 1.9 | -162.9 | 351.5
2021/04/14 | 22:00 | 341.5 | 119.7 | 193.4 | 156.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.9 | -173.9 | 341.5
2021/04/14 | 23:00 | 334.9 | 119.7 | 193.1 | 153 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 334.9
2021/04/15 | 0:00 | 327.7 | 119.7 | 194.2 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0.8 | -174 | 327.7
2021/04/15 | 1:00 | 339.4 | 119.7 | 205.7 | 142.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 1.4 | -174 | 339.4
2021/04/15 | 2:00 | 361.6 | 119.7 | 208.1 | 168.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 2.9 | -173.9 | 361.6
2021/04/15 | 3:00 | 376 | 119.7 | 214.3 | 183 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 3.9 | -173.9 | 376
2021/04/15 | 4:00 | 378.4 | 119.7 | 219.3 | 189.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 4.5 | -173.9 | 378.4
2021/04/15 | 5:00 | 377.8 | 119.7 | 217.2 | 187.9 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 4.3 | -174 | 377.8
2021/04/15 | 6:00 | 378.6 | 119.7 | 210.1 | 173.5 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 5.7 | 0 | 3.2 | -173.8 | 378.6
2021/04/15 | 7:00 | 356.8 | 119.7 | 185.8 | 135 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -174 | 356.8
2021/04/15 | 8:00 | 363 | 119.7 | 138.2 | 123 | 0 | 12.9 | 123 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -162.9 | 363
2021/04/15 | 9:00 | 374.8 | 119.7 | 137.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -162.9 | 374.8
2021/04/15 | 10:00 | 374.9 | 119.7 | 133.3 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -162.9 | 374.9
2021/04/15 | 11:00 | 371.7 | 119.7 | 124 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -162.9 | 371.7
2021/04/15 | 12:00 | 350.4 | 119.7 | 101.3 | 117.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -162.9 | 350.4
2021/04/15 | 13:00 | 361.5 | 119.7 | 113.6 | 118.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 27.6 | -2.7 | 0 | -163 | 361.5
2021/04/15 | 14:00 | 359.1 | 119.7 | 119.5 | 117.6 | 0 | 12.9 | 134.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -163 | 359.1
2021/04/15 | 15:00 | 352.3 | 119.7 | 140.3 | 119 | 0 | 12.9 | 103 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -162.9 | 352.3
2021/04/15 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 179.5 | 130.7 | 0 | 12.9 | 49 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -162.8 | 356.2
2021/04/15 | 17:00 | 356.7 | 119.7 | 198.3 | 146.9 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0.9 | -163 | 356.7
2021/04/15 | 18:00 | 367.2 | 119.7 | 207.9 | 175.2 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 2.9 | -162.9 | 367.2
2021/04/15 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 208.4 | 176.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2.9 | -162.8 | 364.5
2021/04/15 | 20:00 | 355 | 119.7 | 207.5 | 151.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 1.6 | -162.9 | 355
2021/04/15 | 21:00 | 342.8 | 119.7 | 193.6 | 140.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0.4 | -163 | 342.8
2021/04/15 | 22:00 | 333.7 | 119.7 | 196.7 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | -174 | 333.7
2021/04/15 | 23:00 | 322.3 | 119.7 | 164.9 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | -173.9 | 322.3
2021/04/16 | 0:00 | 307.8 | 119.7 | 128.3 | 150.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 1.2 | -174 | 307.8
2021/04/16 | 1:00 | 319.2 | 119.7 | 130 | 152.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 319.2
2021/04/16 | 2:00 | 339.8 | 119.7 | 126.5 | 160.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 11 | -173.9 | 339.8
2021/04/16 | 3:00 | 356.8 | 119.7 | 128.2 | 163.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 11 | -173.9 | 356.8
2021/04/16 | 4:00 | 359.7 | 119.7 | 129 | 164.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 11 | -173.9 | 359.7
2021/04/16 | 5:00 | 357.7 | 119.7 | 127.5 | 162.3 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 96.2 | 0 | 11 | -173.9 | 357.7
2021/04/16 | 6:00 | 351.6 | 119.7 | 125.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 81.3 | 0 | 7.6 | -174 | 351.6
2021/04/16 | 7:00 | 335.2 | 119.7 | 111.3 | 124.7 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | -172.9 | 335.2
2021/04/16 | 8:00 | 345 | 119.7 | 76.3 | 116.7 | 0 | 12.9 | 84.1 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | -161.8 | 345
2021/04/16 | 9:00 | 360.4 | 119.7 | 99.6 | 116.1 | 0 | 12.9 | 96 | -14.8 | 105.9 | 0 | -12 | -163 | 360.4
2021/04/16 | 10:00 | 358.6 | 119.7 | 99.6 | 114.7 | 0 | 12.9 | 107.9 | -18.1 | 96.9 | 0 | -12 | -163 | 358.6
2021/04/16 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 97.8 | -24.8 | 101.7 | 0 | 0 | -163 | 358.9
2021/04/16 | 12:00 | 335.4 | 119.7 | 75.4 | 114.7 | 0 | 12.9 | 98.7 | 0 | 97.5 | -8.5 | -12 | -163 | 335.4
2021/04/16 | 13:00 | 349.4 | 119.7 | 75.4 | 113.1 | 0 | 12.9 | 124.7 | -23.6 | 102.2 | 0 | -12 | -163 | 349.4
2021/04/16 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 75.4 | 113.1 | 0 | 12.9 | 118.1 | -24.4 | 107.3 | 0 | -12 | -163 | 347.1
2021/04/16 | 15:00 | 339.5 | 119.7 | 78.5 | 115.4 | 0 | 12.9 | 67.9 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | -161.8 | 339.5
2021/04/16 | 16:00 | 340.7 | 119.7 | 107.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | -161.9 | 340.7
2021/04/16 | 17:00 | 334.1 | 119.7 | 105.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | -161.8 | 334.1
2021/04/16 | 18:00 | 337.6 | 119.7 | 111.8 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 114.2 | 0 | 0.1 | -162.9 | 337.6
2021/04/16 | 19:00 | 332.2 | 119.7 | 112.1 | 141.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0.1 | -162.8 | 332.2
2021/04/16 | 20:00 | 320.5 | 119.7 | 106.8 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | -161.9 | 320.5
2021/04/16 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 101.4 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | -161.8 | 312.9
2021/04/16 | 22:00 | 305.8 | 119.7 | 105.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | -172.8 | 305.8
2021/04/16 | 23:00 | 298.6 | 119.7 | 101.4 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | -172.8 | 298.6
2021/04/17 | 0:00 | 287.1 | 119.7 | 83.1 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | -156.8 | 287.1
2021/04/17 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 94.3 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | -156.8 | 292.8
2021/04/17 | 2:00 | 312.2 | 119.7 | 116.7 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | -156.8 | 312.2
2021/04/17 | 3:00 | 327.2 | 119.7 | 130.7 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | -156.8 | 327.2
2021/04/17 | 4:00 | 328.1 | 119.7 | 141.2 | 150.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 1 | -157.9 | 328.1
2021/04/17 | 5:00 | 314.8 | 119.7 | 151.5 | 177.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.2 | 0 | 2.4 | -157.8 | 314.8
2021/04/17 | 6:00 | 290.6 | 119.7 | 150 | 159.3 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | -157.8 | 290.6
2021/04/17 | 7:00 | 284.5 | 119.7 | 146.5 | 154.9 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | -157.8 | 284.5
2021/04/17 | 8:00 | 295.5 | 119.7 | 129.1 | 137.7 | 0 | 12.9 | 12.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -116.9 | 295.5
2021/04/17 | 9:00 | 309.1 | 119.7 | 137.3 | 138.1 | 0 | 12.9 | 17.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | -117 | 309.1
2021/04/17 | 10:00 | 309.5 | 119.7 | 136.2 | 135.7 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | -116.8 | 309.5
2021/04/17 | 11:00 | 310.1 | 119.7 | 136.7 | 126.5 | 0 | 12.9 | 23.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0.2 | -116.8 | 310.1
2021/04/17 | 12:00 | 301.8 | 119.7 | 132.8 | 118.6 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -115.9 | 301.8
2021/04/17 | 13:00 | 304 | 119.7 | 137.2 | 127.6 | 0 | 12.9 | 14.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0.3 | -117 | 304
2021/04/17 | 14:00 | 304.3 | 119.7 | 136 | 125 | 0 | 12.9 | 9.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0.2 | -116.9 | 304.3
2021/04/17 | 15:00 | 301.8 | 119.7 | 130.9 | 118 | 0 | 12.9 | 7.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -115.8 | 301.8
2021/04/17 | 16:00 | 303.1 | 119.7 | 107.8 | 112.5 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | -115.8 | 303.1
2021/04/17 | 17:00 | 307.8 | 119.7 | 85.2 | 112.6 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | -115.9 | 307.8
2021/04/17 | 18:00 | 313.4 | 119.7 | 135 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -115.9 | 313.4
2021/04/17 | 19:00 | 307.5 | 119.7 | 134.6 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | -115.8 | 307.5
2021/04/17 | 20:00 | 296 | 119.7 | 127.1 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -115.9 | 296
2021/04/17 | 21:00 | 285.6 | 119.7 | 116.2 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -115.8 | 285.6
2021/04/17 | 22:00 | 276.8 | 119.7 | 136 | 133.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.3 | -157.9 | 276.8
2021/04/17 | 23:00 | 272.3 | 119.7 | 136.5 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.3 | -157.9 | 272.3
2021/04/18 | 0:00 | 262.2 | 119.7 | 79.6 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0.8 | -157.9 | 262.2
2021/04/18 | 1:00 | 272.4 | 119.7 | 77.5 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0.5 | -157.9 | 272.4
2021/04/18 | 2:00 | 292 | 119.7 | 63.4 | 128.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 11 | -158 | 292
2021/04/18 | 3:00 | 309.7 | 119.7 | 83.6 | 141.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 1.2 | -158 | 309.7
2021/04/18 | 4:00 | 313.2 | 119.7 | 74.3 | 143.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 11 | -157.9 | 313.2
2021/04/18 | 5:00 | 300.4 | 119.7 | 75.7 | 147.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 90.5 | 0 | 11 | -157.9 | 300.4
2021/04/18 | 6:00 | 281.5 | 119.7 | 75.3 | 146.5 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 67.9 | 0 | 11 | -157.9 | 281.5
2021/04/18 | 7:00 | 276.8 | 119.7 | 79.7 | 136.3 | 0 | 12.9 | 14.5 | 0 | 70.9 | 0 | 0.8 | -158 | 276.8
2021/04/18 | 8:00 | 281.6 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 72.3 | -12.8 | 0 | -117 | 281.6
2021/04/18 | 9:00 | 291.2 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 52.3 | -13.2 | 70.3 | -9.7 | 0 | -117 | 291.2
2021/04/18 | 10:00 | 291.8 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 67.1 | -21.1 | 111.7 | -59 | 0 | -117 | 291.8
2021/04/18 | 11:00 | 295.4 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 80 | -27.8 | 110.1 | -60.8 | 0 | -117 | 295.4
2021/04/18 | 12:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 83.6 | -28.9 | 133.6 | -81.5 | -12 | -117 | 287.7
2021/04/18 | 13:00 | 280 | 119.7 | 56.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 84.6 | -30.7 | 133.6 | -88.8 | -12 | -117 | 280
2021/04/18 | 14:00 | 280.8 | 119.7 | 56.9 | 120.7 | 0 | 12.9 | 65 | -19.8 | 133.6 | -79.2 | -12 | -117 | 280.8
2021/04/18 | 15:00 | 274.6 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 45.4 | -11.5 | 133.6 | -68.7 | -12 | -117 | 278.2
2021/04/18 | 16:00 | 286.3 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 18.3 | 0 | 133.6 | -45.4 | -12 | -117 | 286.3
2021/04/18 | 17:00 | 301.5 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 127.5 | -24.1 | 0 | -117 | 301.5
2021/04/18 | 18:00 | 314.3 | 119.7 | 63.1 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | -115.8 | 314.3
2021/04/18 | 19:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127 | -7.8 | 0 | -117 | 311.1
2021/04/18 | 20:00 | 302.2 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.3 | -10.6 | 0 | -117 | 302.2
2021/04/18 | 21:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.4 | -19.8 | 0 | -117 | 291.1
2021/04/18 | 22:00 | 281.3 | 119.7 | 71.7 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 3.1 | -157.9 | 281.3
2021/04/18 | 23:00 | 274.9 | 119.7 | 73.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 0.1 | -157.9 | 274.9
2021/04/19 | 0:00 | 268.1 | 119.7 | 82.3 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | -157.9 | 268.1
2021/04/19 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 103.2 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | -157.5 | 278.7
2021/04/19 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 126.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | -158 | 303.7
2021/04/19 | 3:00 | 320.6 | 119.7 | 134.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | -157.9 | 320.6
2021/04/19 | 4:00 | 330.1 | 119.7 | 150.8 | 138.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0.5 | -158 | 330.1
2021/04/19 | 5:00 | 331.4 | 119.7 | 156.5 | 151.1 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 47.1 | 0 | 1 | -158 | 331.4
2021/04/19 | 6:00 | 330.7 | 119.7 | 156.5 | 151.5 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | -158 | 330.8
2021/04/19 | 7:00 | 322.1 | 119.7 | 138.3 | 127.5 | 0 | 12.9 | 57.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -158 | 322.1
2021/04/19 | 8:00 | 344.9 | 119.7 | 115.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 107.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -163 | 344.9
2021/04/19 | 9:00 | 359.6 | 119.7 | 103.8 | 121.3 | 0 | 12.9 | 133.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -162.9 | 359.6
2021/04/19 | 10:00 | 363.6 | 119.7 | 103.8 | 120.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -163 | 363.6
2021/04/19 | 11:00 | 363 | 119.7 | 102.5 | 118.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -162.9 | 363
2021/04/19 | 12:00 | 340.4 | 119.7 | 80.5 | 118.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -162.9 | 340.4
2021/04/19 | 13:00 | 351.9 | 119.7 | 98.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -163 | 351.9
2021/04/19 | 14:00 | 348.2 | 119.7 | 91 | 118.8 | 0 | 12.9 | 134 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | -163 | 348.2
2021/04/19 | 15:00 | 341.7 | 119.7 | 103.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -163 | 341.7
2021/04/19 | 16:00 | 344.1 | 119.7 | 149.9 | 138.1 | 0 | 12.9 | 54.5 | 0 | 31.4 | 0 | 0.5 | -162.9 | 344.1
2021/04/19 | 17:00 | 337.9 | 119.7 | 160.9 | 157.6 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 28.9 | 0 | 1.2 | -163 | 337.9
2021/04/19 | 18:00 | 339.2 | 119.7 | 171.5 | 167.3 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 27.7 | 0 | 1.9 | -163 | 339.2
2021/04/19 | 19:00 | 337.9 | 119.7 | 173.1 | 168.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 2 | -162.9 | 337.9
2021/04/19 | 20:00 | 329.3 | 119.7 | 167.7 | 163.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 1.7 | -162.9 | 329.3
2021/04/19 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 160.3 | 157.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 1.2 | -163 | 320.8
2021/04/19 | 22:00 | 316.2 | 119.7 | 158.3 | 155.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1.1 | -174 | 316.2
2021/04/19 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 155.1 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 307.3
2021/04/20 | 0:00 | 299.1 | 119.7 | 154.6 | 134.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.1 | -173.9 | 299.1
2021/04/20 | 1:00 | 306.6 | 119.7 | 152.6 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0.1 | -174 | 306.6
2021/04/20 | 2:00 | 328.7 | 119.7 | 157.8 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0.2 | -173.1 | 328.7
2021/04/20 | 3:00 | 343.6 | 119.7 | 163.3 | 132.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0.3 | -173.5 | 343.6
2021/04/20 | 4:00 | 350.3 | 119.7 | 158 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -173.9 | 350.3
2021/04/20 | 5:00 | 347.6 | 119.7 | 170.5 | 135.6 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 79.8 | 0 | 0.6 | -174 | 347.6
2021/04/20 | 6:00 | 337.2 | 119.7 | 151.5 | 126.8 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | -173.9 | 337.2
2021/04/20 | 7:00 | 322.8 | 119.7 | 112.4 | 126.3 | 0 | 12.9 | 69.7 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -173.7 | 322.8
2021/04/20 | 8:00 | 335.5 | 119.7 | 79.5 | 120.8 | 0 | 12.9 | 116.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -162.9 | 335.5
2021/04/20 | 9:00 | 350.3 | 119.7 | 70.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 56.7 | -2.7 | 0 | -163 | 350.3
2021/04/20 | 10:00 | 351.7 | 119.7 | 70.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 59.1 | -3.7 | 0 | -163 | 351.7
2021/04/20 | 11:00 | 352.5 | 119.7 | 70.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 62 | -5.8 | 0 | -163 | 352.5
2021/04/20 | 12:00 | 332.3 | 119.7 | 70.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 135 | -18.9 | 66.5 | 0 | -12 | -163 | 332.3
2021/04/20 | 13:00 | 346.2 | 119.7 | 70.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 135 | -13.2 | 61.5 | 0 | 0 | -163 | 346.2
2021/04/20 | 14:00 | 346.7 | 119.7 | 76.9 | 120.9 | 0 | 12.9 | 131 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | -162.9 | 346.7
2021/04/20 | 15:00 | 342.1 | 119.7 | 112.4 | 124.8 | 0 | 12.9 | 103.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -162.7 | 342.1
2021/04/20 | 16:00 | 343.6 | 119.7 | 166.5 | 133.8 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 19.9 | 0 | 0.3 | -162.2 | 343.6
2021/04/20 | 17:00 | 334.2 | 119.7 | 173.3 | 156.4 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 14.7 | 0 | 1.1 | -162.9 | 334.2
2021/04/20 | 18:00 | 336.6 | 119.7 | 175.7 | 163.1 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 16.9 | 0 | 10.1 | -163 | 336.6
2021/04/20 | 19:00 | 332 | 119.7 | 183.3 | 162.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.6 | -163 | 332
2021/04/20 | 20:00 | 321.8 | 119.7 | 182.7 | 162.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.6 | -163 | 321.8
2021/04/20 | 21:00 | 313.2 | 119.7 | 180.1 | 160.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | -163 | 313.2
2021/04/20 | 22:00 | 308.9 | 119.7 | 182.8 | 162.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 308.9
2021/04/20 | 23:00 | 303 | 119.7 | 179.8 | 160.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | -174 | 303
2021/04/21 | 0:00 | 292.8 | 119.7 | 184.3 | 143.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.7 | -174 | 292.8
2021/04/21 | 1:00 | 302.2 | 119.7 | 188.7 | 150.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.1 | -173.9 | 302.2
2021/04/21 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 198.3 | 162.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | -173.9 | 324.1
2021/04/21 | 3:00 | 343 | 119.7 | 200.7 | 179.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.8 | -173.9 | 343
2021/04/21 | 4:00 | 346.7 | 119.7 | 201.8 | 183.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | -173.9 | 346.7
2021/04/21 | 5:00 | 341.1 | 119.7 | 198.3 | 178.1 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -173.4 | 341.1
2021/04/21 | 6:00 | 333.3 | 119.7 | 192.2 | 155.4 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | -174 | 333.3
2021/04/21 | 7:00 | 321.5 | 119.7 | 168.7 | 127.7 | 0 | 12.9 | 66.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 321.6
2021/04/21 | 8:00 | 337.2 | 119.7 | 134.8 | 118.6 | 0 | 12.9 | 114.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -163 | 337.2
2021/04/21 | 9:00 | 351.2 | 119.7 | 127.4 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -162.9 | 351.2
2021/04/21 | 10:00 | 352.1 | 119.7 | 126.6 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -162.9 | 352.1
2021/04/21 | 11:00 | 351.4 | 119.7 | 124.2 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -162.9 | 351.4
2021/04/21 | 12:00 | 333.4 | 119.7 | 103.3 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -162.9 | 333.4
2021/04/21 | 13:00 | 347.9 | 119.7 | 118.9 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -162.9 | 347.9
2021/04/21 | 14:00 | 347 | 119.7 | 121 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -162.9 | 347
2021/04/21 | 15:00 | 341.2 | 119.7 | 133.5 | 124.2 | 0 | 12.9 | 110.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -162.9 | 341.2
2021/04/21 | 16:00 | 338.5 | 119.7 | 172.8 | 129.5 | 0 | 12.9 | 57.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -162.8 | 338.5
2021/04/21 | 17:00 | 333.4 | 119.7 | 182.3 | 146.5 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0.5 | -162.9 | 333.4
2021/04/21 | 18:00 | 332.4 | 119.7 | 190.4 | 159.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 10.3 | 0 | 1.3 | -162.9 | 332.4
2021/04/21 | 19:00 | 331.1 | 119.7 | 188.4 | 156.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 1.1 | -162.9 | 331.1
2021/04/21 | 20:00 | 322.5 | 119.7 | 186.6 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.7 | -163 | 322.5
2021/04/21 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 191.5 | 150.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | -162.9 | 316.8
2021/04/21 | 22:00 | 310 | 119.7 | 192.1 | 157.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 310
2021/04/21 | 23:00 | 304.5 | 119.7 | 192.1 | 152.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 304.5
2021/04/22 | 0:00 | 295.3 | 119.7 | 176.2 | 156.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | -174 | 295.3
2021/04/22 | 1:00 | 306 | 119.7 | 192.9 | 151.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | -174 | 306
2021/04/22 | 2:00 | 329.4 | 119.7 | 189.7 | 172.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1.7 | -174 | 329.4
2021/04/22 | 3:00 | 346.7 | 119.7 | 202.9 | 181.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.3 | -174 | 346.7
2021/04/22 | 4:00 | 350.9 | 119.7 | 203.9 | 181.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 350.9
2021/04/22 | 5:00 | 349.7 | 119.7 | 200.9 | 181 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0 | 2.2 | -173.9 | 349.7
2021/04/22 | 6:00 | 342.7 | 119.7 | 193.9 | 152.9 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 3.7 | 0 | 1.3 | -174 | 342.7
2021/04/22 | 7:00 | 325.2 | 119.7 | 154.5 | 135.2 | 0 | 12.9 | 75.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -172.7 | 325.2
2021/04/22 | 8:00 | 338.4 | 119.7 | 124.4 | 125.4 | 0 | 12.9 | 117.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -161.7 | 338.4
2021/04/22 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 123.7 | 123.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -161.8 | 352.7
2021/04/22 | 10:00 | 351.4 | 119.7 | 121.4 | 122.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -161.7 | 351.4
2021/04/22 | 11:00 | 351.8 | 119.7 | 119.7 | 121.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -161.8 | 351.8
2021/04/22 | 12:00 | 332.2 | 119.7 | 99.5 | 121.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -161.8 | 332.2
2021/04/22 | 13:00 | 345.9 | 119.7 | 105 | 121.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -161.7 | 345.9
2021/04/22 | 14:00 | 347.8 | 119.7 | 109.6 | 121.1 | 0 | 12.9 | 120.6 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -161.8 | 347.8
2021/04/22 | 15:00 | 339.5 | 119.7 | 109.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 101.4 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -161.8 | 339.5
2021/04/22 | 16:00 | 341.7 | 119.7 | 131.5 | 129.2 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -161.7 | 341.7
2021/04/22 | 17:00 | 333.3 | 119.7 | 153.9 | 133.1 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -161.7 | 333.3
2021/04/22 | 18:00 | 334.4 | 119.7 | 159.3 | 133.5 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | -161.8 | 334.4
2021/04/22 | 19:00 | 332 | 119.7 | 172.1 | 148 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0.5 | -163 | 332
2021/04/22 | 20:00 | 323.1 | 119.7 | 167.3 | 145.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0.3 | -162.9 | 323.1
2021/04/22 | 21:00 | 318.6 | 119.7 | 161.6 | 144 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0.1 | -162.9 | 318.6
2021/04/22 | 22:00 | 309.8 | 119.7 | 174.9 | 149.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0.6 | -174 | 309.8
2021/04/22 | 23:00 | 301.7 | 119.7 | 161.3 | 144 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 301.7
2021/04/23 | 0:00 | 291.6 | 119.7 | 168.6 | 138.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 291.6
2021/04/23 | 1:00 | 302 | 119.7 | 177.4 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 1 | -174 | 302
2021/04/23 | 2:00 | 325.8 | 119.7 | 186.1 | 169.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 325.8
2021/04/23 | 3:00 | 340.7 | 119.7 | 184.9 | 174.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 340.7
2021/04/23 | 4:00 | 343.2 | 119.7 | 186.8 | 178.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | -173.9 | 343.2
2021/04/23 | 5:00 | 341.8 | 119.7 | 185 | 166.8 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 26.8 | 0 | 1.6 | -174 | 341.8
2021/04/23 | 6:00 | 335.1 | 119.7 | 176.4 | 152.2 | 0 | 12.9 | 31.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 335.1
2021/04/23 | 7:00 | 317 | 119.7 | 152.6 | 125 | 0 | 12.9 | 78 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 317
2021/04/23 | 8:00 | 332.7 | 119.7 | 115 | 118.6 | 0 | 12.9 | 128.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -162.8 | 332.7
2021/04/23 | 9:00 | 348.4 | 119.7 | 119.1 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | -162.9 | 348.4
2021/04/23 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 113.3 | 118.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -162.9 | 350.3
2021/04/23 | 11:00 | 350.7 | 119.7 | 102.4 | 118 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -162.9 | 350.7
2021/04/23 | 12:00 | 331.4 | 119.7 | 75.4 | 119.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 37 | -4.8 | 0 | -163 | 331.4
2021/04/23 | 13:00 | 346.7 | 119.7 | 87.5 | 118 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -162.9 | 346.7
2021/04/23 | 14:00 | 345.4 | 119.7 | 106.1 | 118 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -162.9 | 345.4
2021/04/23 | 15:00 | 338.7 | 119.7 | 134.7 | 121.3 | 0 | 12.9 | 100.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -162.8 | 338.7
2021/04/23 | 16:00 | 338.8 | 119.7 | 174.7 | 126.5 | 0 | 12.9 | 51 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -162.9 | 338.8
2021/04/23 | 17:00 | 328.9 | 119.7 | 174.3 | 151.4 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | -162.9 | 328.9
2021/04/23 | 18:00 | 331.6 | 119.7 | 179.5 | 161.2 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 18.8 | 0 | 1.1 | -163 | 331.6
2021/04/23 | 19:00 | 327.5 | 119.7 | 183.1 | 167 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.3 | -162.8 | 327.5
2021/04/23 | 20:00 | 317.1 | 119.7 | 180.4 | 162.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | -162.8 | 317.1
2021/04/23 | 21:00 | 311 | 119.7 | 178.2 | 154.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0.8 | -162.8 | 311
2021/04/23 | 22:00 | 303.6 | 119.7 | 179.3 | 149.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 303.6
2021/04/23 | 23:00 | 296.7 | 119.7 | 178.7 | 149.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0.7 | -174 | 296.7
2021/04/24 | 0:00 | 284.9 | 119.7 | 148.8 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.3 | -157.9 | 284.9
2021/04/24 | 1:00 | 291.9 | 119.7 | 149.8 | 148 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 11 | -157.9 | 291.9
2021/04/24 | 2:00 | 315.3 | 119.7 | 153.6 | 151 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -157.9 | 315.3
2021/04/24 | 3:00 | 327.5 | 119.7 | 163.5 | 161.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -157.9 | 327.5
2021/04/24 | 4:00 | 330.8 | 119.7 | 158.8 | 173.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 11 | -157.9 | 330.8
2021/04/24 | 5:00 | 320.4 | 119.7 | 167.7 | 154.1 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 18.5 | 0 | 2 | -157.9 | 320.4
2021/04/24 | 6:00 | 294.7 | 119.7 | 149.1 | 139.8 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0.6 | -157.9 | 294.7
2021/04/24 | 7:00 | 280.7 | 119.7 | 128.3 | 125 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -156.6 | 280.7
2021/04/24 | 8:00 | 280.2 | 119.7 | 70.9 | 119.9 | 0 | 12.9 | 87.6 | -14.7 | 0.9 | 0 | 0 | -117 | 280.2
2021/04/24 | 9:00 | 281.8 | 119.7 | 70.9 | 117.9 | 0 | 12.9 | 121 | -46.6 | 3.8 | -0.8 | 0 | -117 | 281.8
2021/04/24 | 10:00 | 282.6 | 119.7 | 70.9 | 116.6 | 0 | 12.9 | 135 | -44.5 | 1 | 0 | -12 | -117 | 282.6
2021/04/24 | 11:00 | 285.7 | 119.7 | 70.9 | 115.2 | 0 | 12.9 | 135 | -42 | 3 | 0 | -12 | -117 | 285.7
2021/04/24 | 12:00 | 281.6 | 119.7 | 70.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 135 | -64.5 | 20.5 | 0 | -12 | -117 | 281.6
2021/04/24 | 13:00 | 279.6 | 119.7 | 70.9 | 116.2 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 39.9 | -0.5 | -12 | -117 | 279.6
2021/04/24 | 14:00 | 276.1 | 119.7 | 70.9 | 117.9 | 0 | 12.9 | 130.6 | -83.4 | 40 | -3.5 | -12 | -117 | 276.1
2021/04/24 | 15:00 | 268.6 | 119.7 | 70.9 | 116.3 | 0 | 12.9 | 94.1 | -52.9 | 24.6 | 0 | 0 | -117 | 268.6
2021/04/24 | 16:00 | 271 | 119.7 | 72.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 51.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -115.7 | 271
2021/04/24 | 17:00 | 276.9 | 119.7 | 113.1 | 126.4 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -115.6 | 276.9
2021/04/24 | 18:00 | 284.6 | 119.7 | 137.4 | 128.9 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -115.7 | 284.6
2021/04/24 | 19:00 | 284.9 | 119.7 | 135.1 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -115.8 | 284.9
2021/04/24 | 20:00 | 275.7 | 119.7 | 131.5 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -115.6 | 275.7
2021/04/24 | 21:00 | 263.8 | 119.7 | 110.1 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -115.7 | 263.8
2021/04/24 | 22:00 | 259.3 | 119.7 | 132.9 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -156.7 | 259.3
2021/04/24 | 23:00 | 254.8 | 119.7 | 134.2 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -156.8 | 254.8
2021/04/25 | 0:00 | 244.8 | 119.7 | 107.2 | 124.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -156.7 | 244.8
2021/04/25 | 1:00 | 252.5 | 119.7 | 119.1 | 133.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 3.8 | -158 | 252.5
2021/04/25 | 2:00 | 277 | 119.7 | 134.3 | 140.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | -157.9 | 277
2021/04/25 | 3:00 | 292.5 | 119.7 | 144.7 | 151.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 11 | -157.9 | 292.5
2021/04/25 | 4:00 | 290.7 | 119.7 | 135.7 | 167.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | -158 | 290.7
2021/04/25 | 5:00 | 279.9 | 119.7 | 143.3 | 149 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -158 | 279.9
2021/04/25 | 6:00 | 257.1 | 119.7 | 123.9 | 131.8 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -158 | 257.2
2021/04/25 | 7:00 | 245.9 | 119.7 | 100.4 | 124.3 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -156.7 | 245.9
2021/04/25 | 8:00 | 247.9 | 119.7 | 56.9 | 121.8 | 0 | 12.9 | 84.6 | -33.5 | 4.3 | -1.5 | 0 | -117 | 248.2
2021/04/25 | 9:00 | 252.2 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 104.5 | -38.4 | 11.7 | -4.1 | -12 | -117 | 254.7
2021/04/25 | 10:00 | 258.1 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 114 | -54 | 17.3 | -11.9 | 0 | -117 | 258.1
2021/04/25 | 11:00 | 256.4 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 102.6 | -44.9 | 34.5 | -18.3 | -12 | -117 | 256.4
2021/04/25 | 12:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 104.6 | -45.8 | 41.7 | -25.5 | -12 | -117 | 257.2
2021/04/25 | 13:00 | 251.8 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 113.2 | -52.5 | 68.2 | -59.6 | -12 | -117 | 251.8
2021/04/25 | 14:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 113.7 | -52 | 86.4 | -75.6 | -12 | -117 | 255.1
2021/04/25 | 15:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 79.4 | -31.7 | 101.6 | -74.1 | -12 | -117 | 257.8
2021/04/25 | 16:00 | 263.9 | 119.7 | 56.9 | 117.2 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 128.9 | -84.5 | 0 | -117 | 267
2021/04/25 | 17:00 | 275.3 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 122.1 | -50.9 | 0 | -117 | 275.3
2021/04/25 | 18:00 | 286 | 119.7 | 56.9 | 121.3 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 123.6 | -32.7 | 0 | -117 | 286
2021/04/25 | 19:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125 | -28.9 | 0 | -117 | 290
2021/04/25 | 20:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.5 | -26.3 | 0 | -117 | 282.8
2021/04/25 | 21:00 | 274.8 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | -19.3 | 0 | -117 | 274.8
2021/04/25 | 22:00 | 267.8 | 119.7 | 86.9 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | -156.7 | 267.8
2021/04/25 | 23:00 | 262.3 | 119.7 | 103.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -156.8 | 262.3
2021/04/26 | 0:00 | 258.9 | 119.7 | 120.6 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -157.9 | 258.9
2021/04/26 | 1:00 | 275.2 | 119.7 | 130.2 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -157.9 | 275.2
2021/04/26 | 2:00 | 299.1 | 119.7 | 156 | 129.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | -157.9 | 299.1
2021/04/26 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 142 | 160 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0.6 | -158 | 313.7
2021/04/26 | 4:00 | 322.7 | 119.7 | 149.7 | 162.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0.7 | -157.8 | 322.7
2021/04/26 | 5:00 | 321.9 | 119.7 | 141.7 | 159.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0.6 | -158 | 321.9
2021/04/26 | 6:00 | 322.6 | 119.7 | 134 | 124.4 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -157.8 | 322.6
2021/04/26 | 7:00 | 312.3 | 119.7 | 70.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 81.6 | -30.9 | 94 | 0 | 0 | -158 | 312.3
2021/04/26 | 8:00 | 332.1 | 119.7 | 70.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 130.4 | -47.5 | 90.2 | 0 | 0 | -163 | 332.1
2021/04/26 | 9:00 | 350 | 119.7 | 70.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 135 | -27 | 77.1 | 0 | 0 | -163 | 350
2021/04/26 | 10:00 | 354.7 | 119.7 | 70.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 135 | -38.8 | 99.5 | 0 | 0 | -163 | 354.7
2021/04/26 | 11:00 | 355.9 | 119.7 | 70.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 135 | -51.3 | 129.5 | -4.3 | -12 | -163 | 355.9
2021/04/26 | 12:00 | 339.3 | 119.7 | 70.9 | 122.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66.4 | 120 | 0 | -12 | -163 | 339.3
2021/04/26 | 13:00 | 350.7 | 119.7 | 70.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 135 | -46.6 | 115.3 | 0 | -12 | -163 | 350.7
2021/04/26 | 14:00 | 347.6 | 119.7 | 70.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 135 | -51.3 | 124.8 | -7.9 | -12 | -163 | 347.6
2021/04/26 | 15:00 | 341.4 | 119.7 | 70.9 | 135.2 | 0 | 12.9 | 115.5 | -71.4 | 133.6 | 0 | -12 | -163 | 341.4
2021/04/26 | 16:00 | 343.1 | 119.7 | 70.9 | 140.4 | 0 | 12.9 | 61.2 | -23.3 | 133.6 | -9.3 | 0 | -163 | 343.1
2021/04/26 | 17:00 | 340.5 | 119.7 | 90.8 | 130.3 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | -162.8 | 340.5
2021/04/26 | 18:00 | 348.9 | 119.7 | 144.1 | 165.7 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 67.3 | 0 | 0.6 | -163 | 348.9
2021/04/26 | 19:00 | 349 | 119.7 | 158 | 173.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -162.9 | 349
2021/04/26 | 20:00 | 340 | 119.7 | 151.1 | 171.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 11 | -162.9 | 340
2021/04/26 | 21:00 | 328.3 | 119.7 | 152.1 | 168.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.8 | -162.9 | 328.3
2021/04/26 | 22:00 | 322.2 | 119.7 | 154 | 173 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 11 | -173.9 | 322.2
2021/04/26 | 23:00 | 313 | 119.7 | 152.3 | 171.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 11 | -173.9 | 313
2021/04/27 | 0:00 | 305.9 | 119.7 | 160.8 | 169.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.7 | -173.9 | 305.9
2021/04/27 | 1:00 | 316.9 | 119.7 | 168.8 | 169.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 316.9
2021/04/27 | 2:00 | 340.1 | 119.7 | 179.7 | 172 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 1.1 | -173.9 | 340.1
2021/04/27 | 3:00 | 356.8 | 119.7 | 195 | 177.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 356.8
2021/04/27 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 203.2 | 181.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 1.7 | -173.8 | 361.1
2021/04/27 | 5:00 | 358.3 | 119.7 | 196.5 | 178 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 19.1 | 0 | 1.6 | -174 | 358.3
2021/04/27 | 6:00 | 349.4 | 119.7 | 170.5 | 168.4 | 0 | 12.9 | 34.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0.9 | -173.8 | 349.4
2021/04/27 | 7:00 | 333.7 | 119.7 | 159.6 | 127.1 | 0 | 12.9 | 82.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -172.7 | 333.7
2021/04/27 | 8:00 | 346.8 | 119.7 | 123.3 | 120.2 | 0 | 12.9 | 131.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -161.7 | 346.8
2021/04/27 | 9:00 | 361.3 | 119.7 | 133.2 | 122.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -161.7 | 361.3
2021/04/27 | 10:00 | 361.8 | 119.7 | 133.3 | 122 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -161.7 | 361.8
2021/04/27 | 11:00 | 359.2 | 119.7 | 132.4 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -161.7 | 359.2
2021/04/27 | 12:00 | 339.5 | 119.7 | 113 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -161.7 | 339.5
2021/04/27 | 13:00 | 347.1 | 119.7 | 90.1 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -161.7 | 347.1
2021/04/27 | 14:00 | 346 | 119.7 | 89.4 | 120.2 | 0 | 12.9 | 132.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -161.7 | 346
2021/04/27 | 15:00 | 339.4 | 119.7 | 85.6 | 120.2 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | -161.8 | 339.4
2021/04/27 | 16:00 | 341.8 | 119.7 | 151 | 132 | 0 | 12.9 | 55.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | -161.7 | 341.8
2021/04/27 | 17:00 | 331.9 | 119.7 | 165.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 35.8 | 0 | 0.1 | -162.9 | 331.9
2021/04/27 | 18:00 | 333.1 | 119.7 | 183.3 | 143.3 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 34.5 | 0 | 0.5 | -162.9 | 333.1
2021/04/27 | 19:00 | 329.6 | 119.7 | 173.7 | 141.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0.3 | -162.9 | 329.6
2021/04/27 | 20:00 | 318.3 | 119.7 | 144.6 | 132 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | -161.7 | 318.3
2021/04/27 | 21:00 | 313.6 | 119.7 | 133.2 | 128.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -161.7 | 313.6
2021/04/27 | 22:00 | 303.8 | 119.7 | 146 | 132 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | -172.7 | 303.8
2021/04/27 | 23:00 | 295.3 | 119.7 | 140.5 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -172.7 | 295.3
2021/04/28 | 0:00 | 284.2 | 119.7 | 143.9 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | -173.8 | 284.2
2021/04/28 | 1:00 | 293.4 | 119.7 | 136.8 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | -173.9 | 293.4
2021/04/28 | 2:00 | 316.3 | 119.7 | 151 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 316.3
2021/04/28 | 3:00 | 329.9 | 119.7 | 158.7 | 144.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0.5 | -174 | 329.9
2021/04/28 | 4:00 | 330.3 | 119.7 | 156.2 | 138.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 330.3
2021/04/28 | 5:00 | 322.4 | 119.7 | 147.9 | 122.9 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | -173.8 | 322.4
2021/04/28 | 6:00 | 315.2 | 119.7 | 120 | 118.7 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 111.7 | 0 | 0 | -173.9 | 315.2
2021/04/28 | 7:00 | 315.7 | 119.7 | 124.6 | 118.7 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | -174 | 315.7
2021/04/28 | 8:00 | 336 | 119.7 | 150.1 | 126.3 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 72.6 | 0 | 0.1 | -163 | 336
2021/04/28 | 9:00 | 354.7 | 119.7 | 153.8 | 132.8 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 71.2 | 0 | 0.3 | -162.9 | 354.7
2021/04/28 | 10:00 | 355.7 | 119.7 | 152.6 | 129.8 | 0 | 12.9 | 37.3 | 0 | 66.1 | 0 | 0.2 | -162.9 | 355.7
2021/04/28 | 11:00 | 352.4 | 119.7 | 120.5 | 134.7 | 0 | 12.9 | 49.9 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | -162.9 | 352.4
2021/04/28 | 12:00 | 328.2 | 119.7 | 70.9 | 135.2 | 0 | 12.9 | 104.8 | -14.7 | 74.4 | 0 | -12 | -163 | 328.2
2021/04/28 | 13:00 | 346.5 | 119.7 | 105.6 | 118.7 | 0 | 12.9 | 70.2 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | -162.9 | 346.5
2021/04/28 | 14:00 | 347.2 | 119.7 | 132 | 140.6 | 0 | 12.9 | 33.2 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | -162.8 | 347.2
2021/04/28 | 15:00 | 342.6 | 119.7 | 155.5 | 138.8 | 0 | 12.9 | 21.1 | 0 | 57.2 | 0 | 0.4 | -163 | 342.6
2021/04/28 | 16:00 | 340.9 | 119.7 | 149.3 | 163.1 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 48 | 0 | 0.6 | -163 | 340.9
2021/04/28 | 17:00 | 333 | 119.7 | 158.7 | 143.3 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 58.1 | 0 | 0.5 | -163 | 333
2021/04/28 | 18:00 | 331.3 | 119.7 | 153.6 | 165.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 41.8 | 0 | 0.7 | -162.9 | 331.3
2021/04/28 | 19:00 | 324.6 | 119.7 | 160.4 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.9 | -162.9 | 324.6
2021/04/28 | 20:00 | 312.4 | 119.7 | 156.4 | 166.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8 | -163 | 312.4
2021/04/28 | 21:00 | 304.3 | 119.7 | 160.4 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0.9 | -162.9 | 304.3
2021/04/28 | 22:00 | 296.1 | 119.7 | 151.6 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.4 | -173.9 | 296.1
2021/04/28 | 23:00 | 289.4 | 119.7 | 159.6 | 168.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 289.4
2021/04/29 | 0:00 | 278.9 | 119.7 | 147.7 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.5 | -157.9 | 278.9
2021/04/29 | 1:00 | 286.5 | 119.7 | 148.6 | 159.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.7 | -158 | 286.5
2021/04/29 | 2:00 | 308.5 | 119.7 | 148.7 | 170.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0.8 | -157.9 | 308.5
2021/04/29 | 3:00 | 324.6 | 119.7 | 148.6 | 182.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | -157.9 | 324.6
2021/04/29 | 4:00 | 322.2 | 119.7 | 149.1 | 175.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.9 | -157.9 | 322.2
2021/04/29 | 5:00 | 307.3 | 119.7 | 148.8 | 171.4 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0.9 | -158 | 307.3
2021/04/29 | 6:00 | 285.9 | 119.7 | 155 | 132.9 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0.3 | -157.9 | 285.9
2021/04/29 | 7:00 | 281.8 | 119.7 | 151.8 | 130.8 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0.2 | -157.9 | 281.8
2021/04/29 | 8:00 | 298.5 | 119.7 | 134.7 | 120.4 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -115.7 | 298.5
2021/04/29 | 9:00 | 314.9 | 119.7 | 134.7 | 120.5 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -115.8 | 314.9
2021/04/29 | 10:00 | 318.4 | 119.7 | 134.7 | 121.8 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -115.7 | 318.4
2021/04/29 | 11:00 | 319.9 | 119.7 | 133.8 | 120.4 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -115.7 | 319.9
2021/04/29 | 12:00 | 313.2 | 119.7 | 117.3 | 120.4 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | -115.7 | 313.2
2021/04/29 | 13:00 | 315.2 | 119.7 | 112.7 | 120.4 | 0 | 12.9 | 16.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | -115.6 | 315.2
2021/04/29 | 14:00 | 315 | 119.7 | 105.7 | 120.4 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | -115.7 | 315
2021/04/29 | 15:00 | 312.7 | 119.7 | 109.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | -115.7 | 312.7
2021/04/29 | 16:00 | 316.5 | 119.7 | 150.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0.2 | -116.9 | 316.5
2021/04/29 | 17:00 | 320.8 | 119.7 | 157.3 | 141.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0.4 | -116.8 | 320.8
2021/04/29 | 18:00 | 324.7 | 119.7 | 151.6 | 133.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 23.7 | 0 | 0.2 | -116.9 | 324.7
2021/04/29 | 19:00 | 317 | 119.7 | 156.1 | 137.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.4 | -117 | 317
2021/04/29 | 20:00 | 306.2 | 119.7 | 151.3 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.2 | -116.9 | 306.2
2021/04/29 | 21:00 | 292.9 | 119.7 | 148.9 | 127.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | -117 | 292.9
2021/04/29 | 22:00 | 285.9 | 119.7 | 148.7 | 156 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | -157.9 | 285.9
2021/04/29 | 23:00 | 276.1 | 119.7 | 156.1 | 137.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.4 | -158 | 276.1
2021/04/30 | 0:00 | 265.8 | 119.7 | 118.7 | 166.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.8 | -157.9 | 265.8
2021/04/30 | 1:00 | 274 | 119.7 | 124.5 | 168 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.9 | -157.9 | 274
2021/04/30 | 2:00 | 294 | 119.7 | 123.8 | 170.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 11 | -157.9 | 294
2021/04/30 | 3:00 | 310.5 | 119.7 | 132.4 | 173.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 11 | -157.9 | 310.5
2021/04/30 | 4:00 | 315.8 | 119.7 | 136 | 176.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 11 | -157.9 | 315.8
2021/04/30 | 5:00 | 304.9 | 119.7 | 125.7 | 171.5 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 18.6 | 0 | 11 | -157.8 | 304.9
2021/04/30 | 6:00 | 293.9 | 119.7 | 126.8 | 133.8 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 28.5 | 0 | 4.1 | -157.9 | 293.9
2021/04/30 | 7:00 | 280 | 119.7 | 80.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 65.3 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -157.9 | 280
2021/04/30 | 8:00 | 283.8 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 103.8 | -27.4 | 24.6 | -1 | -12 | -117 | 284.2
2021/04/30 | 9:00 | 291.9 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 131.7 | -41.1 | 27.2 | -7.2 | -12 | -117 | 295.9
2021/04/30 | 10:00 | 295.2 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 135 | -45.5 | 41.5 | -11.1 | -12 | -117 | 304.1
2021/04/30 | 11:00 | 297.6 | 119.7 | 56.9 | 123.8 | 0 | 12.9 | 135 | -56.1 | 51.9 | -17.5 | -12 | -117 | 297.6
2021/04/30 | 12:00 | 282 | 119.7 | 56.9 | 127.2 | 0 | 12.9 | 108.1 | -44.4 | 58.5 | -27.9 | -12 | -117 | 282
2021/04/30 | 13:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 123.9 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 52.1 | -0.3 | 0 | -117 | 290.5
2021/04/30 | 14:00 | 298.1 | 119.7 | 116.3 | 134.1 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 19.9 | 0 | 0.2 | -117 | 298.1
2021/04/30 | 15:00 | 295.8 | 119.7 | 88.6 | 129.5 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -116.9 | 295.8
2021/04/30 | 16:00 | 295.2 | 119.7 | 81.4 | 129.5 | 0 | 12.9 | 15.2 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -117 | 295.2
2021/04/30 | 17:00 | 290.6 | 119.7 | 80.6 | 126.9 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -116.9 | 290.6
2021/04/30 | 18:00 | 291.2 | 119.7 | 80.8 | 125.6 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | -116.9 | 291.2
2021/04/30 | 19:00 | 290.9 | 119.7 | 100.2 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -116.9 | 290.9
2021/04/30 | 20:00 | 278.6 | 119.7 | 101.1 | 129.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -116.9 | 278.6
2021/04/30 | 21:00 | 266.1 | 119.7 | 78.2 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -116.9 | 266.1
2021/04/30 | 22:00 | 257 | 119.7 | 89.1 | 128.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | -157.9 | 257
2021/04/30 | 23:00 | 249.8 | 119.7 | 82.9 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | -157.9 | 249.8
2021/05/01 | 0:00 | 236.5 | 119.7 | 56.9 | 139.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.6 | -34.4 | 0.4 | -149 | 236.5
2021/05/01 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 56.9 | 140.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | -29.7 | 0.8 | -149 | 240.5
2021/05/01 | 2:00 | 261.5 | 119.7 | 56.9 | 161.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.8 | -21 | 2.6 | -149 | 261.5
2021/05/01 | 3:00 | 277.3 | 119.7 | 56.9 | 184.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.8 | -18 | 4.3 | -149 | 277.3
2021/05/01 | 4:00 | 281 | 119.7 | 56.9 | 189.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | -17.2 | 4.6 | -149 | 281
2021/05/01 | 5:00 | 271 | 119.7 | 56.9 | 183.5 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 55.7 | -17.9 | 4.2 | -149 | 271
2021/05/01 | 6:00 | 250.3 | 119.7 | 56.9 | 157.1 | 0 | 12.9 | 27 | -1.1 | 45.2 | -20.7 | 2.3 | -149 | 250.3
2021/05/01 | 7:00 | 242.4 | 119.7 | 56.9 | 159.6 | 0 | 12.9 | 31.2 | -4.2 | 29.1 | -16.4 | 2.6 | -149 | 242.4
2021/05/01 | 8:00 | 250.3 | 119.7 | 56.9 | 152.8 | 0 | 12.9 | 23.6 | -4.8 | 20.1 | -17.9 | 2 | -115 | 250.3
2021/05/01 | 9:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 136.7 | 0 | 12.9 | 57.1 | -19.1 | 11.3 | -4 | 0.8 | -115 | 257.3
2021/05/01 | 10:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 136 | 0 | 12.9 | 47.6 | -18.7 | 24.8 | -7.2 | 0.8 | -115 | 257.8
2021/05/01 | 11:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 130.3 | 0 | 12.9 | 55.3 | -22.1 | 57.1 | -37.9 | 0 | -115 | 257.2
2021/05/01 | 12:00 | 257.3 | 119.7 | 56.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 105 | -51.3 | 56.4 | -56.4 | 0 | -115 | 257.3
2021/05/01 | 13:00 | 253.4 | 119.7 | 56.9 | 126.6 | 0 | 12.9 | 80 | -36.3 | 64.6 | -56 | 0 | -115 | 253.4
2021/05/01 | 14:00 | 255.5 | 119.7 | 56.9 | 127.8 | 0 | 12.9 | 50.5 | -19.4 | 45.8 | -23.7 | 0 | -115 | 255.5
2021/05/01 | 15:00 | 253.7 | 119.7 | 56.9 | 141.8 | 0 | 12.9 | 25.1 | -2.7 | 36.3 | -22.5 | 1.2 | -115 | 253.7
2021/05/01 | 16:00 | 258.9 | 119.7 | 56.9 | 171.6 | 0 | 12.9 | 8.1 | -1.2 | 24.5 | -21.8 | 3.2 | -115 | 258.9
2021/05/01 | 17:00 | 264 | 119.7 | 56.9 | 178.6 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 24.7 | -20.3 | 3.8 | -115 | 264
2021/05/01 | 18:00 | 269.4 | 119.7 | 56.9 | 172.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 40.3 | -21.9 | 3.3 | -115 | 269.4
2021/05/01 | 19:00 | 264.9 | 119.7 | 56.9 | 150.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.8 | -22.4 | 1.9 | -115 | 264.9
2021/05/01 | 20:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 146.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.5 | -24.1 | 1.5 | -115 | 256.3
2021/05/01 | 21:00 | 243 | 119.7 | 56.9 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.3 | -28.6 | 0.3 | -115 | 243
2021/05/01 | 22:00 | 232.1 | 119.7 | 56.9 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76 | -25.9 | 1 | -149 | 232.1
2021/05/01 | 23:00 | 227.6 | 119.7 | 56.9 | 127 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.1 | -33 | 0 | -149 | 227.6
2021/05/02 | 0:00 | 219.7 | 119.7 | 56.9 | 139.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | -75.9 | 0 | -149 | 219.7
2021/05/02 | 1:00 | 226.9 | 119.7 | 56.9 | 139.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.9 | -79.1 | 0 | -149 | 226.9
2021/05/02 | 2:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 143.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.4 | -54.5 | 1.3 | -149 | 248.4
2021/05/02 | 3:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 144.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.5 | -52.7 | 1.4 | -149 | 263.1
2021/05/02 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 56.9 | 154.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | -61.9 | 1.5 | -149 | 268.1
2021/05/02 | 5:00 | 257.1 | 119.7 | 56.9 | 141 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 133.6 | -60.7 | 0.7 | -149 | 257.1
2021/05/02 | 6:00 | 237.8 | 119.7 | 56.9 | 134.4 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 133.6 | -79.1 | 0 | -149 | 238.1
2021/05/02 | 7:00 | 230.9 | 119.7 | 56.9 | 134 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 130.8 | -84.6 | 0 | -149 | 231.7
2021/05/02 | 8:00 | 241.7 | 119.7 | 56.9 | 135.3 | 0 | 12.9 | 18 | -1.1 | 109.6 | -94.6 | 0 | -115 | 241.7
2021/05/02 | 9:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 150.9 | 0 | 12.9 | 30.8 | -6.5 | 118.4 | -116.2 | 0 | -115 | 251.9
2021/05/02 | 10:00 | 254.3 | 119.7 | 56.9 | 135.4 | 0 | 12.9 | 33.9 | -4.4 | 107.8 | -92.9 | 0 | -115 | 254.3
2021/05/02 | 11:00 | 252.9 | 119.7 | 56.9 | 150.9 | 0 | 12.9 | 30.4 | -6.1 | 112.5 | -109.3 | 0 | -115 | 252.9
2021/05/02 | 12:00 | 254.8 | 119.7 | 56.9 | 151 | 0 | 12.9 | 25.5 | -3.9 | 133.6 | -125.9 | 0 | -115 | 254.8
2021/05/02 | 13:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 134.6 | 0 | 12.9 | 23.1 | -0.5 | 133.6 | -110.2 | 0 | -115 | 255.1
2021/05/02 | 14:00 | 253.8 | 119.7 | 56.9 | 149.5 | 0 | 12.9 | 26.1 | -4 | 133.6 | -125.9 | 0 | -115 | 253.8
2021/05/02 | 15:00 | 254.8 | 119.7 | 56.9 | 132 | 0 | 12.9 | 20.5 | 0 | 127.3 | -96.3 | 0 | -115 | 258
2021/05/02 | 16:00 | 257.7 | 119.7 | 56.9 | 132 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 110 | -74.4 | 0 | -115 | 259.2
2021/05/02 | 17:00 | 265.4 | 119.7 | 56.9 | 145.3 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 84.9 | -50.4 | 1.6 | -115 | 266
2021/05/02 | 18:00 | 275.4 | 119.7 | 56.9 | 177.1 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 51.5 | -33.7 | 4.7 | -115 | 275.4
2021/05/02 | 19:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 178.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | -10.9 | 6.2 | -115 | 276.1
2021/05/02 | 20:00 | 266.2 | 119.7 | 56.9 | 179.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | -21.5 | 5.6 | -115 | 266.2
2021/05/02 | 21:00 | 254.2 | 119.7 | 56.9 | 176.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | -31.1 | 4.7 | -115 | 255.9
2021/05/02 | 22:00 | 243.4 | 119.7 | 56.9 | 178.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | -7.3 | 6.4 | -149 | 243.4
2021/05/02 | 23:00 | 238.7 | 119.7 | 58.7 | 179 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 7 | -148.9 | 238.7
2021/05/03 | 0:00 | 229.3 | 119.7 | 56.9 | 184.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | -10.1 | 1 | -142 | 233.4
2021/05/03 | 1:00 | 237.8 | 119.7 | 56.9 | 180 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | -16.5 | 0.9 | -142 | 237.8
2021/05/03 | 2:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 179.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -16.3 | 0.9 | -142 | 259.2
2021/05/03 | 3:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 186.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.6 | -14.4 | 1 | -142 | 276.1
2021/05/03 | 4:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 182.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | -20.2 | 5.9 | -142 | 279.1
2021/05/03 | 5:00 | 272.5 | 119.7 | 56.9 | 168.2 | 0 | 12.9 | 5.5 | -2.1 | 69 | -16.2 | 0.7 | -142 | 272.6
2021/05/03 | 6:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 132.2 | 0 | 12.9 | 28.6 | -10.9 | 72.9 | -18.4 | 0 | -142 | 251.9
2021/05/03 | 7:00 | 236.1 | 119.7 | 56.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 60.9 | -42.9 | 73.6 | -28.6 | 0 | -142 | 236.1
2021/05/03 | 8:00 | 235.4 | 119.7 | 56.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 77.1 | -62.4 | 70.5 | -55.9 | 0 | -109 | 235.4
2021/05/03 | 9:00 | 241.8 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 103.3 | -84.2 | 76.8 | -59.5 | 0 | -109 | 241.8
2021/05/03 | 10:00 | 241.2 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 133.5 | -111.3 | 83.7 | -69.7 | 0 | -109 | 241.2
2021/05/03 | 11:00 | 242.3 | 119.7 | 56.9 | 125.7 | 0 | 12.9 | 111.6 | -91.7 | 93.1 | -76.9 | 0 | -109 | 242.3
2021/05/03 | 12:00 | 236.9 | 119.7 | 56.9 | 125.3 | 0 | 12.9 | 75.3 | -60.5 | 100.2 | -83.9 | 0 | -109 | 236.9
2021/05/03 | 13:00 | 234.1 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 72.9 | -58.8 | 102.7 | -88.1 | 0 | -109 | 234.1
2021/05/03 | 14:00 | 229.9 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 76.1 | -60.8 | 92 | -74 | -8.8 | -109 | 229.9
2021/05/03 | 15:00 | 227.1 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 73.6 | -58.6 | 75.9 | -57.3 | -12 | -109 | 227.1
2021/05/03 | 16:00 | 230.6 | 119.7 | 56.9 | 125.7 | 0 | 12.9 | 52.3 | -41.5 | 63.3 | -49.7 | 0 | -109 | 230.6
2021/05/03 | 17:00 | 240.7 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 20.5 | -7.8 | 45.7 | -21.8 | 0 | -109 | 240.7
2021/05/03 | 18:00 | 248.7 | 119.7 | 56.9 | 141.3 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.8 | 35 | -10 | 0.4 | -109 | 248.7
2021/05/03 | 19:00 | 254.2 | 119.7 | 56.9 | 166.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | -19.1 | 0.7 | -109 | 254.2
2021/05/03 | 20:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 167.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | -19.3 | 0.7 | -109 | 248.4
2021/05/03 | 21:00 | 238.3 | 119.7 | 56.9 | 144 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | -8.4 | 3.8 | -109 | 238.3
2021/05/03 | 22:00 | 228.8 | 119.7 | 56.9 | 177.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.7 | -17.4 | 0.9 | -142 | 228.8
2021/05/03 | 23:00 | 224.6 | 119.7 | 56.9 | 147.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -8.9 | 7.2 | -142 | 224.6
2021/05/04 | 0:00 | 218.3 | 119.7 | 56.9 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | -25.8 | 0.5 | -142 | 218.3
2021/05/04 | 1:00 | 227.2 | 119.7 | 56.9 | 166.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | -32.9 | 0.7 | -142 | 227.2
2021/05/04 | 2:00 | 249.6 | 119.7 | 56.9 | 187.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -34 | 1 | -142 | 249.6
2021/05/04 | 3:00 | 265.7 | 119.7 | 56.9 | 192.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.1 | -27.1 | 1.1 | -142 | 265.7
2021/05/04 | 4:00 | 269.4 | 119.7 | 56.9 | 200.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -20.3 | 1.3 | -142 | 269.4
2021/05/04 | 5:00 | 261.2 | 119.7 | 56.9 | 179.5 | 0 | 12.9 | 6.3 | -2.4 | 56.6 | -27.1 | 0.9 | -142 | 261.3
2021/05/04 | 6:00 | 240.6 | 119.7 | 56.9 | 143.3 | 0 | 12.9 | 30.3 | -11.9 | 53.3 | -22.2 | 0.3 | -142 | 240.6
2021/05/04 | 7:00 | 225.2 | 119.7 | 56.9 | 123.8 | 0 | 12.9 | 68.3 | -44.2 | 30.5 | -0.7 | 0 | -142 | 225.2
2021/05/04 | 8:00 | 223.1 | 119.7 | 56.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 107.7 | -92.5 | 34 | -30.8 | 0 | -109 | 223.1
2021/05/04 | 9:00 | 225.3 | 119.7 | 56.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 135 | -116.6 | 52.9 | -50.7 | 0 | -109 | 225.3
2021/05/04 | 10:00 | 229.5 | 119.7 | 56.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 135 | -115.9 | 56.5 | -52.2 | 0 | -109 | 229.5
2021/05/04 | 11:00 | 233.9 | 119.7 | 56.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 135 | -114.4 | 45.4 | -36.8 | 0 | -109 | 233.9
2021/05/04 | 12:00 | 233.7 | 119.7 | 56.9 | 125.4 | 0 | 12.9 | 135 | -114.8 | 36.4 | -28.8 | 0 | -109 | 233.7
2021/05/04 | 13:00 | 229.9 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 135 | -115.5 | 35.3 | -29.9 | 0 | -109 | 229.9
2021/05/04 | 14:00 | 226.5 | 119.7 | 56.9 | 125.4 | 0 | 12.9 | 135 | -116.6 | 22 | -19.8 | 0 | -109 | 226.5
2021/05/04 | 15:00 | 224.1 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 101.8 | -87 | 26.1 | -21.8 | 0 | -109 | 224.1
2021/05/04 | 16:00 | 226.1 | 119.7 | 56.9 | 122.3 | 0 | 12.9 | 53.4 | -39 | 16.8 | -5.3 | 0 | -109 | 228.7
2021/05/04 | 17:00 | 231.6 | 119.7 | 56.9 | 149.4 | 0 | 12.9 | 16 | -9.9 | 10.8 | -10.8 | 0.5 | -109 | 236.5
2021/05/04 | 18:00 | 238.6 | 119.7 | 56.9 | 174.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | -1 | 12.3 | -12.3 | 0.8 | -109 | 256.4
2021/05/04 | 19:00 | 241 | 119.7 | 56.9 | 174.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -15.8 | 0.8 | -109 | 256.2
2021/05/04 | 20:00 | 233.6 | 119.7 | 56.9 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.6 | -26.3 | 0.5 | -109 | 233.6
2021/05/04 | 21:00 | 224.3 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.7 | -44.3 | 0 | -109 | 224.3
2021/05/04 | 22:00 | 217.7 | 119.7 | 56.9 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | -36.1 | 0.2 | -142 | 217.7
2021/05/04 | 23:00 | 213.3 | 119.7 | 56.9 | 145.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | -29.9 | 0.4 | -142 | 213.3
2021/05/05 | 0:00 | 211.2 | 119.7 | 56.9 | 148.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | -36.9 | 0.4 | -142 | 211.2
2021/05/05 | 1:00 | 219.3 | 119.7 | 56.9 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53 | -33.6 | 0.5 | -142 | 219.3
2021/05/05 | 2:00 | 240.8 | 119.7 | 56.9 | 156 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | -33.3 | 0.6 | -142 | 240.8
2021/05/05 | 3:00 | 253.6 | 119.7 | 56.9 | 180.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.9 | -36.9 | 0.9 | -142 | 253.6
2021/05/05 | 4:00 | 257.4 | 119.7 | 56.9 | 182.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.8 | -35.1 | 1 | -142 | 257.4
2021/05/05 | 5:00 | 243.8 | 119.7 | 56.9 | 174.9 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 55.8 | -37.4 | 0.8 | -142 | 243.8
2021/05/05 | 6:00 | 224 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 87.4 | -43.5 | 0 | -142 | 224
2021/05/05 | 7:00 | 220.9 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 11.1 | 0 | 100 | -61.1 | 0 | -142 | 220.9
2021/05/05 | 8:00 | 232.4 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 113.2 | -96.6 | 0 | -109 | 233.2
2021/05/05 | 9:00 | 245 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 117 | -91 | 0 | -109 | 246.9
2021/05/05 | 10:00 | 250.4 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 102.9 | -73.5 | 0 | -109 | 252.3
2021/05/05 | 11:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 89.3 | -61.6 | 0 | -109 | 253.7
2021/05/05 | 12:00 | 251.2 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 77.2 | -48.3 | 0 | -109 | 251.7
2021/05/05 | 13:00 | 250.8 | 119.7 | 56.9 | 136.1 | 0 | 12.9 | 18.2 | -0.8 | 62.3 | -45.6 | 0.1 | -109 | 250.8
2021/05/05 | 14:00 | 248.5 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 76.8 | -45.2 | 0 | -109 | 249
2021/05/05 | 15:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 122.3 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 107.9 | -72.3 | 0 | -109 | 248.4
2021/05/05 | 16:00 | 252.5 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 107.6 | -63.1 | 0 | -109 | 252.5
2021/05/05 | 17:00 | 259.5 | 119.7 | 56.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 92.5 | -42.4 | 0 | -109 | 259.5
2021/05/05 | 18:00 | 265.3 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 65.7 | -31.2 | 0.5 | -109 | 265.3
2021/05/05 | 19:00 | 263.6 | 119.7 | 56.9 | 145.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 68.8 | -32.1 | 0.5 | -109 | 263.6
2021/05/05 | 20:00 | 254.4 | 119.7 | 56.9 | 162.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | -38 | 0.6 | -109 | 254.4
2021/05/05 | 21:00 | 242.5 | 119.7 | 56.9 | 149.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -31.8 | 0.5 | -109 | 242.5
2021/05/05 | 22:00 | 234 | 119.7 | 56.9 | 189.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | -28.9 | 1.1 | -142 | 237.9
2021/05/05 | 23:00 | 226.6 | 119.7 | 56.9 | 193.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | -16.4 | 1.2 | -142 | 241.9
2021/05/06 | 0:00 | 224.3 | 119.7 | 92.9 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -140.7 | 224.3
2021/05/06 | 1:00 | 236.1 | 119.7 | 118 | 146.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 236.1
2021/05/06 | 2:00 | 260.7 | 119.7 | 121.1 | 170.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3.4 | -173.8 | 260.7
2021/05/06 | 3:00 | 274.4 | 119.7 | 117.7 | 179.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 11 | -173.8 | 274.4
2021/05/06 | 4:00 | 279.3 | 119.7 | 117.7 | 179.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 11 | -173.8 | 279.3
2021/05/06 | 5:00 | 274.9 | 119.7 | 120.8 | 168.3 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 17.3 | 0 | 2.6 | -173.9 | 274.9
2021/05/06 | 6:00 | 264.3 | 119.7 | 114.3 | 143.5 | 0 | 12.9 | 33.9 | 0 | 12.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 264.3
2021/05/06 | 7:00 | 260.3 | 119.7 | 95.2 | 126.8 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -172.8 | 260.3
2021/05/06 | 8:00 | 286.7 | 119.7 | 73.7 | 121.1 | 0 | 12.9 | 118.1 | 0 | 5 | 0 | -12 | -151.8 | 286.7
2021/05/06 | 9:00 | 305.9 | 119.7 | 61.7 | 121.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -151.8 | 305.9
2021/05/06 | 10:00 | 315.4 | 119.7 | 73.4 | 121.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.1 | 0 | -12 | -151.8 | 315.4
2021/05/06 | 11:00 | 319.2 | 119.7 | 72.5 | 121 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.9 | 0 | -12 | -151.8 | 319.2
2021/05/06 | 12:00 | 303 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 135 | -1.4 | 13 | -1.6 | 0 | -153 | 303
2021/05/06 | 13:00 | 316.8 | 119.7 | 70.1 | 119 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -151.7 | 316.8
2021/05/06 | 14:00 | 313.4 | 119.7 | 83.6 | 119 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.9 | 0 | -12 | -151.7 | 313.4
2021/05/06 | 15:00 | 307.8 | 119.7 | 93.4 | 122.4 | 0 | 12.9 | 108.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -151.8 | 307.8
2021/05/06 | 16:00 | 308.8 | 119.7 | 121.3 | 145.7 | 0 | 12.9 | 58.7 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | -152.9 | 308.8
2021/05/06 | 17:00 | 297.8 | 119.7 | 120.6 | 175.1 | 0 | 12.9 | 15.6 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | -152.8 | 297.8
2021/05/06 | 18:00 | 297.1 | 119.7 | 123.8 | 183 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 4.9 | 0 | 4.1 | -152.9 | 297.1
2021/05/06 | 19:00 | 293.9 | 119.7 | 119.2 | 183.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 8.8 | -152.9 | 293.9
2021/05/06 | 20:00 | 288.7 | 119.7 | 122 | 178.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 3.6 | -152.9 | 288.7
2021/05/06 | 21:00 | 277.2 | 119.7 | 120.6 | 155.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 11 | -152.8 | 277.2
2021/05/06 | 22:00 | 269.6 | 119.7 | 121.1 | 176.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 3.4 | -173.9 | 269.6
2021/05/06 | 23:00 | 262.5 | 119.7 | 121.2 | 158.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 11 | -173.9 | 262.5
2021/05/07 | 0:00 | 252.7 | 119.7 | 106.1 | 171.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 252.7
2021/05/07 | 1:00 | 261.5 | 119.7 | 103 | 174.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 11 | -173.9 | 261.5
2021/05/07 | 2:00 | 284.2 | 119.7 | 104 | 176.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 11 | -173.9 | 284.2
2021/05/07 | 3:00 | 296.5 | 119.7 | 112.7 | 192.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 11 | -173.8 | 296.5
2021/05/07 | 4:00 | 297.6 | 119.7 | 118.4 | 195.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 11 | -173.8 | 297.6
2021/05/07 | 5:00 | 288.9 | 119.7 | 107.9 | 183.9 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 22.2 | 0 | 11 | -173.9 | 288.9
2021/05/07 | 6:00 | 278.5 | 119.7 | 102.4 | 153.8 | 0 | 12.9 | 21 | 0 | 31.6 | 0 | 11 | -173.9 | 278.5
2021/05/07 | 7:00 | 279.6 | 119.7 | 104.3 | 147.2 | 0 | 12.9 | 38.9 | 0 | 28.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 279.6
2021/05/07 | 8:00 | 306.5 | 119.7 | 108 | 149 | 0 | 12.9 | 36.7 | 0 | 31.1 | 0 | 2 | -152.9 | 306.5
2021/05/07 | 9:00 | 323.8 | 119.7 | 101 | 143.7 | 0 | 12.9 | 42.2 | 0 | 56 | 0 | 1.2 | -152.9 | 323.8
2021/05/07 | 10:00 | 325.2 | 119.7 | 110.3 | 152 | 0 | 12.9 | 48.1 | 0 | 32.7 | 0 | 2.4 | -152.9 | 325.2
2021/05/07 | 11:00 | 327.5 | 119.7 | 107.7 | 167.8 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 25.8 | 0 | 3.3 | -152.8 | 327.5
2021/05/07 | 12:00 | 310.2 | 119.7 | 106.5 | 147.8 | 0 | 12.9 | 39.7 | 0 | 34.7 | 0 | 1.8 | -152.9 | 310.2
2021/05/07 | 13:00 | 322.8 | 119.7 | 107.5 | 140.8 | 0 | 12.9 | 34.4 | 0 | 59 | 0 | 1.4 | -152.9 | 322.8
2021/05/07 | 14:00 | 322.8 | 119.7 | 94.4 | 123.5 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | -151.7 | 322.8
2021/05/07 | 15:00 | 316.8 | 119.7 | 57.3 | 127.1 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | -151.8 | 316.8
2021/05/07 | 16:00 | 315.9 | 119.7 | 68.2 | 127.1 | 0 | 12.9 | 60 | 0 | 91.8 | 0 | -12 | -151.8 | 315.9
2021/05/07 | 17:00 | 306.1 | 119.7 | 90.8 | 123.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 99.6 | 0 | -12 | -151.7 | 306.1
2021/05/07 | 18:00 | 303 | 119.7 | 100.9 | 131.7 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 99.1 | 0 | -12 | -151.7 | 303
2021/05/07 | 19:00 | 298.9 | 119.7 | 85.8 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 2.6 | -151.7 | 298.9
2021/05/07 | 20:00 | 288.9 | 119.7 | 86.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | -12 | -151.7 | 288.9
2021/05/07 | 21:00 | 282.1 | 119.7 | 95.2 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | -12 | -151.7 | 282.1
2021/05/07 | 22:00 | 274.7 | 119.7 | 79.4 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 11 | -172.8 | 274.7
2021/05/07 | 23:00 | 268.2 | 119.7 | 102.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | -12 | -172.8 | 268.2
2021/05/08 | 0:00 | 256.7 | 119.7 | 56.9 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112 | -33.5 | 0.2 | -149 | 256.7
2021/05/08 | 1:00 | 264.1 | 119.7 | 56.9 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | -23.5 | 1.1 | -149 | 264.1
2021/05/08 | 2:00 | 283.2 | 119.7 | 56.9 | 152.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.3 | -15.1 | 2.4 | -149 | 283.2
2021/05/08 | 3:00 | 294.8 | 119.7 | 56.9 | 172.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95 | -17.1 | 3.6 | -149 | 294.8
2021/05/08 | 4:00 | 293.1 | 119.7 | 56.9 | 172.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 94.8 | -18 | 3.5 | -149 | 293.1
2021/05/08 | 5:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 150.4 | 0 | 12.9 | 4.2 | -1.6 | 102.2 | -15.1 | 2.2 | -149 | 282.8
2021/05/08 | 6:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 138.5 | 0 | 12.9 | 20.8 | -7.9 | 83.4 | -12.2 | 1.1 | -149 | 264.2
2021/05/08 | 7:00 | 258.6 | 119.7 | 56.9 | 123.3 | 0 | 12.9 | 57.2 | -22.5 | 70 | -9.9 | 0 | -149 | 258.6
2021/05/08 | 8:00 | 270.6 | 119.7 | 56.9 | 128.8 | 0 | 12.9 | 94.9 | -71.8 | 64.9 | -20.7 | 0 | -115 | 270.6
2021/05/08 | 9:00 | 283.9 | 119.7 | 56.9 | 126.7 | 0 | 12.9 | 132.1 | -101.7 | 71.3 | -19 | 0 | -115 | 283.9
2021/05/08 | 10:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 122.2 | 0 | 12.9 | 135 | -102.4 | 78.3 | -17.6 | 0 | -115 | 290
2021/05/08 | 11:00 | 294.7 | 119.7 | 56.9 | 122.3 | 0 | 12.9 | 135 | -101.7 | 87.7 | -23.1 | 0 | -115 | 294.7
2021/05/08 | 12:00 | 284.9 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 135 | -103.2 | 89.3 | -31.9 | 0 | -115 | 284.9
2021/05/08 | 13:00 | 285.8 | 119.7 | 56.9 | 118.7 | 0 | 12.9 | 105 | -69.7 | 66.1 | -5.1 | 0 | -115 | 289.5
2021/05/08 | 14:00 | 282.1 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 76 | -26.2 | 35.8 | 0 | 0 | -115 | 282.1
2021/05/08 | 15:00 | 277.2 | 119.7 | 56.9 | 158 | 0 | 12.9 | 48.3 | -13.5 | 7 | 0 | 2.9 | -115 | 277.2
2021/05/08 | 16:00 | 276.9 | 119.7 | 56.9 | 179.8 | 0 | 12.9 | 25.1 | -11.5 | 9.4 | -2.7 | 3.8 | -115 | 278.4
2021/05/08 | 17:00 | 274.8 | 119.7 | 56.9 | 187.4 | 0 | 12.9 | 7.6 | -3.6 | 14.4 | -10 | 4.5 | -115 | 274.8
2021/05/08 | 18:00 | 277.5 | 119.7 | 56.9 | 192.7 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.5 | 15.3 | -10.9 | 5 | -115 | 277.5
2021/05/08 | 19:00 | 276.2 | 119.7 | 56.9 | 178.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.3 | -16.9 | 3.7 | -115 | 276.2
2021/05/08 | 20:00 | 268.6 | 119.7 | 56.9 | 173.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.4 | -18.6 | 3.2 | -115 | 268.6
2021/05/08 | 21:00 | 260.5 | 119.7 | 56.9 | 163.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | -13.9 | 2.9 | -115 | 260.5
2021/05/08 | 22:00 | 250.7 | 119.7 | 56.9 | 158.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | -14.2 | 2.9 | -149 | 250.7
2021/05/08 | 23:00 | 243.3 | 119.7 | 56.9 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.8 | -19.9 | 1.2 | -149 | 243.3
2021/05/09 | 0:00 | 236.2 | 119.7 | 56.9 | 150.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.5 | -53.7 | 2.2 | -149 | 236.2
2021/05/09 | 1:00 | 242.1 | 119.7 | 56.9 | 151.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | -54.3 | 2.1 | -149 | 242.1
2021/05/09 | 2:00 | 264.8 | 119.7 | 56.9 | 159.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.6 | -48.8 | 3.1 | -149 | 264.8
2021/05/09 | 3:00 | 274.4 | 119.7 | 56.9 | 173.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | -53.1 | 3.7 | -149 | 274.4
2021/05/09 | 4:00 | 272.4 | 119.7 | 56.9 | 170.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.3 | -53.9 | 3.4 | -149 | 272.4
2021/05/09 | 5:00 | 259.8 | 119.7 | 56.9 | 156.8 | 0 | 12.9 | 2.8 | -1.1 | 105.9 | -48 | 2.9 | -149 | 259.8
2021/05/09 | 6:00 | 242.3 | 119.7 | 56.9 | 138.6 | 0 | 12.9 | 11.6 | -4.4 | 105.5 | -49.9 | 1.2 | -149 | 243.1
2021/05/09 | 7:00 | 237.7 | 119.7 | 56.9 | 137.2 | 0 | 12.9 | 21.4 | -8.1 | 99.3 | -52.1 | 0.7 | -149 | 238.9
2021/05/09 | 8:00 | 241.6 | 119.7 | 56.9 | 127.7 | 0 | 12.9 | 58.2 | -44.1 | 71 | -45.7 | 0 | -115 | 241.6
2021/05/09 | 9:00 | 249.8 | 119.7 | 56.9 | 128.7 | 0 | 12.9 | 99.3 | -78.9 | 55.3 | -29.1 | 0 | -115 | 249.8
2021/05/09 | 10:00 | 253.6 | 119.7 | 56.9 | 128.2 | 0 | 12.9 | 127.6 | -102.7 | 46.1 | -20.1 | 0 | -115 | 253.6
2021/05/09 | 11:00 | 258.5 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 135 | -108.4 | 61 | -31.6 | 0 | -115 | 258.5
2021/05/09 | 12:00 | 258.2 | 119.7 | 56.9 | 127.7 | 0 | 12.9 | 135 | -108.4 | 68 | -38.6 | 0 | -115 | 258.2
2021/05/09 | 13:00 | 252.7 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 135 | -106.6 | 60.1 | -35.3 | 0 | -115 | 252.7
2021/05/09 | 14:00 | 249.3 | 119.7 | 56.9 | 127 | 0 | 12.9 | 135 | -109.9 | 52 | -29.3 | 0 | -115 | 249.3
2021/05/09 | 15:00 | 249 | 119.7 | 56.9 | 125.8 | 0 | 12.9 | 108.5 | -86.5 | 63.3 | -36.6 | 0 | -115 | 249
2021/05/09 | 16:00 | 250.2 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 63.5 | -47.4 | 78.8 | -45.6 | 0 | -115 | 250.2
2021/05/09 | 17:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 139 | 0 | 12.9 | 25 | -9.5 | 74.5 | -42.9 | 1.3 | -115 | 261.9
2021/05/09 | 18:00 | 262.8 | 119.7 | 56.9 | 168 | 0 | 12.9 | 3.3 | -1.3 | 68.2 | -53.2 | 3.3 | -115 | 262.8
2021/05/09 | 19:00 | 265.6 | 119.7 | 56.9 | 174.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | -54.1 | 3.8 | -115 | 265.6
2021/05/09 | 20:00 | 258 | 119.7 | 56.9 | 170 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | -53.6 | 3.5 | -115 | 258
2021/05/09 | 21:00 | 250.8 | 119.7 | 56.9 | 168 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | -54.3 | 3.3 | -115 | 250.8
2021/05/09 | 22:00 | 240.3 | 119.7 | 56.9 | 189.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.1 | -47.1 | 5.2 | -149 | 240.3
2021/05/09 | 23:00 | 235.4 | 119.7 | 56.9 | 185 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | -48.3 | 4.9 | -149 | 235.4
2021/05/10 | 0:00 | 233.3 | 119.7 | 84.6 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -147.8 | 233.3
2021/05/10 | 1:00 | 243.7 | 119.7 | 98.3 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -147.9 | 243.7
2021/05/10 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 119.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -147.8 | 267.6
2021/05/10 | 3:00 | 285.5 | 119.7 | 131.1 | 139.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0.3 | -148.9 | 285.5
2021/05/10 | 4:00 | 291.2 | 119.7 | 136.3 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0.5 | -148.9 | 291.2
2021/05/10 | 5:00 | 288.3 | 119.7 | 129.9 | 134.2 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 32 | 0 | 0.2 | -148.9 | 288.3
2021/05/10 | 6:00 | 283.9 | 119.7 | 115.4 | 124.1 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -147.8 | 283.9
2021/05/10 | 7:00 | 279.5 | 119.7 | 81.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 76.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -147.8 | 279.5
2021/05/10 | 8:00 | 304.3 | 119.7 | 65.3 | 136.2 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -151.8 | 304.3
2021/05/10 | 9:00 | 330.3 | 119.7 | 89.5 | 119.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -151.9 | 330.3
2021/05/10 | 10:00 | 337.4 | 119.7 | 98.7 | 118.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -151.9 | 337.4
2021/05/10 | 11:00 | 340.9 | 119.7 | 97.3 | 118.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -151.9 | 340.9
2021/05/10 | 12:00 | 319.3 | 119.7 | 131.6 | 124.4 | 0 | 12.9 | 66.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -151.8 | 319.3
2021/05/10 | 13:00 | 336.8 | 119.7 | 146.8 | 159.6 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0.8 | -152.9 | 336.8
2021/05/10 | 14:00 | 339.4 | 119.7 | 138.6 | 173.3 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 8 | 0 | 0.9 | -152.8 | 339.4
2021/05/10 | 15:00 | 336.4 | 119.7 | 150.5 | 177.9 | 0 | 12.9 | 25.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | -152.8 | 336.4
2021/05/10 | 16:00 | 337.7 | 119.7 | 158.4 | 181.6 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 3.4 | 0 | 1.4 | -152.7 | 337.7
2021/05/10 | 17:00 | 330.2 | 119.7 | 156.6 | 179.6 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 1.3 | -152.8 | 330.2
2021/05/10 | 18:00 | 329.3 | 119.7 | 146.2 | 157.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 45.1 | 0 | 0.8 | -152.9 | 329.3
2021/05/10 | 19:00 | 321.6 | 119.7 | 144.6 | 149.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.7 | -152.8 | 321.6
2021/05/10 | 20:00 | 309.5 | 119.7 | 145.6 | 152.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0.8 | -152.9 | 309.5
2021/05/10 | 21:00 | 301.6 | 119.7 | 146.1 | 154.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0.8 | -152.9 | 301.6
2021/05/10 | 22:00 | 291.2 | 119.7 | 139.5 | 173.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.9 | -173.8 | 291.2
2021/05/10 | 23:00 | 285.6 | 119.7 | 140.1 | 173.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 1 | -173.9 | 285.6
2021/05/11 | 0:00 | 277.3 | 119.7 | 151.6 | 157.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1.1 | -173.8 | 277.3
2021/05/11 | 1:00 | 287.6 | 119.7 | 159.1 | 156.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 287.6
2021/05/11 | 2:00 | 307.7 | 119.7 | 159.3 | 181.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2.1 | -173.8 | 307.7
2021/05/11 | 3:00 | 324.4 | 119.7 | 165.5 | 193.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.7 | -173.8 | 324.4
2021/05/11 | 4:00 | 324.8 | 119.7 | 167.1 | 194.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | 2.8 | -173.8 | 324.8
2021/05/11 | 5:00 | 317.7 | 119.7 | 161.7 | 189.3 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | -173.9 | 317.7
2021/05/11 | 6:00 | 307 | 119.7 | 155.5 | 170 | 0 | 12.9 | 19.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | -173.8 | 307
2021/05/11 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 144.5 | 137.8 | 0 | 12.9 | 60.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | -173.8 | 303.4
2021/05/11 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 134.8 | 119.9 | 0 | 12.9 | 91.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -151.8 | 329.1
2021/05/11 | 9:00 | 346.6 | 119.7 | 122.1 | 116.1 | 0 | 12.9 | 123 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -151.9 | 346.6
2021/05/11 | 10:00 | 351.1 | 119.7 | 109.3 | 116 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10 | 0 | 0 | -151.8 | 351.1
2021/05/11 | 11:00 | 347.5 | 119.7 | 100 | 116 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -151.8 | 347.5
2021/05/11 | 12:00 | 333.8 | 119.7 | 82.8 | 116 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -151.9 | 333.8
2021/05/11 | 13:00 | 342.8 | 119.7 | 96.4 | 114 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -151.9 | 342.8
2021/05/11 | 14:00 | 346.4 | 119.7 | 108.7 | 114 | 0 | 12.9 | 125.6 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -151.9 | 346.4
2021/05/11 | 15:00 | 339.3 | 119.7 | 130.4 | 114 | 0 | 12.9 | 91.5 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -152 | 339.3
2021/05/11 | 16:00 | 335.3 | 119.7 | 142.3 | 141.4 | 0 | 12.9 | 51.7 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | -152.9 | 335.3
2021/05/11 | 17:00 | 328.8 | 119.7 | 157.7 | 159.3 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 10.2 | 0 | 1.2 | -152.8 | 328.8
2021/05/11 | 18:00 | 323.9 | 119.7 | 154.2 | 173.9 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 11.6 | 0 | 1.6 | -152.9 | 323.9
2021/05/11 | 19:00 | 321.4 | 119.7 | 159.5 | 163.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1.4 | -152.9 | 321.4
2021/05/11 | 20:00 | 311.2 | 119.7 | 151.6 | 153.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0.8 | -152.8 | 311.2
2021/05/11 | 21:00 | 302.1 | 119.7 | 151.1 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0.2 | -152.9 | 302.1
2021/05/11 | 22:00 | 299.7 | 119.7 | 154.2 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0.3 | -173.8 | 299.7
2021/05/11 | 23:00 | 292 | 119.7 | 152.7 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 292
2021/05/12 | 0:00 | 281.2 | 119.7 | 119.2 | 147 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 281.2
2021/05/12 | 1:00 | 286.4 | 119.7 | 117.7 | 145.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0.4 | -173.9 | 286.4
2021/05/12 | 2:00 | 308.5 | 119.7 | 120.7 | 168.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 308.5
2021/05/12 | 3:00 | 323.8 | 119.7 | 115.4 | 189.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 11 | -173.9 | 323.8
2021/05/12 | 4:00 | 327.3 | 119.7 | 118.2 | 188.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 53.1 | 0 | 8.2 | -173.8 | 327.3
2021/05/12 | 5:00 | 319.9 | 119.7 | 118.3 | 147 | 0 | 12.9 | 8.6 | 0 | 86.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 319.9
2021/05/12 | 6:00 | 309.5 | 119.7 | 107.5 | 115.3 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 93 | 0 | 0 | -172.9 | 309.5
2021/05/12 | 7:00 | 303.5 | 119.7 | 78.1 | 115.2 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | -172.8 | 303.5
2021/05/12 | 8:00 | 317.9 | 119.7 | 56.9 | 117 | 0 | 12.9 | 100 | -12.6 | 89 | 0 | -12 | -153 | 317.9
2021/05/12 | 9:00 | 338 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 126.9 | 0 | 77.7 | -5.2 | -12 | -153 | 338
2021/05/12 | 10:00 | 340 | 119.7 | 61.5 | 113.2 | 0 | 12.9 | 129.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | -151.9 | 340
2021/05/12 | 11:00 | 341.9 | 119.7 | 102.9 | 113.2 | 0 | 12.9 | 119.8 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -151.9 | 341.9
2021/05/12 | 12:00 | 322.6 | 119.7 | 101.8 | 113.2 | 0 | 12.9 | 114.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -151.9 | 322.6
2021/05/12 | 13:00 | 338.3 | 119.7 | 111 | 125.6 | 0 | 12.9 | 116.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -153 | 338.3
2021/05/12 | 14:00 | 343.1 | 119.7 | 118.9 | 124.7 | 0 | 12.9 | 115.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0.1 | -152.9 | 343.1
2021/05/12 | 15:00 | 338.9 | 119.7 | 121.5 | 138.6 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0.3 | -152.9 | 338.9
2021/05/12 | 16:00 | 335 | 119.7 | 123 | 152.5 | 0 | 12.9 | 49 | 0 | 30.4 | 0 | 0.4 | -152.9 | 335
2021/05/12 | 17:00 | 322.8 | 119.7 | 123 | 158.5 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0.5 | -152.8 | 322.8
2021/05/12 | 18:00 | 320.9 | 119.7 | 121 | 175.8 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 40.9 | 0 | 0.8 | -152.9 | 320.9
2021/05/12 | 19:00 | 316 | 119.7 | 122 | 180 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0.8 | -152.8 | 316
2021/05/12 | 20:00 | 305.3 | 119.7 | 120.5 | 173.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0.7 | -152.8 | 305.3
2021/05/12 | 21:00 | 300.3 | 119.7 | 122.8 | 149.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0.4 | -152.8 | 300.3
2021/05/12 | 22:00 | 292.2 | 119.7 | 123 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 292.2
2021/05/12 | 23:00 | 285.4 | 119.7 | 122 | 144.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 285.4
2021/05/13 | 0:00 | 280.3 | 119.7 | 150.4 | 136.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 280.3
2021/05/13 | 1:00 | 285.9 | 119.7 | 154.5 | 144.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 285.9
2021/05/13 | 2:00 | 308.4 | 119.7 | 160.3 | 151 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 308.4
2021/05/13 | 3:00 | 324 | 119.7 | 161.9 | 179.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 324
2021/05/13 | 4:00 | 325.7 | 119.7 | 164.7 | 188.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 325.7
2021/05/13 | 5:00 | 315.2 | 119.7 | 161.1 | 176.3 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 1.3 | -173.8 | 315.2
2021/05/13 | 6:00 | 305 | 119.7 | 161.5 | 158.2 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 305
2021/05/13 | 7:00 | 301.2 | 119.7 | 157.5 | 125.2 | 0 | 12.9 | 54.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 301.2
2021/05/13 | 8:00 | 322.7 | 119.7 | 124.7 | 115 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -151.8 | 322.7
2021/05/13 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 109.8 | 115 | 0 | 12.9 | 134.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -151.9 | 342.8
2021/05/13 | 10:00 | 355.1 | 119.7 | 121.1 | 115 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -151.9 | 355.1
2021/05/13 | 11:00 | 357.5 | 119.7 | 122.5 | 114.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -151.9 | 357.5
2021/05/13 | 12:00 | 337.7 | 119.7 | 99.5 | 113.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -151.9 | 337.7
2021/05/13 | 13:00 | 351.4 | 119.7 | 134.7 | 112.9 | 0 | 12.9 | 117.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -151.9 | 351.4
2021/05/13 | 14:00 | 353.9 | 119.7 | 140.5 | 112.9 | 0 | 12.9 | 98.5 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -151.9 | 353.9
2021/05/13 | 15:00 | 345.5 | 119.7 | 156.6 | 121.6 | 0 | 12.9 | 68.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0.1 | -152.8 | 345.5
2021/05/13 | 16:00 | 344.4 | 119.7 | 160.8 | 152.4 | 0 | 12.9 | 46.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0.7 | -152.9 | 344.4
2021/05/13 | 17:00 | 334 | 119.7 | 161.5 | 165.2 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | -152.9 | 334
2021/05/13 | 18:00 | 327.8 | 119.7 | 158.9 | 172.5 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 11.9 | 0 | 1.1 | -152.9 | 327.8
2021/05/13 | 19:00 | 320.8 | 119.7 | 158.4 | 168.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 1 | -152.9 | 320.8
2021/05/13 | 20:00 | 312.9 | 119.7 | 161.2 | 157 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0.8 | -152.9 | 312.9
2021/05/13 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 160.8 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.7 | -152.9 | 303.8
2021/05/13 | 22:00 | 296 | 119.7 | 161.3 | 164.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 1 | -173.4 | 296
2021/05/13 | 23:00 | 288.8 | 119.7 | 161 | 155.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 288.8
2021/05/14 | 0:00 | 278.4 | 119.7 | 154.8 | 157.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2.3 | -173.9 | 278.4
2021/05/14 | 1:00 | 284 | 119.7 | 152.4 | 169.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.9 | -173.9 | 284
2021/05/14 | 2:00 | 305.2 | 119.7 | 158.2 | 183.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.9 | -173.9 | 305.2
2021/05/14 | 3:00 | 319.5 | 119.7 | 162.4 | 191.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.6 | -173.9 | 319.5
2021/05/14 | 4:00 | 318 | 119.7 | 160.6 | 189.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | -173.9 | 318
2021/05/14 | 5:00 | 308.8 | 119.7 | 156.7 | 178.9 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 3.7 | 0 | 3.6 | -173.9 | 308.8
2021/05/14 | 6:00 | 296.6 | 119.7 | 155.4 | 155.8 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 296.6
2021/05/14 | 7:00 | 297.1 | 119.7 | 144.2 | 141.4 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 297.1
2021/05/14 | 8:00 | 321.4 | 119.7 | 136.6 | 128.2 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | -152.8 | 321.4
2021/05/14 | 9:00 | 342.1 | 119.7 | 133.2 | 117.9 | 0 | 12.9 | 108.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -151.9 | 342.1
2021/05/14 | 10:00 | 347.9 | 119.7 | 117.9 | 115.2 | 0 | 12.9 | 130.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -151.9 | 347.9
2021/05/14 | 11:00 | 352.6 | 119.7 | 116.4 | 117.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -151.9 | 352.6
2021/05/14 | 12:00 | 333.2 | 119.7 | 96.2 | 113.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -151.9 | 333.2
2021/05/14 | 13:00 | 349.9 | 119.7 | 111.5 | 113.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -151.9 | 349.9
2021/05/14 | 14:00 | 352 | 119.7 | 120.9 | 116.3 | 0 | 12.9 | 127.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -151.8 | 352
2021/05/14 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 141 | 128.5 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0.2 | -152.9 | 345.9
2021/05/14 | 16:00 | 341.4 | 119.7 | 152.5 | 148.7 | 0 | 12.9 | 57.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | -153 | 341.4
2021/05/14 | 17:00 | 328.7 | 119.7 | 151.3 | 171.6 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 1.2 | 0 | 2.6 | -152.9 | 328.7
2021/05/14 | 18:00 | 322 | 119.7 | 153.3 | 175.3 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 7.3 | 0 | 2.9 | -152.7 | 322
2021/05/14 | 19:00 | 316.8 | 119.7 | 155.8 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 2 | -152.9 | 316.8
2021/05/14 | 20:00 | 303.2 | 119.7 | 149.2 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0.7 | -152.8 | 303.2
2021/05/14 | 21:00 | 293.6 | 119.7 | 147.7 | 133.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.4 | -152.9 | 293.6
2021/05/14 | 22:00 | 284.4 | 119.7 | 149.1 | 138.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 284.4
2021/05/14 | 23:00 | 278.2 | 119.7 | 147.6 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0.4 | -173.8 | 278.2
2021/05/15 | 0:00 | 264 | 119.7 | 56.9 | 182.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.9 | -3.2 | 4 | -149 | 264
2021/05/15 | 1:00 | 267.6 | 119.7 | 56.9 | 178.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | -3.5 | 3.8 | -149 | 267.6
2021/05/15 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 56.9 | 185 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.2 | -2.4 | 4.2 | -149 | 286.5
2021/05/15 | 3:00 | 298.3 | 119.7 | 56.9 | 185.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.3 | -1.4 | 4.3 | -149 | 298.3
2021/05/15 | 4:00 | 296.5 | 119.7 | 56.9 | 183.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 70.4 | -1.9 | 4.1 | -149 | 296.5
2021/05/15 | 5:00 | 282.3 | 119.7 | 56.9 | 174 | 0 | 12.9 | 7.1 | -2.7 | 63.6 | -3.5 | 3.3 | -149 | 282.3
2021/05/15 | 6:00 | 262.5 | 119.7 | 56.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 31.6 | -8.3 | 50.5 | 0 | 1.6 | -149 | 262.5
2021/05/15 | 7:00 | 257.3 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 71.6 | -16 | 37.8 | 0 | 0 | -149 | 257.3
2021/05/15 | 8:00 | 270.7 | 119.7 | 56.9 | 120 | 0 | 12.9 | 111.4 | -56.3 | 21.1 | 0 | 0 | -115 | 270.7
2021/05/15 | 9:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -73.8 | 28.6 | 0 | 0 | -115 | 287.7
2021/05/15 | 10:00 | 297 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 135 | -63.9 | 30.8 | 0 | 0 | -115 | 297
2021/05/15 | 11:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 117.6 | 0 | 12.9 | 135 | -54.5 | 35 | -2.9 | 0 | -115 | 304.7
2021/05/15 | 12:00 | 299.3 | 119.7 | 56.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 135 | -69.8 | 38.8 | 0 | 0 | -115 | 299.3
2021/05/15 | 13:00 | 300.7 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | -72.1 | 44.4 | 0 | 0 | -115 | 300.7
2021/05/15 | 14:00 | 295.5 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 129.8 | -82.2 | 53.7 | -0.5 | 0 | -115 | 295.5
2021/05/15 | 15:00 | 292.4 | 119.7 | 56.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 91.1 | -55 | 64.3 | 0 | 0 | -115 | 292.4
2021/05/15 | 16:00 | 291.8 | 119.7 | 56.9 | 122.2 | 0 | 12.9 | 49.4 | -18.8 | 73 | -8.5 | 0 | -115 | 291.8
2021/05/15 | 17:00 | 286.9 | 119.7 | 56.9 | 146.5 | 0 | 12.9 | 16 | -6.1 | 59.1 | -4.6 | 1.5 | -115 | 286.9
2021/05/15 | 18:00 | 287.5 | 119.7 | 56.9 | 159.3 | 0 | 12.9 | 3 | -1.1 | 52 | -2.5 | 2.3 | -115 | 287.5
2021/05/15 | 19:00 | 284.2 | 119.7 | 56.9 | 160.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 50.7 | -3.9 | 2.4 | -115 | 284.2
2021/05/15 | 20:00 | 274.4 | 119.7 | 56.9 | 142.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.7 | -13.5 | 1.1 | -115 | 274.4
2021/05/15 | 21:00 | 261.4 | 119.7 | 56.9 | 138.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | -16.4 | 0.7 | -115 | 261.4
2021/05/15 | 22:00 | 248.9 | 119.7 | 56.9 | 159.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | -2.4 | 2.4 | -149 | 248.9
2021/05/15 | 23:00 | 243.2 | 119.7 | 56.9 | 169 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | -8.5 | 2.6 | -149 | 243.2
2021/05/16 | 0:00 | 236.1 | 119.7 | 56.9 | 175.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -25.7 | 2.1 | -149 | 236.1
2021/05/16 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 56.9 | 176.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.8 | -27.8 | 2.1 | -149 | 238.9
2021/05/16 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 56.9 | 176 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | -4.4 | 2.7 | -149 | 258.7
2021/05/16 | 3:00 | 269.9 | 119.7 | 62.1 | 175.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 2.9 | -148.8 | 269.9
2021/05/16 | 4:00 | 265.1 | 119.7 | 56.9 | 175.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 55.8 | -9.6 | 2.6 | -149 | 265.1
2021/05/16 | 5:00 | 249 | 119.7 | 56.9 | 175.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 61.3 | -31.8 | 2 | -149 | 249
2021/05/16 | 6:00 | 235.3 | 119.7 | 56.9 | 175.3 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 78.7 | -64.3 | 1 | -149 | 235.7
2021/05/16 | 7:00 | 235.3 | 119.7 | 56.9 | 139.8 | 0 | 12.9 | 8.6 | 0 | 105 | -58.8 | 0.2 | -149 | 235.3
2021/05/16 | 8:00 | 243.5 | 119.7 | 56.9 | 128.9 | 0 | 12.9 | 21.5 | -0.8 | 104.1 | -84.7 | 0 | -115 | 243.5
2021/05/16 | 9:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 129.5 | 0 | 12.9 | 30.6 | -2.6 | 85.1 | -65.2 | 0 | -115 | 251.9
2021/05/16 | 10:00 | 258.9 | 119.7 | 56.9 | 137.2 | 0 | 12.9 | 33.1 | -3.6 | 78.7 | -61 | 0 | -115 | 258.9
2021/05/16 | 11:00 | 262.4 | 119.7 | 56.9 | 138.2 | 0 | 12.9 | 25.8 | -0.8 | 84.2 | -59.7 | 0.2 | -115 | 262.4
2021/05/16 | 12:00 | 262.1 | 119.7 | 56.9 | 128.6 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 102.4 | -64.1 | 0 | -115 | 264.8
2021/05/16 | 13:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 130.1 | 0 | 12.9 | 28.1 | -1 | 115.7 | -89.6 | 0 | -115 | 257.8
2021/05/16 | 14:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 33.6 | -3 | 111 | -89.4 | 0 | -115 | 256.3
2021/05/16 | 15:00 | 258.6 | 119.7 | 56.9 | 128.5 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 114.4 | -78.4 | 0 | -115 | 261.2
2021/05/16 | 16:00 | 262.9 | 119.7 | 56.9 | 128.5 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 108.6 | -59.7 | 0 | -115 | 264.2
2021/05/16 | 17:00 | 273.7 | 119.7 | 56.9 | 138.2 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 109.7 | -53.5 | 0.4 | -115 | 273.8
2021/05/16 | 18:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 126.5 | -58 | 0.2 | -115 | 279.1
2021/05/16 | 19:00 | 279.4 | 119.7 | 56.9 | 134.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.9 | -56.8 | 0.2 | -115 | 279.4
2021/05/16 | 20:00 | 269 | 119.7 | 56.9 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.1 | -51.9 | 0.1 | -115 | 269
2021/05/16 | 21:00 | 258.4 | 119.7 | 56.9 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.6 | -52.4 | 0.1 | -115 | 258.4
2021/05/16 | 22:00 | 251.5 | 119.7 | 56.9 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | -41.6 | 0.6 | -149 | 251.5
2021/05/16 | 23:00 | 247.3 | 119.7 | 56.9 | 133.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120 | -47.1 | 0.4 | -149 | 247.3
2021/05/17 | 0:00 | 242.1 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | -29.7 | -12 | -149 | 242.1
2021/05/17 | 1:00 | 249.4 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.8 | -19 | -12 | -149 | 249.4
2021/05/17 | 2:00 | 269.3 | 119.7 | 57.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | -148 | 269.3
2021/05/17 | 3:00 | 283.5 | 119.7 | 82.2 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | -148 | 283.5
2021/05/17 | 4:00 | 284.4 | 119.7 | 82.1 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | -148 | 284.4
2021/05/17 | 5:00 | 272.4 | 119.7 | 77.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | -147.8 | 272.4
2021/05/17 | 6:00 | 273.1 | 119.7 | 95.8 | 114.1 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | -148 | 273.1
2021/05/17 | 7:00 | 291.4 | 119.7 | 133.9 | 116.4 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | -148 | 291.4
2021/05/17 | 8:00 | 327.1 | 119.7 | 171.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 37.3 | 0 | 0.2 | -152.9 | 327.1
2021/05/17 | 9:00 | 353.9 | 119.7 | 173.1 | 152.2 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 24.4 | 0 | 11 | -152.9 | 353.9
2021/05/17 | 10:00 | 357.8 | 119.7 | 177.4 | 165 | 0 | 12.9 | 18.9 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | -152.9 | 357.8
2021/05/17 | 11:00 | 359.4 | 119.7 | 177.5 | 170.4 | 0 | 12.9 | 20 | 0 | 10.4 | 0 | 1.4 | -152.9 | 359.4
2021/05/17 | 12:00 | 339.5 | 119.7 | 182.9 | 146.9 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 9 | 0 | 1 | -152.8 | 339.5
2021/05/17 | 13:00 | 353.9 | 119.7 | 177.5 | 170.4 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 5.8 | 0 | 1.4 | -152.9 | 353.9
2021/05/17 | 14:00 | 356.1 | 119.7 | 179.5 | 175.9 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | -152.9 | 356.1
2021/05/17 | 15:00 | 351.5 | 119.7 | 179.3 | 175.5 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | -152.9 | 351.5
2021/05/17 | 16:00 | 349 | 119.7 | 179.9 | 177.3 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | -152.8 | 349
2021/05/17 | 17:00 | 337.5 | 119.7 | 177.4 | 169 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 6.9 | 0 | 1.4 | -152.9 | 337.5
2021/05/17 | 18:00 | 333.9 | 119.7 | 177.5 | 170.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 4.8 | 0 | 1.4 | -152.9 | 333.9
2021/05/17 | 19:00 | 321.3 | 119.7 | 177.2 | 160.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | -153 | 321.3
2021/05/17 | 20:00 | 312.2 | 119.7 | 182.6 | 145.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1 | -152.9 | 312.2
2021/05/17 | 21:00 | 304.6 | 119.7 | 180.4 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.8 | -152.9 | 304.6
2021/05/17 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 175.6 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 8.3 | -173.8 | 294.1
2021/05/17 | 23:00 | 288.6 | 119.7 | 181.1 | 139 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0.8 | -173.8 | 288.6
2021/05/18 | 0:00 | 280.7 | 119.7 | 184.2 | 117 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0.2 | -173.8 | 280.7
2021/05/18 | 1:00 | 284.2 | 119.7 | 185.1 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 284.2
2021/05/18 | 2:00 | 304 | 119.7 | 185.3 | 156.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 304
2021/05/18 | 3:00 | 316.3 | 119.7 | 184.9 | 169.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 316.3
2021/05/18 | 4:00 | 318.9 | 119.7 | 184.8 | 167.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.6 | -173.8 | 318.9
2021/05/18 | 5:00 | 308.4 | 119.7 | 185.6 | 151.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 1.3 | -173.8 | 308.4
2021/05/18 | 6:00 | 298.9 | 119.7 | 185.2 | 135.9 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0.8 | -173.7 | 298.9
2021/05/18 | 7:00 | 304.9 | 119.7 | 185.2 | 131.8 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 304.9
2021/05/18 | 8:00 | 335 | 119.7 | 185.2 | 135 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0.8 | -152.8 | 335
2021/05/18 | 9:00 | 354.6 | 119.7 | 185.4 | 142.1 | 0 | 12.9 | 42.7 | 0 | 3.7 | 0 | 1 | -152.9 | 354.6
2021/05/18 | 10:00 | 357.5 | 119.7 | 184.9 | 112.3 | 0 | 12.9 | 73.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0.1 | -152.9 | 357.5
2021/05/18 | 11:00 | 360.2 | 119.7 | 176.2 | 109.8 | 0 | 12.9 | 91.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -151.7 | 360.2
2021/05/18 | 12:00 | 340.4 | 119.7 | 180.7 | 109.7 | 0 | 12.9 | 67.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -151.9 | 340.4
2021/05/18 | 13:00 | 354.5 | 119.7 | 185.6 | 149.3 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | -152.9 | 354.5
2021/05/18 | 14:00 | 357 | 119.7 | 185.3 | 159.2 | 0 | 12.9 | 30.6 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | -153 | 357
2021/05/18 | 15:00 | 351.9 | 119.7 | 184.8 | 166.6 | 0 | 12.9 | 18.4 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | -153 | 351.9
2021/05/18 | 16:00 | 349.2 | 119.7 | 185.3 | 171.8 | 0 | 12.9 | 9.7 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | -152.9 | 349.2
2021/05/18 | 17:00 | 339.7 | 119.7 | 184.9 | 168.9 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | -152.9 | 339.7
2021/05/18 | 18:00 | 336.1 | 119.7 | 184.9 | 162.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 6.2 | 0 | 1.5 | -152.1 | 336.1
2021/05/18 | 19:00 | 325.7 | 119.7 | 184.7 | 143.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 1 | -152.1 | 325.7
2021/05/18 | 20:00 | 312.7 | 119.7 | 185.2 | 138.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0.8 | -152.8 | 312.7
2021/05/18 | 21:00 | 304.5 | 119.7 | 185.2 | 136.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | -152.8 | 304.5
2021/05/18 | 22:00 | 298.8 | 119.7 | 185.6 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | -173.8 | 298.8
2021/05/18 | 23:00 | 290.3 | 119.7 | 185.5 | 143.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | -173.9 | 290.3
2021/05/19 | 0:00 | 282.8 | 119.7 | 191.6 | 131 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 282.8
2021/05/19 | 1:00 | 286.8 | 119.7 | 192.9 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | -173.9 | 286.8
2021/05/19 | 2:00 | 306.4 | 119.7 | 193.1 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 | -173.9 | 306.4
2021/05/19 | 3:00 | 321.1 | 119.7 | 192.8 | 166.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | -173.8 | 321.1
2021/05/19 | 4:00 | 321.3 | 119.7 | 192.8 | 166.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | -173.9 | 321.3
2021/05/19 | 5:00 | 312.8 | 119.7 | 192.7 | 156.8 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 312.8
2021/05/19 | 6:00 | 306.4 | 119.7 | 193.1 | 145.1 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 306.4
2021/05/19 | 7:00 | 312.4 | 119.7 | 193.1 | 144.7 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 312.4
2021/05/19 | 8:00 | 338.5 | 119.7 | 193 | 143 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | -152.8 | 338.5
2021/05/19 | 9:00 | 358 | 119.7 | 192.4 | 159.7 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | -152.2 | 358
2021/05/19 | 10:00 | 362.3 | 119.7 | 192.9 | 167.8 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9 | -152.8 | 362.3
2021/05/19 | 11:00 | 361.1 | 119.7 | 192.8 | 166.4 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | -152.7 | 361.1
2021/05/19 | 12:00 | 342.2 | 119.7 | 193 | 142.4 | 0 | 12.9 | 24 | 0 | 1.9 | 0 | 1.1 | -152.8 | 342.2
2021/05/19 | 13:00 | 355.7 | 119.7 | 192.9 | 139.9 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | -152.8 | 355.7
2021/05/19 | 14:00 | 357.1 | 119.7 | 192.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0.7 | -152.9 | 357.1
2021/05/19 | 15:00 | 350.7 | 119.7 | 192.8 | 123.3 | 0 | 12.9 | 43.3 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | -152.9 | 350.7
2021/05/19 | 16:00 | 349 | 119.7 | 192.9 | 131.5 | 0 | 12.9 | 33.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0.9 | -152.8 | 349
2021/05/19 | 17:00 | 336.6 | 119.7 | 192.9 | 139.1 | 0 | 12.9 | 12.8 | 0 | 11.1 | 0 | 1 | -152.9 | 336.6
2021/05/19 | 18:00 | 333.8 | 119.7 | 193 | 140.8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 16.9 | 0 | 1.1 | -152.9 | 333.8
2021/05/19 | 19:00 | 326.4 | 119.7 | 193 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 1 | -152.8 | 326.4
2021/05/19 | 20:00 | 316.5 | 119.7 | 192.9 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | -152.9 | 316.5
2021/05/19 | 21:00 | 308.6 | 119.7 | 192.9 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.9 | -152.8 | 308.6
2021/05/19 | 22:00 | 301.5 | 119.7 | 193 | 142.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 301.5
2021/05/19 | 23:00 | 292.3 | 119.7 | 192.9 | 136 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1 | -173.9 | 292.3
2021/05/20 | 0:00 | 280.9 | 119.7 | 160.3 | 158.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | -173.8 | 280.9
2021/05/20 | 1:00 | 285 | 119.7 | 160.7 | 160.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 285
2021/05/20 | 2:00 | 304.8 | 119.7 | 164.3 | 172.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1.4 | -173.8 | 304.8
2021/05/20 | 3:00 | 322.2 | 119.7 | 169.3 | 190.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | -173.9 | 322.2
2021/05/20 | 4:00 | 324.5 | 119.7 | 169.3 | 190.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | -173.9 | 324.5
2021/05/20 | 5:00 | 313.1 | 119.7 | 165.6 | 177.2 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 4.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 313.1
2021/05/20 | 6:00 | 304.7 | 119.7 | 162.1 | 162.7 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 6.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 304.7
2021/05/20 | 7:00 | 305.4 | 119.7 | 165.7 | 140.3 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 305.4
2021/05/20 | 8:00 | 329.5 | 119.7 | 156 | 129.2 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0.2 | -152.9 | 329.5
2021/05/20 | 9:00 | 351.4 | 119.7 | 158.1 | 118.9 | 0 | 12.9 | 79.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1 | -152.7 | 351.4
2021/05/20 | 10:00 | 354.7 | 119.7 | 157.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 85.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | -152 | 354.7
2021/05/20 | 11:00 | 353.9 | 119.7 | 158.8 | 109.6 | 0 | 12.9 | 95.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -152.1 | 353.9
2021/05/20 | 12:00 | 336.6 | 119.7 | 159.9 | 123 | 0 | 12.9 | 62.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -152.9 | 336.6
2021/05/20 | 13:00 | 352 | 119.7 | 171.4 | 151.3 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | -152.9 | 352
2021/05/20 | 14:00 | 353 | 119.7 | 171.4 | 149.7 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 25 | 0 | 0.9 | -152.8 | 353
2021/05/20 | 15:00 | 352.3 | 119.7 | 162.7 | 166.8 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 25.5 | 0 | 1.1 | -153 | 352.3
2021/05/20 | 16:00 | 351.2 | 119.7 | 164.1 | 177.7 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 20.6 | 0 | 1.4 | -152.8 | 351.2
2021/05/20 | 17:00 | 341.9 | 119.7 | 170.6 | 146 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 41.8 | 0 | 0.8 | -152.8 | 341.9
2021/05/20 | 18:00 | 336.4 | 119.7 | 163.1 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 66.1 | 0 | 0.2 | -152.9 | 336.4
2021/05/20 | 19:00 | 325.6 | 119.7 | 152.1 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | -152.1 | 325.6
2021/05/20 | 20:00 | 314.4 | 119.7 | 136.7 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -152.1 | 314.4
2021/05/20 | 21:00 | 308.8 | 119.7 | 137.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -152 | 308.8
2021/05/20 | 22:00 | 301.2 | 119.7 | 157.7 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | -173.1 | 301.2
2021/05/20 | 23:00 | 293.7 | 119.7 | 161.1 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 293.7
2021/05/21 | 0:00 | 284.1 | 119.7 | 143.3 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 284.1
2021/05/21 | 1:00 | 289.6 | 119.7 | 145.9 | 120.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 289.6
2021/05/21 | 2:00 | 308.6 | 119.7 | 147.8 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0.6 | -173.8 | 308.6
2021/05/21 | 3:00 | 325 | 119.7 | 154.2 | 134.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 325
2021/05/21 | 4:00 | 326.1 | 119.7 | 150.4 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 326.1
2021/05/21 | 5:00 | 314.1 | 119.7 | 155.6 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 68.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 314.1
2021/05/21 | 6:00 | 302.3 | 119.7 | 142.7 | 108.4 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | -174 | 302.3
2021/05/21 | 7:00 | 308 | 119.7 | 145.7 | 108.3 | 0 | 12.9 | 17.4 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | -173.8 | 308
2021/05/21 | 8:00 | 335.7 | 119.7 | 156.1 | 130.5 | 0 | 12.9 | 11.5 | 0 | 56.6 | 0 | 1.3 | -152.9 | 335.7
2021/05/21 | 9:00 | 359.2 | 119.7 | 166.1 | 150.7 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 49 | 0 | 2.9 | -152.9 | 359.2
2021/05/21 | 10:00 | 361.7 | 119.7 | 168.4 | 153.4 | 0 | 12.9 | 14.9 | 0 | 42 | 0 | 3.2 | -152.8 | 361.7
2021/05/21 | 11:00 | 363.3 | 119.7 | 179.2 | 154.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 32 | 0 | 4 | -153 | 363.3
2021/05/21 | 12:00 | 342.4 | 119.7 | 164.1 | 148.6 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 21.5 | 0 | 2.6 | -152.9 | 342.4
2021/05/21 | 13:00 | 355.1 | 119.7 | 163 | 147.5 | 0 | 12.9 | 34.7 | 0 | 27.8 | 0 | 2.5 | -153 | 355.1
2021/05/21 | 14:00 | 356.7 | 119.7 | 156.5 | 135.2 | 0 | 12.9 | 30.7 | 0 | 53.3 | 0 | 1.4 | -153 | 356.7
2021/05/21 | 15:00 | 350.2 | 119.7 | 158.1 | 141.4 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 49.9 | 0 | 1.7 | -152.9 | 350.2
2021/05/21 | 16:00 | 344.9 | 119.7 | 156.5 | 135.5 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 58 | 0 | 1.4 | -153 | 344.9
2021/05/21 | 17:00 | 331.7 | 119.7 | 155.4 | 125.1 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 62.4 | 0 | 0.9 | -152.8 | 331.7
2021/05/21 | 18:00 | 326.3 | 119.7 | 155 | 122.5 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 66.6 | 0 | 0.7 | -152.9 | 326.3
2021/05/21 | 19:00 | 319.9 | 119.7 | 153.8 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 66.7 | 0 | 0.4 | -152.8 | 319.9
2021/05/21 | 20:00 | 307.4 | 119.7 | 132.3 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | -152.8 | 307.4
2021/05/21 | 21:00 | 296.2 | 119.7 | 115.4 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | -152.9 | 296.2
2021/05/21 | 22:00 | 293.6 | 119.7 | 134.7 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | -173.9 | 293.6
2021/05/21 | 23:00 | 287.1 | 119.7 | 125.7 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | -173.9 | 287.1
2021/05/22 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 56.9 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | -16.2 | 1.5 | -149 | 270.7
2021/05/22 | 1:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.7 | -12.4 | 1.5 | -149 | 274.7
2021/05/22 | 2:00 | 295 | 119.7 | 64.6 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 2.6 | -148.8 | 295
2021/05/22 | 3:00 | 307.4 | 119.7 | 71.4 | 144.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 2.9 | -148.9 | 307.4
2021/05/22 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 72.6 | 144.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.6 | 0 | 2.9 | -148.8 | 307.3
2021/05/22 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 59.2 | 144.8 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 97.5 | 0 | 2.4 | -149 | 289.4
2021/05/22 | 6:00 | 270 | 119.7 | 56.9 | 128.7 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 106.1 | -16.3 | 0.6 | -149 | 270
2021/05/22 | 7:00 | 263.3 | 119.7 | 56.9 | 114 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 95.9 | -16.3 | 0 | -149 | 263.3
2021/05/22 | 8:00 | 275.1 | 119.7 | 56.9 | 114.3 | 0 | 12.9 | 57.5 | -17.9 | 100.4 | -53.7 | 0 | -115 | 275.1
2021/05/22 | 9:00 | 284.6 | 119.7 | 56.9 | 114 | 0 | 12.9 | 83.7 | -30.7 | 101 | -57.9 | 0 | -115 | 284.6
2021/05/22 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 82 | -28.8 | 97.1 | -48.4 | 0 | -115 | 290.5
2021/05/22 | 11:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 114.3 | 0 | 12.9 | 88.7 | -32.4 | 92.1 | -45.6 | 0 | -115 | 291.6
2021/05/22 | 12:00 | 286.1 | 119.7 | 56.9 | 114.8 | 0 | 12.9 | 73.7 | -25.1 | 67.1 | -18.9 | 0 | -115 | 286.1
2021/05/22 | 13:00 | 283.7 | 119.7 | 56.9 | 113.8 | 0 | 12.9 | 64.6 | -20.3 | 56.3 | -5.2 | 0 | -115 | 283.7
2021/05/22 | 14:00 | 276.7 | 119.7 | 56.9 | 114.7 | 0 | 12.9 | 48.3 | -12.6 | 60 | -8.2 | 0 | -115 | 276.7
2021/05/22 | 15:00 | 271.7 | 119.7 | 56.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 47.1 | -14.2 | 49.3 | -9.3 | 0.1 | -115 | 271.7
2021/05/22 | 16:00 | 270.8 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 42 | -2.8 | 49.7 | -18.1 | 0.3 | -115 | 270.8
2021/05/22 | 17:00 | 272.4 | 119.7 | 56.9 | 128.6 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 65.1 | -12.8 | 0.8 | -115 | 272.7
2021/05/22 | 18:00 | 275.7 | 119.7 | 56.9 | 124.3 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 90 | -16.5 | 0.5 | -115 | 275.7
2021/05/22 | 19:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | -14.4 | 0.4 | -115 | 276.1
2021/05/22 | 20:00 | 267.2 | 119.7 | 56.9 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.2 | -12.7 | 0.4 | -115 | 267.2
2021/05/22 | 21:00 | 258 | 119.7 | 56.9 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.3 | -13.2 | 0.3 | -115 | 258
2021/05/22 | 22:00 | 247.4 | 119.7 | 56.9 | 135.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.9 | -7.8 | 1.4 | -149 | 247.4
2021/05/22 | 23:00 | 242 | 119.7 | 56.9 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.9 | -7.4 | 1.5 | -149 | 242
2021/05/23 | 0:00 | 236.4 | 119.7 | 72.4 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | -148.1 | 236.4
2021/05/23 | 1:00 | 242.4 | 119.7 | 84.6 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0.9 | -148.9 | 242.4
2021/05/23 | 2:00 | 260.9 | 119.7 | 84 | 142.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 11 | -148.8 | 260.9
2021/05/23 | 3:00 | 276.9 | 119.7 | 84.3 | 143.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 11 | -148.9 | 276.9
2021/05/23 | 4:00 | 276.6 | 119.7 | 88.2 | 148.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 45.2 | 0 | 11 | -148.9 | 276.6
2021/05/23 | 5:00 | 263.2 | 119.7 | 85.7 | 145.3 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 35.1 | 0 | 11 | -148.9 | 263.2
2021/05/23 | 6:00 | 242.7 | 119.7 | 81.8 | 125.9 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 39.9 | 0 | 0.5 | -148.7 | 242.7
2021/05/23 | 7:00 | 237.2 | 119.7 | 78 | 109.3 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -148.2 | 237.2
2021/05/23 | 8:00 | 243.2 | 119.7 | 56.9 | 108.1 | 0 | 12.9 | 53.3 | -34 | 42 | -0.7 | 0 | -115 | 243.2
2021/05/23 | 9:00 | 251.5 | 119.7 | 56.9 | 106.6 | 0 | 12.9 | 73.6 | -44.5 | 41.3 | 0 | 0 | -115 | 251.5
2021/05/23 | 10:00 | 253.2 | 119.7 | 56.9 | 106.1 | 0 | 12.9 | 95.8 | -48.5 | 25.3 | 0 | 0 | -115 | 253.2
2021/05/23 | 11:00 | 257.6 | 119.7 | 56.9 | 105.1 | 0 | 12.9 | 121.5 | -49.7 | 22.2 | -3.1 | -12 | -115 | 258.5
2021/05/23 | 12:00 | 261 | 119.7 | 56.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 135 | -62.6 | 20.3 | 0 | -12 | -115 | 261
2021/05/23 | 13:00 | 256.9 | 119.7 | 56.9 | 106.1 | 0 | 12.9 | 135 | -64.5 | 17.8 | 0 | -12 | -115 | 256.9
2021/05/23 | 14:00 | 253.5 | 119.7 | 56.9 | 105 | 0 | 12.9 | 135 | -55.5 | 10.1 | -3.6 | -12 | -115 | 253.5
2021/05/23 | 15:00 | 250.9 | 119.7 | 56.9 | 107 | 0 | 12.9 | 105.9 | -40.4 | 16.4 | -0.5 | -12 | -115 | 250.9
2021/05/23 | 16:00 | 254.3 | 119.7 | 56.9 | 108.1 | 0 | 12.9 | 68.9 | -9.9 | 12.7 | 0 | 0 | -115 | 254.3
2021/05/23 | 17:00 | 266.7 | 119.7 | 96.3 | 131.8 | 0 | 12.9 | 28.1 | 0 | 4 | 0 | -11.2 | -114.9 | 266.7
2021/05/23 | 18:00 | 269.4 | 119.7 | 92.8 | 144.1 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 8.3 | 0 | 1.9 | -115 | 269.4
2021/05/23 | 19:00 | 268.9 | 119.7 | 84.4 | 145.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 11 | -114.9 | 268.9
2021/05/23 | 20:00 | 261.2 | 119.7 | 86.4 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.2 | -114.9 | 261.2
2021/05/23 | 21:00 | 251.4 | 119.7 | 101.1 | 138.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | -10.6 | -114.8 | 251.4
2021/05/23 | 22:00 | 242.6 | 119.7 | 84.4 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -148.9 | 242.6
2021/05/23 | 23:00 | 238.4 | 119.7 | 92.2 | 143 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 1.8 | -148.8 | 238.4
2021/05/24 | 0:00 | 232.3 | 119.7 | 112.4 | 112.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | -148.8 | 232.3
2021/05/24 | 1:00 | 243 | 119.7 | 119.4 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -148.1 | 243
2021/05/24 | 2:00 | 264 | 119.7 | 128.8 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -148.8 | 264
2021/05/24 | 3:00 | 282.4 | 119.7 | 141.1 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -148.9 | 282.4
2021/05/24 | 4:00 | 285.9 | 119.7 | 143.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -148.9 | 285.9
2021/05/24 | 5:00 | 279.6 | 119.7 | 124.4 | 115.8 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 49 | 0 | 0 | -148.9 | 279.6
2021/05/24 | 6:00 | 272.1 | 119.7 | 94.2 | 111.6 | 0 | 12.9 | 21.1 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | -148.9 | 272.1
2021/05/24 | 7:00 | 280 | 119.7 | 70.9 | 111.6 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | -149 | 280
2021/05/24 | 8:00 | 314.8 | 119.7 | 92.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -152.9 | 314.8
2021/05/24 | 9:00 | 344.9 | 119.7 | 105.5 | 111.5 | 0 | 12.9 | 117 | 0 | 31 | 0 | 0 | -152.7 | 344.9
2021/05/24 | 10:00 | 351.7 | 119.7 | 116.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 106 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -152.8 | 351.7
2021/05/24 | 11:00 | 358.8 | 119.7 | 132.3 | 118.3 | 0 | 12.9 | 95.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -152.7 | 358.8
2021/05/24 | 12:00 | 338.4 | 119.7 | 145.7 | 122.8 | 0 | 12.9 | 55.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -152.8 | 338.4
2021/05/24 | 13:00 | 354.1 | 119.7 | 148.7 | 129.2 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 53.1 | 0 | 0.2 | -152.8 | 354.1
2021/05/24 | 14:00 | 353.6 | 119.7 | 147.5 | 122.7 | 0 | 12.9 | 39.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -152.8 | 353.6
2021/05/24 | 15:00 | 350.1 | 119.7 | 178.3 | 132.3 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 35.7 | 0 | 1.8 | -152.9 | 350.1
2021/05/24 | 16:00 | 346.8 | 119.7 | 196.9 | 145 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 14.6 | 0 | 3 | -152.8 | 346.8
2021/05/24 | 17:00 | 335.8 | 119.7 | 202 | 145.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 3.3 | -152.7 | 335.8
2021/05/24 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 197.1 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 3.8 | 0 | 3 | -152.7 | 329.4
2021/05/24 | 19:00 | 320.2 | 119.7 | 191.9 | 144.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.7 | -152.8 | 320.2
2021/05/24 | 20:00 | 308.5 | 119.7 | 184.1 | 141.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | -152.9 | 308.5
2021/05/24 | 21:00 | 298 | 119.7 | 179.8 | 135.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 | -152.8 | 298
2021/05/24 | 22:00 | 294.5 | 119.7 | 188.7 | 143.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.6 | -174 | 294.5
2021/05/24 | 23:00 | 287.9 | 119.7 | 182.9 | 141 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 287.9
2021/05/25 | 0:00 | 280.4 | 119.7 | 174.5 | 140.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1.2 | -173.9 | 280.4
2021/05/25 | 1:00 | 284.6 | 119.7 | 173.2 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.2 | -173.9 | 284.6
2021/05/25 | 2:00 | 305.9 | 119.7 | 188.1 | 141.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 305.9
2021/05/25 | 3:00 | 320.1 | 119.7 | 203.2 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | -173.9 | 320.1
2021/05/25 | 4:00 | 320.9 | 119.7 | 196.5 | 142.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 21.2 | 0 | 1.8 | -173.8 | 320.9
2021/05/25 | 5:00 | 311.9 | 119.7 | 193.3 | 142.1 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 11.8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 311.9
2021/05/25 | 6:00 | 297.8 | 119.7 | 163.3 | 139.6 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 297.8
2021/05/25 | 7:00 | 302.2 | 119.7 | 136.3 | 119.1 | 0 | 12.9 | 65.9 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -173.2 | 302.2
2021/05/25 | 8:00 | 328.4 | 119.7 | 125.5 | 112.3 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -152.2 | 328.4
2021/05/25 | 9:00 | 347.6 | 119.7 | 128.5 | 118.9 | 0 | 12.9 | 100.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -152.2 | 347.6
2021/05/25 | 10:00 | 354.5 | 119.7 | 127.3 | 115.9 | 0 | 12.9 | 110.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -152.3 | 354.5
2021/05/25 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 129.6 | 106.7 | 0 | 12.9 | 117.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -152.3 | 358.9
2021/05/25 | 12:00 | 337.2 | 119.7 | 123.6 | 105.1 | 0 | 12.9 | 98.7 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -152.2 | 337.2
2021/05/25 | 13:00 | 350.8 | 119.7 | 126.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 91.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -152.1 | 350.8
2021/05/25 | 14:00 | 354.7 | 119.7 | 127.2 | 117.6 | 0 | 12.9 | 114.5 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -152.3 | 354.7
2021/05/25 | 15:00 | 353.1 | 119.7 | 143.8 | 123.5 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -152.3 | 353.1
2021/05/25 | 16:00 | 350.9 | 119.7 | 155.5 | 143.2 | 0 | 12.9 | 52.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0.6 | -152.9 | 350.9
2021/05/25 | 17:00 | 338 | 119.7 | 158.2 | 129.3 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 62.1 | 0 | 0.3 | -153 | 338
2021/05/25 | 18:00 | 334.8 | 119.7 | 167.1 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 52.2 | 0 | 0.7 | -152.9 | 334.8
2021/05/25 | 19:00 | 320.9 | 119.7 | 121.5 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | -152.2 | 320.9
2021/05/25 | 20:00 | 307.4 | 119.7 | 105 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | -152.2 | 307.4
2021/05/25 | 21:00 | 299.5 | 119.7 | 114.8 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | -152.2 | 299.5
2021/05/25 | 22:00 | 292.7 | 119.7 | 130.1 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -173.2 | 292.7
2021/05/25 | 23:00 | 286.1 | 119.7 | 130 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | -173.1 | 286.1
2021/05/26 | 0:00 | 275.8 | 119.7 | 126.5 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | -173.1 | 275.8
2021/05/26 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 132.6 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | -173.2 | 280.9
2021/05/26 | 2:00 | 301.3 | 119.7 | 151.5 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | -173.3 | 301.3
2021/05/26 | 3:00 | 317.4 | 119.7 | 155 | 129.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.4 | -173.8 | 317.4
2021/05/26 | 4:00 | 319.2 | 119.7 | 166 | 141.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 319.2
2021/05/26 | 5:00 | 311.3 | 119.7 | 169.4 | 147.8 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 24 | 0 | 1.1 | -174 | 311.3
2021/05/26 | 6:00 | 300 | 119.7 | 164.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 13 | 0 | 0.8 | -173.9 | 300
2021/05/26 | 7:00 | 297.5 | 119.7 | 154.3 | 114.6 | 0 | 12.9 | 58.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -173.2 | 297.5
2021/05/26 | 8:00 | 323.5 | 119.7 | 141.8 | 102.6 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -152.3 | 323.5
2021/05/26 | 9:00 | 345.4 | 119.7 | 141.7 | 103.9 | 0 | 12.9 | 113.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -152.2 | 345.4
2021/05/26 | 10:00 | 348.9 | 119.7 | 140 | 105.9 | 0 | 12.9 | 113.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -152.2 | 348.9
2021/05/26 | 11:00 | 349.3 | 119.7 | 121.2 | 99.2 | 0 | 12.9 | 134.3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -152.2 | 349.3
2021/05/26 | 12:00 | 329.5 | 119.7 | 93.6 | 99.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -152.3 | 329.5
2021/05/26 | 13:00 | 344.8 | 119.7 | 112 | 99.1 | 0 | 12.9 | 132.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -152.3 | 344.8
2021/05/26 | 14:00 | 346.1 | 119.7 | 116.8 | 99 | 0 | 12.9 | 118.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -152.3 | 346.1
2021/05/26 | 15:00 | 344.2 | 119.7 | 141.5 | 103.9 | 0 | 12.9 | 91.5 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -152.2 | 344.2
2021/05/26 | 16:00 | 340.8 | 119.7 | 165.8 | 133.7 | 0 | 12.9 | 42.2 | 0 | 18.6 | 0 | 0.8 | -152.9 | 340.8
2021/05/26 | 17:00 | 327.8 | 119.7 | 169.9 | 148.2 | 0 | 12.9 | 15.7 | 0 | 13.2 | 0 | 1.1 | -152.9 | 327.8
2021/05/26 | 18:00 | 325.5 | 119.7 | 177 | 155.4 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 8.8 | 0 | 1.5 | -152.8 | 325.5
2021/05/26 | 19:00 | 319.8 | 119.7 | 177.3 | 155.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.5 | -152.8 | 319.8
2021/05/26 | 20:00 | 307.1 | 119.7 | 170.2 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1.2 | -152.9 | 307.1
2021/05/26 | 21:00 | 297.5 | 119.7 | 165.8 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0.8 | -152.9 | 297.5
2021/05/26 | 22:00 | 295.1 | 119.7 | 168.5 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | -173.8 | 295.1
2021/05/26 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 165.7 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0.8 | -173.8 | 285.2
2021/05/27 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 182.5 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -173.2 | 278.8
2021/05/27 | 1:00 | 282.3 | 119.7 | 182.2 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 282.3
2021/05/27 | 2:00 | 304.2 | 119.7 | 188.9 | 138.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 304.2
2021/05/27 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 190.3 | 155.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 318.6
2021/05/27 | 4:00 | 319.6 | 119.7 | 189 | 142.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28 | 0 | 1.3 | -174 | 319.6
2021/05/27 | 5:00 | 309.9 | 119.7 | 188.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0.9 | -173.9 | 309.9
2021/05/27 | 6:00 | 302.5 | 119.7 | 188.7 | 118.9 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 28.9 | 0 | 0.5 | -173.8 | 302.5
2021/05/27 | 7:00 | 307.3 | 119.7 | 188.9 | 132.6 | 0 | 12.9 | 9.1 | 0 | 16.9 | 0 | 1 | -173.8 | 307.3
2021/05/27 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 189 | 137 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 9.9 | 0 | 1.2 | -152.9 | 332.2
2021/05/27 | 9:00 | 354.4 | 119.7 | 189.8 | 153.8 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 13.5 | 0 | 1.5 | -152.8 | 354.4
2021/05/27 | 10:00 | 360.1 | 119.7 | 190.8 | 156.4 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 16.4 | 0 | 1.7 | -152.9 | 360.1
2021/05/27 | 11:00 | 361.4 | 119.7 | 189 | 144.4 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 30.5 | 0 | 1.3 | -152.9 | 361.4
2021/05/27 | 12:00 | 340.3 | 119.7 | 188.6 | 110 | 0 | 12.9 | 22.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0.3 | -152.7 | 340.3
2021/05/27 | 13:00 | 352.3 | 119.7 | 188.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 25 | 0 | 0.9 | -153 | 352.3
2021/05/27 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 189.3 | 152.1 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 4.6 | 0 | 1.5 | -152.9 | 354.5
2021/05/27 | 15:00 | 349.4 | 119.7 | 189 | 149.5 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 6.8 | 0 | 1.4 | -152.9 | 349.4
2021/05/27 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 191 | 156.6 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 5.4 | 0 | 1.7 | -153 | 347.8
2021/05/27 | 17:00 | 336.7 | 119.7 | 189 | 140.4 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 19.1 | 0 | 1.2 | -152.8 | 336.7
2021/05/27 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 188.7 | 106.8 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 58.1 | 0 | 0.3 | -152.9 | 334.7
2021/05/27 | 19:00 | 326 | 119.7 | 169.2 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | -152.3 | 326
2021/05/27 | 20:00 | 312 | 119.7 | 139.9 | 96.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | -152.3 | 312
2021/05/27 | 21:00 | 302.2 | 119.7 | 145.7 | 96.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | -152.3 | 302.2
2021/05/27 | 22:00 | 295 | 119.7 | 164.3 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | -173.3 | 295
2021/05/27 | 23:00 | 286 | 119.7 | 130 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | -173.2 | 286
2021/05/28 | 0:00 | 273.2 | 119.7 | 112.9 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | -173.9 | 273.2
2021/05/28 | 1:00 | 278.8 | 119.7 | 113.8 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | -173.9 | 278.8
2021/05/28 | 2:00 | 299.5 | 119.7 | 116 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 299.5
2021/05/28 | 3:00 | 316.3 | 119.7 | 132.3 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 316.3
2021/05/28 | 4:00 | 315.9 | 119.7 | 138.5 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 91.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 315.9
2021/05/28 | 5:00 | 308.3 | 119.7 | 138.5 | 130.3 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 71.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 308.3
2021/05/28 | 6:00 | 299.4 | 119.7 | 130.1 | 121 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 54.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 299.4
2021/05/28 | 7:00 | 296.2 | 119.7 | 113.3 | 101.1 | 0 | 12.9 | 75.1 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -173.8 | 296.2
2021/05/28 | 8:00 | 324.5 | 119.7 | 82.2 | 101.1 | 0 | 12.9 | 112.4 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -152.9 | 324.5
2021/05/28 | 9:00 | 346.4 | 119.7 | 81.9 | 102.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 57.3 | -10.2 | 0 | -153 | 346.4
2021/05/28 | 10:00 | 353.6 | 119.7 | 93.2 | 100.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -152.8 | 353.6
2021/05/28 | 11:00 | 357.8 | 119.7 | 105 | 100.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -152.9 | 357.8
2021/05/28 | 12:00 | 340.8 | 119.7 | 97.8 | 100.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -152.8 | 340.8
2021/05/28 | 13:00 | 356.8 | 119.7 | 115.9 | 108 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -152.9 | 356.8
2021/05/28 | 14:00 | 357.9 | 119.7 | 124.4 | 114.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | -152.9 | 357.9
2021/05/28 | 15:00 | 353.1 | 119.7 | 136.6 | 124.2 | 0 | 12.9 | 107.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | -152.9 | 353.1
2021/05/28 | 16:00 | 346.4 | 119.7 | 148.7 | 147.2 | 0 | 12.9 | 58.1 | 0 | 11.6 | 0 | 1 | -152.8 | 346.4
2021/05/28 | 17:00 | 332.8 | 119.7 | 164.5 | 150.7 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 11.7 | 0 | 1.4 | -152.9 | 332.8
2021/05/28 | 18:00 | 322.3 | 119.7 | 159.3 | 149.8 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 27.2 | 0 | 1.3 | -153 | 322.3
2021/05/28 | 19:00 | 316.2 | 119.7 | 152.1 | 148.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 34.7 | 0 | 1.1 | -152.9 | 316.2
2021/05/28 | 20:00 | 304.2 | 119.7 | 142.1 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0.8 | -152.9 | 304.2
2021/05/28 | 21:00 | 292.1 | 119.7 | 134.3 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0.4 | -152.9 | 292.1
2021/05/28 | 22:00 | 288.4 | 119.7 | 136.8 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 288.4
2021/05/28 | 23:00 | 281.6 | 119.7 | 136.8 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 281.6
2021/05/29 | 0:00 | 268.8 | 119.7 | 77.6 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0.2 | -148.9 | 268.8
2021/05/29 | 1:00 | 269.9 | 119.7 | 93.8 | 149.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | -148.9 | 269.9
2021/05/29 | 2:00 | 287.8 | 119.7 | 92 | 147 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 11 | -148.9 | 287.8
2021/05/29 | 3:00 | 303.4 | 119.7 | 101.5 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 11 | -148.9 | 303.4
2021/05/29 | 4:00 | 299.3 | 119.7 | 102.7 | 152.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 49.4 | 0 | 11 | -148.9 | 299.3
2021/05/29 | 5:00 | 286.4 | 119.7 | 95 | 131 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 69.1 | 0 | 0.6 | -148.8 | 286.4
2021/05/29 | 6:00 | 266.5 | 119.7 | 85.3 | 110.5 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | -149 | 266.5
2021/05/29 | 7:00 | 263.6 | 119.7 | 58.9 | 101.7 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | -148.9 | 263.6
2021/05/29 | 8:00 | 277.2 | 119.7 | 56.9 | 98.4 | 0 | 12.9 | 88.1 | -30 | 77.9 | -19.7 | -12 | -115 | 277.2
2021/05/29 | 9:00 | 289.5 | 119.7 | 56.9 | 95.5 | 0 | 12.9 | 104.1 | -38.2 | 96.6 | -43 | 0 | -115 | 289.5
2021/05/29 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 95.4 | 0 | 12.9 | 111.2 | -42 | 94.4 | -43 | 0 | -115 | 290.5
2021/05/29 | 11:00 | 293.6 | 119.7 | 56.9 | 95.6 | 0 | 12.9 | 125.5 | -49.3 | 83.6 | -36.3 | 0 | -115 | 293.6
2021/05/29 | 12:00 | 290.1 | 119.7 | 56.9 | 94.3 | 0 | 12.9 | 135 | -52.9 | 87.7 | -36.5 | -12 | -115 | 290.1
2021/05/29 | 13:00 | 287.4 | 119.7 | 56.9 | 94.8 | 0 | 12.9 | 120.3 | -45.4 | 92 | -36.8 | -12 | -115 | 287.4
2021/05/29 | 14:00 | 288 | 119.7 | 56.9 | 95.5 | 0 | 12.9 | 107.5 | -38.4 | 95.8 | -34.9 | -12 | -115 | 288
2021/05/29 | 15:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 98.1 | 0 | 12.9 | 83.2 | -26.9 | 72 | -9.8 | -12 | -115 | 279.1
2021/05/29 | 16:00 | 277.9 | 119.7 | 60.2 | 104.2 | 0 | 12.9 | 46.6 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -114.8 | 277.9
2021/05/29 | 17:00 | 277.5 | 119.7 | 85 | 117 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -115 | 277.5
2021/05/29 | 18:00 | 278.8 | 119.7 | 93.4 | 134.1 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0.5 | -114.8 | 278.8
2021/05/29 | 19:00 | 276.6 | 119.7 | 96.8 | 141.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.8 | 0 | 0.7 | -114.9 | 276.6
2021/05/29 | 20:00 | 270.8 | 119.7 | 96.2 | 140.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0.7 | -114.8 | 270.8
2021/05/29 | 21:00 | 258.1 | 119.7 | 94.3 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0.5 | -114.9 | 258.1
2021/05/29 | 22:00 | 246.8 | 119.7 | 98.9 | 146.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.9 | -148.9 | 246.8
2021/05/29 | 23:00 | 243.1 | 119.7 | 96.8 | 149.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 4.6 | -148.8 | 243.1
2021/05/30 | 0:00 | 233.2 | 119.7 | 101.2 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.7 | -148.8 | 233.2
2021/05/30 | 1:00 | 239.4 | 119.7 | 115.1 | 135.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.9 | -148.8 | 239.4
2021/05/30 | 2:00 | 261.4 | 119.7 | 114 | 149.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 11 | -148.9 | 261.4
2021/05/30 | 3:00 | 274.4 | 119.7 | 123.6 | 155.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 11 | -148.9 | 274.4
2021/05/30 | 4:00 | 275.7 | 119.7 | 124.2 | 155.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 11 | -148.8 | 275.7
2021/05/30 | 5:00 | 261.5 | 119.7 | 111.8 | 145.5 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | -148.8 | 261.5
2021/05/30 | 6:00 | 245.8 | 119.7 | 111.3 | 122.9 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | -148.7 | 245.8
2021/05/30 | 7:00 | 239.5 | 119.7 | 97.9 | 105.9 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -148.4 | 239.5
2021/05/30 | 8:00 | 243.5 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 70 | -2.7 | 2.3 | -0.8 | 0 | -115 | 243.5
2021/05/30 | 9:00 | 253 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 97.7 | -23.3 | 5.5 | 0 | 0 | -115 | 253
2021/05/30 | 10:00 | 260.3 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 120.2 | -25.2 | 4.2 | 0 | -12 | -115 | 260.3
2021/05/30 | 11:00 | 259.1 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 129.8 | -36.6 | 9.6 | -2.8 | -12 | -115 | 259.3
2021/05/30 | 12:00 | 264.4 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 128.1 | -33.7 | 11 | -0.9 | -12 | -115 | 264.4
2021/05/30 | 13:00 | 263.4 | 119.7 | 56.9 | 96.7 | 0 | 12.9 | 135 | -38.4 | 11.1 | -3.3 | -12 | -115 | 263.6
2021/05/30 | 14:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 135 | -43 | 9 | -3.2 | -12 | -115 | 258.2
2021/05/30 | 15:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 109.5 | -18.4 | 5.3 | 0 | -12 | -115 | 256.3
2021/05/30 | 16:00 | 261.1 | 119.7 | 68.2 | 100.2 | 0 | 12.9 | 70.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -114.3 | 261.1
2021/05/30 | 17:00 | 270.1 | 119.7 | 104.6 | 112.1 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -114.4 | 270.1
2021/05/30 | 18:00 | 270.6 | 119.7 | 113.6 | 130 | 0 | 12.9 | 6.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | -114.9 | 270.6
2021/05/30 | 19:00 | 270.7 | 119.7 | 112.6 | 134.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | 3.9 | -114.9 | 270.7
2021/05/30 | 20:00 | 263.9 | 119.7 | 112.4 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | -114.9 | 263.9
2021/05/30 | 21:00 | 254.3 | 119.7 | 108.4 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0.3 | -114.8 | 254.3
2021/05/30 | 22:00 | 242.7 | 119.7 | 105.8 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 11 | -148.8 | 242.7
2021/05/30 | 23:00 | 239.2 | 119.7 | 115.5 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0.8 | -148.9 | 239.2
2021/05/31 | 0:00 | 231.8 | 119.7 | 138.1 | 105.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -148.9 | 231.8
2021/05/31 | 1:00 | 237.2 | 119.7 | 137.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -148.9 | 237.2
2021/05/31 | 2:00 | 261.1 | 119.7 | 138.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0.3 | -148.9 | 261.1
2021/05/31 | 3:00 | 278.2 | 119.7 | 152.6 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0.6 | -148.9 | 278.2
2021/05/31 | 4:00 | 281.6 | 119.7 | 150.1 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 29 | 0 | 0.4 | -148.8 | 281.6
2021/05/31 | 5:00 | 281.1 | 119.7 | 143.7 | 112.9 | 0 | 12.9 | 12.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0.2 | -148.8 | 281.1
2021/05/31 | 6:00 | 275.9 | 119.7 | 133.2 | 98.2 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -148.8 | 275.9
2021/05/31 | 7:00 | 279.1 | 119.7 | 101 | 98.2 | 0 | 12.9 | 85 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -148.9 | 279.1
2021/05/31 | 8:00 | 308.5 | 119.7 | 98.4 | 98.1 | 0 | 12.9 | 125.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -152.9 | 308.5
2021/05/31 | 9:00 | 338.3 | 119.7 | 123.4 | 98 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -152.9 | 338.3
2021/05/31 | 10:00 | 346 | 119.7 | 131.3 | 98 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -152.9 | 346
2021/05/31 | 11:00 | 351.3 | 119.7 | 132.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -152.8 | 351.3
2021/05/31 | 12:00 | 332.5 | 119.7 | 114.8 | 97.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -152.9 | 332.5
2021/05/31 | 13:00 | 344.3 | 119.7 | 132.9 | 101.5 | 0 | 12.9 | 119.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -152.9 | 344.3
2021/05/31 | 14:00 | 345 | 119.7 | 148.1 | 114.9 | 0 | 12.9 | 91.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0.3 | -152.9 | 345
2021/05/31 | 15:00 | 336.2 | 119.7 | 154.1 | 126.4 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0.7 | -152.9 | 336.2
2021/05/31 | 16:00 | 335 | 119.7 | 160.3 | 140.6 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0.9 | -152.9 | 335
2021/05/31 | 17:00 | 322.2 | 119.7 | 167.9 | 153.2 | 0 | 12.9 | 15.5 | 0 | 4.6 | 0 | 1.3 | -152.9 | 322.2
2021/05/31 | 18:00 | 318.7 | 119.7 | 172.9 | 154.6 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 7.1 | 0 | 1.4 | -152.9 | 318.7
2021/05/31 | 19:00 | 310.7 | 119.7 | 166.8 | 152.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0 | 1.3 | -152.5 | 310.7
2021/05/31 | 20:00 | 299.9 | 119.7 | 156.6 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0.8 | -153 | 299.9
2021/05/31 | 21:00 | 294.3 | 119.7 | 156.5 | 135.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0.8 | -152.9 | 294.3
2021/05/31 | 22:00 | 285.8 | 119.7 | 158 | 137.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 285.8
2021/05/31 | 23:00 | 276.5 | 119.7 | 158.1 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 276.5
2021/06/01 | 0:00 | 266.7 | 119.7 | 141.3 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 1.1 | -174 | 266.7
2021/06/01 | 1:00 | 269.7 | 119.7 | 142.7 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 1.2 | -173.9 | 269.7
2021/06/01 | 2:00 | 290.6 | 119.7 | 148.7 | 147.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2.7 | -174 | 290.6
2021/06/01 | 3:00 | 309.6 | 119.7 | 159.9 | 176.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 5 | -174 | 309.6
2021/06/01 | 4:00 | 306.6 | 119.7 | 156.8 | 170.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 16.1 | 0 | 4.5 | -173.9 | 306.6
2021/06/01 | 5:00 | 301 | 119.7 | 145.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 50.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 301
2021/06/01 | 6:00 | 291.8 | 119.7 | 140.7 | 123.8 | 0 | 12.9 | 32.2 | 0 | 35.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 291.8
2021/06/01 | 7:00 | 294 | 119.7 | 135 | 94.3 | 0 | 12.9 | 70.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -173.9 | 294
2021/06/01 | 8:00 | 316.9 | 119.7 | 118.9 | 94.3 | 0 | 12.9 | 118.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -173.1 | 316.9
2021/06/01 | 9:00 | 346 | 119.7 | 145 | 102.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 346
2021/06/01 | 10:00 | 353.8 | 119.7 | 146.2 | 103.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 0.4 | -174 | 353.8
2021/06/01 | 11:00 | 356.7 | 119.7 | 146.7 | 108.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 356.7
2021/06/01 | 12:00 | 339.6 | 119.7 | 144.7 | 98.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 339.6
2021/06/01 | 13:00 | 354.1 | 119.7 | 147.7 | 105.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 354.1
2021/06/01 | 14:00 | 358.6 | 119.7 | 148.5 | 112.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 358.6
2021/06/01 | 15:00 | 352.4 | 119.7 | 149 | 125.6 | 0 | 12.9 | 109.8 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | -174 | 352.5
2021/06/01 | 16:00 | 351.7 | 119.7 | 150.3 | 158.6 | 0 | 12.9 | 66.2 | 0 | 15 | 0 | 3 | -174 | 351.7
2021/06/01 | 17:00 | 337.6 | 119.7 | 154.4 | 170.1 | 0 | 12.9 | 23.8 | 0 | 26.7 | 0 | 3.9 | -173.9 | 337.6
2021/06/01 | 18:00 | 328.8 | 119.7 | 153.7 | 168 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 39.3 | 0 | 3.8 | -173.9 | 328.8
2021/06/01 | 19:00 | 318.4 | 119.7 | 149 | 154.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 2.7 | -173.9 | 318.4
2021/06/01 | 20:00 | 309 | 119.7 | 149 | 142.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | -173.9 | 309
2021/06/01 | 21:00 | 301.9 | 119.7 | 148.9 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 1.9 | -173.9 | 301.9
2021/06/01 | 22:00 | 291.8 | 119.7 | 149 | 142.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 2 | -173.9 | 291.8
2021/06/01 | 23:00 | 286 | 119.7 | 149.3 | 155.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 2.8 | -173.9 | 286
2021/06/02 | 0:00 | 277 | 119.7 | 172 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1.9 | -174 | 277
2021/06/02 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 172.3 | 138.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1.9 | -173.9 | 280.9
2021/06/02 | 2:00 | 298.5 | 119.7 | 173.7 | 146.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 2.4 | -173.9 | 298.5
2021/06/02 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 176.4 | 154.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 3 | -173.9 | 312.7
2021/06/02 | 4:00 | 314.7 | 119.7 | 176 | 153.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.7 | 0 | 2.9 | -173.9 | 314.7
2021/06/02 | 5:00 | 303 | 119.7 | 170.5 | 134.6 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 31.4 | 0 | 1.6 | -174 | 303
2021/06/02 | 6:00 | 295.9 | 119.7 | 168.9 | 131.4 | 0 | 12.9 | 20.5 | 0 | 15 | 0 | 1.4 | -173.9 | 295.9
2021/06/02 | 7:00 | 299.9 | 119.7 | 169.4 | 113 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0.6 | -174 | 299.9
2021/06/02 | 8:00 | 325.4 | 119.7 | 170.1 | 100.5 | 0 | 12.9 | 88.9 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 325.4
2021/06/02 | 9:00 | 352.3 | 119.7 | 171.3 | 99.4 | 0 | 12.9 | 118 | 0 | 4.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 352.3
2021/06/02 | 10:00 | 362.9 | 119.7 | 171.9 | 94.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -173.9 | 362.9
2021/06/02 | 11:00 | 366.1 | 119.7 | 174 | 97.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | -174 | 366.1
2021/06/02 | 12:00 | 348.7 | 119.7 | 160.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.8 | 348.7
2021/06/02 | 13:00 | 368 | 119.7 | 174.1 | 98.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 368
2021/06/02 | 14:00 | 371.7 | 119.7 | 174.2 | 100.2 | 0 | 12.9 | 134 | 0 | 4.2 | 0 | 0.5 | -174 | 371.7
2021/06/02 | 15:00 | 366.9 | 119.7 | 175 | 126.5 | 0 | 12.9 | 97.2 | 0 | 8.4 | 0 | 1.2 | -174 | 366.9
2021/06/02 | 16:00 | 363.2 | 119.7 | 174.3 | 153.2 | 0 | 12.9 | 60.3 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | -174 | 363.2
2021/06/02 | 17:00 | 345.3 | 119.7 | 179.6 | 170.4 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 10.1 | 0 | 3.6 | -174 | 345.3
2021/06/02 | 18:00 | 334.6 | 119.7 | 183.5 | 182.1 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 2.2 | 0 | 4.4 | -173.9 | 334.6
2021/06/02 | 19:00 | 326.4 | 119.7 | 178.1 | 166 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 3.3 | -173.9 | 326.4
2021/06/02 | 20:00 | 312.8 | 119.7 | 174.9 | 145.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 2.1 | -174 | 312.8
2021/06/02 | 21:00 | 305.3 | 119.7 | 174.2 | 136.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 305.3
2021/06/02 | 22:00 | 297.2 | 119.7 | 175 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 1.2 | -174 | 297.2
2021/06/02 | 23:00 | 289.3 | 119.7 | 174.4 | 109 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0.6 | -174 | 289.3
2021/06/03 | 0:00 | 278.5 | 119.7 | 171.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -173.9 | 278.5
2021/06/03 | 1:00 | 280.6 | 119.7 | 172.4 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -173.2 | 280.6
2021/06/03 | 2:00 | 299.1 | 119.7 | 183.4 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0.3 | -174 | 299.1
2021/06/03 | 3:00 | 313.5 | 119.7 | 199.3 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0.8 | -174 | 313.5
2021/06/03 | 4:00 | 309 | 119.7 | 182.3 | 147 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 19.5 | 0 | 1.1 | -173.8 | 309
2021/06/03 | 5:00 | 303.4 | 119.7 | 181.2 | 141.1 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 11 | 0 | 1 | -173.9 | 303.4
2021/06/03 | 6:00 | 296.9 | 119.7 | 188.8 | 104.8 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 296.9
2021/06/03 | 7:00 | 301.5 | 119.7 | 179.9 | 91.1 | 0 | 12.9 | 67.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -173.9 | 301.5
2021/06/03 | 8:00 | 334.7 | 119.7 | 177.2 | 91.1 | 0 | 12.9 | 103.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -173.3 | 334.7
2021/06/03 | 9:00 | 363.4 | 119.7 | 180.7 | 95.2 | 0 | 12.9 | 126.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.9 | 363.4
2021/06/03 | 10:00 | 371.2 | 119.7 | 179 | 91 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -173.3 | 371.2
2021/06/03 | 11:00 | 378.7 | 119.7 | 180.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -173.9 | 378.7
2021/06/03 | 12:00 | 359.5 | 119.7 | 147.7 | 106.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -173.2 | 359.5
2021/06/03 | 13:00 | 375.9 | 119.7 | 168.3 | 116.1 | 0 | 12.9 | 121.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 375.9
2021/06/03 | 14:00 | 378.1 | 119.7 | 182.1 | 145.4 | 0 | 12.9 | 81 | 0 | 9.8 | 0 | 1.1 | -173.9 | 378.1
2021/06/03 | 15:00 | 369 | 119.7 | 201.8 | 159.6 | 0 | 12.9 | 38.1 | 0 | 9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 369
2021/06/03 | 16:00 | 361.4 | 119.7 | 197.2 | 158.1 | 0 | 12.9 | 27.1 | 0 | 18.7 | 0 | 1.7 | -174 | 361.4
2021/06/03 | 17:00 | 346.2 | 119.7 | 195.2 | 156.9 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 19.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 346.2
2021/06/03 | 18:00 | 337 | 119.7 | 193.6 | 156.3 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 23.7 | 0 | 1.5 | -173.9 | 337
2021/06/03 | 19:00 | 328.1 | 119.7 | 186.6 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 328.1
2021/06/03 | 20:00 | 316.7 | 119.7 | 189.1 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 1.4 | -174 | 316.7
2021/06/03 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 181.9 | 141.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | -173.8 | 309.2
2021/06/03 | 22:00 | 300.1 | 119.7 | 191.1 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 300.1
2021/06/03 | 23:00 | 294 | 119.7 | 182.1 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | -173.9 | 294
2021/06/04 | 0:00 | 283.5 | 119.7 | 168.2 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -173.9 | 283.5
2021/06/04 | 1:00 | 288 | 119.7 | 179.7 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -173.9 | 288
2021/06/04 | 2:00 | 306.9 | 119.7 | 211.8 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0.4 | -173.9 | 306.9
2021/06/04 | 3:00 | 321.8 | 119.7 | 211.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 321.8
2021/06/04 | 4:00 | 317 | 119.7 | 205.2 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | -173.9 | 317
2021/06/04 | 5:00 | 307.1 | 119.7 | 211.5 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 307.1
2021/06/04 | 6:00 | 302.1 | 119.7 | 206.1 | 89 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -173.9 | 302.1
2021/06/04 | 7:00 | 309.7 | 119.7 | 207.1 | 87.5 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -173.9 | 309.7
2021/06/04 | 8:00 | 343.8 | 119.7 | 211.6 | 121.3 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 343.8
2021/06/04 | 9:00 | 366.9 | 119.7 | 211.5 | 93.4 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 92.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 366.9
2021/06/04 | 10:00 | 371.2 | 119.7 | 209.9 | 99.4 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 89.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 371.2
2021/06/04 | 11:00 | 370.4 | 119.7 | 211.9 | 126.8 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 58.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 370.4
2021/06/04 | 12:00 | 347.3 | 119.7 | 209.8 | 99.4 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 58.7 | 0 | 0.2 | -174 | 347.3
2021/06/04 | 13:00 | 360.4 | 119.7 | 211.9 | 124.7 | 0 | 12.9 | 19.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 360.4
2021/06/04 | 14:00 | 359.2 | 119.7 | 211.9 | 131.3 | 0 | 12.9 | 18.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 359.2
2021/06/04 | 15:00 | 351.9 | 119.7 | 211.1 | 148.7 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 18.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 351.9
2021/06/04 | 16:00 | 348.6 | 119.7 | 211.6 | 151.9 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 13.8 | 0 | 1.5 | -174 | 348.7
2021/06/04 | 17:00 | 332.2 | 119.7 | 211.1 | 144.1 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 7.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 332.2
2021/06/04 | 18:00 | 324.6 | 119.7 | 210.6 | 147.1 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | -173.4 | 324.6
2021/06/04 | 19:00 | 316.7 | 119.7 | 211.1 | 144.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 | -174 | 316.7
2021/06/04 | 20:00 | 305.3 | 119.7 | 211.9 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 305.3
2021/06/04 | 21:00 | 298.3 | 119.7 | 211.7 | 121.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 298.3
2021/06/04 | 22:00 | 291 | 119.7 | 210.7 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 291
2021/06/04 | 23:00 | 283.2 | 119.7 | 209.7 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 283.2
2021/06/05 | 0:00 | 267 | 119.7 | 114.5 | 146.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1.6 | -156.9 | 267
2021/06/05 | 1:00 | 269.4 | 119.7 | 114.6 | 147.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1.6 | -156.9 | 269.4
2021/06/05 | 2:00 | 285.7 | 119.7 | 108.9 | 159.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 11 | -156.9 | 285.7
2021/06/05 | 3:00 | 299.5 | 119.7 | 112.1 | 169 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 11 | -156.9 | 299.5
2021/06/05 | 4:00 | 298 | 119.7 | 112.9 | 169.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.4 | 0 | 11 | -156.9 | 298
2021/06/05 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 114.4 | 146.2 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 37.7 | 0 | 1.5 | -156.9 | 285.6
2021/06/05 | 6:00 | 265.9 | 119.7 | 113.1 | 113.9 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 36.1 | 0 | 0.6 | -156.9 | 265.9
2021/06/05 | 7:00 | 262 | 119.7 | 82.1 | 95.3 | 0 | 12.9 | 75.1 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -156.9 | 262
2021/06/05 | 8:00 | 268.5 | 119.7 | 56.9 | 88.9 | 0 | 12.9 | 115.7 | -11.3 | 32.7 | 0 | -12 | -135 | 268.5
2021/06/05 | 9:00 | 279.2 | 119.7 | 56.9 | 88.6 | 0 | 12.9 | 135 | -18.9 | 32 | 0 | -12 | -135 | 279.2
2021/06/05 | 10:00 | 284.8 | 119.7 | 56.9 | 87.4 | 0 | 12.9 | 135 | -9.2 | 29.1 | 0 | -12 | -135 | 284.8
2021/06/05 | 11:00 | 284.8 | 119.7 | 56.9 | 87.9 | 0 | 12.9 | 135 | -15.1 | 22.5 | 0 | 0 | -135 | 284.8
2021/06/05 | 12:00 | 280.3 | 119.7 | 56.9 | 89.2 | 0 | 12.9 | 135 | -18.9 | 20.5 | 0 | 0 | -135 | 280.3
2021/06/05 | 13:00 | 284.4 | 119.7 | 56.9 | 85.3 | 0 | 12.9 | 135 | -2.1 | 27.2 | -2.5 | -12 | -135 | 285.4
2021/06/05 | 14:00 | 284.4 | 119.7 | 56.9 | 86.1 | 0 | 12.9 | 135 | -26.5 | 47.3 | 0 | -12 | -135 | 284.4
2021/06/05 | 15:00 | 277.8 | 119.7 | 56.9 | 89.9 | 0 | 12.9 | 84.8 | -1.2 | 53.5 | -1.8 | 0 | -135 | 279.7
2021/06/05 | 16:00 | 274.4 | 119.7 | 95.8 | 95.8 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -134.3 | 274.4
2021/06/05 | 17:00 | 273.9 | 119.7 | 107.3 | 115.1 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0.2 | -134.9 | 273.9
2021/06/05 | 18:00 | 276.2 | 119.7 | 107 | 127.3 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 28.7 | 0 | 11 | -134.9 | 276.2
2021/06/05 | 19:00 | 275 | 119.7 | 109.4 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 7 | -134.9 | 275
2021/06/05 | 20:00 | 266.4 | 119.7 | 112.3 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -134.9 | 266.4
2021/06/05 | 21:00 | 257.8 | 119.7 | 108.6 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | -134.4 | 257.8
2021/06/05 | 22:00 | 247.7 | 119.7 | 114.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.3 | -157 | 247.7
2021/06/05 | 23:00 | 241 | 119.7 | 114.4 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0.2 | -156.9 | 241
2021/06/06 | 0:00 | 233.7 | 119.7 | 88.2 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 3.1 | -156.9 | 233.7
2021/06/06 | 1:00 | 233.9 | 119.7 | 86.6 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 2.9 | -156.9 | 233.9
2021/06/06 | 2:00 | 254.1 | 119.7 | 71.2 | 147.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 3.5 | -156.9 | 254.1
2021/06/06 | 3:00 | 267 | 119.7 | 80.9 | 150.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 4.4 | -156.9 | 267
2021/06/06 | 4:00 | 271 | 119.7 | 78.8 | 149.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 62.2 | 0 | 4.2 | -156.9 | 271
2021/06/06 | 5:00 | 256.7 | 119.7 | 67.4 | 146.8 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 58.6 | 0 | 3.2 | -157 | 256.7
2021/06/06 | 6:00 | 239 | 119.7 | 71 | 116.5 | 0 | 12.9 | 13.6 | 0 | 61 | 0 | 1.3 | -157 | 239
2021/06/06 | 7:00 | 231.9 | 119.7 | 59.7 | 111.3 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0.2 | -157 | 231.9
2021/06/06 | 8:00 | 238 | 119.7 | 56.9 | 105.7 | 0 | 12.9 | 59 | -18.7 | 37.5 | 0 | 0 | -135 | 238
2021/06/06 | 9:00 | 248.5 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 83.1 | -32.8 | 46.2 | -1.6 | 0 | -135 | 249.6
2021/06/06 | 10:00 | 256.2 | 119.7 | 56.9 | 100.8 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 52.1 | -0.7 | 0 | -135 | 256.2
2021/06/06 | 11:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 101.7 | 0 | 12.9 | 135 | -83.4 | 56.4 | 0 | 0 | -135 | 264.2
2021/06/06 | 12:00 | 266 | 119.7 | 56.9 | 100.1 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 70.2 | -8.3 | 0 | -135 | 266
2021/06/06 | 13:00 | 264.1 | 119.7 | 56.9 | 100 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 67.8 | -7.7 | 0 | -135 | 264.1
2021/06/06 | 14:00 | 261 | 119.7 | 56.9 | 100.9 | 0 | 12.9 | 127.8 | -73.6 | 51.4 | 0 | 0 | -135 | 261
2021/06/06 | 15:00 | 259.7 | 119.7 | 56.9 | 99.9 | 0 | 12.9 | 86.2 | -17.8 | 36.9 | 0 | 0 | -135 | 259.7
2021/06/06 | 16:00 | 261 | 119.7 | 56.9 | 131.7 | 0 | 12.9 | 49.1 | -6 | 30.7 | 0 | 1 | -135 | 261
2021/06/06 | 17:00 | 268.4 | 119.7 | 73.4 | 151.7 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 21.6 | 0 | 3.7 | -134.7 | 268.4
2021/06/06 | 18:00 | 273.3 | 119.7 | 91.7 | 156.6 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 18.4 | 0 | 5.4 | -135 | 273.3
2021/06/06 | 19:00 | 272.2 | 119.7 | 91.2 | 156.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 5.3 | -134.8 | 272.2
2021/06/06 | 20:00 | 265.9 | 119.7 | 87.8 | 155.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 5 | -134.9 | 265.9
2021/06/06 | 21:00 | 254.2 | 119.7 | 84.6 | 154.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 4.7 | -134.9 | 254.2
2021/06/06 | 22:00 | 247.6 | 119.7 | 97.7 | 158 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 5.9 | -156.9 | 247.6
2021/06/06 | 23:00 | 241.7 | 119.7 | 91.5 | 155.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 5.2 | -156.9 | 241.7
2021/06/07 | 0:00 | 238 | 119.7 | 153 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -156.9 | 238
2021/06/07 | 1:00 | 242.8 | 119.7 | 150.8 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -156.4 | 242.8
2021/06/07 | 2:00 | 263.4 | 119.7 | 163.6 | 117.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.2 | -156.9 | 263.4
2021/06/07 | 3:00 | 277.5 | 119.7 | 171.1 | 126 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | -156.9 | 277.5
2021/06/07 | 4:00 | 282.3 | 119.7 | 172.6 | 128 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 3.3 | 0 | 2.5 | -156.9 | 282.3
2021/06/07 | 5:00 | 273.5 | 119.7 | 166.9 | 121.6 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | -156.8 | 273.5
2021/06/07 | 6:00 | 271.1 | 119.7 | 158.9 | 104.5 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | -157 | 271.1
2021/06/07 | 7:00 | 282.4 | 119.7 | 130.7 | 97.1 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -156.9 | 282.4
2021/06/07 | 8:00 | 321.7 | 119.7 | 143.2 | 114 | 0 | 12.9 | 103.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0.2 | -173.5 | 321.7
2021/06/07 | 9:00 | 358.7 | 119.7 | 161.8 | 98.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 358.7
2021/06/07 | 10:00 | 372.8 | 119.7 | 146.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.3 | 0 | 0.5 | -173.4 | 372.8
2021/06/07 | 11:00 | 382 | 119.7 | 151.4 | 125.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.7 | 0 | 0.9 | -173.8 | 382
2021/06/07 | 12:00 | 365.2 | 119.7 | 147.3 | 116.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 365.2
2021/06/07 | 13:00 | 380.5 | 119.7 | 152.2 | 127.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 380.5
2021/06/07 | 14:00 | 384.7 | 119.7 | 173.2 | 121.2 | 0 | 12.9 | 122.7 | 0 | 6.9 | 0 | 2.1 | -174 | 384.7
2021/06/07 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 170.9 | 151.2 | 0 | 12.9 | 91.3 | 0 | 4.6 | 0 | 3.4 | -173.8 | 380.2
2021/06/07 | 16:00 | 376.8 | 119.7 | 190.8 | 155.9 | 0 | 12.9 | 60.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5 | -173.9 | 376.8
2021/06/07 | 17:00 | 357.7 | 119.7 | 197.8 | 159.5 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 7.8 | 0 | 5.8 | -173.8 | 357.7
2021/06/07 | 18:00 | 345.2 | 119.7 | 203.1 | 162.6 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | -174 | 345.2
2021/06/07 | 19:00 | 334.2 | 119.7 | 200.8 | 161.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.2 | -173.9 | 334.2
2021/06/07 | 20:00 | 323.6 | 119.7 | 192.7 | 156.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 5.3 | -173.9 | 323.6
2021/06/07 | 21:00 | 310.7 | 119.7 | 180.7 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 4.3 | -173.9 | 310.7
2021/06/07 | 22:00 | 299.9 | 119.7 | 170.1 | 146.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 3.4 | -173.9 | 299.9
2021/06/07 | 23:00 | 288.8 | 119.7 | 175.9 | 127.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 288.8
2021/06/08 | 0:00 | 277.1 | 119.7 | 196.2 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.7 | -173.9 | 277.1
2021/06/08 | 1:00 | 278.2 | 119.7 | 200.7 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0.7 | -174 | 278.2
2021/06/08 | 2:00 | 294.7 | 119.7 | 201.7 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1.5 | -173.9 | 294.7
2021/06/08 | 3:00 | 310.5 | 119.7 | 202.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 2.3 | -174 | 310.5
2021/06/08 | 4:00 | 310.9 | 119.7 | 203.6 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.5 | 0 | 2.9 | -174 | 310.9
2021/06/08 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 202.6 | 116.2 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 16.5 | 0 | 2.1 | -173.9 | 301.8
2021/06/08 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 200.7 | 97.8 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 293.3
2021/06/08 | 7:00 | 300.4 | 119.7 | 200.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 32.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0.6 | -174 | 300.4
2021/06/08 | 8:00 | 335.1 | 119.7 | 201.6 | 105.9 | 0 | 12.9 | 59.6 | 0 | 7.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 335.1
2021/06/08 | 9:00 | 361.8 | 119.7 | 203.3 | 136 | 0 | 12.9 | 57.8 | 0 | 3.1 | 0 | 3 | -174 | 361.8
2021/06/08 | 10:00 | 367 | 119.7 | 203.3 | 141.8 | 0 | 12.9 | 52.5 | 0 | 7.7 | 0 | 3 | -173.9 | 367
2021/06/08 | 11:00 | 369.7 | 119.7 | 203.4 | 144.2 | 0 | 12.9 | 44.9 | 0 | 15.5 | 0 | 3.1 | -174 | 369.7
2021/06/08 | 12:00 | 349.3 | 119.7 | 202.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 36.8 | 0 | 23.4 | 0 | 2.3 | -173.9 | 349.3
2021/06/08 | 13:00 | 365.3 | 119.7 | 203.6 | 132.9 | 0 | 12.9 | 44.6 | 0 | 22.6 | 0 | 2.9 | -173.9 | 365.3
2021/06/08 | 14:00 | 366.5 | 119.7 | 202.6 | 119.5 | 0 | 12.9 | 71.2 | 0 | 12.4 | 0 | 2.1 | -173.9 | 366.5
2021/06/08 | 15:00 | 363.9 | 119.7 | 202.6 | 121.2 | 0 | 12.9 | 70.6 | 0 | 8.7 | 0 | 2.1 | -173.9 | 363.9
2021/06/08 | 16:00 | 362.9 | 119.7 | 203.3 | 139.5 | 0 | 12.9 | 50.7 | 0 | 7.7 | 0 | 3 | -173.9 | 362.9
2021/06/08 | 17:00 | 350.9 | 119.7 | 204 | 150.1 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 6.4 | 0 | 3.6 | -174 | 350.9
2021/06/08 | 18:00 | 339.4 | 119.7 | 207 | 158.9 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | -174 | 339.4
2021/06/08 | 19:00 | 329.8 | 119.7 | 207 | 158.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | -174 | 329.8
2021/06/08 | 20:00 | 317.4 | 119.7 | 204 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.6 | -173.9 | 317.4
2021/06/08 | 21:00 | 310.2 | 119.7 | 203.4 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | -174 | 310.2
2021/06/08 | 22:00 | 299.6 | 119.7 | 203.7 | 133.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | -173.9 | 299.6
2021/06/08 | 23:00 | 289.6 | 119.7 | 202.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | -174 | 289.6
2021/06/09 | 0:00 | 279.7 | 119.7 | 184.6 | 133 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 279.7
2021/06/09 | 1:00 | 279.9 | 119.7 | 184.6 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.4 | -173.8 | 279.9
2021/06/09 | 2:00 | 293.5 | 119.7 | 186 | 144.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.2 | -173.9 | 293.5
2021/06/09 | 3:00 | 311 | 119.7 | 190.1 | 157.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4.2 | -174 | 311
2021/06/09 | 4:00 | 310.8 | 119.7 | 190 | 156.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | -173.9 | 310.8
2021/06/09 | 5:00 | 305.5 | 119.7 | 187.2 | 148.3 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | -173.9 | 305.5
2021/06/09 | 6:00 | 297.6 | 119.7 | 182 | 126.4 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | -173.8 | 297.6
2021/06/09 | 7:00 | 304.5 | 119.7 | 175.4 | 105.2 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | -174 | 304.5
2021/06/09 | 8:00 | 336.2 | 119.7 | 173 | 98.8 | 0 | 12.9 | 104.5 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 336.2
2021/06/09 | 9:00 | 364.8 | 119.7 | 177.7 | 92.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -174 | 364.8
2021/06/09 | 10:00 | 374.3 | 119.7 | 182.3 | 96.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 374.3
2021/06/09 | 11:00 | 378.1 | 119.7 | 182.3 | 98.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 378.1
2021/06/09 | 12:00 | 363.1 | 119.7 | 176 | 85.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -174 | 363.1
2021/06/09 | 13:00 | 377 | 119.7 | 182 | 93.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 377
2021/06/09 | 14:00 | 380.4 | 119.7 | 182.3 | 95.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0.6 | -174 | 380.4
2021/06/09 | 15:00 | 376.6 | 119.7 | 183.2 | 118.6 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 8.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 376.6
2021/06/09 | 16:00 | 373.4 | 119.7 | 186.2 | 152.6 | 0 | 12.9 | 66.9 | 0 | 5.9 | 0 | 3.2 | -174 | 373.4
2021/06/09 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 190.6 | 166.1 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 6.5 | 0 | 4.3 | -174 | 354.7
2021/06/09 | 18:00 | 343 | 119.7 | 192.9 | 173.1 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 4.8 | -173.7 | 343
2021/06/09 | 19:00 | 332.3 | 119.7 | 189.7 | 163.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 4.1 | -174 | 332.3
2021/06/09 | 20:00 | 320 | 119.7 | 185.4 | 150.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 3.1 | -173.9 | 320
2021/06/09 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 184.7 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 312.9
2021/06/09 | 22:00 | 301.7 | 119.7 | 183.6 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0.6 | -174 | 301.7
2021/06/09 | 23:00 | 294.4 | 119.7 | 184.5 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 294.4
2021/06/10 | 0:00 | 281.6 | 119.7 | 185.4 | 119.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0.6 | -174 | 281.6
2021/06/10 | 1:00 | 282.4 | 119.7 | 180 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0.1 | -174 | 282.4
2021/06/10 | 2:00 | 298.7 | 119.7 | 195 | 99.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0.3 | -173.8 | 298.7
2021/06/10 | 3:00 | 316 | 119.7 | 193.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 316
2021/06/10 | 4:00 | 315.9 | 119.7 | 192.3 | 134.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 29.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 315.9
2021/06/10 | 5:00 | 308 | 119.7 | 193.6 | 122.6 | 0 | 12.9 | 8.4 | 0 | 23.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 308
2021/06/10 | 6:00 | 300.9 | 119.7 | 194.9 | 97.5 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0.3 | -174 | 301
2021/06/10 | 7:00 | 308.4 | 119.7 | 176.2 | 89.3 | 0 | 12.9 | 75.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -173.8 | 308.4
2021/06/10 | 8:00 | 343.5 | 119.7 | 177 | 89.3 | 0 | 12.9 | 114.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -173.9 | 343.5
2021/06/10 | 9:00 | 377.6 | 119.7 | 193.5 | 88.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.1 | 0 | 0.2 | -174 | 377.6
2021/06/10 | 10:00 | 393 | 119.7 | 195.9 | 101.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | -174 | 393
2021/06/10 | 11:00 | 402.3 | 119.7 | 191.8 | 114.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 402.3
2021/06/10 | 12:00 | 387.8 | 119.7 | 194.8 | 97.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 387.8
2021/06/10 | 13:00 | 406.3 | 119.7 | 193 | 117.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | -173.8 | 406.3
2021/06/10 | 14:00 | 409.5 | 119.7 | 193.5 | 120.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -174 | 409.5
2021/06/10 | 15:00 | 404.2 | 119.7 | 192.2 | 149.4 | 0 | 12.9 | 101.6 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 404.2
2021/06/10 | 16:00 | 398.2 | 119.7 | 199.4 | 173.1 | 0 | 12.9 | 61.6 | 0 | 3.3 | 0 | 2.1 | -173.9 | 398.2
2021/06/10 | 17:00 | 379.1 | 119.7 | 201.8 | 177.9 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 11.5 | 0 | 2.3 | -174 | 379.1
2021/06/10 | 18:00 | 362.6 | 119.7 | 199.8 | 173.4 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 22.4 | 0 | 2.1 | -173.9 | 362.6
2021/06/10 | 19:00 | 348.1 | 119.7 | 192.2 | 152.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 348.1
2021/06/10 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 195.8 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 0.4 | -174 | 332.3
2021/06/10 | 21:00 | 322.2 | 119.7 | 193.4 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 322.2
2021/06/10 | 22:00 | 309.8 | 119.7 | 193.3 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0.2 | -174 | 309.8
2021/06/10 | 23:00 | 299.2 | 119.7 | 194.8 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 299.2
2021/06/11 | 0:00 | 285.7 | 119.7 | 183.8 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.7 | -174 | 285.7
2021/06/11 | 1:00 | 283.4 | 119.7 | 185.4 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | -173.9 | 283.4
2021/06/11 | 2:00 | 298.9 | 119.7 | 190.3 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1.7 | -174 | 298.9
2021/06/11 | 3:00 | 312.1 | 119.7 | 190.8 | 147.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -173.9 | 312.1
2021/06/11 | 4:00 | 311.5 | 119.7 | 190.7 | 145.4 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 14.5 | 0 | 1.9 | -174 | 311.5
2021/06/11 | 5:00 | 305.8 | 119.7 | 191 | 131.7 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 13.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 305.8
2021/06/11 | 6:00 | 296.7 | 119.7 | 191.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0.9 | -174 | 296.7
2021/06/11 | 7:00 | 306.2 | 119.7 | 191.3 | 91.3 | 0 | 12.9 | 59.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0.4 | -174 | 306.2
2021/06/11 | 8:00 | 343.7 | 119.7 | 191.4 | 99.9 | 0 | 12.9 | 85.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 343.7
2021/06/11 | 9:00 | 382.2 | 119.7 | 191.1 | 87.5 | 0 | 12.9 | 130.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 382.2
2021/06/11 | 10:00 | 392.2 | 119.7 | 191.4 | 99.8 | 0 | 12.9 | 126.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 392.2
2021/06/11 | 11:00 | 395.8 | 119.7 | 191.4 | 104 | 0 | 12.9 | 126.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0.7 | -173.8 | 395.8
2021/06/11 | 12:00 | 383.4 | 119.7 | 185 | 81.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -174 | 383.4
2021/06/11 | 13:00 | 400.5 | 119.7 | 191.1 | 88.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 26.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 400.5
2021/06/11 | 14:00 | 404.9 | 119.7 | 191.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 117.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 404.9
2021/06/11 | 15:00 | 399 | 119.7 | 191 | 141.8 | 0 | 12.9 | 82.2 | 0 | 23.5 | 0 | 1.8 | -173.9 | 399
2021/06/11 | 16:00 | 392.9 | 119.7 | 194.9 | 165.7 | 0 | 12.9 | 55.9 | 0 | 14.8 | 0 | 2.9 | -173.9 | 392.9
2021/06/11 | 17:00 | 368.8 | 119.7 | 197.1 | 173.5 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 13.1 | 0 | 3.3 | -173.9 | 368.8
2021/06/11 | 18:00 | 352.8 | 119.7 | 195.4 | 167.4 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 24.2 | 0 | 3 | -174 | 352.8
2021/06/11 | 19:00 | 340.9 | 119.7 | 191 | 139.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 340.9
2021/06/11 | 20:00 | 325.4 | 119.7 | 191.5 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 325.4
2021/06/11 | 21:00 | 317.2 | 119.7 | 191.2 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 317.2
2021/06/11 | 22:00 | 305.4 | 119.7 | 191.6 | 111.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 305.4
2021/06/11 | 23:00 | 296.3 | 119.7 | 191.6 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1 | -173.9 | 296.3
2021/06/12 | 0:00 | 281.1 | 119.7 | 157.7 | 130.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 1.2 | -156.9 | 281.1
2021/06/12 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 157.3 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 1.1 | -156.9 | 278.7
2021/06/12 | 2:00 | 292.5 | 119.7 | 159.8 | 136.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 1.5 | -156.9 | 292.5
2021/06/12 | 3:00 | 305.7 | 119.7 | 162.9 | 154.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 2.1 | -157 | 305.7
2021/06/12 | 4:00 | 304 | 119.7 | 161.3 | 148.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 1.8 | -157 | 304
2021/06/12 | 5:00 | 288 | 119.7 | 159.8 | 129 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 18.8 | 0 | 1.2 | -156.8 | 288
2021/06/12 | 6:00 | 273.6 | 119.7 | 151.2 | 89.1 | 0 | 12.9 | 12.7 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -156.9 | 273.6
2021/06/12 | 7:00 | 270.8 | 119.7 | 136.5 | 86 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -157 | 270.9
2021/06/12 | 8:00 | 280.8 | 119.7 | 101.2 | 81 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | -134.4 | 280.8
2021/06/12 | 9:00 | 299.3 | 119.7 | 81.9 | 81 | 0 | 12.9 | 115.8 | -1.5 | 27.4 | -2 | 0 | -135 | 300.2
2021/06/12 | 10:00 | 313.1 | 119.7 | 81.9 | 81 | 0 | 12.9 | 135 | -2.5 | 23.5 | -2.4 | 0 | -135 | 314.1
2021/06/12 | 11:00 | 322 | 119.7 | 88.9 | 80.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -134.5 | 322
2021/06/12 | 12:00 | 319.1 | 119.7 | 102.3 | 79 | 0 | 12.9 | 124.6 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -134.9 | 319.1
2021/06/12 | 13:00 | 318.9 | 119.7 | 113.1 | 79 | 0 | 12.9 | 110 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -135 | 318.9
2021/06/12 | 14:00 | 317.1 | 119.7 | 134 | 78.9 | 0 | 12.9 | 90.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -134.2 | 317.1
2021/06/12 | 15:00 | 312.5 | 119.7 | 147.3 | 86.9 | 0 | 12.9 | 66.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -134.8 | 312.5
2021/06/12 | 16:00 | 310.7 | 119.7 | 161.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0.4 | -134.8 | 310.7
2021/06/12 | 17:00 | 306.7 | 119.7 | 164 | 126.4 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 3.8 | 0 | 1.1 | -134.9 | 306.7
2021/06/12 | 18:00 | 305 | 119.7 | 159.8 | 141.2 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | -134.9 | 305
2021/06/12 | 19:00 | 300.4 | 119.7 | 159.8 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | -134.8 | 300.4
2021/06/12 | 20:00 | 288.1 | 119.7 | 163.7 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | -134.9 | 288.1
2021/06/12 | 21:00 | 274.7 | 119.7 | 162.3 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | -134.9 | 274.7
2021/06/12 | 22:00 | 263.8 | 119.7 | 163.4 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.9 | -156.9 | 263.8
2021/06/12 | 23:00 | 256.6 | 119.7 | 162.1 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.6 | -156.9 | 256.6
2021/06/13 | 0:00 | 245.3 | 119.7 | 143.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.8 | -156.9 | 245.3
2021/06/13 | 1:00 | 244 | 119.7 | 145.6 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | -157 | 244
2021/06/13 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 143.8 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.4 | -156.9 | 258.7
2021/06/13 | 3:00 | 270.3 | 119.7 | 144.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | -156.9 | 270.3
2021/06/13 | 4:00 | 271.3 | 119.7 | 144.9 | 146.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | -156.8 | 271.3
2021/06/13 | 5:00 | 259.9 | 119.7 | 143.8 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | -156.9 | 259.9
2021/06/13 | 6:00 | 246.3 | 119.7 | 145.4 | 113.7 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0.8 | -156.9 | 246.3
2021/06/13 | 7:00 | 246.6 | 119.7 | 144 | 94.5 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0.2 | -156.9 | 246.6
2021/06/13 | 8:00 | 253 | 119.7 | 108.5 | 84.7 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -135 | 253
2021/06/13 | 9:00 | 263.1 | 119.7 | 98.4 | 84.6 | 0 | 12.9 | 44.7 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | -134.9 | 263.1
2021/06/13 | 10:00 | 269.7 | 119.7 | 118 | 84.6 | 0 | 12.9 | 49.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -134.5 | 269.7
2021/06/13 | 11:00 | 272.8 | 119.7 | 139.3 | 86.4 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -134.9 | 272.8
2021/06/13 | 12:00 | 272.5 | 119.7 | 140.8 | 82.7 | 0 | 12.9 | 44.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134.8 | 272.5
2021/06/13 | 13:00 | 270.6 | 119.7 | 125.5 | 82.6 | 0 | 12.9 | 54 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -134.5 | 270.6
2021/06/13 | 14:00 | 269.6 | 119.7 | 116.7 | 82.6 | 0 | 12.9 | 67 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -134.9 | 269.6
2021/06/13 | 15:00 | 274.9 | 119.7 | 135.6 | 82.6 | 0 | 12.9 | 54.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 274.9
2021/06/13 | 16:00 | 277.8 | 119.7 | 143.9 | 93.5 | 0 | 12.9 | 40.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | -134.9 | 277.8
2021/06/13 | 17:00 | 281.6 | 119.7 | 145.2 | 114.8 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | -134.9 | 281.6
2021/06/13 | 18:00 | 285.7 | 119.7 | 143.8 | 135 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 1.3 | -134.8 | 285.7
2021/06/13 | 19:00 | 284.6 | 119.7 | 143.8 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1.3 | -134.8 | 284.6
2021/06/13 | 20:00 | 273.6 | 119.7 | 145.4 | 117.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0.8 | -134.9 | 273.6
2021/06/13 | 21:00 | 264.4 | 119.7 | 145.1 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0.7 | -135 | 264.4
2021/06/13 | 22:00 | 253.3 | 119.7 | 145.6 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.9 | -157 | 253.3
2021/06/13 | 23:00 | 246.8 | 119.7 | 146.6 | 116.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.8 | -156.9 | 246.8
2021/06/14 | 0:00 | 240.8 | 119.7 | 167.1 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -156.8 | 240.8
2021/06/14 | 1:00 | 241.4 | 119.7 | 159.3 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -156.9 | 241.4
2021/06/14 | 2:00 | 258.1 | 119.7 | 176 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -156.5 | 258.1
2021/06/14 | 3:00 | 274.9 | 119.7 | 187.9 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -157 | 274.9
2021/06/14 | 4:00 | 279.1 | 119.7 | 190.3 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -156.9 | 279.1
2021/06/14 | 5:00 | 274 | 119.7 | 195.2 | 84.5 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -156.5 | 274
2021/06/14 | 6:00 | 274.6 | 119.7 | 177.1 | 100.5 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -156.9 | 274.6
2021/06/14 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 175.9 | 115.1 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 14.6 | 0 | 0.1 | -156.9 | 291.5
2021/06/14 | 8:00 | 334.2 | 119.7 | 202.4 | 143 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 9.1 | 0 | 1.8 | -173.8 | 334.2
2021/06/14 | 9:00 | 367.4 | 119.7 | 216.1 | 154.3 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | -173.9 | 367.4
2021/06/14 | 10:00 | 375.3 | 119.7 | 217.2 | 154.7 | 0 | 12.9 | 40.6 | 0 | 1.5 | 0 | 2.6 | -173.9 | 375.3
2021/06/14 | 11:00 | 376.4 | 119.7 | 219.8 | 155.7 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 5.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 376.4
2021/06/14 | 12:00 | 350.8 | 119.7 | 195.4 | 137.9 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 4.4 | 0 | 1.5 | -173.9 | 350.8
2021/06/14 | 13:00 | 373.6 | 119.7 | 202.1 | 111.5 | 0 | 12.9 | 98.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 373.6
2021/06/14 | 14:00 | 384.1 | 119.7 | 205 | 112.5 | 0 | 12.9 | 104.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9 | -173.8 | 384.1
2021/06/14 | 15:00 | 387.9 | 119.7 | 198.4 | 138.2 | 0 | 12.9 | 89.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 387.9
2021/06/14 | 16:00 | 379.3 | 119.7 | 208.4 | 151.1 | 0 | 12.9 | 56.9 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | -173.9 | 379.3
2021/06/14 | 17:00 | 365.4 | 119.7 | 218.9 | 155.3 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 365.4
2021/06/14 | 18:00 | 350.9 | 119.7 | 223.7 | 157.3 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0 | 2.9 | -173.7 | 350.9
2021/06/14 | 19:00 | 337.4 | 119.7 | 213.6 | 153.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2.4 | -173.9 | 337.4
2021/06/14 | 20:00 | 323.3 | 119.7 | 202.3 | 141.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 1.8 | -173.8 | 323.3
2021/06/14 | 21:00 | 314.1 | 119.7 | 210.8 | 121.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.4 | -173.8 | 314.1
2021/06/14 | 22:00 | 305.4 | 119.7 | 210.6 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 305.4
2021/06/14 | 23:00 | 295.4 | 119.7 | 206 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 295.4
2021/06/15 | 0:00 | 282.9 | 119.7 | 201 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.9 | -174 | 282.9
2021/06/15 | 1:00 | 281.3 | 119.7 | 201 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.9 | -174 | 281.3
2021/06/15 | 2:00 | 299.4 | 119.7 | 205.2 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.5 | -173.8 | 299.4
2021/06/15 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 205.9 | 139.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.7 | -174 | 311.6
2021/06/15 | 4:00 | 312.2 | 119.7 | 205.8 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 12.8 | 0 | 1.6 | -173.9 | 312.2
2021/06/15 | 5:00 | 304 | 119.7 | 207.6 | 116.4 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 14.6 | 0 | 1.1 | -173.9 | 304
2021/06/15 | 6:00 | 299.1 | 119.7 | 207.7 | 103.9 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 299.1
2021/06/15 | 7:00 | 315.1 | 119.7 | 207.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 53.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 315.1
2021/06/15 | 8:00 | 349.2 | 119.7 | 207.7 | 100.8 | 0 | 12.9 | 79.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0.8 | -174 | 349.2
2021/06/15 | 9:00 | 376.2 | 119.7 | 207.7 | 107.3 | 0 | 12.9 | 100.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | -174 | 376.2
2021/06/15 | 10:00 | 389.2 | 119.7 | 207.7 | 110 | 0 | 12.9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | -174 | 389.2
2021/06/15 | 11:00 | 387.6 | 119.7 | 207.7 | 103.2 | 0 | 12.9 | 115.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | -174 | 387.6
2021/06/15 | 12:00 | 379.9 | 119.7 | 202.7 | 81 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -173.9 | 379.9
2021/06/15 | 13:00 | 400.1 | 119.7 | 207.6 | 95.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 400.1
2021/06/15 | 14:00 | 401.9 | 119.7 | 207.8 | 113.9 | 0 | 12.9 | 115.4 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | -173.9 | 401.9
2021/06/15 | 15:00 | 394.7 | 119.7 | 207.1 | 144.7 | 0 | 12.9 | 77.8 | 0 | 4.5 | 0 | 1.9 | -173.9 | 394.7
2021/06/15 | 16:00 | 382.4 | 119.7 | 213.1 | 165.9 | 0 | 12.9 | 34.1 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | -173.9 | 382.4
2021/06/15 | 17:00 | 361.2 | 119.7 | 212.3 | 163.3 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 11.2 | 0 | 2.8 | -173.9 | 361.2
2021/06/15 | 18:00 | 350.9 | 119.7 | 212.2 | 163.2 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 11.4 | 0 | 2.8 | -173.8 | 350.9
2021/06/15 | 19:00 | 342.7 | 119.7 | 210.5 | 157.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2.6 | -173.9 | 342.7
2021/06/15 | 20:00 | 332.4 | 119.7 | 207.7 | 148.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 2.1 | -174 | 332.4
2021/06/15 | 21:00 | 319.4 | 119.7 | 207.3 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 319.4
2021/06/15 | 22:00 | 309.4 | 119.7 | 207.7 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0.9 | -174 | 309.4
2021/06/15 | 23:00 | 301.1 | 119.7 | 207.7 | 112.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 301.1
2021/06/16 | 0:00 | 288.4 | 119.7 | 227.8 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -173.9 | 288.4
2021/06/16 | 1:00 | 287.9 | 119.7 | 226.7 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -173.9 | 287.9
2021/06/16 | 2:00 | 304.5 | 119.7 | 236.8 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.4 | -174 | 304.5
2021/06/16 | 3:00 | 318.7 | 119.7 | 236.6 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 318.7
2021/06/16 | 4:00 | 319 | 119.7 | 236.5 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0.8 | -174 | 319
2021/06/16 | 5:00 | 310.1 | 119.7 | 236.8 | 98.4 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0.4 | -174 | 310.2
2021/06/16 | 6:00 | 303.9 | 119.7 | 234.5 | 81.4 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -173.8 | 303.9
2021/06/16 | 7:00 | 315 | 119.7 | 228.9 | 81.1 | 0 | 12.9 | 39.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -173.9 | 315
2021/06/16 | 8:00 | 350.1 | 119.7 | 235.4 | 92.7 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 350.1
2021/06/16 | 9:00 | 379.6 | 119.7 | 236.8 | 100.6 | 0 | 12.9 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 379.6
2021/06/16 | 10:00 | 393.5 | 119.7 | 235.9 | 92.3 | 0 | 12.9 | 105.2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 393.5
2021/06/16 | 11:00 | 394.6 | 119.7 | 236.8 | 100.3 | 0 | 12.9 | 97.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | -174 | 394.6
2021/06/16 | 12:00 | 371.1 | 119.7 | 235.2 | 90.2 | 0 | 12.9 | 85.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | -174 | 371.1
2021/06/16 | 13:00 | 388 | 119.7 | 236.7 | 127.7 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | -174 | 388
2021/06/16 | 14:00 | 388.4 | 119.7 | 236 | 139.8 | 0 | 12.9 | 51.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | -173.8 | 388.4
2021/06/16 | 15:00 | 381.1 | 119.7 | 236 | 143.1 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 5.7 | 0 | 1.3 | -174 | 381.1
2021/06/16 | 16:00 | 374.8 | 119.7 | 236 | 147.9 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 7.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 374.8
2021/06/16 | 17:00 | 357.8 | 119.7 | 236 | 142.3 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 5.8 | 0 | 1.3 | -174 | 357.8
2021/06/16 | 18:00 | 347.8 | 119.7 | 236 | 140.2 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 6.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 347.8
2021/06/16 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 236 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.9 | -173.9 | 337.8
2021/06/16 | 20:00 | 327.6 | 119.7 | 236.6 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 327.6
2021/06/16 | 21:00 | 316.9 | 119.7 | 236.5 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.8 | -174 | 316.9
2021/06/16 | 22:00 | 306.9 | 119.7 | 236 | 108.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | -174 | 306.9
2021/06/16 | 23:00 | 299.2 | 119.7 | 236.8 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 299.2
2021/06/17 | 0:00 | 286 | 119.7 | 223.6 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 286
2021/06/17 | 1:00 | 285.2 | 119.7 | 223.8 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 285.2
2021/06/17 | 2:00 | 300.1 | 119.7 | 224.5 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 300.1
2021/06/17 | 3:00 | 316.6 | 119.7 | 223.3 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | -174 | 316.6
2021/06/17 | 4:00 | 316.7 | 119.7 | 223.3 | 131.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1.1 | -174 | 316.7
2021/06/17 | 5:00 | 309.5 | 119.7 | 223.3 | 120.9 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | -174 | 309.5
2021/06/17 | 6:00 | 300.6 | 119.7 | 223.8 | 101.3 | 0 | 12.9 | 15.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | -174 | 300.6
2021/06/17 | 7:00 | 314.8 | 119.7 | 223.5 | 87.6 | 0 | 12.9 | 43.7 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 314.8
2021/06/17 | 8:00 | 347.4 | 119.7 | 223.5 | 88.2 | 0 | 12.9 | 75.7 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 347.4
2021/06/17 | 9:00 | 376.7 | 119.7 | 223.5 | 92.8 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 376.7
2021/06/17 | 10:00 | 392 | 119.7 | 217.3 | 79.7 | 0 | 12.9 | 132.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -173.9 | 392
2021/06/17 | 11:00 | 395.5 | 119.7 | 221.5 | 81.7 | 0 | 12.9 | 126.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -174 | 395.5
2021/06/17 | 12:00 | 373.3 | 119.7 | 211 | 79.2 | 0 | 12.9 | 117.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.9 | 373.3
2021/06/17 | 13:00 | 388.4 | 119.7 | 216.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 120.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -173.4 | 388.4
2021/06/17 | 14:00 | 389.2 | 119.7 | 223.3 | 83.7 | 0 | 12.9 | 109.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 389.2
2021/06/17 | 15:00 | 382.4 | 119.7 | 224.2 | 111.9 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0.5 | -173.8 | 382.4
2021/06/17 | 16:00 | 379.5 | 119.7 | 223.3 | 136.1 | 0 | 12.9 | 53.1 | 0 | 7.3 | 0 | 1.1 | -174 | 379.5
2021/06/17 | 17:00 | 362.1 | 119.7 | 223.3 | 151.3 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | -174 | 362.1
2021/06/17 | 18:00 | 349.3 | 119.7 | 223.3 | 158.6 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 349.3
2021/06/17 | 19:00 | 338.3 | 119.7 | 223.3 | 150.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1.4 | -174 | 338.3
2021/06/17 | 20:00 | 327.4 | 119.7 | 223.3 | 139.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | -174 | 327.4
2021/06/17 | 21:00 | 319.4 | 119.7 | 224.5 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 319.4
2021/06/17 | 22:00 | 308 | 119.7 | 224.2 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0.5 | -173.8 | 308
2021/06/17 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 224.2 | 108.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 298.9
2021/06/18 | 0:00 | 286.1 | 119.7 | 226.3 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.4 | -173.9 | 286.1
2021/06/18 | 1:00 | 284.9 | 119.7 | 226.1 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.4 | -174 | 284.9
2021/06/18 | 2:00 | 299.1 | 119.7 | 225.9 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | -174 | 299.1
2021/06/18 | 3:00 | 314 | 119.7 | 226.3 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | -173.8 | 314
2021/06/18 | 4:00 | 314.4 | 119.7 | 226.3 | 121.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0.7 | -173.8 | 314.4
2021/06/18 | 5:00 | 310.4 | 119.7 | 225.7 | 106.9 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0.5 | -174 | 310.4
2021/06/18 | 6:00 | 301.7 | 119.7 | 222.4 | 80.4 | 0 | 12.9 | 29.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -174 | 301.7
2021/06/18 | 7:00 | 308.6 | 119.7 | 213.8 | 80.4 | 0 | 12.9 | 47.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -173.9 | 308.6
2021/06/18 | 8:00 | 343.6 | 119.7 | 224.8 | 85.1 | 0 | 12.9 | 65.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0.1 | -174 | 343.6
2021/06/18 | 9:00 | 371.5 | 119.7 | 226.3 | 97.9 | 0 | 12.9 | 79.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 371.5
2021/06/18 | 10:00 | 383 | 119.7 | 226.3 | 101.1 | 0 | 12.9 | 87.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 383
2021/06/18 | 11:00 | 386.5 | 119.7 | 226 | 111.7 | 0 | 12.9 | 74.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 386.5
2021/06/18 | 12:00 | 367.4 | 119.7 | 225.5 | 99.6 | 0 | 12.9 | 64.2 | 0 | 19 | 0 | 0.4 | -173.9 | 367.4
2021/06/18 | 13:00 | 383.9 | 119.7 | 226.3 | 120.1 | 0 | 12.9 | 59.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0.7 | -173.8 | 383.9
2021/06/18 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 226.3 | 117.5 | 0 | 12.9 | 54.1 | 0 | 28.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 385.6
2021/06/18 | 15:00 | 379.2 | 119.7 | 226.3 | 126 | 0 | 12.9 | 38.3 | 0 | 29.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 379.2
2021/06/18 | 16:00 | 373.2 | 119.7 | 225.8 | 132.4 | 0 | 12.9 | 21.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0.9 | -174 | 373.2
2021/06/18 | 17:00 | 355.7 | 119.7 | 225.8 | 134.4 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0.9 | -173.8 | 355.7
2021/06/18 | 18:00 | 345.5 | 119.7 | 225.8 | 137.4 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 20.9 | 0 | 1 | -174 | 345.5
2021/06/18 | 19:00 | 335.4 | 119.7 | 225.8 | 134.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.9 | -173.9 | 335.4
2021/06/18 | 20:00 | 327.1 | 119.7 | 225.8 | 130.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 327.1
2021/06/18 | 21:00 | 315.6 | 119.7 | 226.2 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 315.6
2021/06/18 | 22:00 | 305.8 | 119.7 | 225.7 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.5 | -173.9 | 305.8
2021/06/18 | 23:00 | 296.6 | 119.7 | 225.5 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 296.6
2021/06/19 | 0:00 | 280.2 | 119.7 | 159.4 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.6 | -157 | 280.2
2021/06/19 | 1:00 | 276.8 | 119.7 | 157.4 | 132.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4 | -156.9 | 276.8
2021/06/19 | 2:00 | 290.4 | 119.7 | 160.6 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 | -156.9 | 290.4
2021/06/19 | 3:00 | 304.8 | 119.7 | 162.3 | 150.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2.2 | -156.9 | 304.8
2021/06/19 | 4:00 | 306.1 | 119.7 | 161.7 | 148.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2.1 | -156.9 | 306.1
2021/06/19 | 5:00 | 290.7 | 119.7 | 159.3 | 130 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 23.8 | 0 | 1.4 | -157 | 290.7
2021/06/19 | 6:00 | 274.8 | 119.7 | 160.5 | 111.4 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0.8 | -156.8 | 274.8
2021/06/19 | 7:00 | 277 | 119.7 | 160.6 | 112 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 0.8 | -156.9 | 277
2021/06/19 | 8:00 | 292 | 119.7 | 160.3 | 98.8 | 0 | 12.9 | 13.6 | 0 | 21.1 | 0 | 0.5 | -134.9 | 292
2021/06/19 | 9:00 | 306.8 | 119.7 | 160.2 | 102.6 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0.3 | -134.9 | 306.8
2021/06/19 | 10:00 | 310.2 | 119.7 | 152.4 | 80 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134.8 | 310.2
2021/06/19 | 11:00 | 309.8 | 119.7 | 160.2 | 101.8 | 0 | 12.9 | 24.2 | 0 | 25.6 | 0 | 0.3 | -134.9 | 309.8
2021/06/19 | 12:00 | 299.2 | 119.7 | 160.2 | 89.1 | 0 | 12.9 | 28.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0.3 | -134.9 | 299.2
2021/06/19 | 13:00 | 302.4 | 119.7 | 160.1 | 83 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 27.1 | 0 | 0.1 | -134.8 | 302.4
2021/06/19 | 14:00 | 299.9 | 119.7 | 146.8 | 80.1 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -134.9 | 299.9
2021/06/19 | 15:00 | 299.2 | 119.7 | 160.1 | 83 | 0 | 12.9 | 34.5 | 0 | 23.7 | 0 | 0.1 | -134.8 | 299.2
2021/06/19 | 16:00 | 297.7 | 119.7 | 160.3 | 95.1 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 23.7 | 0 | 0.5 | -134.9 | 297.7
2021/06/19 | 17:00 | 295.4 | 119.7 | 160.2 | 88.5 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0.3 | -134.9 | 295.4
2021/06/19 | 18:00 | 296 | 119.7 | 160.2 | 101 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 34 | 0 | 0.3 | -134.9 | 296
2021/06/19 | 19:00 | 293.5 | 119.7 | 160.5 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.6 | -135 | 293.5
2021/06/19 | 20:00 | 284.2 | 119.7 | 160.5 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0.6 | -134.9 | 284.2
2021/06/19 | 21:00 | 272.3 | 119.7 | 160.2 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0.3 | -134.9 | 272.3
2021/06/19 | 22:00 | 263.4 | 119.7 | 160.6 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.9 | -157 | 263.4
2021/06/19 | 23:00 | 255.5 | 119.7 | 160.3 | 110.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | -156.9 | 255.5
2021/06/20 | 0:00 | 244.9 | 119.7 | 144 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1 | -156.9 | 244.9
2021/06/20 | 1:00 | 243.9 | 119.7 | 141.3 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6.9 | -156.9 | 243.9
2021/06/20 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 144.1 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | -156.9 | 258.9
2021/06/20 | 3:00 | 274.5 | 119.7 | 145.5 | 146.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 1.9 | -156.9 | 274.5
2021/06/20 | 4:00 | 278.5 | 119.7 | 145 | 147.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 7.8 | 0 | 2 | -156.3 | 278.5
2021/06/20 | 5:00 | 264.5 | 119.7 | 144.3 | 125.1 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 11.9 | 0 | 1.2 | -156.8 | 264.5
2021/06/20 | 6:00 | 248.4 | 119.7 | 145 | 92.7 | 0 | 12.9 | 23.8 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | -156.9 | 248.4
2021/06/20 | 7:00 | 244.9 | 119.7 | 121.7 | 89.9 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -156.8 | 244.9
2021/06/20 | 8:00 | 252.3 | 119.7 | 86.5 | 86.1 | 0 | 12.9 | 71.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -134.4 | 252.3
2021/06/20 | 9:00 | 259.9 | 119.7 | 67.9 | 86.7 | 0 | 12.9 | 99.8 | -1.2 | 10.8 | -1.5 | 0 | -135 | 260.1
2021/06/20 | 10:00 | 268.9 | 119.7 | 67.9 | 86.2 | 0 | 12.9 | 125.7 | -12.3 | 15.8 | 0 | -12 | -135 | 268.9
2021/06/20 | 11:00 | 277.3 | 119.7 | 67.9 | 88 | 0 | 12.9 | 131.3 | -12.9 | 17.4 | 0 | -12 | -135 | 277.3
2021/06/20 | 12:00 | 272.8 | 119.7 | 67.9 | 87.8 | 0 | 12.9 | 108.9 | -1.6 | 14.5 | -1.6 | 0 | -135 | 273.5
2021/06/20 | 13:00 | 269.9 | 119.7 | 67.9 | 86.5 | 0 | 12.9 | 128.4 | -3.7 | 9.1 | -3.2 | -12 | -135 | 270.6
2021/06/20 | 14:00 | 268.6 | 119.7 | 70.1 | 86.6 | 0 | 12.9 | 111.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -134.8 | 268.6
2021/06/20 | 15:00 | 269.3 | 119.7 | 99.6 | 89.9 | 0 | 12.9 | 77.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -134.9 | 269.3
2021/06/20 | 16:00 | 267.6 | 119.7 | 119.5 | 92.4 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -134.9 | 267.6
2021/06/20 | 17:00 | 276.3 | 119.7 | 146 | 101.9 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | -135 | 276.3
2021/06/20 | 18:00 | 279.8 | 119.7 | 137.1 | 123.2 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 1.8 | 0 | 11 | -134.9 | 279.8
2021/06/20 | 19:00 | 276.6 | 119.7 | 144.3 | 132.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | -134.9 | 276.6
2021/06/20 | 20:00 | 270 | 119.7 | 137.1 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -134.9 | 270
2021/06/20 | 21:00 | 260.6 | 119.7 | 145.6 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -134.9 | 260.6
2021/06/20 | 22:00 | 250.7 | 119.7 | 144.3 | 128.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | -156.9 | 250.7
2021/06/20 | 23:00 | 244.9 | 119.7 | 146.7 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -156.9 | 244.9
2021/06/21 | 0:00 | 238.3 | 119.7 | 164.4 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | -156.9 | 238.3
2021/06/21 | 1:00 | 241.2 | 119.7 | 173.4 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.1 | -156.9 | 241.2
2021/06/21 | 2:00 | 256.3 | 119.7 | 176.9 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.4 | -157 | 256.3
2021/06/21 | 3:00 | 273.4 | 119.7 | 178.2 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.9 | -156.9 | 273.4
2021/06/21 | 4:00 | 282.9 | 119.7 | 178.7 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 1.1 | -156.9 | 282.9
2021/06/21 | 5:00 | 279.5 | 119.7 | 176.6 | 100.3 | 0 | 12.9 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 0.4 | -157 | 279.5
2021/06/21 | 6:00 | 272.1 | 119.7 | 140.4 | 84.5 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -156.9 | 272.1
2021/06/21 | 7:00 | 285.8 | 119.7 | 140.1 | 84.5 | 0 | 12.9 | 58.4 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -156.5 | 285.8
2021/06/21 | 8:00 | 321.4 | 119.7 | 171.8 | 82.8 | 0 | 12.9 | 99.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -173.9 | 321.4
2021/06/21 | 9:00 | 354.3 | 119.7 | 159.4 | 102.6 | 0 | 12.9 | 132.4 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 354.3
2021/06/21 | 10:00 | 368.4 | 119.7 | 176 | 91 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.7 | 0 | 0.1 | -174 | 368.4
2021/06/21 | 11:00 | 377.6 | 119.7 | 159.3 | 109.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 377.6
2021/06/21 | 12:00 | 362.7 | 119.7 | 158.5 | 101.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 8.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 362.7
2021/06/21 | 13:00 | 386.1 | 119.7 | 178 | 111.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | -174 | 386.1
2021/06/21 | 14:00 | 392.1 | 119.7 | 178.5 | 117.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.8 | 392.1
2021/06/21 | 15:00 | 388.6 | 119.7 | 177.8 | 143.6 | 0 | 12.9 | 105.9 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 388.6
2021/06/21 | 16:00 | 383.8 | 119.7 | 197.8 | 157.3 | 0 | 12.9 | 66.3 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | -174 | 383.8
2021/06/21 | 17:00 | 364.3 | 119.7 | 201 | 165 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 7.3 | 0 | 3.2 | -173.9 | 364.3
2021/06/21 | 18:00 | 350.1 | 119.7 | 193.8 | 151.2 | 0 | 12.9 | 7.3 | 0 | 36.7 | 0 | 2.4 | -173.9 | 350.1
2021/06/21 | 19:00 | 335.2 | 119.7 | 174.4 | 140.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 1.4 | -174 | 335.2
2021/06/21 | 20:00 | 321.5 | 119.7 | 174.3 | 138.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1.4 | -173.9 | 321.5
2021/06/21 | 21:00 | 312.4 | 119.7 | 175.9 | 142 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 1.5 | -173.8 | 312.4
2021/06/21 | 22:00 | 302.3 | 119.7 | 174.4 | 136 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 1.4 | -174 | 302.3
2021/06/21 | 23:00 | 289.8 | 119.7 | 174.4 | 135.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1.4 | -174 | 289.8
2021/06/22 | 0:00 | 278.6 | 119.7 | 199.8 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 278.6
2021/06/22 | 1:00 | 280.2 | 119.7 | 199.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 280.2
2021/06/22 | 2:00 | 294.2 | 119.7 | 200.6 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.8 | -173.8 | 294.2
2021/06/22 | 3:00 | 309.9 | 119.7 | 199.1 | 133.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 309.9
2021/06/22 | 4:00 | 309.1 | 119.7 | 199.2 | 129.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 20.3 | 0 | 1 | -174 | 309.1
2021/06/22 | 5:00 | 303.4 | 119.7 | 199.2 | 122.4 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0.8 | -174 | 303.4
2021/06/22 | 6:00 | 293 | 119.7 | 199.3 | 93 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 17.7 | 0 | 0.1 | -174 | 293
2021/06/22 | 7:00 | 303.9 | 119.7 | 191.8 | 84 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -173.9 | 303.9
2021/06/22 | 8:00 | 343.3 | 119.7 | 199.3 | 94.1 | 0 | 12.9 | 78.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 343.3
2021/06/22 | 9:00 | 373.5 | 119.7 | 199.3 | 93.8 | 0 | 12.9 | 108.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 373.5
2021/06/22 | 10:00 | 382.3 | 119.7 | 199.2 | 87.2 | 0 | 12.9 | 115.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 382.3
2021/06/22 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 195.9 | 82.6 | 0 | 12.9 | 110.5 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -173.5 | 383.4
2021/06/22 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 170.3 | 82.6 | 0 | 12.9 | 103.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -173.9 | 364.7
2021/06/22 | 13:00 | 383.2 | 119.7 | 156.5 | 82.6 | 0 | 12.9 | 111.1 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | -173.5 | 383.2
2021/06/22 | 14:00 | 388.6 | 119.7 | 178.7 | 82.7 | 0 | 12.9 | 96.7 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | -173.9 | 388.6
2021/06/22 | 15:00 | 376.8 | 119.7 | 199.3 | 90.2 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 65.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 376.8
2021/06/22 | 16:00 | 371.1 | 119.7 | 200.5 | 120.2 | 0 | 12.9 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0.7 | -173.9 | 371.1
2021/06/22 | 17:00 | 354.2 | 119.7 | 199.2 | 140.7 | 0 | 12.9 | 22.4 | 0 | 32.2 | 0 | 1 | -173.9 | 354.2
2021/06/22 | 18:00 | 343.6 | 119.7 | 198.8 | 151.6 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 26.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 343.6
2021/06/22 | 19:00 | 335.8 | 119.7 | 199 | 156.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 1.4 | -173.8 | 335.8
2021/06/22 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 198.8 | 151.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 1.3 | -174 | 323.2
2021/06/22 | 21:00 | 313.1 | 119.7 | 199.2 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.9 | -174 | 313.1
2021/06/22 | 22:00 | 304 | 119.7 | 200.6 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.7 | -173.8 | 304
2021/06/22 | 23:00 | 296.7 | 119.7 | 200.6 | 124.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 296.7
2021/06/23 | 0:00 | 283.3 | 119.7 | 219.1 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 283.3
2021/06/23 | 1:00 | 283.6 | 119.7 | 219.7 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | -174 | 283.6
2021/06/23 | 2:00 | 298.9 | 119.7 | 223 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | -174 | 298.9
2021/06/23 | 3:00 | 314.5 | 119.7 | 217 | 137.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | -174 | 314.5
2021/06/23 | 4:00 | 316.3 | 119.7 | 216.9 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 316.3
2021/06/23 | 5:00 | 308.8 | 119.7 | 213.5 | 129.2 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 308.8
2021/06/23 | 6:00 | 301 | 119.7 | 219.2 | 99 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 301
2021/06/23 | 7:00 | 310.3 | 119.7 | 215.9 | 86.2 | 0 | 12.9 | 48.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 310.3
2021/06/23 | 8:00 | 342.6 | 119.7 | 218.6 | 89.6 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 342.6
2021/06/23 | 9:00 | 366.5 | 119.7 | 217.4 | 87.1 | 0 | 12.9 | 102.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -174 | 366.5
2021/06/23 | 10:00 | 375.6 | 119.7 | 209.6 | 86.1 | 0 | 12.9 | 120.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 375.6
2021/06/23 | 11:00 | 377.3 | 119.7 | 204.2 | 86.1 | 0 | 12.9 | 125.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.4 | 377.3
2021/06/23 | 12:00 | 359 | 119.7 | 204.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 104.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -173.9 | 359
2021/06/23 | 13:00 | 377.8 | 119.7 | 202 | 105.8 | 0 | 12.9 | 104 | 0 | 7.3 | 0 | 0.1 | -174 | 377.8
2021/06/23 | 14:00 | 377.3 | 119.7 | 221.9 | 110.4 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 377.3
2021/06/23 | 15:00 | 371.7 | 119.7 | 216 | 131 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 8.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 371.7
2021/06/23 | 16:00 | 368.1 | 119.7 | 217.2 | 139.5 | 0 | 12.9 | 42.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 368.1
2021/06/23 | 17:00 | 353 | 119.7 | 224.7 | 143.5 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | -173.8 | 353
2021/06/23 | 18:00 | 344.9 | 119.7 | 229.1 | 146.8 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | -173.8 | 344.9
2021/06/23 | 19:00 | 334.3 | 119.7 | 227.7 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | -173.9 | 334.3
2021/06/23 | 20:00 | 325.7 | 119.7 | 222.4 | 142.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 325.7
2021/06/23 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 217.2 | 136.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 314.2
2021/06/23 | 22:00 | 304.4 | 119.7 | 213.8 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 304.4
2021/06/23 | 23:00 | 295.1 | 119.7 | 222.3 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | -174 | 295.1
2021/06/24 | 0:00 | 281.8 | 119.7 | 217.5 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 281.8
2021/06/24 | 1:00 | 281.6 | 119.7 | 217.5 | 104 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 281.6
2021/06/24 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 220 | 117.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.9 | 298.1
2021/06/24 | 3:00 | 315.8 | 119.7 | 219.1 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 315.8
2021/06/24 | 4:00 | 316.1 | 119.7 | 219.1 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 316.1
2021/06/24 | 5:00 | 309.6 | 119.7 | 220.3 | 121.5 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | -174 | 309.6
2021/06/24 | 6:00 | 302.4 | 119.7 | 219 | 97.3 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -174 | 302.4
2021/06/24 | 7:00 | 311.2 | 119.7 | 212.5 | 85.2 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 311.2
2021/06/24 | 8:00 | 341.5 | 119.7 | 218.2 | 91.3 | 0 | 12.9 | 72.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 341.5
2021/06/24 | 9:00 | 371.7 | 119.7 | 218.8 | 91.4 | 0 | 12.9 | 101.7 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -174 | 371.7
2021/06/24 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 202.2 | 86.3 | 0 | 12.9 | 131.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 379.3
2021/06/24 | 11:00 | 389.3 | 119.7 | 206.4 | 85.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.3 | 389.3
2021/06/24 | 12:00 | 370.4 | 119.7 | 182.7 | 86.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -173.9 | 370.4
2021/06/24 | 13:00 | 387.7 | 119.7 | 200.9 | 85.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.8 | 387.7
2021/06/24 | 14:00 | 389 | 119.7 | 203.4 | 86.4 | 0 | 12.9 | 133.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.9 | 389
2021/06/24 | 15:00 | 389.5 | 119.7 | 219 | 99.8 | 0 | 12.9 | 103.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 389.5
2021/06/24 | 16:00 | 385.2 | 119.7 | 218.8 | 134.4 | 0 | 12.9 | 64.1 | 0 | 7.8 | 0 | 1.3 | -173.8 | 385.2
2021/06/24 | 17:00 | 366.1 | 119.7 | 219.9 | 154.5 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 4.8 | 0 | 2.2 | -174 | 366.2
2021/06/24 | 18:00 | 351.4 | 119.7 | 220.3 | 160.1 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 3.2 | 0 | 2.4 | -173.9 | 351.4
2021/06/24 | 19:00 | 337.7 | 119.7 | 219.8 | 153.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.1 | -173.9 | 337.7
2021/06/24 | 20:00 | 326.5 | 119.7 | 218.8 | 140.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 326.5
2021/06/24 | 21:00 | 314.6 | 119.7 | 219.8 | 121.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 314.6
2021/06/24 | 22:00 | 304.6 | 119.7 | 219.2 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 304.6
2021/06/24 | 23:00 | 297.8 | 119.7 | 218.9 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 297.8
2021/06/25 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 217.5 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -173.9 | 284.8
2021/06/25 | 1:00 | 280.7 | 119.7 | 217.3 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.1 | -174 | 280.7
2021/06/25 | 2:00 | 297.1 | 119.7 | 220.1 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 297.1
2021/06/25 | 3:00 | 312.1 | 119.7 | 220.7 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 312.1
2021/06/25 | 4:00 | 313.5 | 119.7 | 220.8 | 128.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 313.5
2021/06/25 | 5:00 | 306.4 | 119.7 | 220.3 | 114.6 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0.6 | -174 | 306.4
2021/06/25 | 6:00 | 300.6 | 119.7 | 218.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 28.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | -174 | 300.6
2021/06/25 | 7:00 | 310.9 | 119.7 | 200.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 61.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -173.9 | 310.9
2021/06/25 | 8:00 | 347.5 | 119.7 | 218.3 | 86.4 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.9 | 347.5
2021/06/25 | 9:00 | 376.9 | 119.7 | 220.1 | 95.8 | 0 | 12.9 | 101.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -174 | 376.9
2021/06/25 | 10:00 | 387 | 119.7 | 218.6 | 89.4 | 0 | 12.9 | 119.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -174 | 387
2021/06/25 | 11:00 | 397.9 | 119.7 | 219.3 | 89.9 | 0 | 12.9 | 128.9 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | -173.9 | 397.9
2021/06/25 | 12:00 | 378.9 | 119.7 | 211.1 | 86.1 | 0 | 12.9 | 121.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.9 | 378.9
2021/06/25 | 13:00 | 392.7 | 119.7 | 219.7 | 107.3 | 0 | 12.9 | 104.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | -174 | 392.7
2021/06/25 | 14:00 | 393 | 119.7 | 220.3 | 117.8 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0.7 | -174 | 393
2021/06/25 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 220.1 | 131.9 | 0 | 12.9 | 76.6 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 391.2
2021/06/25 | 16:00 | 386 | 119.7 | 220.6 | 152.8 | 0 | 12.9 | 46.2 | 0 | 6.3 | 0 | 1.5 | -174 | 386
2021/06/25 | 17:00 | 362.9 | 119.7 | 220.8 | 156.2 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 11.8 | 0 | 1.6 | -173.9 | 362.9
2021/06/25 | 18:00 | 349 | 119.7 | 219.8 | 147.6 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 16.7 | 0 | 1.4 | -173.6 | 349
2021/06/25 | 19:00 | 337.9 | 119.7 | 220.8 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0.8 | -173.8 | 337.9
2021/06/25 | 20:00 | 325.6 | 119.7 | 220.3 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0.2 | -174 | 325.6
2021/06/25 | 21:00 | 312.5 | 119.7 | 220.8 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 312.5
2021/06/25 | 22:00 | 303.6 | 119.7 | 220.5 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 303.6
2021/06/25 | 23:00 | 295.1 | 119.7 | 219.5 | 92.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.1 | -174 | 295.1
2021/06/26 | 0:00 | 279.9 | 119.7 | 170.2 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.6 | -156.9 | 279.9
2021/06/26 | 1:00 | 277.1 | 119.7 | 171.7 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0.9 | -157 | 277.1
2021/06/26 | 2:00 | 289 | 119.7 | 170.3 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.3 | -156.9 | 289
2021/06/26 | 3:00 | 302.2 | 119.7 | 171.5 | 144.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1.8 | -156.9 | 302.2
2021/06/26 | 4:00 | 299.6 | 119.7 | 171.3 | 142.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 8.2 | 0 | 1.7 | -156.8 | 299.6
2021/06/26 | 5:00 | 288.5 | 119.7 | 170.1 | 128.2 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 3.9 | 0 | 1.2 | -157 | 288.5
2021/06/26 | 6:00 | 275.4 | 119.7 | 164.8 | 95.2 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -156.9 | 275.4
2021/06/26 | 7:00 | 276.5 | 119.7 | 134.1 | 92.3 | 0 | 12.9 | 70.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -156.1 | 276.5
2021/06/26 | 8:00 | 289.9 | 119.7 | 96.5 | 86.6 | 0 | 12.9 | 107.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -134.9 | 289.9
2021/06/26 | 9:00 | 311.9 | 119.7 | 91.7 | 85.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -134.3 | 311.9
2021/06/26 | 10:00 | 321.2 | 119.7 | 101 | 85.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -134.9 | 321.2
2021/06/26 | 11:00 | 325.3 | 119.7 | 104.5 | 85.8 | 0 | 12.9 | 132.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134.2 | 325.3
2021/06/26 | 12:00 | 320 | 119.7 | 104.6 | 85.9 | 0 | 12.9 | 117.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -134.9 | 320
2021/06/26 | 13:00 | 321.1 | 119.7 | 116.3 | 85.9 | 0 | 12.9 | 108.2 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -134.2 | 321.1
2021/06/26 | 14:00 | 318.4 | 119.7 | 137.1 | 86.4 | 0 | 12.9 | 89.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -134.9 | 318.4
2021/06/26 | 15:00 | 317.6 | 119.7 | 148.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -134.2 | 317.6
2021/06/26 | 16:00 | 314.1 | 119.7 | 168.8 | 104.3 | 0 | 12.9 | 41.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | -135 | 314.1
2021/06/26 | 17:00 | 309.8 | 119.7 | 172.5 | 122.7 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -134.9 | 309.8
2021/06/26 | 18:00 | 307.4 | 119.7 | 173 | 131.2 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.1 | -134.9 | 307.4
2021/06/26 | 19:00 | 302.8 | 119.7 | 172.7 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.9 | -134.9 | 302.8
2021/06/26 | 20:00 | 292.4 | 119.7 | 171.3 | 112.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.4 | -134.8 | 292.4
2021/06/26 | 21:00 | 282.3 | 119.7 | 167.8 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -134.9 | 282.3
2021/06/26 | 22:00 | 270.8 | 119.7 | 170.5 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0.2 | -156.8 | 270.8
2021/06/26 | 23:00 | 261.6 | 119.7 | 167.2 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -156.2 | 261.6
2021/06/27 | 0:00 | 248.7 | 119.7 | 152 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0.3 | -156.8 | 248.7
2021/06/27 | 1:00 | 247.2 | 119.7 | 149.9 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0.6 | -156.9 | 247.2
2021/06/27 | 2:00 | 260.7 | 119.7 | 150.8 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0.8 | -156.9 | 260.7
2021/06/27 | 3:00 | 274.8 | 119.7 | 152.1 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 1.2 | -156.9 | 274.8
2021/06/27 | 4:00 | 274.1 | 119.7 | 150.7 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.4 | -156.9 | 274.1
2021/06/27 | 5:00 | 261 | 119.7 | 149.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 22.3 | 0 | 0.6 | -156.9 | 261
2021/06/27 | 6:00 | 248.8 | 119.7 | 147.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -156.9 | 248.8
2021/06/27 | 7:00 | 247.8 | 119.7 | 138.3 | 92 | 0 | 12.9 | 21.3 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -156.8 | 247.8
2021/06/27 | 8:00 | 260 | 119.7 | 101.2 | 93.7 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -134.8 | 260
2021/06/27 | 9:00 | 274.1 | 119.7 | 87 | 92.1 | 0 | 12.9 | 74.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -134.8 | 274.1
2021/06/27 | 10:00 | 285.1 | 119.7 | 104.8 | 93.7 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -135 | 285.1
2021/06/27 | 11:00 | 287.9 | 119.7 | 147.8 | 94.6 | 0 | 12.9 | 45.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134.9 | 287.9
2021/06/27 | 12:00 | 287.5 | 119.7 | 150.8 | 99.8 | 0 | 12.9 | 34.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0.2 | -134.9 | 287.5
2021/06/27 | 13:00 | 281.5 | 119.7 | 147.8 | 93.5 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134.9 | 281.5
2021/06/27 | 14:00 | 280.1 | 119.7 | 147.7 | 93.3 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -134.9 | 280.1
2021/06/27 | 15:00 | 279.1 | 119.7 | 148.3 | 99.8 | 0 | 12.9 | 31 | 0 | 2.3 | 0 | 0.1 | -135 | 279.1
2021/06/27 | 16:00 | 281.5 | 119.7 | 149.5 | 98.8 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0.2 | -134.8 | 281.5
2021/06/27 | 17:00 | 287.3 | 119.7 | 150.2 | 115.4 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0.7 | -134.9 | 287.3
2021/06/27 | 18:00 | 291.6 | 119.7 | 150.5 | 130.9 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0 | 1.3 | -134.9 | 291.6
2021/06/27 | 19:00 | 287.6 | 119.7 | 150.2 | 132.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1.4 | -134.5 | 287.6
2021/06/27 | 20:00 | 279.6 | 119.7 | 151.7 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.1 | -134.8 | 279.6
2021/06/27 | 21:00 | 266.8 | 119.7 | 149.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.6 | -134.9 | 266.8
2021/06/27 | 22:00 | 257.6 | 119.7 | 152.2 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | -156.9 | 257.6
2021/06/27 | 23:00 | 252.8 | 119.7 | 152.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | -157 | 252.8
2021/06/28 | 0:00 | 241.8 | 119.7 | 171.9 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -156.9 | 241.8
2021/06/28 | 1:00 | 241 | 119.7 | 170.3 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -156 | 241
2021/06/28 | 2:00 | 259.1 | 119.7 | 190.4 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -156.9 | 259.1
2021/06/28 | 3:00 | 276 | 119.7 | 199.7 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -156.1 | 276
2021/06/28 | 4:00 | 280.9 | 119.7 | 205.5 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -156.9 | 280.9
2021/06/28 | 5:00 | 278.4 | 119.7 | 192.4 | 97.9 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -156.2 | 278.4
2021/06/28 | 6:00 | 279.4 | 119.7 | 178.2 | 90.6 | 0 | 12.9 | 33.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -157 | 279.4
2021/06/28 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 140.1 | 106.6 | 0 | 12.9 | 66.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -156.1 | 291.5
2021/06/28 | 8:00 | 340.4 | 119.7 | 172.4 | 106.7 | 0 | 12.9 | 101.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.8 | 340.4
2021/06/28 | 9:00 | 377.5 | 119.7 | 173.8 | 108.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.2 | 377.5
2021/06/28 | 10:00 | 390.7 | 119.7 | 197.1 | 96.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -173.9 | 390.7
2021/06/28 | 11:00 | 403.9 | 119.7 | 208.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -173.2 | 403.9
2021/06/28 | 12:00 | 384 | 119.7 | 192.8 | 92.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -173.9 | 384
2021/06/28 | 13:00 | 405.7 | 119.7 | 208.2 | 96.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.1 | 405.7
2021/06/28 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 229.4 | 105.9 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 408.7
2021/06/28 | 15:00 | 399.3 | 119.7 | 230.3 | 145.1 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 4.5 | 0 | 1.3 | -174 | 399.3
2021/06/28 | 16:00 | 389.5 | 119.7 | 242.2 | 149.8 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 6.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 389.5
2021/06/28 | 17:00 | 369.8 | 119.7 | 240.1 | 147.8 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 369.8
2021/06/28 | 18:00 | 359.7 | 119.7 | 238.6 | 147.4 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 359.7
2021/06/28 | 19:00 | 348.3 | 119.7 | 232.8 | 145.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 348.3
2021/06/28 | 20:00 | 333.3 | 119.7 | 219.8 | 142.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0.9 | -173.8 | 333.3
2021/06/28 | 21:00 | 326.7 | 119.7 | 233.4 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 326.7
2021/06/28 | 22:00 | 315 | 119.7 | 233.4 | 112.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 315
2021/06/28 | 23:00 | 303.5 | 119.7 | 232 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0.4 | -173.8 | 303.5
2021/06/29 | 0:00 | 288.9 | 119.7 | 229.1 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 288.9
2021/06/29 | 1:00 | 286.6 | 119.7 | 228 | 92.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -173.1 | 286.6
2021/06/29 | 2:00 | 299.9 | 119.7 | 238 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 299.9
2021/06/29 | 3:00 | 314.3 | 119.7 | 238.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 314.3
2021/06/29 | 4:00 | 315.4 | 119.7 | 238.9 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | -174 | 315.4
2021/06/29 | 5:00 | 307.7 | 119.7 | 238.3 | 107.4 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 307.7
2021/06/29 | 6:00 | 300.6 | 119.7 | 237 | 93.4 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -174 | 300.6
2021/06/29 | 7:00 | 313.4 | 119.7 | 234.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -174 | 313.4
2021/06/29 | 8:00 | 355.9 | 119.7 | 238.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 39.7 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 355.9
2021/06/29 | 9:00 | 381.8 | 119.7 | 237.6 | 132.4 | 0 | 12.9 | 47.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0.6 | -173.9 | 381.8
2021/06/29 | 10:00 | 389.1 | 119.7 | 239 | 119.2 | 0 | 12.9 | 65.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0.5 | -174 | 389.1
2021/06/29 | 11:00 | 398.6 | 119.7 | 238.3 | 109.1 | 0 | 12.9 | 80.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0.3 | -174 | 398.6
2021/06/29 | 12:00 | 377.1 | 119.7 | 233.2 | 90.9 | 0 | 12.9 | 78.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -173 | 377.1
2021/06/29 | 13:00 | 389.6 | 119.7 | 238.6 | 112.7 | 0 | 12.9 | 67.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 389.6
2021/06/29 | 14:00 | 398.4 | 119.7 | 239 | 117.7 | 0 | 12.9 | 72.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0.5 | -174 | 398.4
2021/06/29 | 15:00 | 388.1 | 119.7 | 237.6 | 139.2 | 0 | 12.9 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 388.1
2021/06/29 | 16:00 | 381 | 119.7 | 237.4 | 149.6 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | -173.9 | 381
2021/06/29 | 17:00 | 363.5 | 119.7 | 237.6 | 145.4 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 363.5
2021/06/29 | 18:00 | 353.7 | 119.7 | 237.4 | 150.9 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.9 | 353.7
2021/06/29 | 19:00 | 343.6 | 119.7 | 237.6 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 343.6
2021/06/29 | 20:00 | 329.4 | 119.7 | 237.6 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | -174 | 329.4
2021/06/29 | 21:00 | 321.3 | 119.7 | 239 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 321.3
2021/06/29 | 22:00 | 310.2 | 119.7 | 238.4 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 310.2
2021/06/29 | 23:00 | 302.9 | 119.7 | 238.3 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 302.9
2021/06/30 | 0:00 | 288.6 | 119.7 | 225.9 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.9 | 288.6
2021/06/30 | 1:00 | 286.3 | 119.7 | 226.5 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.4 | 286.3
2021/06/30 | 2:00 | 298 | 119.7 | 228.9 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 298
2021/06/30 | 3:00 | 313.5 | 119.7 | 233.2 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 313.5
2021/06/30 | 4:00 | 312.5 | 119.7 | 233.5 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 312.5
2021/06/30 | 5:00 | 304.9 | 119.7 | 231.4 | 107.8 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | -174 | 304.9
2021/06/30 | 6:00 | 299.8 | 119.7 | 221.8 | 96.9 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 299.8
2021/06/30 | 7:00 | 309.3 | 119.7 | 205.1 | 92.9 | 0 | 12.9 | 50.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.1 | 309.3
2021/06/30 | 8:00 | 348.9 | 119.7 | 217.7 | 92.9 | 0 | 12.9 | 78.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2021/06/30 | 9:00 | 382.3 | 119.7 | 220.9 | 102.8 | 0 | 12.9 | 98.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173 | 382.3
2021/06/30 | 10:00 | 390.2 | 119.7 | 224 | 94.3 | 0 | 12.9 | 112.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 390.2
2021/06/30 | 11:00 | 397.8 | 119.7 | 223 | 91.8 | 0 | 12.9 | 122 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -173.1 | 397.8
2021/06/30 | 12:00 | 383.8 | 119.7 | 197.8 | 91.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.9 | 383.8
2021/06/30 | 13:00 | 409.9 | 119.7 | 222.9 | 91.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.1 | 409.9
2021/06/30 | 14:00 | 418.5 | 119.7 | 224.1 | 96.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -173.9 | 418.5
2021/06/30 | 15:00 | 412 | 119.7 | 233 | 122.3 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0.6 | -174 | 412
2021/06/30 | 16:00 | 404.7 | 119.7 | 230.7 | 159.6 | 0 | 12.9 | 52.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | -173.8 | 404.7
2021/06/30 | 17:00 | 377.2 | 119.7 | 233.4 | 166.3 | 0 | 12.9 | 15.3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | -173.9 | 377.2
2021/06/30 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 230.8 | 156.5 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 13.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 365.6
2021/06/30 | 19:00 | 354.4 | 119.7 | 229.5 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 354.4
2021/06/30 | 20:00 | 343.5 | 119.7 | 232.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 343.5
2021/06/30 | 21:00 | 330 | 119.7 | 229.5 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 330
2021/06/30 | 22:00 | 318.9 | 119.7 | 223.4 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -173.1 | 318.9
2021/06/30 | 23:00 | 306.5 | 119.7 | 224.4 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -173.9 | 306.5
2021/07/01 | 0:00 | 294 | 119.7 | 211.3 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 294
2021/07/01 | 1:00 | 291.4 | 119.7 | 213.7 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 291.4
2021/07/01 | 2:00 | 305.8 | 119.7 | 219.9 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | -173.9 | 305.8
2021/07/01 | 3:00 | 316.7 | 119.7 | 222.4 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | -173.9 | 316.7
2021/07/01 | 4:00 | 314.9 | 119.7 | 221.7 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.7 | -173.8 | 314.9
2021/07/01 | 5:00 | 306.6 | 119.7 | 219.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 7.1 | 0 | 1.1 | -173.8 | 306.6
2021/07/01 | 6:00 | 301.5 | 119.7 | 218.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 15.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0.6 | -173.8 | 301.5
2021/07/01 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 203.9 | 96.9 | 0 | 12.9 | 57.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -173.4 | 319.6
2021/07/01 | 8:00 | 365.2 | 119.7 | 204.2 | 94.5 | 0 | 12.9 | 104.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.8 | 365.2
2021/07/01 | 9:00 | 409.1 | 119.7 | 213.9 | 95 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -173 | 409.1
2021/07/01 | 10:00 | 424.8 | 119.7 | 201.8 | 118.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 424.8
2021/07/01 | 11:00 | 433.9 | 119.7 | 202 | 125 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.5 | 0 | 0.6 | -173.8 | 433.9
2021/07/01 | 12:00 | 418 | 119.7 | 215.1 | 98.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0.1 | -174 | 418
2021/07/01 | 13:00 | 434.4 | 119.7 | 221.7 | 127.3 | 0 | 12.9 | 111.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 434.4
2021/07/01 | 14:00 | 428.3 | 119.7 | 221 | 158.4 | 0 | 12.9 | 65.2 | 0 | 21.9 | 0 | 3 | -173.8 | 428.3
2021/07/01 | 15:00 | 416.2 | 119.7 | 232.1 | 163.2 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 13.7 | 0 | 3.9 | -173.8 | 416.2
2021/07/01 | 16:00 | 408.2 | 119.7 | 246.6 | 168.7 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 5.7 | 0 | 5.1 | -173.9 | 408.2
2021/07/01 | 17:00 | 382.5 | 119.7 | 234.9 | 164.4 | 0 | 12.9 | 8.8 | 0 | 11.4 | 0 | 4.1 | -173.7 | 382.5
2021/07/01 | 18:00 | 371.4 | 119.7 | 226.2 | 161 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 19.4 | 0 | 3.5 | -173.9 | 371.4
2021/07/01 | 19:00 | 358.6 | 119.7 | 226.5 | 161.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 3.5 | -173.8 | 358.6
2021/07/01 | 20:00 | 345.1 | 119.7 | 221.5 | 158.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | -173.9 | 345.1
2021/07/01 | 21:00 | 334.2 | 119.7 | 218.5 | 152.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.8 | -173.8 | 334.2
2021/07/01 | 22:00 | 320.5 | 119.7 | 223.1 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.3 | -173.9 | 320.5
2021/07/01 | 23:00 | 309.8 | 119.7 | 221.3 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 309.8
2021/07/02 | 0:00 | 293.3 | 119.7 | 210 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 293.3
2021/07/02 | 1:00 | 290.5 | 119.7 | 209.8 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 290.5
2021/07/02 | 2:00 | 303 | 119.7 | 216.4 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 303
2021/07/02 | 3:00 | 315.5 | 119.7 | 222.9 | 128.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 315.5
2021/07/02 | 4:00 | 316.1 | 119.7 | 223.7 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 316.1
2021/07/02 | 5:00 | 307.3 | 119.7 | 215.6 | 98.6 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -173.9 | 307.3
2021/07/02 | 6:00 | 304.2 | 119.7 | 181.3 | 98.5 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -173.8 | 304.2
2021/07/02 | 7:00 | 324.9 | 119.7 | 171.6 | 96.1 | 0 | 12.9 | 67.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -173.8 | 324.9
2021/07/02 | 8:00 | 380.2 | 119.7 | 216 | 98.9 | 0 | 12.9 | 103 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -173.9 | 380.2
2021/07/02 | 9:00 | 422 | 119.7 | 222.6 | 117.1 | 0 | 12.9 | 114.1 | 0 | 8.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 422
2021/07/02 | 10:00 | 435.1 | 119.7 | 223.2 | 119.5 | 0 | 12.9 | 130.1 | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 435.1
2021/07/02 | 11:00 | 442.6 | 119.7 | 223.5 | 121.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 442.6
2021/07/02 | 12:00 | 429.4 | 119.7 | 220.3 | 112 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 429.4
2021/07/02 | 13:00 | 445.8 | 119.7 | 222.5 | 125.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 445.8
2021/07/02 | 14:00 | 447.7 | 119.7 | 224.6 | 141.6 | 0 | 12.9 | 119.3 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 | -173.9 | 447.7
2021/07/02 | 15:00 | 438.8 | 119.7 | 227.2 | 160 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 2.4 | 0 | 3.6 | -173.8 | 438.8
2021/07/02 | 16:00 | 431.4 | 119.7 | 241.3 | 181.3 | 0 | 12.9 | 37.8 | 0 | 6.5 | 0 | 5.8 | -173.9 | 431.4
2021/07/02 | 17:00 | 399.3 | 119.7 | 235 | 177.1 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 12 | 0 | 5.1 | -173.8 | 399.3
2021/07/02 | 18:00 | 381.5 | 119.7 | 230.3 | 167.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 16.8 | 0 | 4.3 | -173.9 | 381.5
2021/07/02 | 19:00 | 368.6 | 119.7 | 229.2 | 165.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 4 | -173.7 | 368.6
2021/07/02 | 20:00 | 351.1 | 119.7 | 225.3 | 156.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 3.3 | -173.5 | 351.1
2021/07/02 | 21:00 | 339.1 | 119.7 | 221.5 | 112.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0.8 | -173.8 | 339.1
2021/07/02 | 22:00 | 324.8 | 119.7 | 221.5 | 106 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 324.8
2021/07/02 | 23:00 | 313.9 | 119.7 | 223 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.8 | -173.9 | 313.9
2021/07/03 | 0:00 | 295.9 | 119.7 | 219.8 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 295.9
2021/07/03 | 1:00 | 293.2 | 119.7 | 219.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 293.2
2021/07/03 | 2:00 | 302.8 | 119.7 | 220.8 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | -173.8 | 302.8
2021/07/03 | 3:00 | 316.2 | 119.7 | 222 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 316.2
2021/07/03 | 4:00 | 309.9 | 119.7 | 221 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 8.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 309.9
2021/07/03 | 5:00 | 298.5 | 119.7 | 220.3 | 105.1 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 298.5
2021/07/03 | 6:00 | 287.8 | 119.7 | 205.4 | 96.6 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.3 | 287.8
2021/07/03 | 7:00 | 291.9 | 119.7 | 194 | 90.9 | 0 | 12.9 | 44.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -173.3 | 291.9
2021/07/03 | 8:00 | 312.9 | 119.7 | 185.9 | 89.2 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -172.4 | 312.9
2021/07/03 | 9:00 | 341.2 | 119.7 | 178.6 | 89.3 | 0 | 12.9 | 110.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -172.4 | 341.2
2021/07/03 | 10:00 | 346.3 | 119.7 | 155.2 | 89.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -172.4 | 346.3
2021/07/03 | 11:00 | 354.9 | 119.7 | 158.3 | 89.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | -172.4 | 354.9
2021/07/03 | 12:00 | 349.1 | 119.7 | 152.8 | 89.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -172.5 | 349.1
2021/07/03 | 13:00 | 352.8 | 119.7 | 173.3 | 89.4 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -172.5 | 352.8
2021/07/03 | 14:00 | 347.4 | 119.7 | 194.3 | 92.5 | 0 | 12.9 | 92.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -172.5 | 347.4
2021/07/03 | 15:00 | 341.3 | 119.7 | 213.7 | 102.3 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -172.4 | 341.3
2021/07/03 | 16:00 | 332.6 | 119.7 | 220.8 | 122 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -172.8 | 332.6
2021/07/03 | 17:00 | 324.7 | 119.7 | 220.9 | 127 | 0 | 12.9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | -172.8 | 324.7
2021/07/03 | 18:00 | 323 | 119.7 | 221.9 | 136 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | -173 | 323
2021/07/03 | 19:00 | 318.4 | 119.7 | 221.5 | 133.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 | -172.8 | 318.4
2021/07/03 | 20:00 | 309.4 | 119.7 | 220.8 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.8 | -172.9 | 309.4
2021/07/03 | 21:00 | 297.9 | 119.7 | 219.4 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.1 | -172.9 | 297.9
2021/07/03 | 22:00 | 284.2 | 119.7 | 213.8 | 101.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -173.4 | 284.2
2021/07/03 | 23:00 | 275.2 | 119.7 | 209.1 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -173.4 | 275.2
2021/07/04 | 0:00 | 257.4 | 119.7 | 175 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0.9 | -173.8 | 257.4
2021/07/04 | 1:00 | 254.8 | 119.7 | 173.6 | 108.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.5 | -173.8 | 254.8
2021/07/04 | 2:00 | 269.2 | 119.7 | 177.6 | 127.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.6 | -173.8 | 269.2
2021/07/04 | 3:00 | 279.9 | 119.7 | 178.6 | 134.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2 | -173.9 | 279.9
2021/07/04 | 4:00 | 280.3 | 119.7 | 178.3 | 132.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1.9 | -173.9 | 280.3
2021/07/04 | 5:00 | 268.9 | 119.7 | 175 | 114.8 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 17.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 268.9
2021/07/04 | 6:00 | 255.5 | 119.7 | 173.5 | 97.3 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -173.4 | 255.5
2021/07/04 | 7:00 | 260.8 | 119.7 | 151.8 | 97.3 | 0 | 12.9 | 12.1 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -173.5 | 260.8
2021/07/04 | 8:00 | 275.4 | 119.7 | 148 | 93.6 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | -172.4 | 275.4
2021/07/04 | 9:00 | 291.2 | 119.7 | 151.1 | 96.1 | 0 | 12.9 | 26.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -172.4 | 291.2
2021/07/04 | 10:00 | 301.6 | 119.7 | 173 | 109.9 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0.3 | -172.8 | 301.6
2021/07/04 | 11:00 | 305.4 | 119.7 | 153.1 | 100.9 | 0 | 12.9 | 35.7 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -172.3 | 305.4
2021/07/04 | 12:00 | 308 | 119.7 | 157.3 | 101.2 | 0 | 12.9 | 33.9 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -172.5 | 308
2021/07/04 | 13:00 | 306.2 | 119.7 | 129.4 | 93.8 | 0 | 12.9 | 56.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | -172.4 | 306.2
2021/07/04 | 14:00 | 311.8 | 119.7 | 126.2 | 93.8 | 0 | 12.9 | 66.9 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | -172.3 | 311.8
2021/07/04 | 15:00 | 316.9 | 119.7 | 151.1 | 94 | 0 | 12.9 | 63.8 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -172.3 | 316.9
2021/07/04 | 16:00 | 321.8 | 119.7 | 175.6 | 122 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | -172.8 | 321.8
2021/07/04 | 17:00 | 326.6 | 119.7 | 174.4 | 114.3 | 0 | 12.9 | 9.3 | 0 | 68.2 | 0 | 0.6 | -172.8 | 326.6
2021/07/04 | 18:00 | 329 | 119.7 | 175.3 | 113.4 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 78.5 | 0 | 0.6 | -172.8 | 329
2021/07/04 | 19:00 | 323.5 | 119.7 | 174.9 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0.2 | -172.9 | 323.5
2021/07/04 | 20:00 | 308.1 | 119.7 | 153.2 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | -172.3 | 308.1
2021/07/04 | 21:00 | 292.6 | 119.7 | 135.7 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | -172.4 | 292.6
2021/07/04 | 22:00 | 280 | 119.7 | 123.9 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | -173.3 | 280
2021/07/04 | 23:00 | 271.7 | 119.7 | 131.3 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | -173.3 | 271.7
2021/07/05 | 0:00 | 255.9 | 119.7 | 110.3 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | -173.9 | 255.9
2021/07/05 | 1:00 | 256.3 | 119.7 | 100.1 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | -173.8 | 256.3
2021/07/05 | 2:00 | 270.3 | 119.7 | 124.2 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | -173.9 | 270.3
2021/07/05 | 3:00 | 284 | 119.7 | 139.9 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | -173.9 | 284
2021/07/05 | 4:00 | 288 | 119.7 | 155.3 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -173.9 | 288
2021/07/05 | 5:00 | 283.7 | 119.7 | 160.8 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | -173.9 | 283.7
2021/07/05 | 6:00 | 287.1 | 119.7 | 133.6 | 92.9 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | -173.9 | 287.1
2021/07/05 | 7:00 | 309.1 | 119.7 | 152.1 | 92.9 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | -173.9 | 309.1
2021/07/05 | 8:00 | 354.7 | 119.7 | 196.4 | 100.2 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | -173.9 | 354.7
2021/07/05 | 9:00 | 389.6 | 119.7 | 232.4 | 100.3 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | -173.9 | 389.6
2021/07/05 | 10:00 | 397.5 | 119.7 | 234.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 35.7 | 0 | 64 | 0 | 0.1 | -173.9 | 397.5
2021/07/05 | 11:00 | 402.9 | 119.7 | 222.5 | 100.3 | 0 | 12.9 | 67.8 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -173.9 | 402.9
2021/07/05 | 12:00 | 388.1 | 119.7 | 197.7 | 100.3 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | -173.7 | 388.1
2021/07/05 | 13:00 | 408.3 | 119.7 | 238.4 | 101.6 | 0 | 12.9 | 53.5 | 0 | 55.9 | 0 | 0.2 | -173.9 | 408.3
2021/07/05 | 14:00 | 406.7 | 119.7 | 240.4 | 116.8 | 0 | 12.9 | 31.2 | 0 | 58.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 406.7
2021/07/05 | 15:00 | 398.1 | 119.7 | 240.7 | 122.4 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 49.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 398.1
2021/07/05 | 16:00 | 394.3 | 119.7 | 242.3 | 126.3 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 49.7 | 0 | 1.1 | -173.7 | 394.3
2021/07/05 | 17:00 | 376.6 | 119.7 | 243.2 | 127.9 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 39.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 376.6
2021/07/05 | 18:00 | 367 | 119.7 | 245.8 | 133.3 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 26.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 367
2021/07/05 | 19:00 | 355.6 | 119.7 | 244.4 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 355.6
2021/07/05 | 20:00 | 340.9 | 119.7 | 241.1 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 340.9
2021/07/05 | 21:00 | 333.9 | 119.7 | 242.2 | 126.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.1 | -173.8 | 333.9
2021/07/05 | 22:00 | 320.3 | 119.7 | 239.8 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 320.3
2021/07/05 | 23:00 | 311.3 | 119.7 | 240.1 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 311.3
2021/07/06 | 0:00 | 295 | 119.7 | 199.6 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.6 | -173.8 | 295
2021/07/06 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 203.4 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 292.8
2021/07/06 | 2:00 | 304.6 | 119.7 | 206.8 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0.6 | -173.8 | 304.6
2021/07/06 | 3:00 | 317.2 | 119.7 | 208.8 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 1.1 | -173.8 | 317.2
2021/07/06 | 4:00 | 318.4 | 119.7 | 211.6 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.7 | 0 | 1.6 | -174 | 318.5
2021/07/06 | 5:00 | 310 | 119.7 | 207.8 | 117.8 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 310
2021/07/06 | 6:00 | 308.2 | 119.7 | 184.9 | 100.4 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | -173.3 | 308.2
2021/07/06 | 7:00 | 327.2 | 119.7 | 200.7 | 100.4 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | -173.3 | 327.2
2021/07/06 | 8:00 | 367.5 | 119.7 | 213.9 | 136.6 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 36.5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 367.5
2021/07/06 | 9:00 | 396 | 119.7 | 210.4 | 164.6 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 28.9 | 0 | 3.2 | -173.8 | 396
2021/07/06 | 10:00 | 404.8 | 119.7 | 211.3 | 167.3 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 25.3 | 0 | 3.4 | -173.8 | 404.8
2021/07/06 | 11:00 | 407.5 | 119.7 | 213.4 | 173.5 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 16.9 | 0 | 3.9 | -173.9 | 407.5
2021/07/06 | 12:00 | 387 | 119.7 | 209.6 | 156.3 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 16.8 | 0 | 3 | -173.7 | 387
2021/07/06 | 13:00 | 403.9 | 119.7 | 212.5 | 170.8 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 18.2 | 0 | 3.7 | -173.9 | 403.9
2021/07/06 | 14:00 | 407 | 119.7 | 212.9 | 172 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 30.1 | 0 | 3.8 | -173.9 | 407
2021/07/06 | 15:00 | 398.5 | 119.7 | 210.8 | 165.8 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 32 | 0 | 3.3 | -173.9 | 398.5
2021/07/06 | 16:00 | 395.3 | 119.7 | 213 | 172.3 | 0 | 12.9 | 14 | 0 | 33.4 | 0 | 3.8 | -173.8 | 395.3
2021/07/06 | 17:00 | 378.7 | 119.7 | 209.6 | 153.7 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 48.8 | 0 | 3 | -173.9 | 378.7
2021/07/06 | 18:00 | 371 | 119.7 | 208.8 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 55 | 0 | 2.5 | -173.9 | 371
2021/07/06 | 19:00 | 358.9 | 119.7 | 206.9 | 115.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0.6 | -173.8 | 358.9
2021/07/06 | 20:00 | 344.1 | 119.7 | 192.2 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -173.3 | 344.1
2021/07/06 | 21:00 | 333.7 | 119.7 | 163.3 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | -173.3 | 333.7
2021/07/06 | 22:00 | 321.7 | 119.7 | 157 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | -173.3 | 321.7
2021/07/06 | 23:00 | 313.5 | 119.7 | 142.2 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.9 | 0 | 0 | -173.3 | 313.5
2021/07/07 | 0:00 | 296.2 | 119.7 | 105.7 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | -173.3 | 296.2
2021/07/07 | 1:00 | 292.6 | 119.7 | 110 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | -12 | -173.3 | 292.6
2021/07/07 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 120.6 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | -173.3 | 306.6
2021/07/07 | 3:00 | 321.9 | 119.7 | 149.5 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | -173.3 | 321.9
2021/07/07 | 4:00 | 320.4 | 119.7 | 164.3 | 107.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | -173.3 | 320.4
2021/07/07 | 5:00 | 310.3 | 119.7 | 177.1 | 111 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 62 | 0 | 0 | -173.3 | 310.3
2021/07/07 | 6:00 | 310.2 | 119.7 | 169.3 | 107.1 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | -173.3 | 310.2
2021/07/07 | 7:00 | 324.9 | 119.7 | 160.6 | 124.2 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -173.3 | 324.9
2021/07/07 | 8:00 | 364.3 | 119.7 | 205.8 | 113.5 | 0 | 12.9 | 43.4 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -173.3 | 364.3
2021/07/07 | 9:00 | 398.3 | 119.7 | 201.7 | 141.9 | 0 | 12.9 | 79.8 | 0 | 15 | 0 | 1.2 | -173.9 | 398.3
2021/07/07 | 10:00 | 410.9 | 119.7 | 200.2 | 140.7 | 0 | 12.9 | 103.3 | 0 | 7 | 0 | 1 | -173.9 | 410.9
2021/07/07 | 11:00 | 424.8 | 119.7 | 225.7 | 130.3 | 0 | 12.9 | 102.1 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | -173.7 | 424.8
2021/07/07 | 12:00 | 400 | 119.7 | 229.9 | 133.6 | 0 | 12.9 | 70.5 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 400
2021/07/07 | 13:00 | 411.8 | 119.7 | 241.2 | 164.7 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 1.9 | 0 | 4.2 | -173.9 | 411.8
2021/07/07 | 14:00 | 411.5 | 119.7 | 246.4 | 166.4 | 0 | 12.9 | 31.9 | 0 | 1 | 0 | 7 | -173.8 | 411.5
2021/07/07 | 15:00 | 401.3 | 119.7 | 245.9 | 165.8 | 0 | 12.9 | 25.4 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | -173.9 | 401.3
2021/07/07 | 16:00 | 397.4 | 119.7 | 242.4 | 166.4 | 0 | 12.9 | 17.4 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | -173.8 | 397.4
2021/07/07 | 17:00 | 380.1 | 119.7 | 240.4 | 164.6 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0 | 4.2 | -174 | 380.1
2021/07/07 | 18:00 | 369 | 119.7 | 234 | 163.2 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 3.7 | -173.9 | 369
2021/07/07 | 19:00 | 357.4 | 119.7 | 227.3 | 161.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.3 | -173.9 | 357.4
2021/07/07 | 20:00 | 344.5 | 119.7 | 217.6 | 154.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.6 | -173.9 | 344.5
2021/07/07 | 21:00 | 332.4 | 119.7 | 226.7 | 130.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1.9 | -173.9 | 332.4
2021/07/07 | 22:00 | 321.7 | 119.7 | 221.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 321.7
2021/07/07 | 23:00 | 311.3 | 119.7 | 217.8 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 311.3
2021/07/08 | 0:00 | 297.9 | 119.7 | 228 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -173.3 | 297.9
2021/07/08 | 1:00 | 295 | 119.7 | 227.8 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -173.3 | 295
2021/07/08 | 2:00 | 305.9 | 119.7 | 230.5 | 114.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 305.9
2021/07/08 | 3:00 | 321.1 | 119.7 | 236.7 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 321.1
2021/07/08 | 4:00 | 321.8 | 119.7 | 235.7 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 321.8
2021/07/08 | 5:00 | 313 | 119.7 | 231.5 | 101.7 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -173.9 | 313
2021/07/08 | 6:00 | 311.1 | 119.7 | 227.8 | 96.6 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -173.2 | 311.1
2021/07/08 | 7:00 | 326.7 | 119.7 | 234.8 | 105.4 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 326.7
2021/07/08 | 8:00 | 369.8 | 119.7 | 238.9 | 133.5 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 8.5 | 0 | 1.8 | -173.8 | 369.8
2021/07/08 | 9:00 | 396.8 | 119.7 | 238.2 | 150.9 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 11.3 | 0 | 2.7 | -173.8 | 396.8
2021/07/08 | 10:00 | 406.6 | 119.7 | 238.2 | 153.6 | 0 | 12.9 | 42.1 | 0 | 11.2 | 0 | 2.7 | -173.8 | 406.6
2021/07/08 | 11:00 | 412.3 | 119.7 | 238.2 | 153.4 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 8.9 | 0 | 2.7 | -173.9 | 412.3
2021/07/08 | 12:00 | 391.7 | 119.7 | 239.8 | 141.1 | 0 | 12.9 | 43.6 | 0 | 6.2 | 0 | 2.3 | -173.9 | 391.7
2021/07/08 | 13:00 | 408.5 | 119.7 | 241.3 | 170.3 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 7.6 | 0 | 3.6 | -173.8 | 408.5
2021/07/08 | 14:00 | 405.7 | 119.7 | 240.8 | 168.9 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 13 | 0 | 3.5 | -173.8 | 405.7
2021/07/08 | 15:00 | 399.5 | 119.7 | 238.6 | 160.4 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 3.6 | 0 | 2.9 | -173.8 | 399.5
2021/07/08 | 16:00 | 399.3 | 119.7 | 240.9 | 169.2 | 0 | 12.9 | 25.2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.6 | -173.9 | 399.3
2021/07/08 | 17:00 | 381 | 119.7 | 240 | 166.6 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 2.8 | 0 | 3.4 | -173.9 | 381
2021/07/08 | 18:00 | 370.9 | 119.7 | 238.8 | 162.3 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 6.1 | 0 | 3 | -173.8 | 370.9
2021/07/08 | 19:00 | 358.9 | 119.7 | 238.1 | 148.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.6 | -173.8 | 358.9
2021/07/08 | 20:00 | 347.5 | 119.7 | 238.9 | 133.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1.8 | -173.8 | 347.5
2021/07/08 | 21:00 | 333.8 | 119.7 | 236.7 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 333.8
2021/07/08 | 22:00 | 324.1 | 119.7 | 235.7 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 324.1
2021/07/08 | 23:00 | 313.5 | 119.7 | 235 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 313.5
2021/07/09 | 0:00 | 298.3 | 119.7 | 225.5 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -173.9 | 298.3
2021/07/09 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 225 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -173.9 | 294.4
2021/07/09 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 230.2 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 305.4
2021/07/09 | 3:00 | 319.3 | 119.7 | 234.3 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1 | -173.9 | 319.3
2021/07/09 | 4:00 | 319.2 | 119.7 | 234 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 319.2
2021/07/09 | 5:00 | 309.9 | 119.7 | 232.6 | 106.6 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 309.9
2021/07/09 | 6:00 | 308.6 | 119.7 | 231.5 | 103.9 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0.3 | -174 | 308.6
2021/07/09 | 7:00 | 327.1 | 119.7 | 233.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 15.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0.8 | -174 | 327.1
2021/07/09 | 8:00 | 371.6 | 119.7 | 236.9 | 140.2 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 9.3 | 0 | 2.2 | -173.9 | 371.6
2021/07/09 | 9:00 | 402.4 | 119.7 | 236.2 | 162 | 0 | 12.9 | 32.2 | 0 | 10.2 | 0 | 3 | -173.8 | 402.4
2021/07/09 | 10:00 | 412.5 | 119.7 | 235.7 | 156.6 | 0 | 12.9 | 42.1 | 0 | 16.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 412.5
2021/07/09 | 11:00 | 414.6 | 119.7 | 236 | 159.8 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 21.7 | 0 | 2.9 | -173.8 | 414.6
2021/07/09 | 12:00 | 392.7 | 119.7 | 235.3 | 145.5 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 21.3 | 0 | 2.4 | -173.9 | 392.7
2021/07/09 | 13:00 | 405.8 | 119.7 | 235.3 | 145.4 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 28.6 | 0 | 2.4 | -173.8 | 405.8
2021/07/09 | 14:00 | 412.5 | 119.7 | 235.4 | 146 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 14.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 412.5
2021/07/09 | 15:00 | 413.7 | 119.7 | 235.7 | 155 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 5.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 413.7
2021/07/09 | 16:00 | 411.5 | 119.7 | 239.2 | 171.5 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 14.3 | 0 | 3.7 | -173.9 | 411.5
2021/07/09 | 17:00 | 388.2 | 119.7 | 236.2 | 162 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 22.9 | 0 | 3 | -173.8 | 388.2
2021/07/09 | 18:00 | 376.6 | 119.7 | 237.9 | 167.6 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 8.3 | 0 | 3.4 | -173.8 | 376.6
2021/07/09 | 19:00 | 360 | 119.7 | 235.7 | 152.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.7 | -173.9 | 360
2021/07/09 | 20:00 | 342.7 | 119.7 | 236.3 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -173.9 | 342.7
2021/07/09 | 21:00 | 332.7 | 119.7 | 235.7 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.4 | -173.9 | 332.7
2021/07/09 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 233.6 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0.8 | -174 | 319.5
2021/07/09 | 23:00 | 308.5 | 119.7 | 225.1 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -173.9 | 308.5
2021/07/10 | 0:00 | 294 | 119.7 | 192.3 | 121.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 1 | -173.9 | 294
2021/07/10 | 1:00 | 288.6 | 119.7 | 190.6 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 288.6
2021/07/10 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 191 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 298.1
2021/07/10 | 3:00 | 309.6 | 119.7 | 189.8 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0.4 | -173.9 | 309.6
2021/07/10 | 4:00 | 307.6 | 119.7 | 190.6 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0.3 | -174 | 307.6
2021/07/10 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 177.3 | 101.8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -173.8 | 292.8
2021/07/10 | 6:00 | 281.5 | 119.7 | 159.7 | 94.4 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -173.9 | 281.5
2021/07/10 | 7:00 | 283.8 | 119.7 | 138.3 | 94.4 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | -173.8 | 283.8
2021/07/10 | 8:00 | 307.1 | 119.7 | 143.9 | 94.4 | 0 | 12.9 | 50 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | -172.9 | 307.1
2021/07/10 | 9:00 | 330.8 | 119.7 | 172.5 | 94.5 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -173 | 330.8
2021/07/10 | 10:00 | 339.3 | 119.7 | 172.5 | 99.3 | 0 | 12.9 | 72.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -172.9 | 339.3
2021/07/10 | 11:00 | 345.9 | 119.7 | 154.9 | 94.4 | 0 | 12.9 | 96.5 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -172.8 | 345.9
2021/07/10 | 12:00 | 346.1 | 119.7 | 151.4 | 94.4 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -172.9 | 346.1
2021/07/10 | 13:00 | 351.3 | 119.7 | 164.9 | 94.4 | 0 | 12.9 | 93.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -172.9 | 351.3
2021/07/10 | 14:00 | 349.9 | 119.7 | 180.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 71.8 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -172.9 | 349.9
2021/07/10 | 15:00 | 341.7 | 119.7 | 192.9 | 110.5 | 0 | 12.9 | 46.2 | 0 | 31.9 | 0 | 0.4 | -172.8 | 341.7
2021/07/10 | 16:00 | 333.3 | 119.7 | 194.9 | 136.6 | 0 | 12.9 | 21.3 | 0 | 19.4 | 0 | 1.4 | -172.9 | 333.3
2021/07/10 | 17:00 | 328.8 | 119.7 | 193.3 | 145.9 | 0 | 12.9 | 10.9 | 0 | 17.2 | 0 | 1.7 | -172.8 | 328.8
2021/07/10 | 18:00 | 327.5 | 119.7 | 193.3 | 150.7 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 18.4 | 0 | 1.9 | -172.4 | 327.5
2021/07/10 | 19:00 | 321.5 | 119.7 | 193.3 | 146 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 1.7 | -172.9 | 321.5
2021/07/10 | 20:00 | 309.3 | 119.7 | 193.4 | 131.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 1.1 | -172.9 | 309.3
2021/07/10 | 21:00 | 297.8 | 119.7 | 192.2 | 125.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0.8 | -172.8 | 297.8
2021/07/10 | 22:00 | 284.5 | 119.7 | 192.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 284.5
2021/07/10 | 23:00 | 277.2 | 119.7 | 190.2 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 277.2
2021/07/11 | 0:00 | 261.8 | 119.7 | 166.1 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 261.8
2021/07/11 | 1:00 | 258.6 | 119.7 | 168 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 258.6
2021/07/11 | 2:00 | 269 | 119.7 | 168.3 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -173.8 | 269
2021/07/11 | 3:00 | 282.2 | 119.7 | 171.2 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 1.8 | -173.8 | 282.2
2021/07/11 | 4:00 | 280.7 | 119.7 | 171 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 1.8 | -173.8 | 280.7
2021/07/11 | 5:00 | 268.5 | 119.7 | 168.1 | 118.2 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 1 | -173.8 | 268.5
2021/07/11 | 6:00 | 257.3 | 119.7 | 158.6 | 104.5 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -173.9 | 257.3
2021/07/11 | 7:00 | 258 | 119.7 | 140.2 | 98.2 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -173.9 | 258
2021/07/11 | 8:00 | 274 | 119.7 | 141.1 | 98.2 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -172.9 | 274
2021/07/11 | 9:00 | 293.6 | 119.7 | 133.8 | 98.2 | 0 | 12.9 | 70.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -172.8 | 293.6
2021/07/11 | 10:00 | 308.8 | 119.7 | 106.2 | 98.2 | 0 | 12.9 | 89.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | -172.9 | 308.8
2021/07/11 | 11:00 | 312.5 | 119.7 | 128.3 | 98.2 | 0 | 12.9 | 84 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -172.8 | 312.5
2021/07/11 | 12:00 | 312.5 | 119.7 | 158.4 | 101.8 | 0 | 12.9 | 72.3 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -173 | 312.5
2021/07/11 | 13:00 | 311.2 | 119.7 | 154.1 | 98.3 | 0 | 12.9 | 84 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -172.9 | 311.2
2021/07/11 | 14:00 | 308 | 119.7 | 158.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 73 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -172.8 | 308
2021/07/11 | 15:00 | 309.2 | 119.7 | 154.1 | 99 | 0 | 12.9 | 70.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -172.7 | 309.2
2021/07/11 | 16:00 | 316.3 | 119.7 | 169.4 | 118.9 | 0 | 12.9 | 40.5 | 0 | 26.8 | 0 | 0.9 | -172.8 | 316.3
2021/07/11 | 17:00 | 320.2 | 119.7 | 171.8 | 149.5 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 18.6 | 0 | 2.8 | -172.9 | 320.2
2021/07/11 | 18:00 | 320.6 | 119.7 | 174.5 | 155.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 23.7 | 0 | 3.3 | -172.9 | 320.6
2021/07/11 | 19:00 | 316.1 | 119.7 | 171.8 | 150.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 2.9 | -172.4 | 316.1
2021/07/11 | 20:00 | 304.7 | 119.7 | 173 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 2.4 | -172.9 | 304.7
2021/07/11 | 21:00 | 293.7 | 119.7 | 170 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 1.5 | -172.8 | 293.7
2021/07/11 | 22:00 | 279.2 | 119.7 | 164.6 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0.1 | -173.9 | 279.2
2021/07/11 | 23:00 | 270.3 | 119.7 | 153.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | -173.8 | 270.3
2021/07/12 | 0:00 | 258.1 | 119.7 | 152.1 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -173.9 | 258.1
2021/07/12 | 1:00 | 255.3 | 119.7 | 148.1 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -173.9 | 255.3
2021/07/12 | 2:00 | 270.8 | 119.7 | 170.4 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -173.9 | 270.8
2021/07/12 | 3:00 | 285.3 | 119.7 | 196.4 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -173.9 | 285.3
2021/07/12 | 4:00 | 288.9 | 119.7 | 202.8 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -173.8 | 288.9
2021/07/12 | 5:00 | 283.8 | 119.7 | 196.3 | 96.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -173.9 | 283.8
2021/07/12 | 6:00 | 291.4 | 119.7 | 196.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 14 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -173.9 | 291.4
2021/07/12 | 7:00 | 316.4 | 119.7 | 202.8 | 100.3 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -173.8 | 316.4
2021/07/12 | 8:00 | 369.6 | 119.7 | 227.8 | 114.4 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 25.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 369.6
2021/07/12 | 9:00 | 399.6 | 119.7 | 239.7 | 117 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 28.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 399.6
2021/07/12 | 10:00 | 411.5 | 119.7 | 234 | 106.5 | 0 | 12.9 | 78.8 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | -173.9 | 411.5
2021/07/12 | 11:00 | 419.5 | 119.7 | 240.5 | 115 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 17.4 | 0 | 0.5 | -173.8 | 419.5
2021/07/12 | 12:00 | 407 | 119.7 | 240 | 108.5 | 0 | 12.9 | 88.3 | 0 | 11 | 0 | 0.3 | -173.7 | 407
2021/07/12 | 13:00 | 424.3 | 119.7 | 242.2 | 127.2 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 6 | 0 | 1 | -173.8 | 424.3
2021/07/12 | 14:00 | 436.1 | 119.7 | 242.3 | 130.7 | 0 | 12.9 | 99.6 | 0 | 3.6 | 0 | 1 | -173.7 | 436.1
2021/07/12 | 15:00 | 425 | 119.7 | 239.7 | 155.4 | 0 | 12.9 | 66.7 | 0 | 2.3 | 0 | 1.7 | -173.4 | 425
2021/07/12 | 16:00 | 422.1 | 119.7 | 245.4 | 169 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 1.4 | 0 | 2.2 | -173.8 | 422.1
2021/07/12 | 17:00 | 400.3 | 119.7 | 246.1 | 172.1 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 1.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 400.3
2021/07/12 | 18:00 | 386.8 | 119.7 | 246.2 | 173.9 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | -174 | 386.8
2021/07/12 | 19:00 | 370.9 | 119.7 | 243.5 | 165.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 370.9
2021/07/12 | 20:00 | 358.3 | 119.7 | 241.2 | 155.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | -173.5 | 358.3
2021/07/12 | 21:00 | 342.8 | 119.7 | 244.3 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.2 | -173.9 | 342.8
2021/07/12 | 22:00 | 329.5 | 119.7 | 243.3 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 329.5
2021/07/12 | 23:00 | 317.4 | 119.7 | 242.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 | -173.8 | 317.4
2021/07/13 | 0:00 | 298.4 | 119.7 | 225 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | -173.9 | 298.4
2021/07/13 | 1:00 | 296.1 | 119.7 | 223.5 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 296.1
2021/07/13 | 2:00 | 304.3 | 119.7 | 232.4 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 304.3
2021/07/13 | 3:00 | 319.6 | 119.7 | 235.2 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 319.6
2021/07/13 | 4:00 | 315.9 | 119.7 | 235.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | -173.9 | 315.9
2021/07/13 | 5:00 | 311.3 | 119.7 | 235.7 | 111.2 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -174 | 311.3
2021/07/13 | 6:00 | 311.5 | 119.7 | 231.7 | 97 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.9 | 311.5
2021/07/13 | 7:00 | 330.2 | 119.7 | 218.4 | 96.9 | 0 | 12.9 | 55.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.7 | 330.2
2021/07/13 | 8:00 | 384.8 | 119.7 | 235.7 | 108.9 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 384.8
2021/07/13 | 9:00 | 421 | 119.7 | 235.7 | 109.9 | 0 | 12.9 | 115.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 421
2021/07/13 | 10:00 | 437.8 | 119.7 | 234.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 437.8
2021/07/13 | 11:00 | 446.9 | 119.7 | 219.2 | 129.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.7 | 0 | 0.4 | -173.8 | 446.9
2021/07/13 | 12:00 | 434.3 | 119.7 | 233.5 | 101.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 434.3
2021/07/13 | 13:00 | 453.3 | 119.7 | 235.9 | 114.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 8.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 453.3
2021/07/13 | 14:00 | 454.5 | 119.7 | 220.1 | 138.6 | 0 | 12.9 | 130.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 454.5
2021/07/13 | 15:00 | 444.6 | 119.7 | 236 | 141.6 | 0 | 12.9 | 104.5 | 0 | 2.8 | 0 | 1.1 | -174 | 444.6
2021/07/13 | 16:00 | 438.7 | 119.7 | 243.2 | 169.6 | 0 | 12.9 | 63.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 438.7
2021/07/13 | 17:00 | 416.4 | 119.7 | 254.3 | 175.2 | 0 | 12.9 | 24.4 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | -173.9 | 416.4
2021/07/13 | 18:00 | 400.4 | 119.7 | 255 | 176.9 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 1.7 | 0 | 2.9 | -173.8 | 400.4
2021/07/13 | 19:00 | 382.1 | 119.7 | 248.2 | 171.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 | -173.8 | 382.1
2021/07/13 | 20:00 | 366.8 | 119.7 | 237.8 | 167.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | -173.8 | 366.8
2021/07/13 | 21:00 | 351.8 | 119.7 | 227.9 | 161.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 351.8
2021/07/13 | 22:00 | 336.3 | 119.7 | 236 | 137 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 336.3
2021/07/13 | 23:00 | 322.5 | 119.7 | 236.8 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | -174 | 322.5
2021/07/14 | 0:00 | 303.1 | 119.7 | 223.5 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 303.1
2021/07/14 | 1:00 | 300.1 | 119.7 | 226.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | -173.8 | 300.1
2021/07/14 | 2:00 | 309.2 | 119.7 | 226.9 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 309.2
2021/07/14 | 3:00 | 321.1 | 119.7 | 233.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.1 | -173.8 | 321.1
2021/07/14 | 4:00 | 319.2 | 119.7 | 235.7 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 319.2
2021/07/14 | 5:00 | 311.6 | 119.7 | 233.4 | 111.8 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | -174 | 311.6
2021/07/14 | 6:00 | 311.9 | 119.7 | 220.9 | 103.5 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -173.8 | 311.9
2021/07/14 | 7:00 | 334.5 | 119.7 | 209.8 | 101.4 | 0 | 12.9 | 62.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -173.8 | 334.5
2021/07/14 | 8:00 | 391.2 | 119.7 | 229.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 96.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | -173.7 | 391.2
2021/07/14 | 9:00 | 433 | 119.7 | 231.8 | 107.5 | 0 | 12.9 | 133.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 433
2021/07/14 | 10:00 | 448.4 | 119.7 | 218.1 | 134.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 448.4
2021/07/14 | 11:00 | 451.3 | 119.7 | 235.1 | 120 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | -173.8 | 451.3
2021/07/14 | 12:00 | 438.4 | 119.7 | 216.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 438.4
2021/07/14 | 13:00 | 455.7 | 119.7 | 219.4 | 139.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 455.7
2021/07/14 | 14:00 | 456.9 | 119.7 | 237.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 109.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | -173.8 | 456.9
2021/07/14 | 15:00 | 446.2 | 119.7 | 241.9 | 166 | 0 | 12.9 | 74.4 | 0 | 1.4 | 0 | 3.7 | -173.8 | 446.2
2021/07/14 | 16:00 | 437.7 | 119.7 | 262.9 | 175.5 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 1.3 | 0 | 5.5 | -173.9 | 437.7
2021/07/14 | 17:00 | 413 | 119.7 | 260.8 | 174.3 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 1.7 | 0 | 5.3 | -174 | 413
2021/07/14 | 18:00 | 399.4 | 119.7 | 258.3 | 172.9 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0 | 5.1 | -174 | 399.4
2021/07/14 | 19:00 | 386.4 | 119.7 | 252.6 | 168.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.5 | -173.9 | 386.4
2021/07/14 | 20:00 | 369.3 | 119.7 | 237 | 164.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 3.4 | -173.9 | 369.3
2021/07/14 | 21:00 | 351.4 | 119.7 | 237.7 | 141 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2.3 | -173.8 | 351.4
2021/07/14 | 22:00 | 336.4 | 119.7 | 235.7 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 336.4
2021/07/14 | 23:00 | 322.1 | 119.7 | 232.9 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 322.1
2021/07/15 | 0:00 | 303 | 119.7 | 228 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -173.9 | 303
2021/07/15 | 1:00 | 299.6 | 119.7 | 230.3 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -173.8 | 299.6
2021/07/15 | 2:00 | 308 | 119.7 | 222.4 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 308
2021/07/15 | 3:00 | 319.7 | 119.7 | 228.2 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 319.7
2021/07/15 | 4:00 | 318.9 | 119.7 | 232.7 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 318.9
2021/07/15 | 5:00 | 313.8 | 119.7 | 234.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 313.8
2021/07/15 | 6:00 | 315.4 | 119.7 | 231 | 99.5 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.8 | 315.4
2021/07/15 | 7:00 | 340.4 | 119.7 | 220.8 | 96.2 | 0 | 12.9 | 60.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -173.8 | 340.4
2021/07/15 | 8:00 | 397.2 | 119.7 | 233.4 | 101.5 | 0 | 12.9 | 100.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 397.2
2021/07/15 | 9:00 | 439.4 | 119.7 | 218.3 | 132.7 | 0 | 12.9 | 126 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9 | -173.9 | 439.4
2021/07/15 | 10:00 | 456.3 | 119.7 | 236.4 | 123.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 456.3
2021/07/15 | 11:00 | 464.6 | 119.7 | 237.1 | 130.7 | 0 | 12.9 | 134.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | -173.8 | 464.6
2021/07/15 | 12:00 | 439.2 | 119.7 | 218.2 | 131.9 | 0 | 12.9 | 128.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | -173.7 | 439.2
2021/07/15 | 13:00 | 452.9 | 119.7 | 230.4 | 152.7 | 0 | 12.9 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 2.6 | -173.9 | 452.9
2021/07/15 | 14:00 | 454.7 | 119.7 | 242.3 | 164.5 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 1.2 | 0 | 3.7 | -173.9 | 454.7
2021/07/15 | 15:00 | 438.6 | 119.7 | 254.5 | 169.3 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 1.2 | 0 | 4.7 | -173.9 | 438.6
2021/07/15 | 16:00 | 429.1 | 119.7 | 262 | 171.3 | 0 | 12.9 | 30.2 | 0 | 1.6 | 0 | 5.2 | -173.8 | 429.1
2021/07/15 | 17:00 | 405.7 | 119.7 | 253.7 | 168.9 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 9.1 | 0 | 4.6 | -173.9 | 405.7
2021/07/15 | 18:00 | 388.5 | 119.7 | 246 | 165.8 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 10.8 | 0 | 4 | -173.8 | 388.5
2021/07/15 | 19:00 | 372 | 119.7 | 235.6 | 161.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 3.1 | -173.7 | 372
2021/07/15 | 20:00 | 357.2 | 119.7 | 231 | 157.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 357.2
2021/07/15 | 21:00 | 341.9 | 119.7 | 238.5 | 137 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2.3 | -173.9 | 341.9
2021/07/15 | 22:00 | 328.8 | 119.7 | 237 | 129.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 328.8
2021/07/15 | 23:00 | 316.5 | 119.7 | 235.6 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 316.5
2021/07/16 | 0:00 | 300.3 | 119.7 | 223.7 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.4 | -174 | 300.3
2021/07/16 | 1:00 | 295.6 | 119.7 | 222 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -173.3 | 295.6
2021/07/16 | 2:00 | 307.8 | 119.7 | 229.4 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.7 | -173.8 | 307.8
2021/07/16 | 3:00 | 318.4 | 119.7 | 235.3 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | -173.9 | 318.4
2021/07/16 | 4:00 | 317.9 | 119.7 | 235.3 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | -173.8 | 317.9
2021/07/16 | 5:00 | 310.1 | 119.7 | 234 | 111.3 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | -173.8 | 310.1
2021/07/16 | 6:00 | 309.4 | 119.7 | 225.8 | 99.8 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.4 | 309.4
2021/07/16 | 7:00 | 330.2 | 119.7 | 218 | 98 | 0 | 12.9 | 53.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.4 | 330.2
2021/07/16 | 8:00 | 381.3 | 119.7 | 234 | 107.2 | 0 | 12.9 | 79.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 381.3
2021/07/16 | 9:00 | 417 | 119.7 | 236 | 125.2 | 0 | 12.9 | 94.6 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | -173.9 | 417
2021/07/16 | 10:00 | 434.6 | 119.7 | 217.4 | 123.2 | 0 | 12.9 | 130.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 434.6
2021/07/16 | 11:00 | 452.5 | 119.7 | 218.2 | 134.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | -173.9 | 452.5
2021/07/16 | 12:00 | 441.4 | 119.7 | 234 | 109.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 441.4
2021/07/16 | 13:00 | 461.1 | 119.7 | 236 | 126.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 461.1
2021/07/16 | 14:00 | 460.8 | 119.7 | 226.8 | 156.8 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 3.9 | 0 | 2.4 | -173.8 | 460.8
2021/07/16 | 15:00 | 452.4 | 119.7 | 247.1 | 164.3 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4 | -173.7 | 452.4
2021/07/16 | 16:00 | 443.4 | 119.7 | 260.5 | 171.1 | 0 | 12.9 | 46.5 | 0 | 1.3 | 0 | 5.2 | -173.8 | 443.4
2021/07/16 | 17:00 | 420.7 | 119.7 | 261.6 | 171.8 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 2.3 | 0 | 5.3 | -173.8 | 420.7
2021/07/16 | 18:00 | 403.4 | 119.7 | 260 | 170.7 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 5.2 | -173.8 | 403.4
2021/07/16 | 19:00 | 389 | 119.7 | 246.9 | 164.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 4 | -173.8 | 389
2021/07/16 | 20:00 | 369.6 | 119.7 | 228.7 | 157.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 2.6 | -173.9 | 369.6
2021/07/16 | 21:00 | 353.6 | 119.7 | 236.1 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 1.7 | -173.8 | 353.6
2021/07/16 | 22:00 | 340.8 | 119.7 | 236.1 | 127.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1.7 | -173.8 | 340.8
2021/07/16 | 23:00 | 326.2 | 119.7 | 235.2 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.2 | -173.9 | 326.2
2021/07/17 | 0:00 | 304.8 | 119.7 | 228.7 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 304.8
2021/07/17 | 1:00 | 297.1 | 119.7 | 224.4 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 297.1
2021/07/17 | 2:00 | 307.6 | 119.7 | 229 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 307.6
2021/07/17 | 3:00 | 313.2 | 119.7 | 230.9 | 113.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0.6 | -173.8 | 313.2
2021/07/17 | 4:00 | 312.3 | 119.7 | 229.7 | 109 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 312.3
2021/07/17 | 5:00 | 303.4 | 119.7 | 224.4 | 98.2 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -173.9 | 303.4
2021/07/17 | 6:00 | 297 | 119.7 | 200.6 | 94 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -173.3 | 297
2021/07/17 | 7:00 | 309.3 | 119.7 | 178.5 | 90.5 | 0 | 12.9 | 80.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.7 | 309.3
2021/07/17 | 8:00 | 335.7 | 119.7 | 168.8 | 90.4 | 0 | 12.9 | 115.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -172.8 | 335.7
2021/07/17 | 9:00 | 365.7 | 119.7 | 179.9 | 90.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 365.7
2021/07/17 | 10:00 | 381.2 | 119.7 | 195.4 | 90 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.8 | 381.2
2021/07/17 | 11:00 | 391.3 | 119.7 | 201.3 | 93.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -172.9 | 391.3
2021/07/17 | 12:00 | 389.6 | 119.7 | 201.1 | 90.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -172.9 | 389.6
2021/07/17 | 13:00 | 391.8 | 119.7 | 201.2 | 92.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -172.9 | 391.8
2021/07/17 | 14:00 | 393.8 | 119.7 | 201.1 | 91.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -172.9 | 393.8
2021/07/17 | 15:00 | 386.8 | 119.7 | 208.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 112.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -172.9 | 386.8
2021/07/17 | 16:00 | 383.6 | 119.7 | 230.5 | 119.1 | 0 | 12.9 | 65.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0.6 | -173 | 383.6
2021/07/17 | 17:00 | 374.7 | 119.7 | 228.8 | 153.6 | 0 | 12.9 | 26.4 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | -172.3 | 374.7
2021/07/17 | 18:00 | 364.5 | 119.7 | 230.2 | 164.7 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | -172.9 | 364.5
2021/07/17 | 19:00 | 355.8 | 119.7 | 230 | 161.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.9 | -172.9 | 355.8
2021/07/17 | 20:00 | 344.2 | 119.7 | 228.4 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.4 | -172.2 | 344.2
2021/07/17 | 21:00 | 325.1 | 119.7 | 233 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.9 | -172.8 | 325.1
2021/07/17 | 22:00 | 309.4 | 119.7 | 229.5 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0.4 | -173.8 | 309.4
2021/07/17 | 23:00 | 294.5 | 119.7 | 228.9 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 294.5
2021/07/18 | 0:00 | 275.5 | 119.7 | 216.2 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -173.4 | 275.5
2021/07/18 | 1:00 | 268.2 | 119.7 | 211.2 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.4 | 268.2
2021/07/18 | 2:00 | 278.2 | 119.7 | 218.7 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.4 | 278.2
2021/07/18 | 3:00 | 285.9 | 119.7 | 224.2 | 101.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 285.9
2021/07/18 | 4:00 | 283.9 | 119.7 | 222.4 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | -173.4 | 283.9
2021/07/18 | 5:00 | 274.5 | 119.7 | 212.3 | 96.5 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.4 | 274.5
2021/07/18 | 6:00 | 271 | 119.7 | 181.4 | 96.3 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.8 | 271
2021/07/18 | 7:00 | 279.8 | 119.7 | 148.7 | 93.1 | 0 | 12.9 | 78.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 279.8
2021/07/18 | 8:00 | 306.8 | 119.7 | 138.7 | 93.1 | 0 | 12.9 | 114.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 306.8
2021/07/18 | 9:00 | 333.8 | 119.7 | 145.1 | 93 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 333.8
2021/07/18 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 160.4 | 93 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -172.8 | 349.8
2021/07/18 | 11:00 | 360.3 | 119.7 | 168.5 | 94.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -172.8 | 360.3
2021/07/18 | 12:00 | 366.2 | 119.7 | 168.4 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -172.8 | 366.2
2021/07/18 | 13:00 | 366.3 | 119.7 | 167.9 | 92.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -172.8 | 366.3
2021/07/18 | 14:00 | 367.1 | 119.7 | 166.1 | 92.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -172.9 | 367.1
2021/07/18 | 15:00 | 363.8 | 119.7 | 186.7 | 96.6 | 0 | 12.9 | 111.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -172.9 | 363.8
2021/07/18 | 16:00 | 364 | 119.7 | 228.5 | 111.8 | 0 | 12.9 | 62.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | -172.9 | 364
2021/07/18 | 17:00 | 363.9 | 119.7 | 225 | 150.2 | 0 | 12.9 | 25.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | -172.2 | 363.9
2021/07/18 | 18:00 | 360.2 | 119.7 | 227.9 | 162.2 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 2.3 | -173 | 360.2
2021/07/18 | 19:00 | 351.1 | 119.7 | 225.5 | 156.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | -172 | 351.1
2021/07/18 | 20:00 | 338.2 | 119.7 | 224.7 | 142.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1.6 | -172.5 | 338.2
2021/07/18 | 21:00 | 321 | 119.7 | 233.5 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -172.9 | 321
2021/07/18 | 22:00 | 303.4 | 119.7 | 227.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0.3 | -173.8 | 303.4
2021/07/18 | 23:00 | 289.5 | 119.7 | 215.9 | 97.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -173.8 | 289.5
2021/07/19 | 0:00 | 271.9 | 119.7 | 205.6 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -173.4 | 271.9
2021/07/19 | 1:00 | 266.5 | 119.7 | 204.9 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.4 | 266.5
2021/07/19 | 2:00 | 275.8 | 119.7 | 213.9 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.4 | 275.8
2021/07/19 | 3:00 | 288.8 | 119.7 | 223.3 | 105.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.4 | 288.8
2021/07/19 | 4:00 | 289.8 | 119.7 | 223.3 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.3 | 289.8
2021/07/19 | 5:00 | 291.2 | 119.7 | 221.4 | 104.3 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.4 | 291.2
2021/07/19 | 6:00 | 309.2 | 119.7 | 214.6 | 101.5 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.4 | 309.2
2021/07/19 | 7:00 | 349.9 | 119.7 | 195.5 | 117.5 | 0 | 12.9 | 76.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.4 | 349.9
2021/07/19 | 8:00 | 421.4 | 119.7 | 224.5 | 124 | 0 | 12.9 | 112.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.3 | 421.4
2021/07/19 | 9:00 | 471.9 | 119.7 | 244.1 | 132.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.9 | 471.9
2021/07/19 | 10:00 | 487.3 | 119.7 | 261.8 | 128 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 487.3
2021/07/19 | 11:00 | 498 | 119.7 | 262.7 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.8 | 0 | 1.7 | -173.8 | 498
2021/07/19 | 12:00 | 482.3 | 119.7 | 255.6 | 120.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.3 | 0 | 1 | -174 | 482.3
2021/07/19 | 13:00 | 501.6 | 119.7 | 262.1 | 128.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 501.6
2021/07/19 | 14:00 | 502.7 | 119.7 | 260.1 | 125.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 502.7
2021/07/19 | 15:00 | 497.7 | 119.7 | 262 | 128.6 | 0 | 12.9 | 119.5 | 0 | 27.1 | 0 | 1.6 | -173.7 | 497.7
2021/07/19 | 16:00 | 492.3 | 119.7 | 281.3 | 159.3 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 22.4 | 0 | 3.8 | -173.9 | 492.3
2021/07/19 | 17:00 | 467.8 | 119.7 | 295.1 | 164.1 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 16.5 | 0 | 4.7 | -173.9 | 467.8
2021/07/19 | 18:00 | 446.8 | 119.7 | 303 | 167.4 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0 | 5.2 | -173.8 | 446.8
2021/07/19 | 19:00 | 421.9 | 119.7 | 289.8 | 161.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 4.3 | -173.8 | 421.9
2021/07/19 | 20:00 | 402.1 | 119.7 | 270.4 | 156.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.2 | -173.8 | 402.1
2021/07/19 | 21:00 | 379.3 | 119.7 | 255.9 | 153.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2.4 | -173.9 | 379.3
2021/07/19 | 22:00 | 358.5 | 119.7 | 259.7 | 121.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 1.2 | -173.8 | 358.5
2021/07/19 | 23:00 | 342.3 | 119.7 | 250.8 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0.1 | -173.4 | 342.3
2021/07/20 | 0:00 | 319.6 | 119.7 | 245.4 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -173.3 | 319.6
2021/07/20 | 1:00 | 309.5 | 119.7 | 235.2 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -173.5 | 309.5
2021/07/20 | 2:00 | 316.2 | 119.7 | 242.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -173.4 | 316.2
2021/07/20 | 3:00 | 324.7 | 119.7 | 247.5 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -173.5 | 324.7
2021/07/20 | 4:00 | 325.8 | 119.7 | 247.4 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -173.3 | 325.8
2021/07/20 | 5:00 | 323.6 | 119.7 | 237.4 | 99.2 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -173.5 | 323.6
2021/07/20 | 6:00 | 334.4 | 119.7 | 233.5 | 97.7 | 0 | 12.9 | 31.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -173.4 | 334.4
2021/07/20 | 7:00 | 369.5 | 119.7 | 216.9 | 112.4 | 0 | 12.9 | 75.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -173.4 | 369.5
2021/07/20 | 8:00 | 439.4 | 119.7 | 236.8 | 130.4 | 0 | 12.9 | 112.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 439.4
2021/07/20 | 9:00 | 484.5 | 119.7 | 266.7 | 121.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 484.5
2021/07/20 | 10:00 | 496.6 | 119.7 | 272.5 | 127.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | -173.9 | 496.6
2021/07/20 | 11:00 | 505.8 | 119.7 | 262.8 | 144 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | -173.9 | 505.8
2021/07/20 | 12:00 | 492.8 | 119.7 | 269.6 | 123.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 492.8
2021/07/20 | 13:00 | 511.3 | 119.7 | 263.3 | 145 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.8 | 0 | 2.5 | -173.9 | 511.3
2021/07/20 | 14:00 | 512 | 119.7 | 277.3 | 132 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.4 | 0 | 2.5 | -173.8 | 512
2021/07/20 | 15:00 | 504.2 | 119.7 | 268.7 | 152.6 | 0 | 12.9 | 114.2 | 0 | 7.2 | 0 | 2.9 | -174 | 504.2
2021/07/20 | 16:00 | 495.2 | 119.7 | 293.7 | 158.4 | 0 | 12.9 | 64.2 | 0 | 15.5 | 0 | 4.6 | -173.8 | 495.2
2021/07/20 | 17:00 | 469.6 | 119.7 | 301.9 | 160.7 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 14.6 | 0 | 5.2 | -173.8 | 469.6
2021/07/20 | 18:00 | 449 | 119.7 | 306 | 162.3 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 11.5 | 0 | 5.5 | -173.9 | 449
2021/07/20 | 19:00 | 425.4 | 119.7 | 293.4 | 158.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 4.6 | -173.8 | 425.4
2021/07/20 | 20:00 | 406.5 | 119.7 | 276.7 | 154.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 3.5 | -174 | 406.5
2021/07/20 | 21:00 | 384.7 | 119.7 | 277.2 | 135.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2.5 | -173.8 | 384.7
2021/07/20 | 22:00 | 366.1 | 119.7 | 270.8 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.5 | -173.8 | 366.1
2021/07/20 | 23:00 | 346.9 | 119.7 | 256.3 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -173.4 | 346.9
2021/07/21 | 0:00 | 322.9 | 119.7 | 248.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -173.4 | 322.9
2021/07/21 | 1:00 | 315.5 | 119.7 | 244.8 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -173.4 | 315.5
2021/07/21 | 2:00 | 322.1 | 119.7 | 252.4 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -173.4 | 322.1
2021/07/21 | 3:00 | 331.9 | 119.7 | 246 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 331.9
2021/07/21 | 4:00 | 331 | 119.7 | 254.7 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -173.5 | 331
2021/07/21 | 5:00 | 326.3 | 119.7 | 243.9 | 95.6 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -173.4 | 326.3
2021/07/21 | 6:00 | 336.6 | 119.7 | 241.7 | 93.5 | 0 | 12.9 | 29.9 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -173.4 | 336.6
2021/07/21 | 7:00 | 371.4 | 119.7 | 241.7 | 94 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -173.3 | 371.4
2021/07/21 | 8:00 | 434 | 119.7 | 238.6 | 127.1 | 0 | 12.9 | 106.2 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 434
2021/07/21 | 9:00 | 475 | 119.7 | 264.2 | 127 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | -173.8 | 475
2021/07/21 | 10:00 | 491.5 | 119.7 | 264.9 | 128.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | -173.8 | 491.5
2021/07/21 | 11:00 | 502 | 119.7 | 269.1 | 132.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 502
2021/07/21 | 12:00 | 487 | 119.7 | 266.5 | 119.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 487
2021/07/21 | 13:00 | 500.9 | 119.7 | 269.1 | 129.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.9 | 0 | 2.4 | -173.9 | 500.9
2021/07/21 | 14:00 | 505.3 | 119.7 | 269.1 | 130.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 2.4 | -173.9 | 505.3
2021/07/21 | 15:00 | 495.9 | 119.7 | 256.4 | 155.9 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 9.8 | 0 | 2.8 | -173.9 | 495.9
2021/07/21 | 16:00 | 489.7 | 119.7 | 286 | 165 | 0 | 12.9 | 64.5 | 0 | 10.4 | 0 | 5.1 | -173.9 | 489.7
2021/07/21 | 17:00 | 464.7 | 119.7 | 293.9 | 169.7 | 0 | 12.9 | 28.9 | 0 | 7.6 | 0 | 5.9 | -173.9 | 464.7
2021/07/21 | 18:00 | 441.5 | 119.7 | 296.3 | 171.4 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 3.9 | 0 | 6.1 | -173.8 | 441.5
2021/07/21 | 19:00 | 418 | 119.7 | 283.9 | 164.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5 | -173.9 | 418
2021/07/21 | 20:00 | 397.2 | 119.7 | 261.7 | 158.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 3.3 | -173.9 | 397.2
2021/07/21 | 21:00 | 380.3 | 119.7 | 269 | 131.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 2.3 | -173.8 | 380.3
2021/07/21 | 22:00 | 361.5 | 119.7 | 266.3 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 361.5
2021/07/21 | 23:00 | 345 | 119.7 | 263.6 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.9 | -173.9 | 345
2021/07/22 | 0:00 | 324.3 | 119.7 | 223 | 130.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 324.3
2021/07/22 | 1:00 | 313.6 | 119.7 | 229.4 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.3 | -173.8 | 313.6
2021/07/22 | 2:00 | 320 | 119.7 | 230.2 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.4 | -173.9 | 320
2021/07/22 | 3:00 | 327.3 | 119.7 | 225.2 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 1.7 | -173.8 | 327.3
2021/07/22 | 4:00 | 323.5 | 119.7 | 226.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 323.5
2021/07/22 | 5:00 | 315.7 | 119.7 | 233.4 | 110 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 315.7
2021/07/22 | 6:00 | 316.1 | 119.7 | 223.5 | 105.1 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 316.1
2021/07/22 | 7:00 | 338 | 119.7 | 215.7 | 96.9 | 0 | 12.9 | 65.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.8 | 338
2021/07/22 | 8:00 | 373 | 119.7 | 218 | 101.3 | 0 | 12.9 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | -173 | 373.1
2021/07/22 | 9:00 | 413.2 | 119.7 | 217.1 | 99.9 | 0 | 12.9 | 134.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | -172.9 | 413.2
2021/07/22 | 10:00 | 426.6 | 119.7 | 219.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.8 | 0 | 0.5 | -172.9 | 426.6
2021/07/22 | 11:00 | 435.6 | 119.7 | 232.6 | 101.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.8 | 0 | 1.1 | -172.9 | 435.6
2021/07/22 | 12:00 | 431.8 | 119.7 | 232.2 | 100 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.8 | 0 | 1 | -172.8 | 431.8
2021/07/22 | 13:00 | 437.4 | 119.7 | 232.6 | 105.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.4 | 0 | 1.1 | -172.9 | 437.4
2021/07/22 | 14:00 | 439.3 | 119.7 | 232.6 | 107.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | -172.9 | 439.3
2021/07/22 | 15:00 | 434.7 | 119.7 | 217.7 | 129.6 | 0 | 12.9 | 121 | 0 | 5.4 | 0 | 1.3 | -172.9 | 434.7
2021/07/22 | 16:00 | 430.1 | 119.7 | 232.3 | 160.5 | 0 | 12.9 | 68 | 0 | 5.8 | 0 | 3.6 | -172.7 | 430.1
2021/07/22 | 17:00 | 420 | 119.7 | 254 | 167.6 | 0 | 12.9 | 27.6 | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | -172.8 | 420
2021/07/22 | 18:00 | 405.6 | 119.7 | 255 | 168.4 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 12.2 | 0 | 5.4 | -172.8 | 405.6
2021/07/22 | 19:00 | 389.4 | 119.7 | 244.5 | 164.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 4.5 | -172.8 | 389.4
2021/07/22 | 20:00 | 372.8 | 119.7 | 238 | 162.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 4 | -172.8 | 372.8
2021/07/22 | 21:00 | 356.3 | 119.7 | 222.4 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 2.8 | -172.8 | 356.3
2021/07/22 | 22:00 | 336.1 | 119.7 | 235.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 1.4 | -173.9 | 336.1
2021/07/22 | 23:00 | 320.1 | 119.7 | 234.8 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 1.2 | -173.8 | 320.1
2021/07/23 | 0:00 | 295.7 | 119.7 | 197.1 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 295.7
2021/07/23 | 1:00 | 285.9 | 119.7 | 199.8 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 285.9
2021/07/23 | 2:00 | 292.7 | 119.7 | 197 | 124.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 292.7
2021/07/23 | 3:00 | 302.1 | 119.7 | 198.5 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 1.7 | -173.8 | 302.1
2021/07/23 | 4:00 | 301.1 | 119.7 | 202.8 | 124.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 1.9 | -173.9 | 301.1
2021/07/23 | 5:00 | 294.6 | 119.7 | 201.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 7.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 294.6
2021/07/23 | 6:00 | 295.6 | 119.7 | 204.4 | 97.9 | 0 | 12.9 | 29.8 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | -174 | 295.6
2021/07/23 | 7:00 | 315.9 | 119.7 | 189.3 | 95.2 | 0 | 12.9 | 71.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -173.9 | 315.9
2021/07/23 | 8:00 | 351.4 | 119.7 | 187.1 | 94.4 | 0 | 12.9 | 109.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.8 | 351.4
2021/07/23 | 9:00 | 383.7 | 119.7 | 190.9 | 97.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 383.7
2021/07/23 | 10:00 | 401.5 | 119.7 | 205 | 99.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | -172.8 | 401.5
2021/07/23 | 11:00 | 407.3 | 119.7 | 205 | 104.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | -172.8 | 407.3
2021/07/23 | 12:00 | 404.9 | 119.7 | 205 | 101 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | -172.8 | 404.9
2021/07/23 | 13:00 | 405.6 | 119.7 | 205 | 101.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3 | 0 | 1 | -172.9 | 405.6
2021/07/23 | 14:00 | 408.2 | 119.7 | 188.5 | 116.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.4 | 0 | 1 | -172.9 | 408.2
2021/07/23 | 15:00 | 402 | 119.7 | 206.2 | 111.3 | 0 | 12.9 | 110.8 | 0 | 12.8 | 0 | 1.2 | -172.9 | 402
2021/07/23 | 16:00 | 403.7 | 119.7 | 208 | 160.1 | 0 | 12.9 | 65.4 | 0 | 6.5 | 0 | 4 | -172.9 | 403.7
2021/07/23 | 17:00 | 397.5 | 119.7 | 229.3 | 167.2 | 0 | 12.9 | 27.7 | 0 | 7.8 | 0 | 5.7 | -172.8 | 397.5
2021/07/23 | 18:00 | 385.3 | 119.7 | 233.2 | 168.2 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 13.4 | 0 | 6 | -173 | 385.3
2021/07/23 | 19:00 | 370.9 | 119.7 | 221.8 | 164.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5.1 | -172.9 | 370.9
2021/07/23 | 20:00 | 353.7 | 119.7 | 210.3 | 160.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 4.1 | -172.8 | 353.7
2021/07/23 | 21:00 | 334 | 119.7 | 195.1 | 154 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 2.8 | -172.8 | 334
2021/07/23 | 22:00 | 319.4 | 119.7 | 202.3 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 1.7 | -173.9 | 319.4
2021/07/23 | 23:00 | 305.8 | 119.7 | 205.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 1.1 | -173.8 | 305.8
2021/07/24 | 0:00 | 284 | 119.7 | 192.7 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0.1 | -173.8 | 284
2021/07/24 | 1:00 | 273.7 | 119.7 | 198.3 | 94.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -173.8 | 273.7
2021/07/24 | 2:00 | 279.4 | 119.7 | 204.2 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 279.4
2021/07/24 | 3:00 | 288.8 | 119.7 | 205.1 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.7 | -173.8 | 288.8
2021/07/24 | 4:00 | 286.7 | 119.7 | 205.2 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.7 | -173.7 | 286.7
2021/07/24 | 5:00 | 281.5 | 119.7 | 204.8 | 99.7 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0.4 | -174 | 281.5
2021/07/24 | 6:00 | 281.7 | 119.7 | 200.6 | 82.7 | 0 | 12.9 | 27.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -174 | 281.7
2021/07/24 | 7:00 | 294.2 | 119.7 | 192.5 | 81.9 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -173.4 | 294.2
2021/07/24 | 8:00 | 323.9 | 119.7 | 187.6 | 83 | 0 | 12.9 | 91.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -172.9 | 323.9
2021/07/24 | 9:00 | 359.7 | 119.7 | 182.3 | 81.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 359.7
2021/07/24 | 10:00 | 377 | 119.7 | 181.3 | 98.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -172.8 | 377
2021/07/24 | 11:00 | 384.9 | 119.7 | 201 | 85.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -172.4 | 384.9
2021/07/24 | 12:00 | 384.8 | 119.7 | 199.8 | 86.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | -172.9 | 384.8
2021/07/24 | 13:00 | 386.8 | 119.7 | 201.6 | 85.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | -172.9 | 386.8
2021/07/24 | 14:00 | 382.7 | 119.7 | 182.8 | 98.6 | 0 | 12.9 | 133.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -172.9 | 382.7
2021/07/24 | 15:00 | 382.3 | 119.7 | 204.7 | 98.4 | 0 | 12.9 | 113 | 0 | 6.2 | 0 | 0.3 | -172.9 | 382.3
2021/07/24 | 16:00 | 384 | 119.7 | 201.6 | 150.7 | 0 | 12.9 | 66.5 | 0 | 3.9 | 0 | 1.6 | -172.9 | 384
2021/07/24 | 17:00 | 380.7 | 119.7 | 220.1 | 165.7 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 4.7 | 0 | 2.6 | -172.9 | 380.7
2021/07/24 | 18:00 | 369 | 119.7 | 220.9 | 167 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 13.9 | 0 | 2.6 | -172.8 | 369
2021/07/24 | 19:00 | 357.3 | 119.7 | 217.6 | 160.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.4 | -172.9 | 357.3
2021/07/24 | 20:00 | 344.9 | 119.7 | 207.6 | 154.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.9 | -172.9 | 344.9
2021/07/24 | 21:00 | 327.1 | 119.7 | 206.3 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 1 | -172.9 | 327.1
2021/07/24 | 22:00 | 310.5 | 119.7 | 205.6 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.8 | -173.8 | 310.5
2021/07/24 | 23:00 | 294.6 | 119.7 | 204.5 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 294.6
2021/07/25 | 0:00 | 275.6 | 119.7 | 195 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -173.9 | 275.6
2021/07/25 | 1:00 | 266.5 | 119.7 | 191.7 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -173.1 | 266.5
2021/07/25 | 2:00 | 275.7 | 119.7 | 211.4 | 88.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -173.9 | 275.7
2021/07/25 | 3:00 | 283.8 | 119.7 | 219.8 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 283.8
2021/07/25 | 4:00 | 282.7 | 119.7 | 224.6 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 282.7
2021/07/25 | 5:00 | 278.7 | 119.7 | 222.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0.1 | -174 | 278.7
2021/07/25 | 6:00 | 274.8 | 119.7 | 202.7 | 88.1 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -173.1 | 274.8
2021/07/25 | 7:00 | 283.5 | 119.7 | 174.9 | 100 | 0 | 12.9 | 47 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.8 | 283.5
2021/07/25 | 8:00 | 307.8 | 119.7 | 189.6 | 83.9 | 0 | 12.9 | 71 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -172.1 | 307.8
2021/07/25 | 9:00 | 332.8 | 119.7 | 176.2 | 104 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -172.9 | 332.8
2021/07/25 | 10:00 | 345.8 | 119.7 | 161.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 123.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.1 | 345.8
2021/07/25 | 11:00 | 364 | 119.7 | 186 | 82.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.9 | 364
2021/07/25 | 12:00 | 368 | 119.7 | 187.1 | 82.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -172 | 368
2021/07/25 | 13:00 | 369.9 | 119.7 | 190.7 | 82.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -172.9 | 369.9
2021/07/25 | 14:00 | 365.8 | 119.7 | 185.9 | 82 | 0 | 12.9 | 134.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -172.1 | 365.8
2021/07/25 | 15:00 | 369.1 | 119.7 | 209.6 | 86.1 | 0 | 12.9 | 108.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -172.9 | 369.1
2021/07/25 | 16:00 | 370.1 | 119.7 | 231.9 | 111.7 | 0 | 12.9 | 58.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0.7 | -172.9 | 370.1
2021/07/25 | 17:00 | 376.9 | 119.7 | 240.3 | 146 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 4.7 | 0 | 1.6 | -172.9 | 376.9
2021/07/25 | 18:00 | 369.7 | 119.7 | 246.9 | 153.8 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 2.9 | 0 | 1.9 | -172.9 | 369.7
2021/07/25 | 19:00 | 359.5 | 119.7 | 245.1 | 151.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.8 | -172.9 | 359.5
2021/07/25 | 20:00 | 344 | 119.7 | 238.3 | 142.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | -172.8 | 344
2021/07/25 | 21:00 | 326.4 | 119.7 | 226.8 | 136.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.1 | -173 | 326.4
2021/07/25 | 22:00 | 309.8 | 119.7 | 217.7 | 131.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 309.8
2021/07/25 | 23:00 | 295.3 | 119.7 | 229.4 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 295.3
2021/07/26 | 0:00 | 277.6 | 119.7 | 226.5 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -173.9 | 277.6
2021/07/26 | 1:00 | 268.9 | 119.7 | 217.2 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173 | 268.9
2021/07/26 | 2:00 | 277.5 | 119.7 | 226.3 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -173.9 | 277.5
2021/07/26 | 3:00 | 288.8 | 119.7 | 239 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.1 | 288.8
2021/07/26 | 4:00 | 291.9 | 119.7 | 240.2 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.8 | 291.9
2021/07/26 | 5:00 | 293.8 | 119.7 | 239.3 | 88.3 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.1 | 293.8
2021/07/26 | 6:00 | 309.3 | 119.7 | 236.2 | 87 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.9 | 309.3
2021/07/26 | 7:00 | 355.4 | 119.7 | 241 | 85.3 | 0 | 12.9 | 68.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.1 | 355.4
2021/07/26 | 8:00 | 426.5 | 119.7 | 231.7 | 132.7 | 0 | 12.9 | 101.9 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 426.5
2021/07/26 | 9:00 | 474.7 | 119.7 | 266 | 125.1 | 0 | 12.9 | 122.5 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | -173.8 | 474.7
2021/07/26 | 10:00 | 484.4 | 119.7 | 264.8 | 120 | 0 | 12.9 | 134.4 | 0 | 5.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 484.4
2021/07/26 | 11:00 | 491.9 | 119.7 | 265.4 | 121 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 491.9
2021/07/26 | 12:00 | 477 | 119.7 | 258 | 108.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 477
2021/07/26 | 13:00 | 501.3 | 119.7 | 265.1 | 119.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.5 | 0 | 1.2 | -173.9 | 501.3
2021/07/26 | 14:00 | 505.6 | 119.7 | 268 | 118.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 24.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 505.6
2021/07/26 | 15:00 | 497.8 | 119.7 | 268.8 | 129.5 | 0 | 12.9 | 112.4 | 0 | 27 | 0 | 1.4 | -173.9 | 497.8
2021/07/26 | 16:00 | 491 | 119.7 | 283.8 | 157.4 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 24.4 | 0 | 3 | -173.9 | 491
2021/07/26 | 17:00 | 461.4 | 119.7 | 293.9 | 164 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 17.9 | 0 | 3.6 | -173.8 | 461.4
2021/07/26 | 18:00 | 443.7 | 119.7 | 297 | 166.1 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 14.1 | 0 | 3.7 | -173.9 | 443.7
2021/07/26 | 19:00 | 421.1 | 119.7 | 277.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 2.7 | -173.7 | 421.1
2021/07/26 | 20:00 | 401.1 | 119.7 | 264.3 | 152.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 2.1 | -173.9 | 401.1
2021/07/26 | 21:00 | 380.1 | 119.7 | 268.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 380.1
2021/07/26 | 22:00 | 364.5 | 119.7 | 269 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 364.5
2021/07/26 | 23:00 | 345.4 | 119.7 | 265.6 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 345.4
2021/07/27 | 0:00 | 323.8 | 119.7 | 269.1 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -173.8 | 323.8
2021/07/27 | 1:00 | 313.3 | 119.7 | 259.3 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -173.1 | 313.3
2021/07/27 | 2:00 | 318.3 | 119.7 | 263.4 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -173.8 | 318.3
2021/07/27 | 3:00 | 329 | 119.7 | 266.1 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -173.1 | 329
2021/07/27 | 4:00 | 326.4 | 119.7 | 266.9 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -173.7 | 326.4
2021/07/27 | 5:00 | 323.9 | 119.7 | 266 | 86.2 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -173.2 | 323.9
2021/07/27 | 6:00 | 331.2 | 119.7 | 241.8 | 99.2 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -173.8 | 331.2
2021/07/27 | 7:00 | 365.7 | 119.7 | 251.3 | 100.9 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -173.1 | 365.7
2021/07/27 | 8:00 | 421.6 | 119.7 | 289.8 | 106.4 | 0 | 12.9 | 51.1 | 0 | 14 | 0 | 1.6 | -173.9 | 421.6
2021/07/27 | 9:00 | 457.5 | 119.7 | 274.3 | 133.1 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 14.6 | 0 | 2.2 | -173.8 | 457.5
2021/07/27 | 10:00 | 468.8 | 119.7 | 277.9 | 134.2 | 0 | 12.9 | 83.9 | 0 | 11.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 468.8
2021/07/27 | 11:00 | 472.1 | 119.7 | 282.2 | 142.1 | 0 | 12.9 | 78.9 | 0 | 7.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 472.1
2021/07/27 | 12:00 | 447.9 | 119.7 | 271.6 | 132 | 0 | 12.9 | 72.5 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | -173.9 | 447.9
2021/07/27 | 13:00 | 459.2 | 119.7 | 287.7 | 145.5 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 10 | 0 | 3.1 | -173.9 | 459.2
2021/07/27 | 14:00 | 456 | 119.7 | 296.1 | 148.3 | 0 | 12.9 | 38.1 | 0 | 11.2 | 0 | 3.6 | -173.9 | 456
2021/07/27 | 15:00 | 443.4 | 119.7 | 289.5 | 146 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 9.6 | 0 | 3.2 | -173.9 | 443.4
2021/07/27 | 16:00 | 433.9 | 119.7 | 294.1 | 147.5 | 0 | 12.9 | 22.1 | 0 | 7.9 | 0 | 3.5 | -173.8 | 433.9
2021/07/27 | 17:00 | 410.2 | 119.7 | 288.1 | 145.4 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.1 | -173.7 | 410.2
2021/07/27 | 18:00 | 399.3 | 119.7 | 286.4 | 144.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | -173.9 | 399.3
2021/07/27 | 19:00 | 384.4 | 119.7 | 281.9 | 140.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | -173.9 | 384.4
2021/07/27 | 20:00 | 367.5 | 119.7 | 273.6 | 132.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | -173.9 | 367.5
2021/07/27 | 21:00 | 351.7 | 119.7 | 287.8 | 103.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 351.7
2021/07/27 | 22:00 | 338.3 | 119.7 | 278.8 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 338.3
2021/07/27 | 23:00 | 325.5 | 119.7 | 271.3 | 94.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 325.5
2021/07/28 | 0:00 | 306.2 | 119.7 | 250.3 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 306.2
2021/07/28 | 1:00 | 299.9 | 119.7 | 254.3 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.8 | 299.9
2021/07/28 | 2:00 | 309.8 | 119.7 | 258.1 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | -173.8 | 309.8
2021/07/28 | 3:00 | 319 | 119.7 | 266 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 319
2021/07/28 | 4:00 | 321 | 119.7 | 268.9 | 92.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | -173.7 | 321
2021/07/28 | 5:00 | 318.1 | 119.7 | 268.9 | 87.1 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | -173.7 | 318.1
2021/07/28 | 6:00 | 318.6 | 119.7 | 259 | 87.6 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | -173.9 | 318.6
2021/07/28 | 7:00 | 341.9 | 119.7 | 267.8 | 83.1 | 0 | 12.9 | 30.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 341.9
2021/07/28 | 8:00 | 392.2 | 119.7 | 273.1 | 103.3 | 0 | 12.9 | 55.4 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | -174 | 392.2
2021/07/28 | 9:00 | 426.2 | 119.7 | 270.5 | 120.7 | 0 | 12.9 | 73.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | -173.8 | 426.2
2021/07/28 | 10:00 | 440.5 | 119.7 | 268.6 | 115.8 | 0 | 12.9 | 90.8 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | -173.9 | 440.5
2021/07/28 | 11:00 | 449.8 | 119.7 | 269.8 | 95.1 | 0 | 12.9 | 115.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 449.8
2021/07/28 | 12:00 | 440.3 | 119.7 | 252.4 | 100.8 | 0 | 12.9 | 115 | 0 | 13.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 440.3
2021/07/28 | 13:00 | 462.7 | 119.7 | 254.2 | 113.6 | 0 | 12.9 | 124.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0.5 | -173.8 | 462.7
2021/07/28 | 14:00 | 465.5 | 119.7 | 270.5 | 122.7 | 0 | 12.9 | 105.2 | 0 | 7.2 | 0 | 1.2 | -173.9 | 465.5
2021/07/28 | 15:00 | 464.2 | 119.7 | 261.7 | 142.7 | 0 | 12.9 | 95.5 | 0 | 4.1 | 0 | 1.4 | -173.8 | 464.2
2021/07/28 | 16:00 | 460.7 | 119.7 | 280.3 | 151.4 | 0 | 12.9 | 57.9 | 0 | 10.1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 460.7
2021/07/28 | 17:00 | 432.8 | 119.7 | 290.7 | 155.9 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 5.6 | 0 | 2.7 | -173.7 | 432.8
2021/07/28 | 18:00 | 415.5 | 119.7 | 292.5 | 156.4 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 1.8 | 0 | 2.8 | -173.9 | 415.5
2021/07/28 | 19:00 | 397.8 | 119.7 | 283.3 | 152.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | -173.8 | 397.8
2021/07/28 | 20:00 | 381.9 | 119.7 | 271.2 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | -173.9 | 381.9
2021/07/28 | 21:00 | 362.9 | 119.7 | 260.2 | 141.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 362.9
2021/07/28 | 22:00 | 348.8 | 119.7 | 269.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 348.8
2021/07/28 | 23:00 | 336.3 | 119.7 | 273 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 336.3
2021/07/29 | 0:00 | 315.5 | 119.7 | 253 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 315.5
2021/07/29 | 1:00 | 306.8 | 119.7 | 250.2 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.1 | -173.8 | 306.8
2021/07/29 | 2:00 | 313.5 | 119.7 | 259.2 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 313.5
2021/07/29 | 3:00 | 324.1 | 119.7 | 264.9 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 324.1
2021/07/29 | 4:00 | 324.4 | 119.7 | 266.2 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.3 | -173.7 | 324.4
2021/07/29 | 5:00 | 322.7 | 119.7 | 261.3 | 90.1 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0.3 | -173.8 | 322.7
2021/07/29 | 6:00 | 325 | 119.7 | 259.7 | 87.3 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 325
2021/07/29 | 7:00 | 351.9 | 119.7 | 266.2 | 88.2 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0.3 | -173.8 | 351.9
2021/07/29 | 8:00 | 401.7 | 119.7 | 267.2 | 97.5 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 401.7
2021/07/29 | 9:00 | 442.3 | 119.7 | 267.2 | 123.6 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 18 | 0 | 1 | -173.8 | 442.3
2021/07/29 | 10:00 | 451.5 | 119.7 | 267.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0.5 | -174 | 451.5
2021/07/29 | 11:00 | 462.1 | 119.7 | 250 | 110.6 | 0 | 12.9 | 119.6 | 0 | 22.9 | 0 | 0.4 | -174 | 462.1
2021/07/29 | 12:00 | 440.1 | 119.7 | 260.3 | 88.8 | 0 | 12.9 | 100.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 440.1
2021/07/29 | 13:00 | 457.9 | 119.7 | 249.8 | 106 | 0 | 12.9 | 111 | 0 | 32 | 0 | 0.3 | -173.8 | 457.9
2021/07/29 | 14:00 | 457.9 | 119.7 | 266.2 | 90.2 | 0 | 12.9 | 114.6 | 0 | 27.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 457.9
2021/07/29 | 15:00 | 459 | 119.7 | 267.2 | 121.9 | 0 | 12.9 | 95.3 | 0 | 15 | 0 | 1 | -174 | 459
2021/07/29 | 16:00 | 457.8 | 119.7 | 279.8 | 153.8 | 0 | 12.9 | 52.8 | 0 | 10.5 | 0 | 2.2 | -173.9 | 457.8
2021/07/29 | 17:00 | 437.5 | 119.7 | 287.5 | 159.2 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 437.5
2021/07/29 | 18:00 | 418.5 | 119.7 | 290.3 | 160.2 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | -173.9 | 418.5
2021/07/29 | 19:00 | 398.2 | 119.7 | 280.5 | 154.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | -173.9 | 398.2
2021/07/29 | 20:00 | 382.6 | 119.7 | 270.8 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | -173.8 | 382.6
2021/07/29 | 21:00 | 362.8 | 119.7 | 257.4 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 | -173.9 | 362.8
2021/07/29 | 22:00 | 346.5 | 119.7 | 267.1 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | -173.8 | 346.5
2021/07/29 | 23:00 | 331 | 119.7 | 268.6 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 331
2021/07/30 | 0:00 | 309.8 | 119.7 | 250.9 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 309.8
2021/07/30 | 1:00 | 301.6 | 119.7 | 261.8 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.9 | 301.6
2021/07/30 | 2:00 | 310 | 119.7 | 260.4 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 310
2021/07/30 | 3:00 | 319.4 | 119.7 | 263.1 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 319.4
2021/07/30 | 4:00 | 320.3 | 119.7 | 269.4 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | -173.7 | 320.3
2021/07/30 | 5:00 | 317.4 | 119.7 | 271.4 | 82.9 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -174 | 317.4
2021/07/30 | 6:00 | 320.2 | 119.7 | 256.3 | 80 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.9 | 320.2
2021/07/30 | 7:00 | 353.7 | 119.7 | 235.1 | 95.3 | 0 | 12.9 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 353.7
2021/07/30 | 8:00 | 409 | 119.7 | 266.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 99 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | -173.7 | 409
2021/07/30 | 9:00 | 453.3 | 119.7 | 257.5 | 109.8 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 453.3
2021/07/30 | 10:00 | 474.8 | 119.7 | 276.7 | 101.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.3 | 0 | 0.8 | -174 | 474.8
2021/07/30 | 11:00 | 483.2 | 119.7 | 275.3 | 109.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | -173.9 | 483.2
2021/07/30 | 12:00 | 464.1 | 119.7 | 257.5 | 109.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 464.1
2021/07/30 | 13:00 | 483.4 | 119.7 | 275.5 | 110.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | -173.8 | 483.4
2021/07/30 | 14:00 | 482.4 | 119.7 | 268.5 | 133.8 | 0 | 12.9 | 118.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | -174 | 482.4
2021/07/30 | 15:00 | 481.5 | 119.7 | 268.7 | 138.2 | 0 | 12.9 | 113.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | -174 | 481.5
2021/07/30 | 16:00 | 477.1 | 119.7 | 300 | 151.7 | 0 | 12.9 | 62.7 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | -173.8 | 477.1
2021/07/30 | 17:00 | 451.2 | 119.7 | 308.8 | 155.2 | 0 | 12.9 | 24.2 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | -173.9 | 451.2
2021/07/30 | 18:00 | 428.9 | 119.7 | 307.6 | 154.6 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | -173.9 | 428.9
2021/07/30 | 19:00 | 406.7 | 119.7 | 295.5 | 148.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | -173.9 | 406.7
2021/07/30 | 20:00 | 386.2 | 119.7 | 280.9 | 143.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -173.8 | 386.2
2021/07/30 | 21:00 | 366.4 | 119.7 | 268.4 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | -174 | 366.4
2021/07/30 | 22:00 | 348.5 | 119.7 | 276 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | -173.8 | 348.5
2021/07/30 | 23:00 | 333.4 | 119.7 | 275.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 333.4
2021/07/31 | 0:00 | 311.8 | 119.7 | 226.7 | 123 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 311.8
2021/07/31 | 1:00 | 301.5 | 119.7 | 232.6 | 108.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | -174 | 301.5
2021/07/31 | 2:00 | 305 | 119.7 | 236.2 | 108.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | -173.8 | 305
2021/07/31 | 3:00 | 312.2 | 119.7 | 230.6 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 312.2
2021/07/31 | 4:00 | 309.5 | 119.7 | 230 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | -173.8 | 309.5
2021/07/31 | 5:00 | 302.6 | 119.7 | 235.4 | 103.2 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | -173.7 | 302.6
2021/07/31 | 6:00 | 302.6 | 119.7 | 232.2 | 83.1 | 0 | 12.9 | 27.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 302.6
2021/07/31 | 7:00 | 320.7 | 119.7 | 217.1 | 73 | 0 | 12.9 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.8 | 320.7
2021/07/31 | 8:00 | 350.5 | 119.7 | 206.4 | 73 | 0 | 12.9 | 109.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.2 | 350.5
2021/07/31 | 9:00 | 377.2 | 119.7 | 223.1 | 72.9 | 0 | 12.9 | 120.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -172.8 | 377.2
2021/07/31 | 10:00 | 390.8 | 119.7 | 221.4 | 72.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -172.2 | 390.8
2021/07/31 | 11:00 | 399.9 | 119.7 | 230.1 | 73.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -172.9 | 399.9
2021/07/31 | 12:00 | 396 | 119.7 | 226.2 | 72.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -172.9 | 396
2021/07/31 | 13:00 | 402.6 | 119.7 | 231 | 74.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -172.8 | 402.6
2021/07/31 | 14:00 | 399.5 | 119.7 | 232.1 | 82.1 | 0 | 12.9 | 121.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0.1 | -172.9 | 399.5
2021/07/31 | 15:00 | 399.3 | 119.7 | 216.6 | 104.7 | 0 | 12.9 | 109.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0.2 | -172.9 | 399.3
2021/07/31 | 16:00 | 392.6 | 119.7 | 231.8 | 132.3 | 0 | 12.9 | 63.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0.8 | -172.8 | 392.6
2021/07/31 | 17:00 | 382.6 | 119.7 | 241 | 153.1 | 0 | 12.9 | 22.7 | 0 | 4.6 | 0 | 1.4 | -172.8 | 382.6
2021/07/31 | 18:00 | 372.7 | 119.7 | 243.2 | 159.6 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 4.7 | 0 | 1.6 | -172.8 | 372.7
2021/07/31 | 19:00 | 361.4 | 119.7 | 240.7 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.4 | -172.9 | 361.4
2021/07/31 | 20:00 | 346.8 | 119.7 | 235 | 141.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1.1 | -172.9 | 346.8
2021/07/31 | 21:00 | 327.9 | 119.7 | 230.8 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.8 | -172.9 | 327.9
2021/07/31 | 22:00 | 312.4 | 119.7 | 235.7 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 312.4
2021/07/31 | 23:00 | 299.9 | 119.7 | 233.4 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 299.9
2021/08/01 | 0:00 | 280.2 | 119.7 | 213.4 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.5 | -173.9 | 280.2
2021/08/01 | 1:00 | 272.2 | 119.7 | 218.8 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 272.2
2021/08/01 | 2:00 | 280.5 | 119.7 | 218.1 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 280.5
2021/08/01 | 3:00 | 286.1 | 119.7 | 219.7 | 105.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | -173.9 | 286.1
2021/08/01 | 4:00 | 285.2 | 119.7 | 219.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | -173.9 | 285.2
2021/08/01 | 5:00 | 280.4 | 119.7 | 216.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | -173.8 | 280.4
2021/08/01 | 6:00 | 278.4 | 119.7 | 212.6 | 82.1 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.8 | 278.4
2021/08/01 | 7:00 | 290.7 | 119.7 | 190.2 | 78 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 290.7
2021/08/01 | 8:00 | 314.7 | 119.7 | 174.9 | 76.9 | 0 | 12.9 | 103.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.2 | 314.7
2021/08/01 | 9:00 | 346.6 | 119.7 | 174.9 | 77.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.8 | 346.6
2021/08/01 | 10:00 | 366.9 | 119.7 | 195.5 | 77.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -173.8 | 366.9
2021/08/01 | 11:00 | 377.2 | 119.7 | 201.6 | 80.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.9 | 377.2
2021/08/01 | 12:00 | 380.9 | 119.7 | 190.1 | 95.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.5 | 380.9
2021/08/01 | 13:00 | 380 | 119.7 | 184.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -173.9 | 380
2021/08/01 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 211.9 | 83.7 | 0 | 12.9 | 118.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -173.8 | 375.5
2021/08/01 | 15:00 | 378.3 | 119.7 | 217.8 | 102.4 | 0 | 12.9 | 94.5 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 378.3
2021/08/01 | 16:00 | 379 | 119.7 | 221.5 | 133.6 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 6.2 | 0 | 3.8 | -173.8 | 379
2021/08/01 | 17:00 | 379 | 119.7 | 235.1 | 145.2 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 10.1 | 0 | 5.6 | -173.9 | 379
2021/08/01 | 18:00 | 373.5 | 119.7 | 241.1 | 152.7 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 6.5 | -174 | 373.5
2021/08/01 | 19:00 | 365.6 | 119.7 | 238.8 | 149.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.1 | 0 | 6.1 | -173.8 | 365.6
2021/08/01 | 20:00 | 348.3 | 119.7 | 223.7 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 4 | -173.8 | 348.3
2021/08/01 | 21:00 | 328.4 | 119.7 | 213.1 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 3 | -173.9 | 328.4
2021/08/01 | 22:00 | 311.1 | 119.7 | 218.4 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 1.7 | -173.9 | 311.1
2021/08/01 | 23:00 | 298.9 | 119.7 | 219.5 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1.2 | -173.9 | 298.9
2021/08/02 | 0:00 | 279.5 | 119.7 | 220.8 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -173.9 | 279.5
2021/08/02 | 1:00 | 271.7 | 119.7 | 220 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -173.2 | 271.7
2021/08/02 | 2:00 | 282.1 | 119.7 | 241.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -173.9 | 282.1
2021/08/02 | 3:00 | 293.4 | 119.7 | 248 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -173.2 | 293.4
2021/08/02 | 4:00 | 295.1 | 119.7 | 247.5 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -174 | 295.1
2021/08/02 | 5:00 | 298.8 | 119.7 | 239.6 | 71.7 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -173.2 | 298.8
2021/08/02 | 6:00 | 313.2 | 119.7 | 233.5 | 71.7 | 0 | 12.9 | 26.4 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -173.9 | 313.2
2021/08/02 | 7:00 | 355.5 | 119.7 | 217.4 | 87.6 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -173.2 | 355.5
2021/08/02 | 8:00 | 422.2 | 119.7 | 250.1 | 98.6 | 0 | 12.9 | 108.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | -174 | 422.2
2021/08/02 | 9:00 | 478.1 | 119.7 | 298.5 | 80.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173.2 | 478.1
2021/08/02 | 10:00 | 497.7 | 119.7 | 282.8 | 114.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | -173.9 | 497.7
2021/08/02 | 11:00 | 511.4 | 119.7 | 308 | 102 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 511.4
2021/08/02 | 12:00 | 499.7 | 119.7 | 303.2 | 87.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 14.6 | 0 | 0.5 | -173.8 | 499.7
2021/08/02 | 13:00 | 517.4 | 119.7 | 307.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.3 | 0 | 1.4 | -173.9 | 517.4
2021/08/02 | 14:00 | 518.4 | 119.7 | 295.8 | 128.7 | 0 | 12.9 | 121.1 | 0 | 12 | 0 | 2.1 | -173.9 | 518.4
2021/08/02 | 15:00 | 514.8 | 119.7 | 316.6 | 136.4 | 0 | 12.9 | 97.6 | 0 | 1.7 | 0 | 3.8 | -173.9 | 514.8
2021/08/02 | 16:00 | 505.8 | 119.7 | 327.7 | 155.9 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 1.2 | 0 | 5.6 | -173.8 | 505.8
2021/08/02 | 17:00 | 480.4 | 119.7 | 328.5 | 157.5 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | -173.9 | 480.4
2021/08/02 | 18:00 | 460 | 119.7 | 327.9 | 156.2 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | -173.9 | 460
2021/08/02 | 19:00 | 436.7 | 119.7 | 321.4 | 142.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 4.4 | -173.8 | 436.7
2021/08/02 | 20:00 | 414.2 | 119.7 | 305.7 | 132 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.8 | -173.9 | 414.2
2021/08/02 | 21:00 | 392.9 | 119.7 | 309 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 392.9
2021/08/02 | 22:00 | 373.2 | 119.7 | 303.7 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.4 | -173.8 | 373.2
2021/08/02 | 23:00 | 354.9 | 119.7 | 286.7 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -173.9 | 354.9
2021/08/03 | 0:00 | 330.7 | 119.7 | 279.7 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | -9.9 | -173.9 | 330.7
2021/08/03 | 1:00 | 320.2 | 119.7 | 276.6 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | -12 | -173.8 | 320.2
2021/08/03 | 2:00 | 326.1 | 119.7 | 289.8 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.9 | 326.1
2021/08/03 | 3:00 | 334.1 | 119.7 | 295.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.8 | 334.1
2021/08/03 | 4:00 | 334 | 119.7 | 295.6 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.9 | 334
2021/08/03 | 5:00 | 334.1 | 119.7 | 295.5 | 75.2 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.8 | 334.1
2021/08/03 | 6:00 | 346.1 | 119.7 | 272.2 | 90.2 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.9 | 346.1
2021/08/03 | 7:00 | 390.2 | 119.7 | 274.2 | 90.6 | 0 | 12.9 | 65.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 390.2
2021/08/03 | 8:00 | 456.5 | 119.7 | 310.3 | 85.1 | 0 | 12.9 | 101 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 456.5
2021/08/03 | 9:00 | 504.6 | 119.7 | 333.9 | 90.4 | 0 | 12.9 | 117 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | -173.9 | 504.6
2021/08/03 | 10:00 | 521 | 119.7 | 315.1 | 122.5 | 0 | 12.9 | 115.8 | 0 | 5.9 | 0 | 3.1 | -174 | 521
2021/08/03 | 11:00 | 521 | 119.7 | 323 | 134.5 | 0 | 12.9 | 90.8 | 0 | 10 | 0 | 4 | -173.9 | 521
2021/08/03 | 12:00 | 496.6 | 119.7 | 320.2 | 133.1 | 0 | 12.9 | 69 | 0 | 11.9 | 0 | 3.7 | -173.9 | 496.6
2021/08/03 | 13:00 | 507.2 | 119.7 | 324.9 | 138.3 | 0 | 12.9 | 61.7 | 0 | 12.5 | 0 | 11 | -173.8 | 507.2
2021/08/03 | 14:00 | 507.8 | 119.7 | 319.9 | 132.6 | 0 | 12.9 | 67.6 | 0 | 25.4 | 0 | 3.6 | -173.9 | 507.8
2021/08/03 | 15:00 | 503 | 119.7 | 317.4 | 123.4 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 37.6 | 0 | 3.4 | -174 | 503
2021/08/03 | 16:00 | 500 | 119.7 | 324.7 | 135.1 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 36.6 | 0 | 4.1 | -173.8 | 500
2021/08/03 | 17:00 | 477 | 119.7 | 341.5 | 142.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | -173.8 | 477
2021/08/03 | 18:00 | 457.5 | 119.7 | 326.3 | 138 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 21.9 | 0 | 9.4 | -173.7 | 457.5
2021/08/03 | 19:00 | 438.6 | 119.7 | 319.8 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 3.6 | -173.7 | 438.6
2021/08/03 | 20:00 | 417 | 119.7 | 313.5 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 3 | -173.9 | 417
2021/08/03 | 21:00 | 396 | 119.7 | 318 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 396
2021/08/03 | 22:00 | 378.5 | 119.7 | 295.2 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -173.9 | 378.5
2021/08/03 | 23:00 | 359.1 | 119.7 | 295.1 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -173.9 | 359.1
2021/08/04 | 0:00 | 336.7 | 119.7 | 296.7 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -173.9 | 336.7
2021/08/04 | 1:00 | 325.6 | 119.7 | 289.8 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -173.2 | 325.6
2021/08/04 | 2:00 | 331.6 | 119.7 | 296.7 | 73.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.8 | 331.6
2021/08/04 | 3:00 | 338.8 | 119.7 | 296.1 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -173.2 | 338.8
2021/08/04 | 4:00 | 337.7 | 119.7 | 296.7 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -173.9 | 337.7
2021/08/04 | 5:00 | 338 | 119.7 | 294 | 73.6 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -173.3 | 338
2021/08/04 | 6:00 | 352.7 | 119.7 | 288.5 | 70.8 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -173.8 | 352.7
2021/08/04 | 7:00 | 390 | 119.7 | 268.6 | 86.5 | 0 | 12.9 | 70.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | -173.2 | 390
2021/08/04 | 8:00 | 455.9 | 119.7 | 305.7 | 79.8 | 0 | 12.9 | 110.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.9 | 455.9
2021/08/04 | 9:00 | 503.2 | 119.7 | 296.7 | 110.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 503.2
2021/08/04 | 10:00 | 523.4 | 119.7 | 322 | 105.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | -173.8 | 523.4
2021/08/04 | 11:00 | 531.5 | 119.7 | 325.6 | 109.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 531.5
2021/08/04 | 12:00 | 518.1 | 119.7 | 322.5 | 95.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.6 | 0 | 1.4 | -173.8 | 518.1
2021/08/04 | 13:00 | 532.8 | 119.7 | 325.6 | 109.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 2.4 | -173.8 | 532.8
2021/08/04 | 14:00 | 532 | 119.7 | 325.6 | 112.1 | 0 | 12.9 | 132.7 | 0 | 0.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 532
2021/08/04 | 15:00 | 525 | 119.7 | 320.6 | 136.5 | 0 | 12.9 | 105.4 | 0 | 0.2 | 0 | 3.6 | -173.9 | 525
2021/08/04 | 16:00 | 519.9 | 119.7 | 340.6 | 152.1 | 0 | 12.9 | 62.2 | 0 | 0.1 | 0 | 6.1 | -173.8 | 519.9
2021/08/04 | 17:00 | 494.1 | 119.7 | 343.9 | 159.2 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6.9 | -173.7 | 494.1
2021/08/04 | 18:00 | 469.3 | 119.7 | 342.8 | 156.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6.6 | -173.8 | 469.3
2021/08/04 | 19:00 | 446.8 | 119.7 | 336.6 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 5.3 | -173.9 | 446.8
2021/08/04 | 20:00 | 424.3 | 119.7 | 321.2 | 136.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.7 | -173.9 | 424.3
2021/08/04 | 21:00 | 403.6 | 119.7 | 325.3 | 105 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 403.6
2021/08/04 | 22:00 | 387.2 | 119.7 | 322.4 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 387.2
2021/08/04 | 23:00 | 365.9 | 119.7 | 318.1 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -173.2 | 365.9
2021/08/05 | 0:00 | 344.2 | 119.7 | 304.1 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -173.9 | 344.2
2021/08/05 | 1:00 | 331 | 119.7 | 298 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.1 | 331
2021/08/05 | 2:00 | 336.5 | 119.7 | 304.3 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -173.9 | 336.5
2021/08/05 | 3:00 | 341.2 | 119.7 | 305.8 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.2 | 341.2
2021/08/05 | 4:00 | 340.7 | 119.7 | 306.4 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.8 | 340.7
2021/08/05 | 5:00 | 341.2 | 119.7 | 303.3 | 73 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.3 | 341.2
2021/08/05 | 6:00 | 353 | 119.7 | 279.9 | 86.3 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -174 | 353
2021/08/05 | 7:00 | 398.7 | 119.7 | 283 | 86.2 | 0 | 12.9 | 68.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -173.2 | 398.7
2021/08/05 | 8:00 | 468.1 | 119.7 | 310.6 | 88.9 | 0 | 12.9 | 109.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -174 | 468.1
2021/08/05 | 9:00 | 516.8 | 119.7 | 328.8 | 92.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | -173.9 | 516.8
2021/08/05 | 10:00 | 531.5 | 119.7 | 333.7 | 101.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | -173.8 | 531.5
2021/08/05 | 11:00 | 543.5 | 119.7 | 318.4 | 126.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.9 | 0 | 2.7 | -173.8 | 543.5
2021/08/05 | 12:00 | 531.7 | 119.7 | 330.9 | 96.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 8.6 | 0 | 1.9 | -173.8 | 531.7
2021/08/05 | 13:00 | 545.8 | 119.7 | 317.5 | 119.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.2 | 0 | 2.6 | -173.8 | 545.8
2021/08/05 | 14:00 | 546.1 | 119.7 | 318.3 | 125.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 2.7 | -173.8 | 546.1
2021/08/05 | 15:00 | 536.8 | 119.7 | 331.9 | 135.5 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 6 | 0 | 4.1 | -173.7 | 536.8
2021/08/05 | 16:00 | 521.4 | 119.7 | 351.7 | 147.9 | 0 | 12.9 | 48.6 | 0 | 8.2 | 0 | 6.3 | -173.9 | 521.4
2021/08/05 | 17:00 | 490.2 | 119.7 | 346.3 | 142.5 | 0 | 12.9 | 23.3 | 0 | 13.7 | 0 | 5.6 | -173.8 | 490.2
2021/08/05 | 18:00 | 470.1 | 119.7 | 345.2 | 141.3 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 12.9 | 0 | 5.4 | -173.8 | 470.1
2021/08/05 | 19:00 | 447.3 | 119.7 | 339.4 | 138.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | 4.8 | -173.8 | 447.3
2021/08/05 | 20:00 | 426.1 | 119.7 | 327.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.7 | -173.8 | 426.1
2021/08/05 | 21:00 | 406.3 | 119.7 | 316.5 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 406.3
2021/08/05 | 22:00 | 385.1 | 119.7 | 324.3 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.9 | -173.8 | 385.1
2021/08/05 | 23:00 | 367.7 | 119.7 | 318.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -173.8 | 367.7
2021/08/06 | 0:00 | 341.3 | 119.7 | 303.5 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -173.8 | 341.3
2021/08/06 | 1:00 | 330.7 | 119.7 | 299.3 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | -2.2 | -173.2 | 330.7
2021/08/06 | 2:00 | 335.6 | 119.7 | 296.7 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.9 | 335.6
2021/08/06 | 3:00 | 339.2 | 119.7 | 299.1 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -173.2 | 339.2
2021/08/06 | 4:00 | 340.6 | 119.7 | 303.5 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -173.8 | 340.6
2021/08/06 | 5:00 | 338.2 | 119.7 | 297.5 | 72.9 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -173.3 | 338.2
2021/08/06 | 6:00 | 353.2 | 119.7 | 297.2 | 72.8 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.8 | 353.2
2021/08/06 | 7:00 | 391 | 119.7 | 279.9 | 86.1 | 0 | 12.9 | 63.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -173.2 | 391
2021/08/06 | 8:00 | 456.9 | 119.7 | 298.1 | 97.1 | 0 | 12.9 | 102.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.8 | 456.9
2021/08/06 | 9:00 | 503.7 | 119.7 | 303.2 | 113.7 | 0 | 12.9 | 126.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | -173.7 | 503.7
2021/08/06 | 10:00 | 526.8 | 119.7 | 326.7 | 103.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.6 | 0 | 2.1 | -173.8 | 526.8
2021/08/06 | 11:00 | 535.3 | 119.7 | 318.4 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.7 | 0 | 2.6 | -173.9 | 535.3
2021/08/06 | 12:00 | 518.8 | 119.7 | 324 | 92.8 | 0 | 12.9 | 134.3 | 0 | 6.1 | 0 | 2.9 | -173.9 | 518.8
2021/08/06 | 13:00 | 526.3 | 119.7 | 331 | 104.2 | 0 | 12.9 | 123.9 | 0 | 5.9 | 0 | 2.5 | -173.8 | 526.3
2021/08/06 | 14:00 | 527.5 | 119.7 | 323.4 | 129.1 | 0 | 12.9 | 111.4 | 0 | 1.8 | 0 | 3.1 | -173.9 | 527.5
2021/08/06 | 15:00 | 523 | 119.7 | 335.2 | 134.8 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 2.7 | 0 | 4.3 | -173.9 | 523
2021/08/06 | 16:00 | 515.8 | 119.7 | 348.6 | 143.1 | 0 | 12.9 | 56.7 | 0 | 2.8 | 0 | 5.8 | -173.8 | 515.8
2021/08/06 | 17:00 | 483.3 | 119.7 | 350.2 | 145.3 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | -173.8 | 483.3
2021/08/06 | 18:00 | 462.6 | 119.7 | 348.8 | 143.3 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5.8 | -173.9 | 462.6
2021/08/06 | 19:00 | 443.9 | 119.7 | 338.4 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 4.6 | -174 | 443.9
2021/08/06 | 20:00 | 422.1 | 119.7 | 324.8 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3.3 | -174 | 422.1
2021/08/06 | 21:00 | 403.4 | 119.7 | 318.3 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | -173.8 | 403.4
2021/08/06 | 22:00 | 383 | 119.7 | 327.4 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 383
2021/08/06 | 23:00 | 366.6 | 119.7 | 322.4 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 366.6
2021/08/07 | 0:00 | 338.7 | 119.7 | 265.7 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -173.9 | 338.7
2021/08/07 | 1:00 | 326.4 | 119.7 | 264.4 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | -173.9 | 326.4
2021/08/07 | 2:00 | 329.6 | 119.7 | 264.9 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | -173.8 | 329.6
2021/08/07 | 3:00 | 333.1 | 119.7 | 265.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | -173.9 | 333.1
2021/08/07 | 4:00 | 330.2 | 119.7 | 265.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1 | -173.9 | 330.2
2021/08/07 | 5:00 | 324.3 | 119.7 | 263.3 | 97.7 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | -173.9 | 324.3
2021/08/07 | 6:00 | 328.7 | 119.7 | 264.3 | 79 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 328.7
2021/08/07 | 7:00 | 358.5 | 119.7 | 263.1 | 75.4 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 358.5
2021/08/07 | 8:00 | 394.5 | 119.7 | 260 | 77.4 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | -173.7 | 394.5
2021/08/07 | 9:00 | 428.8 | 119.7 | 259.1 | 76.5 | 0 | 12.9 | 133.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 428.8
2021/08/07 | 10:00 | 447.4 | 119.7 | 265.2 | 86 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 447.4
2021/08/07 | 11:00 | 458.1 | 119.7 | 266 | 86.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 458.1
2021/08/07 | 12:00 | 453.7 | 119.7 | 265.5 | 75.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 18.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 453.7
2021/08/07 | 13:00 | 451.1 | 119.7 | 266.3 | 114.9 | 0 | 12.9 | 100 | 0 | 8.7 | 0 | 2.4 | -173.8 | 451.1
2021/08/07 | 14:00 | 428.1 | 119.7 | 266.4 | 130.3 | 0 | 12.9 | 60.9 | 0 | 8.2 | 0 | 3.5 | -173.8 | 428.1
2021/08/07 | 15:00 | 408.3 | 119.7 | 265.8 | 107 | 0 | 12.9 | 59.9 | 0 | 14.7 | 0 | 2.3 | -174 | 408.3
2021/08/07 | 16:00 | 405.6 | 119.7 | 265.2 | 118.6 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 16.4 | 0 | 2.6 | -173.9 | 405.6
2021/08/07 | 17:00 | 394.5 | 119.7 | 266.2 | 128 | 0 | 12.9 | 18.8 | 0 | 19.4 | 0 | 3.3 | -173.8 | 394.5
2021/08/07 | 18:00 | 385 | 119.7 | 267.6 | 141.6 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 8.9 | 0 | 4.4 | -173.9 | 385
2021/08/07 | 19:00 | 372.8 | 119.7 | 267.4 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.3 | -173.9 | 372.8
2021/08/07 | 20:00 | 357 | 119.7 | 265.7 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.9 | -173.9 | 357
2021/08/07 | 21:00 | 337 | 119.7 | 265.8 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.3 | -173.9 | 337
2021/08/07 | 22:00 | 322.2 | 119.7 | 266.5 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 322.2
2021/08/07 | 23:00 | 306.3 | 119.7 | 265.5 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 306.3
2021/08/08 | 0:00 | 288.3 | 119.7 | 219.5 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 288.3
2021/08/08 | 1:00 | 278.4 | 119.7 | 227.3 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 278.4
2021/08/08 | 2:00 | 284.8 | 119.7 | 223.4 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 284.8
2021/08/08 | 3:00 | 292.5 | 119.7 | 222 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 292.5
2021/08/08 | 4:00 | 290.3 | 119.7 | 225.7 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 290.3
2021/08/08 | 5:00 | 284.9 | 119.7 | 222.4 | 96.8 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 4.2 | 0 | 1.6 | -173.8 | 284.9
2021/08/08 | 6:00 | 278.6 | 119.7 | 216.9 | 79.6 | 0 | 12.9 | 13.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -174 | 278.6
2021/08/08 | 7:00 | 293.9 | 119.7 | 208.9 | 78.4 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | -173.9 | 293.9
2021/08/08 | 8:00 | 323.5 | 119.7 | 203.1 | 75.4 | 0 | 12.9 | 78.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -173.7 | 323.5
2021/08/08 | 9:00 | 349.4 | 119.7 | 197.9 | 76.1 | 0 | 12.9 | 102.9 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -173.9 | 349.4
2021/08/08 | 10:00 | 359.6 | 119.7 | 188.1 | 75.4 | 0 | 12.9 | 118.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -173.8 | 359.6
2021/08/08 | 11:00 | 373.4 | 119.7 | 157.6 | 91.7 | 0 | 12.9 | 125.9 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -173.8 | 373.4
2021/08/08 | 12:00 | 382.1 | 119.7 | 149.5 | 88.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -173.9 | 382.1
2021/08/08 | 13:00 | 382.2 | 119.7 | 138.5 | 89.3 | 0 | 12.9 | 133 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | -173.9 | 382.2
2021/08/08 | 14:00 | 377.5 | 119.7 | 184.8 | 75.3 | 0 | 12.9 | 119.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -173.8 | 377.5
2021/08/08 | 15:00 | 381.2 | 119.7 | 204.4 | 97.9 | 0 | 12.9 | 94.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0.4 | -173.7 | 381.2
2021/08/08 | 16:00 | 383.9 | 119.7 | 222.7 | 123.6 | 0 | 12.9 | 50.9 | 0 | 24.7 | 0 | 3.3 | -173.9 | 383.9
2021/08/08 | 17:00 | 377.1 | 119.7 | 240.9 | 131.8 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 26.5 | 0 | 5.2 | -173.7 | 377.1
2021/08/08 | 18:00 | 376.1 | 119.7 | 247.5 | 136.2 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 26.1 | 0 | 6 | -173.9 | 376.1
2021/08/08 | 19:00 | 367.3 | 119.7 | 247.4 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 6 | -173.9 | 367.3
2021/08/08 | 20:00 | 351.9 | 119.7 | 244.9 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 5.7 | -174 | 351.9
2021/08/08 | 21:00 | 333.2 | 119.7 | 234.2 | 128.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | -173.8 | 333.2
2021/08/08 | 22:00 | 316.3 | 119.7 | 224.5 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 3.5 | -173.8 | 316.3
2021/08/08 | 23:00 | 302.6 | 119.7 | 218.6 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | -173.9 | 302.6
2021/08/09 | 0:00 | 284.7 | 119.7 | 182.2 | 137.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | -174 | 284.7
2021/08/09 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 179.8 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 3.1 | -173.8 | 275.1
2021/08/09 | 2:00 | 283.8 | 119.7 | 180.2 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 3.1 | -173.8 | 283.8
2021/08/09 | 3:00 | 292.4 | 119.7 | 183.4 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 2.3 | -173.8 | 292.4
2021/08/09 | 4:00 | 294.2 | 119.7 | 179 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 67.8 | 0 | 1 | -173.8 | 294.2
2021/08/09 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 179.8 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 63.1 | 0 | 1.2 | -173.7 | 293.5
2021/08/09 | 6:00 | 292.3 | 119.7 | 177.8 | 81.7 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 67.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 292.3
2021/08/09 | 7:00 | 318.1 | 119.7 | 177.8 | 82.5 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 65.2 | 0 | 0.6 | -173.7 | 318.1
2021/08/09 | 8:00 | 360.7 | 119.7 | 155.1 | 67.5 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | -174 | 360.7
2021/08/09 | 9:00 | 398.3 | 119.7 | 166.8 | 70.2 | 0 | 12.9 | 108.3 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | -173.2 | 398.3
2021/08/09 | 10:00 | 416.8 | 119.7 | 158.7 | 69.8 | 0 | 12.9 | 108.9 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | -173.9 | 416.8
2021/08/09 | 11:00 | 422.5 | 119.7 | 162 | 70.1 | 0 | 12.9 | 103.1 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | -173.2 | 422.5
2021/08/09 | 12:00 | 417.7 | 119.7 | 176.4 | 71.5 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 124.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 417.7
2021/08/09 | 13:00 | 406.9 | 119.7 | 180.3 | 94.1 | 0 | 12.9 | 52.6 | 0 | 119.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 406.9
2021/08/09 | 14:00 | 396.6 | 119.7 | 181.4 | 134.5 | 0 | 12.9 | 41.3 | 0 | 76.6 | 0 | 4 | -173.8 | 396.6
2021/08/09 | 15:00 | 388.7 | 119.7 | 185.5 | 153.7 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 63.1 | 0 | 5.7 | -173.8 | 388.7
2021/08/09 | 16:00 | 378.6 | 119.7 | 182.6 | 146 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 77.8 | 0 | 5 | -173.9 | 378.6
2021/08/09 | 17:00 | 366.8 | 119.7 | 181.3 | 133.1 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 86.3 | 0 | 3.9 | -173.9 | 366.8
2021/08/09 | 18:00 | 360.4 | 119.7 | 181.4 | 134.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 81.7 | 0 | 4 | -173.9 | 360.4
2021/08/09 | 19:00 | 347.9 | 119.7 | 180.1 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 3 | -173.9 | 347.9
2021/08/09 | 20:00 | 333 | 119.7 | 182.7 | 105.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 2 | -173.8 | 333
2021/08/09 | 21:00 | 318.4 | 119.7 | 180.2 | 92.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 318.4
2021/08/09 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 172 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | -173.9 | 302.2
2021/08/09 | 23:00 | 293.6 | 119.7 | 153.7 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.3 | 293.6
2021/08/10 | 0:00 | 280 | 119.7 | 140.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | -173.9 | 280
2021/08/10 | 1:00 | 272 | 119.7 | 131.8 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -173.9 | 272
2021/08/10 | 2:00 | 284.3 | 119.7 | 143.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | -173.9 | 284.3
2021/08/10 | 3:00 | 294 | 119.7 | 153.5 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.8 | 294
2021/08/10 | 4:00 | 294.9 | 119.7 | 153.5 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | -173.8 | 294.9
2021/08/10 | 5:00 | 292.3 | 119.7 | 151.4 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.8 | 292.3
2021/08/10 | 6:00 | 292.9 | 119.7 | 146.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 115 | 0 | 0 | -173.9 | 292.9
2021/08/10 | 7:00 | 316.6 | 119.7 | 137.1 | 86.3 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | -173.9 | 316.6
2021/08/10 | 8:00 | 360 | 119.7 | 167.2 | 90.7 | 0 | 12.9 | 41.5 | 0 | 101.9 | 0 | 0 | -173.9 | 360
2021/08/10 | 9:00 | 387.6 | 119.7 | 191.4 | 90.7 | 0 | 12.9 | 57.3 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | -173.9 | 387.6
2021/08/10 | 10:00 | 400.8 | 119.7 | 188.9 | 94.1 | 0 | 12.9 | 80.2 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | -173.9 | 400.8
2021/08/10 | 11:00 | 401.9 | 119.7 | 186.7 | 73.9 | 0 | 12.9 | 89.5 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | -173.9 | 401.9
2021/08/10 | 12:00 | 388.1 | 119.7 | 181.5 | 72.6 | 0 | 12.9 | 89.7 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | -173.8 | 388.1
2021/08/10 | 13:00 | 400 | 119.7 | 182.6 | 72.6 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | -173.9 | 400
2021/08/10 | 14:00 | 403 | 119.7 | 193.2 | 94.5 | 0 | 12.9 | 78.3 | 0 | 78.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 403
2021/08/10 | 15:00 | 393.7 | 119.7 | 210.5 | 111.8 | 0 | 12.9 | 60.4 | 0 | 50.7 | 0 | 1.5 | -173.8 | 393.7
2021/08/10 | 16:00 | 387.4 | 119.7 | 215.3 | 120.4 | 0 | 12.9 | 40.6 | 0 | 50.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 387.4
2021/08/10 | 17:00 | 367.7 | 119.7 | 232.7 | 126.8 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 32.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 367.7
2021/08/10 | 18:00 | 357 | 119.7 | 247.1 | 130.9 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 14.9 | 0 | 3.4 | -174 | 357
2021/08/10 | 19:00 | 344.4 | 119.7 | 238.9 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 3 | -173.9 | 344.4
2021/08/10 | 20:00 | 329.2 | 119.7 | 226.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2.4 | -173.9 | 329.2
2021/08/10 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 221.3 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 312.9
2021/08/10 | 22:00 | 299.7 | 119.7 | 214.5 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | -173.9 | 299.7
2021/08/10 | 23:00 | 289.6 | 119.7 | 211.1 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 289.6
2021/08/11 | 0:00 | 277.5 | 119.7 | 231.2 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 277.5
2021/08/11 | 1:00 | 271.8 | 119.7 | 231.1 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 271.8
2021/08/11 | 2:00 | 278.7 | 119.7 | 232 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.7 | -173.9 | 278.7
2021/08/11 | 3:00 | 289.6 | 119.7 | 234.1 | 95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 289.6
2021/08/11 | 4:00 | 290.8 | 119.7 | 234.3 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | -173.9 | 290.8
2021/08/11 | 5:00 | 288.7 | 119.7 | 233.8 | 92.5 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 288.7
2021/08/11 | 6:00 | 287.8 | 119.7 | 232 | 77.7 | 0 | 12.9 | 18.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | -173.7 | 287.8
2021/08/11 | 7:00 | 308.9 | 119.7 | 229.4 | 68.4 | 0 | 12.9 | 52.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.7 | 308.9
2021/08/11 | 8:00 | 352.6 | 119.7 | 232.7 | 71.7 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 352.6
2021/08/11 | 9:00 | 383 | 119.7 | 234.3 | 76.1 | 0 | 12.9 | 113 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 383
2021/08/11 | 10:00 | 396.9 | 119.7 | 234.3 | 77.6 | 0 | 12.9 | 125.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 396.9
2021/08/11 | 11:00 | 401.4 | 119.7 | 217.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 124.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | -174 | 401.4
2021/08/11 | 12:00 | 388.8 | 119.7 | 217.8 | 97.8 | 0 | 12.9 | 113.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 388.8
2021/08/11 | 13:00 | 398.8 | 119.7 | 235.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 96.5 | 0 | 2.9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 398.8
2021/08/11 | 14:00 | 398.9 | 119.7 | 227.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 4 | 0 | 2.2 | -173.8 | 398.9
2021/08/11 | 15:00 | 389.5 | 119.7 | 237.2 | 124.5 | 0 | 12.9 | 65.5 | 0 | 0.8 | 0 | 2.9 | -174 | 389.5
2021/08/11 | 16:00 | 384.3 | 119.7 | 248.9 | 135.8 | 0 | 12.9 | 34.4 | 0 | 2.2 | 0 | 4.2 | -173.8 | 384.3
2021/08/11 | 17:00 | 362.9 | 119.7 | 249.2 | 137.7 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4.4 | -173.9 | 362.9
2021/08/11 | 18:00 | 354 | 119.7 | 249.2 | 137.9 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 4.4 | -173.8 | 354
2021/08/11 | 19:00 | 342.1 | 119.7 | 245.8 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3.6 | -173.8 | 342.1
2021/08/11 | 20:00 | 324.9 | 119.7 | 224.5 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 1.9 | -173.9 | 324.9
2021/08/11 | 21:00 | 312 | 119.7 | 235.3 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 312
2021/08/11 | 22:00 | 298.2 | 119.7 | 234.3 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 298.2
2021/08/11 | 23:00 | 289 | 119.7 | 232.5 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -173.8 | 289
2021/08/12 | 0:00 | 269.3 | 119.7 | 208.4 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -173.9 | 269.3
2021/08/12 | 1:00 | 265.2 | 119.7 | 212.6 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -173.2 | 265.2
2021/08/12 | 2:00 | 273.9 | 119.7 | 236.8 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -173.9 | 273.9
2021/08/12 | 3:00 | 285.4 | 119.7 | 240.4 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.5 | -173.8 | 285.4
2021/08/12 | 4:00 | 285.5 | 119.7 | 239.8 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 285.5
2021/08/12 | 5:00 | 282.1 | 119.7 | 231.1 | 65.1 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -173.9 | 282.1
2021/08/12 | 6:00 | 277.2 | 119.7 | 204.5 | 64.2 | 0 | 12.9 | 8.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -173.3 | 277.2
2021/08/12 | 7:00 | 296.2 | 119.7 | 236.2 | 63.1 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -174 | 296.2
2021/08/12 | 8:00 | 328.5 | 119.7 | 242.1 | 87.2 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 9.7 | 0 | 0.7 | -173.8 | 328.5
2021/08/12 | 9:00 | 344.5 | 119.7 | 238.3 | 104.1 | 0 | 12.9 | 39.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.2 | -174 | 344.5
2021/08/12 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 238.3 | 112.2 | 0 | 12.9 | 38.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 349.6
2021/08/12 | 11:00 | 356.3 | 119.7 | 238.3 | 113.2 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | -173.9 | 356.3
2021/08/12 | 12:00 | 346.9 | 119.7 | 238.3 | 106.5 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 7.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 346.9
2021/08/12 | 13:00 | 350.2 | 119.7 | 238.3 | 123.3 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 350.2
2021/08/12 | 14:00 | 348.9 | 119.7 | 238.3 | 117.4 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 3.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 348.9
2021/08/12 | 15:00 | 343.7 | 119.7 | 238.3 | 111.4 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 7.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 343.7
2021/08/12 | 16:00 | 340.2 | 119.7 | 238.2 | 124.6 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 4.7 | 0 | 1.7 | -173.8 | 340.2
2021/08/12 | 17:00 | 328.7 | 119.7 | 238.2 | 125 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | -173.8 | 328.7
2021/08/12 | 18:00 | 324.4 | 119.7 | 238.2 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | -173.8 | 324.4
2021/08/12 | 19:00 | 315.1 | 119.7 | 238.3 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 315.1
2021/08/12 | 20:00 | 300.6 | 119.7 | 243 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | -173.9 | 300.6
2021/08/12 | 21:00 | 286.8 | 119.7 | 240.8 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 286.8
2021/08/12 | 22:00 | 276.6 | 119.7 | 239.5 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 276.6
2021/08/12 | 23:00 | 266.5 | 119.7 | 238.5 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 266.5
2021/08/13 | 0:00 | 250.2 | 119.7 | 180.6 | 103.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 250.2
2021/08/13 | 1:00 | 242.8 | 119.7 | 179 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 242.8
2021/08/13 | 2:00 | 250.9 | 119.7 | 179 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 1.3 | -173.8 | 250.9
2021/08/13 | 3:00 | 262.3 | 119.7 | 179 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.7 | -173.9 | 262.3
2021/08/13 | 4:00 | 263.8 | 119.7 | 179 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.6 | -173.8 | 263.8
2021/08/13 | 5:00 | 257.1 | 119.7 | 179 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 7.4 | 0 | 1.5 | -173.9 | 257.1
2021/08/13 | 6:00 | 248.9 | 119.7 | 179 | 107.1 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 248.9
2021/08/13 | 7:00 | 257.3 | 119.7 | 179 | 106 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 7.7 | 0 | 1.3 | -173.9 | 257.3
2021/08/13 | 8:00 | 274.7 | 119.7 | 179.9 | 98.8 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 29.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 274.7
2021/08/13 | 9:00 | 285.7 | 119.7 | 179.8 | 96.4 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 39.3 | 0 | 1 | -173.8 | 285.7
2021/08/13 | 10:00 | 290.4 | 119.7 | 179.2 | 67 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0.2 | -173.8 | 290.4
2021/08/13 | 11:00 | 289.8 | 119.7 | 179.3 | 77 | 0 | 12.9 | 20 | 0 | 54.4 | 0 | 0.5 | -174 | 289.8
2021/08/13 | 12:00 | 284.3 | 119.7 | 179.1 | 64.5 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 61.5 | 0 | 0.1 | -173.7 | 284.3
2021/08/13 | 13:00 | 281.4 | 119.7 | 179.1 | 70.3 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 52.6 | 0 | 0.3 | -173.7 | 281.4
2021/08/13 | 14:00 | 279.8 | 119.7 | 179.3 | 73.7 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 46.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 279.8
2021/08/13 | 15:00 | 276.8 | 119.7 | 179.3 | 74.8 | 0 | 12.9 | 16.2 | 0 | 47.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 276.8
2021/08/13 | 16:00 | 277.6 | 119.7 | 179.3 | 91 | 0 | 12.9 | 8 | 0 | 40.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 277.6
2021/08/13 | 17:00 | 277 | 119.7 | 179.8 | 100.4 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 35 | 0 | 0.8 | -173.9 | 277
2021/08/13 | 18:00 | 279.5 | 119.7 | 179 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 279.5
2021/08/13 | 19:00 | 274.6 | 119.7 | 179 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 1.3 | -173.9 | 274.6
2021/08/13 | 20:00 | 263.1 | 119.7 | 179.2 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0.2 | -173.8 | 263.1
2021/08/13 | 21:00 | 250.5 | 119.7 | 179.1 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 250.5
2021/08/13 | 22:00 | 241 | 119.7 | 179.3 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 241
2021/08/13 | 23:00 | 235.3 | 119.7 | 179.2 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 235.3
2021/08/14 | 0:00 | 224.2 | 119.7 | 168.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 224.2
2021/08/14 | 1:00 | 220.4 | 119.7 | 168.5 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.2 | -173.8 | 220.4
2021/08/14 | 2:00 | 231.7 | 119.7 | 169.4 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1.5 | -173.8 | 231.7
2021/08/14 | 3:00 | 244.5 | 119.7 | 169 | 111.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | -173.8 | 244.5
2021/08/14 | 4:00 | 247.4 | 119.7 | 169.4 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 | -173.9 | 247.4
2021/08/14 | 5:00 | 242.2 | 119.7 | 169.5 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 9.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 242.2
2021/08/14 | 6:00 | 230.1 | 119.7 | 169.1 | 80.1 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 230.1
2021/08/14 | 7:00 | 235.5 | 119.7 | 169.3 | 86 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 10.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 235.5
2021/08/14 | 8:00 | 247.3 | 119.7 | 169.5 | 100.2 | 0 | 12.9 | 15.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | -173.9 | 247.3
2021/08/14 | 9:00 | 259.9 | 119.7 | 169.5 | 105.5 | 0 | 12.9 | 21.1 | 0 | 3.1 | 0 | 1.9 | -173.8 | 259.9
2021/08/14 | 10:00 | 263.9 | 119.7 | 169.4 | 91.6 | 0 | 12.9 | 33 | 0 | 9.7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 263.9
2021/08/14 | 11:00 | 268 | 119.7 | 169.4 | 92.1 | 0 | 12.9 | 36 | 0 | 10.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 268
2021/08/14 | 12:00 | 267.2 | 119.7 | 169.5 | 102.7 | 0 | 12.9 | 31.9 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 267.2
2021/08/14 | 13:00 | 262.7 | 119.7 | 169.5 | 97.1 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 7.5 | 0 | 1.6 | -173.9 | 262.7
2021/08/14 | 14:00 | 261.2 | 119.7 | 169.5 | 97.1 | 0 | 12.9 | 21 | 0 | 13.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 261.2
2021/08/14 | 15:00 | 257.9 | 119.7 | 169.4 | 90.4 | 0 | 12.9 | 11.5 | 0 | 26.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 257.9
2021/08/14 | 16:00 | 258.8 | 119.7 | 169.4 | 93.1 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 29.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 258.8
2021/08/14 | 17:00 | 262.2 | 119.7 | 169.4 | 92.8 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 37.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 262.2
2021/08/14 | 18:00 | 265.2 | 119.7 | 169.3 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 19.7 | 0 | 2.4 | -173.8 | 265.2
2021/08/14 | 19:00 | 260.7 | 119.7 | 169.4 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 2.5 | -173.9 | 260.7
2021/08/14 | 20:00 | 249.7 | 119.7 | 169 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2.2 | -173.8 | 249.7
2021/08/14 | 21:00 | 238.4 | 119.7 | 169.5 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 238.4
2021/08/14 | 22:00 | 228.3 | 119.7 | 169 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 228.3
2021/08/14 | 23:00 | 223.6 | 119.7 | 153.4 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -173.8 | 223.6
2021/08/15 | 0:00 | 213.3 | 119.7 | 138.3 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -173.8 | 213.3
2021/08/15 | 1:00 | 211.1 | 119.7 | 148.3 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 211.1
2021/08/15 | 2:00 | 224.2 | 119.7 | 157.2 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1.4 | -173.8 | 224.2
2021/08/15 | 3:00 | 237.5 | 119.7 | 141 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 2.3 | -173.8 | 237.5
2021/08/15 | 4:00 | 242.4 | 119.7 | 148 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 3 | -173.9 | 242.4
2021/08/15 | 5:00 | 236 | 119.7 | 145.6 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 11.5 | 0 | 2.8 | -174 | 236
2021/08/15 | 6:00 | 220.5 | 119.7 | 155.6 | 84 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 14 | 0 | 1.2 | -173.8 | 220.5
2021/08/15 | 7:00 | 221.1 | 119.7 | 145.1 | 78.1 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 221.1
2021/08/15 | 8:00 | 228.3 | 119.7 | 133.7 | 75.1 | 0 | 12.9 | 51.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -173.2 | 228.3
2021/08/15 | 9:00 | 241.1 | 119.7 | 99.5 | 72.4 | 0 | 12.9 | 91.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -173.8 | 241.1
2021/08/15 | 10:00 | 252.5 | 119.7 | 79.2 | 70.2 | 0 | 12.9 | 125.4 | 0 | 30.3 | 0 | -12 | -173.2 | 252.5
2021/08/15 | 11:00 | 256.7 | 119.7 | 87.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 118.7 | 0 | 33.5 | 0 | -12 | -173.9 | 256.7
2021/08/15 | 12:00 | 259.9 | 119.7 | 73.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 121.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -173.2 | 259.9
2021/08/15 | 13:00 | 261.5 | 119.7 | 76.3 | 70.2 | 0 | 12.9 | 120.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -173.8 | 261.5
2021/08/15 | 14:00 | 260.3 | 119.7 | 84.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 104.6 | 0 | 37.5 | 0 | -12 | -173.2 | 260.3
2021/08/15 | 15:00 | 263.3 | 119.7 | 112 | 88.9 | 0 | 12.9 | 80.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -173.8 | 263.3
2021/08/15 | 16:00 | 266.3 | 119.7 | 153.7 | 89.5 | 0 | 12.9 | 43.4 | 0 | 13.4 | 0 | 7.6 | -173.9 | 266.3
2021/08/15 | 17:00 | 270.7 | 119.7 | 154.3 | 124.6 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 15.3 | 0 | 3.5 | -173.8 | 270.7
2021/08/15 | 18:00 | 273.8 | 119.7 | 157 | 128.7 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 16.2 | 0 | 11 | -173.7 | 273.8
2021/08/15 | 19:00 | 271.2 | 119.7 | 159 | 130.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 11 | -173.9 | 271.2
2021/08/15 | 20:00 | 259.6 | 119.7 | 155.4 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 11 | -173.9 | 259.6
2021/08/15 | 21:00 | 249.8 | 119.7 | 157.2 | 125.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.8 | -173.9 | 249.8
2021/08/15 | 22:00 | 237.4 | 119.7 | 150.7 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | -173.8 | 237.4
2021/08/15 | 23:00 | 231.9 | 119.7 | 148 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.9 | -173.9 | 231.9
2021/08/16 | 0:00 | 219.7 | 119.7 | 189.7 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -173.9 | 219.7
2021/08/16 | 1:00 | 214.1 | 119.7 | 183.3 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -173.2 | 214.1
2021/08/16 | 2:00 | 225.9 | 119.7 | 196.9 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.8 | 225.9
2021/08/16 | 3:00 | 240.5 | 119.7 | 201.1 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 | -173.9 | 240.5
2021/08/16 | 4:00 | 246.2 | 119.7 | 202.8 | 80.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 246.2
2021/08/16 | 5:00 | 241.6 | 119.7 | 203.7 | 73.7 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0.2 | -174 | 241.6
2021/08/16 | 6:00 | 233.6 | 119.7 | 184.5 | 68.8 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.2 | 233.6
2021/08/16 | 7:00 | 246.6 | 119.7 | 160.2 | 84.8 | 0 | 12.9 | 40.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.8 | 246.6
2021/08/16 | 8:00 | 280.8 | 119.7 | 184.5 | 66.8 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.3 | 280.8
2021/08/16 | 9:00 | 309.7 | 119.7 | 186.8 | 66.8 | 0 | 12.9 | 96.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.8 | 309.7
2021/08/16 | 10:00 | 318.6 | 119.7 | 188.1 | 96.3 | 0 | 12.9 | 74.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 318.6
2021/08/16 | 11:00 | 323.5 | 119.7 | 205.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 67.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 323.5
2021/08/16 | 12:00 | 320 | 119.7 | 205.6 | 89.4 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 320
2021/08/16 | 13:00 | 318 | 119.7 | 205.6 | 90 | 0 | 12.9 | 61.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 318
2021/08/16 | 14:00 | 324.1 | 119.7 | 205.6 | 89.4 | 0 | 12.9 | 68.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 324.1
2021/08/16 | 15:00 | 321.7 | 119.7 | 194.8 | 116.7 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 321.7
2021/08/16 | 16:00 | 323.5 | 119.7 | 206.5 | 122.7 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | -173.9 | 323.5
2021/08/16 | 17:00 | 318.6 | 119.7 | 214.8 | 126.2 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | -173.9 | 318.6
2021/08/16 | 18:00 | 317.7 | 119.7 | 217.7 | 135.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0 | 2.9 | -173.9 | 317.7
2021/08/16 | 19:00 | 310.2 | 119.7 | 216.6 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.6 | -173.8 | 310.2
2021/08/16 | 20:00 | 295.8 | 119.7 | 206.7 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2 | -173.9 | 295.8
2021/08/16 | 21:00 | 282.4 | 119.7 | 206.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 1 | -173.8 | 282.4
2021/08/16 | 22:00 | 269.4 | 119.7 | 205.5 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 269.4
2021/08/16 | 23:00 | 263.2 | 119.7 | 204.6 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 263.2
2021/08/17 | 0:00 | 251 | 119.7 | 213.9 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -173.9 | 251
2021/08/17 | 1:00 | 248.3 | 119.7 | 205.4 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -173.2 | 248.3
2021/08/17 | 2:00 | 258.9 | 119.7 | 212.1 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -173.8 | 258.9
2021/08/17 | 3:00 | 273.4 | 119.7 | 212.9 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -173.8 | 273.4
2021/08/17 | 4:00 | 276.7 | 119.7 | 215.5 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -173.9 | 276.7
2021/08/17 | 5:00 | 271.4 | 119.7 | 215.5 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -173.9 | 271.4
2021/08/17 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 212 | 64.8 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -173.1 | 271.4
2021/08/17 | 7:00 | 292.5 | 119.7 | 202 | 91.6 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0.2 | -173.7 | 292.5
2021/08/17 | 8:00 | 336.3 | 119.7 | 213.3 | 119.9 | 0 | 12.9 | 14.6 | 0 | 28.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 336.3
2021/08/17 | 9:00 | 365.4 | 119.7 | 221.1 | 128.7 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 34.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 365.4
2021/08/17 | 10:00 | 373.2 | 119.7 | 230.8 | 133.3 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 23.5 | 0 | 2.6 | -173.9 | 373.2
2021/08/17 | 11:00 | 374.4 | 119.7 | 219.4 | 128 | 0 | 12.9 | 22.6 | 0 | 43.6 | 0 | 2 | -173.8 | 374.4
2021/08/17 | 12:00 | 356.8 | 119.7 | 215 | 125.9 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 29.5 | 0 | 1.7 | -173.8 | 356.8
2021/08/17 | 13:00 | 370.2 | 119.7 | 218.5 | 127.7 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 33 | 0 | 1.9 | -174 | 370.2
2021/08/17 | 14:00 | 373.9 | 119.7 | 225.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 32.7 | 0 | 2.3 | -173.8 | 373.9
2021/08/17 | 15:00 | 369.4 | 119.7 | 222.7 | 129.3 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 43.3 | 0 | 2.1 | -173.8 | 369.4
2021/08/17 | 16:00 | 368.4 | 119.7 | 222.3 | 79.1 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 101.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 368.4
2021/08/17 | 17:00 | 356.3 | 119.7 | 230.1 | 84.4 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 79.3 | 0 | 1 | -173.9 | 356.3
2021/08/17 | 18:00 | 347.3 | 119.7 | 213.2 | 116.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 56.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 347.3
2021/08/17 | 19:00 | 333.7 | 119.7 | 228.1 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0.8 | -173.8 | 333.7
2021/08/17 | 20:00 | 319.4 | 119.7 | 188.9 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -174 | 319.4
2021/08/17 | 21:00 | 311.4 | 119.7 | 177.4 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | -173.3 | 311.4
2021/08/17 | 22:00 | 300.4 | 119.7 | 180.1 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | -173.9 | 300.4
2021/08/17 | 23:00 | 294.6 | 119.7 | 215.4 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -173.8 | 294.6
2021/08/18 | 0:00 | 280.8 | 119.7 | 184.3 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | -173.8 | 280.8
2021/08/18 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 151 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | -173.9 | 278.7
2021/08/18 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 135.2 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | -173.8 | 289.6
2021/08/18 | 3:00 | 304.3 | 119.7 | 169.3 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | -173.9 | 304.3
2021/08/18 | 4:00 | 304.9 | 119.7 | 198.7 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | -173.8 | 304.9
2021/08/18 | 5:00 | 301.9 | 119.7 | 234.9 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -173.8 | 301.9
2021/08/18 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 235.9 | 73.4 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -174 | 295.5
2021/08/18 | 7:00 | 316 | 119.7 | 235.9 | 89.4 | 0 | 12.9 | 15.3 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -173.9 | 316
2021/08/18 | 8:00 | 359.6 | 119.7 | 277.6 | 82.7 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 359.6
2021/08/18 | 9:00 | 388 | 119.7 | 267.6 | 118.1 | 0 | 12.9 | 39.6 | 0 | 2.3 | 0 | 1.8 | -174 | 388
2021/08/18 | 10:00 | 399.7 | 119.7 | 267.6 | 118.9 | 0 | 12.9 | 52.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 399.7
2021/08/18 | 11:00 | 406.3 | 119.7 | 267.7 | 119 | 0 | 12.9 | 59 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 406.3
2021/08/18 | 12:00 | 392.5 | 119.7 | 284.9 | 86.2 | 0 | 12.9 | 59.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | -173.8 | 392.5
2021/08/18 | 13:00 | 406.2 | 119.7 | 267.8 | 118.3 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 6.7 | 0 | 1.8 | -173.9 | 406.2
2021/08/18 | 14:00 | 409.1 | 119.7 | 273.5 | 124.5 | 0 | 12.9 | 38.9 | 0 | 11.4 | 0 | 2.1 | -173.9 | 409.1
2021/08/18 | 15:00 | 404.8 | 119.7 | 270.1 | 123 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 4.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 404.8
2021/08/18 | 16:00 | 401.2 | 119.7 | 278.6 | 126.6 | 0 | 12.9 | 34.7 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | -173.8 | 401.2
2021/08/18 | 17:00 | 384.4 | 119.7 | 280.6 | 127.4 | 0 | 12.9 | 13.6 | 0 | 1.4 | 0 | 2.6 | -173.8 | 384.4
2021/08/18 | 18:00 | 373.4 | 119.7 | 271.7 | 123.7 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | -173.8 | 373.4
2021/08/18 | 19:00 | 357.6 | 119.7 | 261.7 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 357.6
2021/08/18 | 20:00 | 341.3 | 119.7 | 268.9 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 341.3
2021/08/18 | 21:00 | 327.9 | 119.7 | 236.4 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | -173.9 | 327.9
2021/08/18 | 22:00 | 316.1 | 119.7 | 220.5 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | -173.9 | 316.1
2021/08/18 | 23:00 | 305.8 | 119.7 | 208.7 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | -173.8 | 305.8
2021/08/19 | 0:00 | 290.6 | 119.7 | 191.5 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | -173.8 | 290.6
2021/08/19 | 1:00 | 285.4 | 119.7 | 190.5 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | -173.3 | 285.4
2021/08/19 | 2:00 | 296.4 | 119.7 | 183.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | -173.9 | 296.4
2021/08/19 | 3:00 | 309.8 | 119.7 | 203.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -173.3 | 309.8
2021/08/19 | 4:00 | 309.1 | 119.7 | 203.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | -173.9 | 309.1
2021/08/19 | 5:00 | 303.9 | 119.7 | 214.4 | 65.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | -173.3 | 303.9
2021/08/19 | 6:00 | 302.2 | 119.7 | 190 | 81.4 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -173.9 | 302.2
2021/08/19 | 7:00 | 329.3 | 119.7 | 226.9 | 70.6 | 0 | 12.9 | 51.4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -173.3 | 329.3
2021/08/19 | 8:00 | 385.3 | 119.7 | 229 | 98.5 | 0 | 12.9 | 88.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0.5 | -173.8 | 385.3
2021/08/19 | 9:00 | 424.1 | 119.7 | 252.2 | 93.1 | 0 | 12.9 | 87.9 | 0 | 30.9 | 0 | 1.2 | -173.8 | 424.1
2021/08/19 | 10:00 | 433.2 | 119.7 | 246.4 | 121 | 0 | 12.9 | 70.6 | 0 | 34.6 | 0 | 1.8 | -173.8 | 433.2
2021/08/19 | 11:00 | 434.6 | 119.7 | 243.7 | 115.8 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 43.5 | 0 | 1.6 | -173.9 | 434.6
2021/08/19 | 12:00 | 411.9 | 119.7 | 249.3 | 85.2 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 54.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 411.9
2021/08/19 | 13:00 | 417.5 | 119.7 | 242.5 | 110.8 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 71 | 0 | 1.6 | -173.9 | 417.5
2021/08/19 | 14:00 | 412.5 | 119.7 | 243.8 | 119.4 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 62.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 412.5
2021/08/19 | 15:00 | 403.3 | 119.7 | 247.5 | 121.6 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 45.2 | 0 | 1.9 | -173.8 | 403.3
2021/08/19 | 16:00 | 400.4 | 119.7 | 261.1 | 127.3 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 25.9 | 0 | 2.7 | -173.8 | 400.4
2021/08/19 | 17:00 | 382.8 | 119.7 | 256.2 | 125.1 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 25.6 | 0 | 2.4 | -173.8 | 382.8
2021/08/19 | 18:00 | 370.5 | 119.7 | 261.9 | 128.9 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 16.1 | 0 | 2.8 | -173.9 | 370.5
2021/08/19 | 19:00 | 356.9 | 119.7 | 243.8 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 356.9
2021/08/19 | 20:00 | 339.8 | 119.7 | 243.2 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 339.8
2021/08/19 | 21:00 | 325.8 | 119.7 | 253.3 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 325.8
2021/08/19 | 22:00 | 314.3 | 119.7 | 252.3 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 1.1 | -173.9 | 314.3
2021/08/19 | 23:00 | 302.2 | 119.7 | 230.4 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -173.9 | 302.2
2021/08/20 | 0:00 | 288.6 | 119.7 | 227 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -173.8 | 288.6
2021/08/20 | 1:00 | 282.6 | 119.7 | 218.5 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -173.2 | 282.6
2021/08/20 | 2:00 | 295.6 | 119.7 | 226.7 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -173.8 | 295.6
2021/08/20 | 3:00 | 306.7 | 119.7 | 241.8 | 82.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -173.8 | 306.7
2021/08/20 | 4:00 | 308.4 | 119.7 | 251.7 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -173.8 | 308.4
2021/08/20 | 5:00 | 304.8 | 119.7 | 254.2 | 79.2 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | -173.9 | 304.8
2021/08/20 | 6:00 | 304.5 | 119.7 | 244.3 | 65.6 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -173.3 | 304.5
2021/08/20 | 7:00 | 322.9 | 119.7 | 226.2 | 80.5 | 0 | 12.9 | 52 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -173.9 | 322.9
2021/08/20 | 8:00 | 378.1 | 119.7 | 252 | 72.7 | 0 | 12.9 | 88.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -173.8 | 378.1
2021/08/20 | 9:00 | 417.3 | 119.7 | 240.7 | 104.2 | 0 | 12.9 | 108.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 417.3
2021/08/20 | 10:00 | 443.2 | 119.7 | 258.5 | 89.5 | 0 | 12.9 | 129.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 443.2
2021/08/20 | 11:00 | 456.4 | 119.7 | 258.5 | 92 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 456.4
2021/08/20 | 12:00 | 446 | 119.7 | 240.5 | 95.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 446
2021/08/20 | 13:00 | 462.4 | 119.7 | 258.5 | 90.5 | 0 | 12.9 | 126.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 462.4
2021/08/20 | 14:00 | 459.7 | 119.7 | 258.5 | 128 | 0 | 12.9 | 99.9 | 0 | 12.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 459.7
2021/08/20 | 15:00 | 452.7 | 119.7 | 270.4 | 143.9 | 0 | 12.9 | 71.2 | 0 | 4.8 | 0 | 3.6 | -173.8 | 452.7
2021/08/20 | 16:00 | 439.2 | 119.7 | 284.5 | 157.2 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 5.5 | 0 | 4.9 | -173.9 | 439.2
2021/08/20 | 17:00 | 408.2 | 119.7 | 273.4 | 152.9 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 11.5 | 0 | 4.2 | -173.9 | 408.2
2021/08/20 | 18:00 | 394.6 | 119.7 | 267.9 | 132.2 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 31.9 | 0 | 3 | -173.9 | 394.6
2021/08/20 | 19:00 | 375.8 | 119.7 | 256.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 2.2 | -173.7 | 375.8
2021/08/20 | 20:00 | 355.3 | 119.7 | 259.5 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 355.3
2021/08/20 | 21:00 | 341.1 | 119.7 | 258.3 | 88.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 341.1
2021/08/20 | 22:00 | 327.5 | 119.7 | 256 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0.1 | -173.7 | 327.5
2021/08/20 | 23:00 | 315.2 | 119.7 | 249.3 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | -173.3 | 315.2
2021/08/21 | 0:00 | 295.9 | 119.7 | 229.4 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0.5 | -173.8 | 295.9
2021/08/21 | 1:00 | 289.9 | 119.7 | 228.1 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0.6 | -174 | 289.9
2021/08/21 | 2:00 | 295.2 | 119.7 | 230 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 295.2
2021/08/21 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 231.3 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 2 | -173.8 | 307.5
2021/08/21 | 4:00 | 303.2 | 119.7 | 231.7 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.2 | -173.8 | 303.2
2021/08/21 | 5:00 | 294.2 | 119.7 | 231.1 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 18.7 | 0 | 0.9 | -173.8 | 294.2
2021/08/21 | 6:00 | 284.1 | 119.7 | 230 | 71 | 0 | 12.9 | 14.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 284.1
2021/08/21 | 7:00 | 298.2 | 119.7 | 215.6 | 63.1 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -173.8 | 298.2
2021/08/21 | 8:00 | 333.6 | 119.7 | 213.3 | 64.4 | 0 | 12.9 | 87.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -173.9 | 333.6
2021/08/21 | 9:00 | 364.4 | 119.7 | 222.1 | 63.1 | 0 | 12.9 | 113.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -173.9 | 364.4
2021/08/21 | 10:00 | 384.3 | 119.7 | 227.7 | 64.3 | 0 | 12.9 | 124.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -173.9 | 384.3
2021/08/21 | 11:00 | 391 | 119.7 | 230 | 74.4 | 0 | 12.9 | 111.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0.5 | -174 | 391
2021/08/21 | 12:00 | 381 | 119.7 | 231.7 | 87 | 0 | 12.9 | 83.8 | 0 | 18.8 | 0 | 1 | -173.9 | 381
2021/08/21 | 13:00 | 374.2 | 119.7 | 231.3 | 106.3 | 0 | 12.9 | 53.7 | 0 | 22.2 | 0 | 1.9 | -173.8 | 374.2
2021/08/21 | 14:00 | 365.8 | 119.7 | 231.7 | 115.3 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 12 | 0 | 2.5 | -173.9 | 365.8
2021/08/21 | 15:00 | 360.6 | 119.7 | 231.9 | 111 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 13.8 | 0 | 2.3 | -173.9 | 360.6
2021/08/21 | 16:00 | 359.1 | 119.7 | 232.4 | 122.2 | 0 | 12.9 | 29.3 | 0 | 13.4 | 0 | 3.1 | -173.9 | 359.1
2021/08/21 | 17:00 | 350.8 | 119.7 | 232.8 | 130.8 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 15.1 | 0 | 3.7 | -173.4 | 350.8
2021/08/21 | 18:00 | 349 | 119.7 | 232.3 | 121.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 32.4 | 0 | 3 | -173.8 | 349
2021/08/21 | 19:00 | 339.7 | 119.7 | 231 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 339.7
2021/08/21 | 20:00 | 324.5 | 119.7 | 230 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 324.5
2021/08/21 | 21:00 | 308.2 | 119.7 | 212.1 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | -173.9 | 308.2
2021/08/21 | 22:00 | 297.3 | 119.7 | 230 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 297.3
2021/08/21 | 23:00 | 285.8 | 119.7 | 231.4 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 285.8
2021/08/22 | 0:00 | 268.9 | 119.7 | 183 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2.6 | -173.9 | 268.9
2021/08/22 | 1:00 | 264.7 | 119.7 | 181.4 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 264.7
2021/08/22 | 2:00 | 273.9 | 119.7 | 184.7 | 103.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 273.9
2021/08/22 | 3:00 | 283 | 119.7 | 181.8 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 283
2021/08/22 | 4:00 | 283.3 | 119.7 | 183.2 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 283.3
2021/08/22 | 5:00 | 273 | 119.7 | 182.1 | 91.7 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 37.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 273
2021/08/22 | 6:00 | 262.7 | 119.7 | 181.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 33.4 | 0 | 0.3 | -173.2 | 262.7
2021/08/22 | 7:00 | 273.5 | 119.7 | 158.2 | 66.5 | 0 | 12.9 | 48.1 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -174 | 273.5
2021/08/22 | 8:00 | 299.1 | 119.7 | 146 | 67.9 | 0 | 12.9 | 79.1 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -173.9 | 299.1
2021/08/22 | 9:00 | 327.3 | 119.7 | 102.7 | 66.5 | 0 | 12.9 | 121.7 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | -173.9 | 327.3
2021/08/22 | 10:00 | 344.6 | 119.7 | 111.4 | 67.8 | 0 | 12.9 | 113.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | -173.8 | 344.6
2021/08/22 | 11:00 | 357.2 | 119.7 | 122.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 115.7 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | -173.8 | 357.2
2021/08/22 | 12:00 | 366 | 119.7 | 147.1 | 67.8 | 0 | 12.9 | 102.6 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | -173.8 | 366
2021/08/22 | 13:00 | 360.2 | 119.7 | 176.8 | 68.7 | 0 | 12.9 | 70.9 | 0 | 85.1 | 0 | 0 | -173.9 | 360.2
2021/08/22 | 14:00 | 353.8 | 119.7 | 175.4 | 70.4 | 0 | 12.9 | 61.5 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | -173.8 | 353.8
2021/08/22 | 15:00 | 349.4 | 119.7 | 176.8 | 68 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | -173.8 | 349.4
2021/08/22 | 16:00 | 342.1 | 119.7 | 182.1 | 86.4 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 103.4 | 0 | 0.7 | -173.9 | 342.1
2021/08/22 | 17:00 | 343.5 | 119.7 | 184 | 104.1 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 91.5 | 0 | 1.9 | -173.9 | 343.5
2021/08/22 | 18:00 | 343.1 | 119.7 | 186.8 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 64.5 | 0 | 3.5 | -173.9 | 343.1
2021/08/22 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 184 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 1.9 | -173.9 | 331.5
2021/08/22 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 183.4 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 316.2
2021/08/22 | 21:00 | 303 | 119.7 | 181.5 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0.1 | -173.7 | 303
2021/08/22 | 22:00 | 288.3 | 119.7 | 177.4 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | -173.9 | 288.3
2021/08/22 | 23:00 | 277.8 | 119.7 | 181 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0.1 | -174 | 277.8
2021/08/23 | 0:00 | 266.7 | 119.7 | 203.2 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -173.9 | 266.7
2021/08/23 | 1:00 | 261.7 | 119.7 | 210.7 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -173.9 | 261.7
2021/08/23 | 2:00 | 270.7 | 119.7 | 213.3 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -173.3 | 270.7
2021/08/23 | 3:00 | 282.1 | 119.7 | 221.2 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -173.9 | 282.1
2021/08/23 | 4:00 | 285.6 | 119.7 | 203.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | -173.9 | 285.6
2021/08/23 | 5:00 | 284.3 | 119.7 | 237.1 | 65 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -173.8 | 284.3
2021/08/23 | 6:00 | 290.3 | 119.7 | 239.3 | 69 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -173.9 | 290.3
2021/08/23 | 7:00 | 324.2 | 119.7 | 235.7 | 65 | 0 | 12.9 | 38.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -173.9 | 324.2
2021/08/23 | 8:00 | 387.3 | 119.7 | 262.5 | 72.1 | 0 | 12.9 | 66.3 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | -174 | 387.3
2021/08/23 | 9:00 | 433 | 119.7 | 277.6 | 73.3 | 0 | 12.9 | 102.2 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -173.8 | 433
2021/08/23 | 10:00 | 452.7 | 119.7 | 280.2 | 76.7 | 0 | 12.9 | 115.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 452.7
2021/08/23 | 11:00 | 465.3 | 119.7 | 267.1 | 95.4 | 0 | 12.9 | 117.9 | 0 | 25.7 | 0 | 0.4 | -173.8 | 465.3
2021/08/23 | 12:00 | 448.2 | 119.7 | 272.5 | 72.1 | 0 | 12.9 | 105.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -173.8 | 448.2
2021/08/23 | 13:00 | 466.2 | 119.7 | 280.6 | 76.2 | 0 | 12.9 | 118.8 | 0 | 31.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 466.2
2021/08/23 | 14:00 | 471.4 | 119.7 | 269.4 | 93.6 | 0 | 12.9 | 109.9 | 0 | 39.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 471.4
2021/08/23 | 15:00 | 461 | 119.7 | 290.3 | 102 | 0 | 12.9 | 73.4 | 0 | 35.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 461
2021/08/23 | 16:00 | 453.6 | 119.7 | 296.2 | 134.7 | 0 | 12.9 | 37.8 | 0 | 22.6 | 0 | 3.1 | -173.4 | 453.6
2021/08/23 | 17:00 | 422.9 | 119.7 | 298.8 | 136.8 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 15.3 | 0 | 3.3 | -173.9 | 422.9
2021/08/23 | 18:00 | 408.1 | 119.7 | 298.4 | 136.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 10.8 | 0 | 3.3 | -174 | 408.1
2021/08/23 | 19:00 | 389.9 | 119.7 | 292.6 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | -173.8 | 389.9
2021/08/23 | 20:00 | 368.4 | 119.7 | 280.1 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | -173.8 | 368.4
2021/08/23 | 21:00 | 354.9 | 119.7 | 290.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | -173.8 | 354.9
2021/08/23 | 22:00 | 337.4 | 119.7 | 287.9 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 337.4
2021/08/23 | 23:00 | 325.7 | 119.7 | 286.8 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 325.7
2021/08/24 | 0:00 | 304.5 | 119.7 | 268.1 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | -174 | 304.5
2021/08/24 | 1:00 | 299.1 | 119.7 | 267.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -173.9 | 299.1
2021/08/24 | 2:00 | 306.2 | 119.7 | 269 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -173.8 | 306.2
2021/08/24 | 3:00 | 317.9 | 119.7 | 274 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 317.9
2021/08/24 | 4:00 | 318.3 | 119.7 | 272.9 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 318.3
2021/08/24 | 5:00 | 313.1 | 119.7 | 270.3 | 68 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -173.8 | 313.1
2021/08/24 | 6:00 | 313.3 | 119.7 | 257.9 | 65.3 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -173.8 | 313.3
2021/08/24 | 7:00 | 332.8 | 119.7 | 239.5 | 81.4 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -173.3 | 332.8
2021/08/24 | 8:00 | 382.1 | 119.7 | 257.9 | 98.4 | 0 | 12.9 | 27.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 382.1
2021/08/24 | 9:00 | 416.2 | 119.7 | 279.3 | 95.4 | 0 | 12.9 | 43 | 0 | 38.5 | 0 | 1.4 | -174 | 416.2
2021/08/24 | 10:00 | 431.9 | 119.7 | 266.5 | 117.3 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 29.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 431.9
2021/08/24 | 11:00 | 442 | 119.7 | 289.2 | 135.4 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 9 | 0 | 3.4 | -173.9 | 442
2021/08/24 | 12:00 | 422.2 | 119.7 | 277.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 40.4 | 0 | 16.2 | 0 | 2.4 | -173.8 | 422.2
2021/08/24 | 13:00 | 436.5 | 119.7 | 288.3 | 133.2 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 20.9 | 0 | 3.2 | -173.8 | 436.5
2021/08/24 | 14:00 | 437 | 119.7 | 289.5 | 136 | 0 | 12.9 | 20.5 | 0 | 28.8 | 0 | 3.4 | -173.8 | 437
2021/08/24 | 15:00 | 424.7 | 119.7 | 277.2 | 126.2 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 50.7 | 0 | 2.4 | -174 | 424.7
2021/08/24 | 16:00 | 414.7 | 119.7 | 266.5 | 120 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 62.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 414.7
2021/08/24 | 17:00 | 394.1 | 119.7 | 277.1 | 88.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 66.1 | 0 | 1 | -173.8 | 394.1
2021/08/24 | 18:00 | 386.9 | 119.7 | 266.8 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 37.9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 386.9
2021/08/24 | 19:00 | 370.1 | 119.7 | 272.8 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 370.1
2021/08/24 | 20:00 | 356.4 | 119.7 | 258.5 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | -173.8 | 356.4
2021/08/24 | 21:00 | 341.7 | 119.7 | 228.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | -173.3 | 341.7
2021/08/24 | 22:00 | 330.3 | 119.7 | 211.9 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -173.8 | 330.3
2021/08/24 | 23:00 | 319 | 119.7 | 174.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | -173.3 | 319
2021/08/25 | 0:00 | 301.9 | 119.7 | 148.9 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | -173.8 | 301.9
2021/08/25 | 1:00 | 297.6 | 119.7 | 154.5 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | -173.3 | 297.6
2021/08/25 | 2:00 | 308.2 | 119.7 | 168.6 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -173.9 | 308.2
2021/08/25 | 3:00 | 319.3 | 119.7 | 169.8 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | -173.4 | 319.3
2021/08/25 | 4:00 | 320 | 119.7 | 174.2 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | -173.9 | 320
2021/08/25 | 5:00 | 315.7 | 119.7 | 165.2 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | -173.3 | 315.7
2021/08/25 | 6:00 | 316.9 | 119.7 | 167.7 | 64.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | -173.7 | 316.9
2021/08/25 | 7:00 | 343 | 119.7 | 176.3 | 86 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | -173.3 | 343
2021/08/25 | 8:00 | 399.7 | 119.7 | 222.8 | 89.2 | 0 | 12.9 | 28.9 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | -173.7 | 399.7
2021/08/25 | 9:00 | 432.9 | 119.7 | 269.9 | 92.4 | 0 | 12.9 | 32.5 | 0 | 79 | 0 | 0.2 | -173.7 | 432.9
2021/08/25 | 10:00 | 443.3 | 119.7 | 291.6 | 118.4 | 0 | 12.9 | 43.9 | 0 | 29 | 0 | 1.6 | -173.8 | 443.3
2021/08/25 | 11:00 | 451.9 | 119.7 | 306 | 124.6 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 17.8 | 0 | 2.4 | -173.8 | 451.9
2021/08/25 | 12:00 | 433.9 | 119.7 | 290 | 117.6 | 0 | 12.9 | 46.1 | 0 | 19.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 433.9
2021/08/25 | 13:00 | 452.4 | 119.7 | 284.1 | 106.2 | 0 | 12.9 | 58.3 | 0 | 43.8 | 0 | 1.2 | -173.8 | 452.4
2021/08/25 | 14:00 | 454.4 | 119.7 | 287.8 | 112.8 | 0 | 12.9 | 48 | 0 | 45.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 454.4
2021/08/25 | 15:00 | 442.4 | 119.7 | 297 | 78.1 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0 | 76.8 | 0 | 0.6 | -173.8 | 442.4
2021/08/25 | 16:00 | 433.5 | 119.7 | 287.8 | 110.1 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 58.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 433.5
2021/08/25 | 17:00 | 415.5 | 119.7 | 292.6 | 118.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 39.5 | 0 | 1.7 | -173.9 | 415.5
2021/08/25 | 18:00 | 403.2 | 119.7 | 288.8 | 117 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 36.8 | 0 | 1.5 | -173.9 | 403.2
2021/08/25 | 19:00 | 386.4 | 119.7 | 288.3 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.5 | -173.7 | 386.4
2021/08/25 | 20:00 | 368.5 | 119.7 | 287.9 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.4 | -173.9 | 368.5
2021/08/25 | 21:00 | 355.9 | 119.7 | 299.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 355.9
2021/08/25 | 22:00 | 340.6 | 119.7 | 273.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -173.4 | 340.6
2021/08/25 | 23:00 | 324.8 | 119.7 | 246.1 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | -173.9 | 324.8
2021/08/26 | 0:00 | 307.2 | 119.7 | 230.7 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -173.8 | 307.2
2021/08/26 | 1:00 | 299.8 | 119.7 | 222.8 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -173.3 | 299.8
2021/08/26 | 2:00 | 310.6 | 119.7 | 233.2 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | -173.9 | 310.6
2021/08/26 | 3:00 | 318.7 | 119.7 | 241.1 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -173.4 | 318.7
2021/08/26 | 4:00 | 319.4 | 119.7 | 248.6 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -173.9 | 319.4
2021/08/26 | 5:00 | 313.8 | 119.7 | 260 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -173.4 | 313.8
2021/08/26 | 6:00 | 319.1 | 119.7 | 254.5 | 65.5 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -173.9 | 319.1
2021/08/26 | 7:00 | 350.7 | 119.7 | 237.8 | 80.9 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -173.4 | 350.7
2021/08/26 | 8:00 | 416.2 | 119.7 | 249.5 | 92.1 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 35.4 | 0 | 0.1 | -173.8 | 416.2
2021/08/26 | 9:00 | 464 | 119.7 | 270.6 | 80.4 | 0 | 12.9 | 117.9 | 0 | 36 | 0 | 0.4 | -173.9 | 464
2021/08/26 | 10:00 | 488.4 | 119.7 | 251.1 | 91.6 | 0 | 12.9 | 130.5 | 0 | 56.3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 488.4
2021/08/26 | 11:00 | 501.3 | 119.7 | 262.3 | 106.1 | 0 | 12.9 | 122.5 | 0 | 50.8 | 0 | 0.9 | -173.9 | 501.3
2021/08/26 | 12:00 | 483.3 | 119.7 | 272.1 | 82.6 | 0 | 12.9 | 98.6 | 0 | 70.7 | 0 | 0.5 | -173.8 | 483.3
2021/08/26 | 13:00 | 499.4 | 119.7 | 263.9 | 106.7 | 0 | 12.9 | 97.5 | 0 | 71.6 | 0 | 0.9 | -173.8 | 499.4
2021/08/26 | 14:00 | 493.8 | 119.7 | 274.1 | 119.3 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 75.6 | 0 | 1.4 | -173.9 | 493.8
2021/08/26 | 15:00 | 479.2 | 119.7 | 265.1 | 111.5 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 92.8 | 0 | 1 | -173.9 | 479.2
2021/08/26 | 16:00 | 464.3 | 119.7 | 268.9 | 117.1 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 89.6 | 0 | 1.2 | -173.7 | 464.3
2021/08/26 | 17:00 | 438.2 | 119.7 | 277.5 | 120.7 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 69 | 0 | 1.5 | -173.9 | 438.2
2021/08/26 | 18:00 | 424.3 | 119.7 | 291.4 | 133.3 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 37.5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 424.3
2021/08/26 | 19:00 | 403.3 | 119.7 | 287.3 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -173.8 | 403.3
2021/08/26 | 20:00 | 381.1 | 119.7 | 278 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 381.1
2021/08/26 | 21:00 | 364.8 | 119.7 | 265.1 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | -173.9 | 364.8
2021/08/26 | 22:00 | 346.2 | 119.7 | 262.2 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 346.2
2021/08/26 | 23:00 | 332.9 | 119.7 | 271.6 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 332.9
2021/08/27 | 0:00 | 311.4 | 119.7 | 259.8 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -173.7 | 311.4
2021/08/27 | 1:00 | 303.9 | 119.7 | 260.9 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -173.9 | 303.9
2021/08/27 | 2:00 | 312.5 | 119.7 | 271.9 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0.2 | -173.8 | 312.5
2021/08/27 | 3:00 | 321.2 | 119.7 | 275.5 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.3 | -173.8 | 321.2
2021/08/27 | 4:00 | 319.6 | 119.7 | 276 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 319.6
2021/08/27 | 5:00 | 312.7 | 119.7 | 273.7 | 74.9 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | -173.8 | 312.7
2021/08/27 | 6:00 | 314.6 | 119.7 | 257.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -173.8 | 314.6
2021/08/27 | 7:00 | 342.4 | 119.7 | 256.2 | 73.7 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -173.9 | 342.4
2021/08/27 | 8:00 | 398.4 | 119.7 | 273.7 | 72.7 | 0 | 12.9 | 88.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 398.4
2021/08/27 | 9:00 | 442.1 | 119.7 | 275.1 | 79 | 0 | 12.9 | 120 | 0 | 8.9 | 0 | 0.3 | -173.8 | 442.1
2021/08/27 | 10:00 | 456.4 | 119.7 | 274.3 | 78.1 | 0 | 12.9 | 130.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 456.4
2021/08/27 | 11:00 | 467.1 | 119.7 | 258.9 | 95.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 18.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 467.1
2021/08/27 | 12:00 | 455 | 119.7 | 256.3 | 87.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 455
2021/08/27 | 13:00 | 469.6 | 119.7 | 275.5 | 79.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 20.4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 469.6
2021/08/27 | 14:00 | 472.3 | 119.7 | 272.3 | 99.2 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 16.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 472.3
2021/08/27 | 15:00 | 462.3 | 119.7 | 267.7 | 124.7 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 15.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 462.3
2021/08/27 | 16:00 | 455.5 | 119.7 | 292.1 | 140.7 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 14.2 | 0 | 2.6 | -173.9 | 455.5
2021/08/27 | 17:00 | 423.5 | 119.7 | 296.7 | 144.8 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 5.6 | 0 | 2.8 | -173.8 | 423.5
2021/08/27 | 18:00 | 404 | 119.7 | 295.6 | 144.1 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 2.8 | -173.9 | 404
2021/08/27 | 19:00 | 381.8 | 119.7 | 285.2 | 133.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | -173.8 | 381.8
2021/08/27 | 20:00 | 359.8 | 119.7 | 269.5 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 359.8
2021/08/27 | 21:00 | 342.1 | 119.7 | 272.3 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 342.1
2021/08/27 | 22:00 | 324.4 | 119.7 | 275.3 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.3 | -173.8 | 324.4
2021/08/27 | 23:00 | 310.6 | 119.7 | 261.5 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -173.8 | 310.6
2021/08/28 | 0:00 | 293 | 119.7 | 229 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 293
2021/08/28 | 1:00 | 282.3 | 119.7 | 227.1 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.1 | -173.8 | 282.3
2021/08/28 | 2:00 | 288.4 | 119.7 | 215.9 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -173.8 | 288.4
2021/08/28 | 3:00 | 295.7 | 119.7 | 204.3 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | -173.9 | 295.7
2021/08/28 | 4:00 | 297.1 | 119.7 | 201.5 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | -173.8 | 297.1
2021/08/28 | 5:00 | 288.9 | 119.7 | 185.5 | 66.2 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | -173.9 | 288.9
2021/08/28 | 6:00 | 281 | 119.7 | 141.3 | 62.9 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | -174 | 281
2021/08/28 | 7:00 | 291.7 | 119.7 | 114.1 | 63.9 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | -173.9 | 291.7
2021/08/28 | 8:00 | 320.2 | 119.7 | 97.9 | 62.9 | 0 | 12.9 | 93.9 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | -174 | 320.2
2021/08/28 | 9:00 | 351.9 | 119.7 | 130 | 63.9 | 0 | 12.9 | 93.2 | 0 | 106 | 0 | 0 | -173.8 | 351.9
2021/08/28 | 10:00 | 362.9 | 119.7 | 180 | 62.9 | 0 | 12.9 | 63.2 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | -173.9 | 362.9
2021/08/28 | 11:00 | 358.2 | 119.7 | 185.5 | 64.6 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | -173.9 | 358.2
2021/08/28 | 12:00 | 343.1 | 119.7 | 186.5 | 65 | 0 | 12.9 | 40.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | -173.8 | 343.1
2021/08/28 | 13:00 | 340.9 | 119.7 | 203.6 | 72.2 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | -174 | 340.9
2021/08/28 | 14:00 | 339.3 | 119.7 | 231.8 | 80.4 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 26.8 | 0 | 0.5 | -173.8 | 339.3
2021/08/28 | 15:00 | 337.6 | 119.7 | 231.8 | 80.7 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0.5 | -173.7 | 337.6
2021/08/28 | 16:00 | 338.4 | 119.7 | 234.7 | 110.4 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 8.2 | 0 | 1.8 | -173.8 | 338.4
2021/08/28 | 17:00 | 332.5 | 119.7 | 231.7 | 125.7 | 0 | 12.9 | 9.1 | 0 | 4.8 | 0 | 2.4 | -173.8 | 332.5
2021/08/28 | 18:00 | 331.4 | 119.7 | 232.9 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 5.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 331.4
2021/08/28 | 19:00 | 324.3 | 119.7 | 231 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | -173.9 | 324.3
2021/08/28 | 20:00 | 311.2 | 119.7 | 233.6 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 311.2
2021/08/28 | 21:00 | 295.8 | 119.7 | 232.2 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.2 | -173.8 | 295.8
2021/08/28 | 22:00 | 282.7 | 119.7 | 229.9 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 282.7
2021/08/28 | 23:00 | 272.3 | 119.7 | 231.8 | 79.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 | -173.8 | 272.3
2021/08/29 | 0:00 | 255.7 | 119.7 | 223.3 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -173.9 | 255.7
2021/08/29 | 1:00 | 251.9 | 119.7 | 218.9 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -173.8 | 251.9
2021/08/29 | 2:00 | 262.1 | 119.7 | 228.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -173.9 | 262.1
2021/08/29 | 3:00 | 273 | 119.7 | 224.8 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.3 | -173.8 | 273
2021/08/29 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 231.6 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 274.7
2021/08/29 | 5:00 | 266 | 119.7 | 229.1 | 75.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | -173.3 | 266
2021/08/29 | 6:00 | 254 | 119.7 | 203.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -173.9 | 254
2021/08/29 | 7:00 | 256.4 | 119.7 | 175.3 | 66.7 | 0 | 12.9 | 55.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.9 | 256.4
2021/08/29 | 8:00 | 280.3 | 119.7 | 149.7 | 67.7 | 0 | 12.9 | 103.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.8 | 280.3
2021/08/29 | 9:00 | 301 | 119.7 | 142.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 132.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.8 | 301
2021/08/29 | 10:00 | 319.2 | 119.7 | 157.4 | 67.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.8 | 319.2
2021/08/29 | 11:00 | 332.3 | 119.7 | 168.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -173.8 | 332.3
2021/08/29 | 12:00 | 341.2 | 119.7 | 170.1 | 67.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 341.2
2021/08/29 | 13:00 | 340.5 | 119.7 | 162.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -173.8 | 340.5
2021/08/29 | 14:00 | 339.9 | 119.7 | 178.7 | 70 | 0 | 12.9 | 121.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | -173.8 | 339.9
2021/08/29 | 15:00 | 340.8 | 119.7 | 218 | 72.8 | 0 | 12.9 | 83.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -173.9 | 340.8
2021/08/29 | 16:00 | 339.3 | 119.7 | 236 | 95.3 | 0 | 12.9 | 45.4 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 339.3
2021/08/29 | 17:00 | 341.6 | 119.7 | 234 | 131.7 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 3.2 | 0 | 2.7 | -173.3 | 341.6
2021/08/29 | 18:00 | 340.7 | 119.7 | 236.9 | 139.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 3.2 | -173.9 | 340.7
2021/08/29 | 19:00 | 331.2 | 119.7 | 235 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.8 | -173.9 | 331.2
2021/08/29 | 20:00 | 314.5 | 119.7 | 231.5 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -173.3 | 314.5
2021/08/29 | 21:00 | 298.7 | 119.7 | 235.5 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1.1 | -173.8 | 298.7
2021/08/29 | 22:00 | 285.4 | 119.7 | 230.2 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0.1 | -173.9 | 285.4
2021/08/29 | 23:00 | 273.6 | 119.7 | 196.5 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -173.9 | 273.6
2021/08/30 | 0:00 | 261.3 | 119.7 | 158.2 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | -173.9 | 261.3
2021/08/30 | 1:00 | 258.5 | 119.7 | 172 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | -173.4 | 258.5
2021/08/30 | 2:00 | 268.1 | 119.7 | 184.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | -173.9 | 268.1
2021/08/30 | 3:00 | 280.4 | 119.7 | 173.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | -173.4 | 280.4
2021/08/30 | 4:00 | 287.5 | 119.7 | 216.6 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -173.9 | 287.5
2021/08/30 | 5:00 | 288.7 | 119.7 | 241.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -173.4 | 288.7
2021/08/30 | 6:00 | 297.1 | 119.7 | 265.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2021/08/30 | 7:00 | 325.5 | 119.7 | 252.4 | 86.8 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -173.2 | 325.5
2021/08/30 | 8:00 | 390 | 119.7 | 291.1 | 91.9 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 390
2021/08/30 | 9:00 | 419.9 | 119.7 | 282 | 120.9 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 419.9
2021/08/30 | 10:00 | 428 | 119.7 | 277.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 74.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 428
2021/08/30 | 11:00 | 443.5 | 119.7 | 292.2 | 94.7 | 0 | 12.9 | 95.1 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | -173.8 | 443.5
2021/08/30 | 12:00 | 430.2 | 119.7 | 287.5 | 75.1 | 0 | 12.9 | 104.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 430.2
2021/08/30 | 13:00 | 447.9 | 119.7 | 291.7 | 92.2 | 0 | 12.9 | 98.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 447.9
2021/08/30 | 14:00 | 451 | 119.7 | 292.1 | 94.2 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 11 | 0 | 0.7 | -173.9 | 451
2021/08/30 | 15:00 | 444.7 | 119.7 | 293.1 | 125.3 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 9.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 444.7
2021/08/30 | 16:00 | 435.2 | 119.7 | 302 | 142.3 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | -173.8 | 435.2
2021/08/30 | 17:00 | 407.9 | 119.7 | 300.4 | 135 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | -174 | 407.9
2021/08/30 | 18:00 | 398.3 | 119.7 | 300.1 | 134 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7 | -173.8 | 398.3
2021/08/30 | 19:00 | 377.9 | 119.7 | 290.6 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 377.9
2021/08/30 | 20:00 | 359 | 119.7 | 277.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | -173.8 | 359
2021/08/30 | 21:00 | 344 | 119.7 | 291.3 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 344
2021/08/30 | 22:00 | 329.7 | 119.7 | 288.4 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 329.7
2021/08/30 | 23:00 | 314.1 | 119.7 | 278.4 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.9 | 314.1
2021/08/31 | 0:00 | 297.4 | 119.7 | 268.5 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -173.9 | 297.4
2021/08/31 | 1:00 | 289.8 | 119.7 | 254.6 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -173.4 | 289.8
2021/08/31 | 2:00 | 301 | 119.7 | 268.7 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.9 | 301
2021/08/31 | 3:00 | 312.5 | 119.7 | 279.5 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -173.5 | 312.5
2021/08/31 | 4:00 | 311.9 | 119.7 | 280 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.8 | 311.9
2021/08/31 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 279.4 | 66.4 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.4 | 307.4
2021/08/31 | 6:00 | 305.8 | 119.7 | 267.5 | 66 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -173.8 | 305.8
2021/08/31 | 7:00 | 332.4 | 119.7 | 245.8 | 82 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.4 | 332.4
2021/08/31 | 8:00 | 382.8 | 119.7 | 263.8 | 90.3 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -174 | 382.8
2021/08/31 | 9:00 | 415.2 | 119.7 | 278.7 | 90.3 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.4 | 415.2
2021/08/31 | 10:00 | 427.1 | 119.7 | 297.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 95.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.8 | 427.1
2021/08/31 | 11:00 | 433.3 | 119.7 | 325.7 | 139.5 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -173.8 | 433.3
2021/08/31 | 12:00 | 419.8 | 119.7 | 319.3 | 130.2 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -173.9 | 419.8
2021/08/31 | 13:00 | 436.5 | 119.7 | 326.2 | 140.2 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -173.9 | 436.5
2021/08/31 | 14:00 | 437.8 | 119.7 | 327.2 | 141.7 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -173.8 | 437.8
2021/08/31 | 15:00 | 429.8 | 119.7 | 325.3 | 138.9 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -173.9 | 429.8
2021/08/31 | 16:00 | 417.8 | 119.7 | 321.7 | 133.7 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -173.8 | 417.8
2021/08/31 | 17:00 | 393.9 | 119.7 | 306.9 | 126.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -173.8 | 393.9
2021/08/31 | 18:00 | 384.6 | 119.7 | 304.3 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -173.9 | 384.6
2021/08/31 | 19:00 | 366.8 | 119.7 | 317.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -173.9 | 366.8
2021/08/31 | 20:00 | 351.3 | 119.7 | 311 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -173.9 | 351.3
2021/08/31 | 21:00 | 336.6 | 119.7 | 303 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.4 | 336.6
2021/08/31 | 22:00 | 321.1 | 119.7 | 288 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.9 | 321.1
2021/08/31 | 23:00 | 309.4 | 119.7 | 281.3 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.4 | 309.4
2021/09/01 | 0:00 | 291.8 | 119.7 | 249.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1 | -173.9 | 291.8
2021/09/01 | 1:00 | 287 | 119.7 | 248.8 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | -173.9 | 287
2021/09/01 | 2:00 | 296.9 | 119.7 | 251.6 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | -173.9 | 296.9
2021/09/01 | 3:00 | 306.9 | 119.7 | 248.8 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 1 | -173.9 | 306.9
2021/09/01 | 4:00 | 309.6 | 119.7 | 248.8 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1 | -173.9 | 309.6
2021/09/01 | 5:00 | 304.7 | 119.7 | 247.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -173.9 | 304.7
2021/09/01 | 6:00 | 302.3 | 119.7 | 235.2 | 62.6 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -173.9 | 302.3
2021/09/01 | 7:00 | 318.1 | 119.7 | 249.6 | 76.3 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | -173.9 | 318.1
2021/09/01 | 8:00 | 357.8 | 119.7 | 253.5 | 111.3 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 18.3 | 0 | 2.5 | -173.9 | 357.8
2021/09/01 | 9:00 | 381.5 | 119.7 | 252.6 | 108 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 33.6 | 0 | 2.3 | -174 | 381.6
2021/09/01 | 10:00 | 386.4 | 119.7 | 251.5 | 94.2 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 45.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 386.4
2021/09/01 | 11:00 | 389.4 | 119.7 | 252 | 98.2 | 0 | 12.9 | 47.6 | 0 | 30.8 | 0 | 2.1 | -173.9 | 389.4
2021/09/01 | 12:00 | 373.8 | 119.7 | 251.3 | 92.8 | 0 | 12.9 | 45.7 | 0 | 23.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 373.8
2021/09/01 | 13:00 | 387.8 | 119.7 | 254.7 | 115.8 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 22.9 | 0 | 2.9 | -173.8 | 387.8
2021/09/01 | 14:00 | 391.6 | 119.7 | 253.5 | 123.4 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 27.9 | 0 | 3.4 | -173.8 | 391.6
2021/09/01 | 15:00 | 385.7 | 119.7 | 252 | 104.7 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 51.8 | 0 | 2.1 | -173.9 | 385.7
2021/09/01 | 16:00 | 382.1 | 119.7 | 251.5 | 94.7 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 65.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 382.1
2021/09/01 | 17:00 | 368.3 | 119.7 | 252 | 99.6 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 54.4 | 0 | 2.1 | -173.9 | 368.3
2021/09/01 | 18:00 | 362.8 | 119.7 | 255 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.9 | -174 | 362.8
2021/09/01 | 19:00 | 345.2 | 119.7 | 253.2 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 3.2 | -173.9 | 345.2
2021/09/01 | 20:00 | 333.1 | 119.7 | 252 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 333.1
2021/09/01 | 21:00 | 319.3 | 119.7 | 253 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 1 | -173.8 | 319.3
2021/09/01 | 22:00 | 312.6 | 119.7 | 250.2 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 312.6
2021/09/01 | 23:00 | 302.2 | 119.7 | 249.7 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0.6 | -174 | 302.2
2021/09/02 | 0:00 | 288.4 | 119.7 | 230.7 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 288.4
2021/09/02 | 1:00 | 286.5 | 119.7 | 230.4 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -173.9 | 286.5
2021/09/02 | 2:00 | 296.5 | 119.7 | 232.1 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 296.5
2021/09/02 | 3:00 | 309.8 | 119.7 | 232.9 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 309.8
2021/09/02 | 4:00 | 312.2 | 119.7 | 231.1 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0.3 | -174 | 312.2
2021/09/02 | 5:00 | 306.2 | 119.7 | 232.1 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 41.1 | 0 | 0.6 | -174 | 306.2
2021/09/02 | 6:00 | 304.5 | 119.7 | 233.3 | 70.1 | 0 | 12.9 | 7.3 | 0 | 34.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 304.5
2021/09/02 | 7:00 | 316.8 | 119.7 | 234.2 | 79.3 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 19 | 0 | 0.7 | -173.9 | 316.8
2021/09/02 | 8:00 | 358 | 119.7 | 236.8 | 80.6 | 0 | 12.9 | 53.7 | 0 | 27.2 | 0 | 1 | -173.9 | 358
2021/09/02 | 9:00 | 390.2 | 119.7 | 236.7 | 79.4 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 31.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 390.2
2021/09/02 | 10:00 | 400.2 | 119.7 | 236.1 | 95.8 | 0 | 12.9 | 82.7 | 0 | 24.9 | 0 | 2.1 | -174 | 400.2
2021/09/02 | 11:00 | 407.6 | 119.7 | 238 | 106.5 | 0 | 12.9 | 83 | 0 | 18.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 407.6
2021/09/02 | 12:00 | 385.3 | 119.7 | 235.9 | 94.6 | 0 | 12.9 | 72.8 | 0 | 21.4 | 0 | 2 | -174 | 385.3
2021/09/02 | 13:00 | 393.8 | 119.7 | 238 | 109.2 | 0 | 12.9 | 56.1 | 0 | 29 | 0 | 2.7 | -173.8 | 393.8
2021/09/02 | 14:00 | 392.2 | 119.7 | 237.5 | 118.7 | 0 | 12.9 | 48.2 | 0 | 25.8 | 0 | 3.2 | -173.8 | 392.2
2021/09/02 | 15:00 | 388.3 | 119.7 | 238.3 | 125.6 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 24 | 0 | 3.8 | -174 | 388.3
2021/09/02 | 16:00 | 383.1 | 119.7 | 239.7 | 129.9 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 31.3 | 0 | 4.2 | -173.9 | 383.1
2021/09/02 | 17:00 | 363.7 | 119.7 | 238 | 123.3 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 34.4 | 0 | 3.6 | -173.8 | 363.7
2021/09/02 | 18:00 | 358.4 | 119.7 | 238.8 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 42.8 | 0 | 3 | -173.9 | 358.4
2021/09/02 | 19:00 | 341.9 | 119.7 | 238.7 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 3 | -174 | 341.9
2021/09/02 | 20:00 | 327.8 | 119.7 | 237.5 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 2.5 | -173.8 | 327.8
2021/09/02 | 21:00 | 315.7 | 119.7 | 236.8 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 1 | -173.9 | 315.7
2021/09/02 | 22:00 | 307 | 119.7 | 233.9 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0.5 | -174 | 307
2021/09/02 | 23:00 | 298.7 | 119.7 | 230.3 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -173.9 | 298.7
2021/09/03 | 0:00 | 286.5 | 119.7 | 232.3 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -173.9 | 286.5
2021/09/03 | 1:00 | 283.9 | 119.7 | 240.8 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -173.9 | 283.9
2021/09/03 | 2:00 | 294.4 | 119.7 | 261.1 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -173.9 | 294.4
2021/09/03 | 3:00 | 309.3 | 119.7 | 269.8 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -173.8 | 309.3
2021/09/03 | 4:00 | 310.8 | 119.7 | 270.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -173.9 | 310.8
2021/09/03 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 270.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | -173.9 | 307.9
2021/09/03 | 6:00 | 303.4 | 119.7 | 263.8 | 62.3 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.8 | 303.4
2021/09/03 | 7:00 | 317.7 | 119.7 | 255.4 | 63 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -173.9 | 317.7
2021/09/03 | 8:00 | 361 | 119.7 | 271.1 | 69.5 | 0 | 12.9 | 58.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.9 | 361
2021/09/03 | 9:00 | 390.5 | 119.7 | 280.9 | 77.9 | 0 | 12.9 | 67 | 0 | 5.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 390.5
2021/09/03 | 10:00 | 395 | 119.7 | 286.5 | 91.7 | 0 | 12.9 | 55.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | -174 | 395
2021/09/03 | 11:00 | 402.7 | 119.7 | 288.4 | 103.2 | 0 | 12.9 | 49.9 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 402.7
2021/09/03 | 12:00 | 380.3 | 119.7 | 286.5 | 91.9 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -173.9 | 380.3
2021/09/03 | 13:00 | 393.7 | 119.7 | 287.7 | 101.9 | 0 | 12.9 | 43.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | -174 | 393.7
2021/09/03 | 14:00 | 393.4 | 119.7 | 290.7 | 107.6 | 0 | 12.9 | 33.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2.9 | -173.9 | 393.4
2021/09/03 | 15:00 | 384.9 | 119.7 | 291.7 | 109.6 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | -173.9 | 384.9
2021/09/03 | 16:00 | 380.1 | 119.7 | 292.8 | 112.5 | 0 | 12.9 | 11.7 | 0 | 0.9 | 0 | 3.4 | -173.8 | 380.1
2021/09/03 | 17:00 | 362.6 | 119.7 | 290.3 | 106.8 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 2.8 | -174 | 362.6
2021/09/03 | 18:00 | 356 | 119.7 | 289.2 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | -173.9 | 356
2021/09/03 | 19:00 | 341 | 119.7 | 286.5 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | -174 | 341
2021/09/03 | 20:00 | 326 | 119.7 | 282.1 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 326
2021/09/03 | 21:00 | 315.9 | 119.7 | 279.1 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 315.9
2021/09/03 | 22:00 | 304.9 | 119.7 | 272.3 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.9 | 304.9
2021/09/03 | 23:00 | 296.1 | 119.7 | 270.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -174 | 296.1
2021/09/04 | 0:00 | 279.8 | 119.7 | 240.7 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 279.8
2021/09/04 | 1:00 | 274.7 | 119.7 | 239.3 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -174 | 274.7
2021/09/04 | 2:00 | 285.3 | 119.7 | 239.4 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | -174 | 285.3
2021/09/04 | 3:00 | 296 | 119.7 | 239.4 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 296
2021/09/04 | 4:00 | 298.4 | 119.7 | 239.4 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 298.4
2021/09/04 | 5:00 | 289.6 | 119.7 | 239.4 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.1 | -174 | 289.7
2021/09/04 | 6:00 | 276.5 | 119.7 | 239.3 | 65.8 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 276.5
2021/09/04 | 7:00 | 281.1 | 119.7 | 235.7 | 57.5 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -173.9 | 281.1
2021/09/04 | 8:00 | 296.9 | 119.7 | 239.3 | 61.9 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 296.9
2021/09/04 | 9:00 | 316.4 | 119.7 | 239.3 | 66.1 | 0 | 12.9 | 51.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | -174 | 316.4
2021/09/04 | 10:00 | 319.9 | 119.7 | 239.3 | 64.8 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 319.9
2021/09/04 | 11:00 | 329.5 | 119.7 | 239.3 | 73.2 | 0 | 12.9 | 47.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0.3 | -174 | 329.6
2021/09/04 | 12:00 | 317.9 | 119.7 | 239.3 | 76.8 | 0 | 12.9 | 39.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | -174 | 317.9
2021/09/04 | 13:00 | 317.7 | 119.7 | 239.3 | 80.4 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 317.7
2021/09/04 | 14:00 | 318 | 119.7 | 239.3 | 59.7 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0.1 | -173.9 | 318
2021/09/04 | 15:00 | 309.1 | 119.7 | 239.3 | 71.8 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 309.1
2021/09/04 | 16:00 | 306.8 | 119.7 | 239.3 | 83.9 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | -174 | 306.8
2021/09/04 | 17:00 | 303.1 | 119.7 | 239.4 | 95.7 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | -173.9 | 303.1
2021/09/04 | 18:00 | 304.8 | 119.7 | 239.4 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | -174 | 304.8
2021/09/04 | 19:00 | 297.3 | 119.7 | 239.4 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 297.3
2021/09/04 | 20:00 | 284 | 119.7 | 239.3 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 284
2021/09/04 | 21:00 | 274.4 | 119.7 | 239.3 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -174 | 274.4
2021/09/04 | 22:00 | 266.1 | 119.7 | 239.3 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 266.1
2021/09/04 | 23:00 | 259.1 | 119.7 | 239.3 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | -174 | 259.1
2021/09/05 | 0:00 | 247.9 | 119.7 | 216.5 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 247.9
2021/09/05 | 1:00 | 244.4 | 119.7 | 217.7 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 244.4
2021/09/05 | 2:00 | 255.6 | 119.7 | 223.8 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 255.6
2021/09/05 | 3:00 | 267.7 | 119.7 | 223.9 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 267.7
2021/09/05 | 4:00 | 273.5 | 119.7 | 225 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | -173.8 | 273.5
2021/09/05 | 5:00 | 264.2 | 119.7 | 223.1 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | -174 | 264.2
2021/09/05 | 6:00 | 247.8 | 119.7 | 207.9 | 68 | 0 | 12.9 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.8 | 247.8
2021/09/05 | 7:00 | 250.1 | 119.7 | 178.1 | 64.5 | 0 | 12.9 | 48.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 250.1
2021/09/05 | 8:00 | 264.5 | 119.7 | 161.5 | 63.9 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 264.5
2021/09/05 | 9:00 | 282.7 | 119.7 | 152.3 | 63.9 | 0 | 12.9 | 107.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 282.7
2021/09/05 | 10:00 | 295.7 | 119.7 | 153.9 | 63.9 | 0 | 12.9 | 118.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.8 | 295.7
2021/09/05 | 11:00 | 303.2 | 119.7 | 164.8 | 64.7 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -174 | 303.2
2021/09/05 | 12:00 | 304.3 | 119.7 | 164.1 | 63.9 | 0 | 12.9 | 111 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -173.9 | 304.3
2021/09/05 | 13:00 | 309.8 | 119.7 | 164 | 63.9 | 0 | 12.9 | 111.9 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -173.9 | 309.8
2021/09/05 | 14:00 | 302.8 | 119.7 | 186.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 85.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -173.9 | 302.8
2021/09/05 | 15:00 | 301.1 | 119.7 | 207.1 | 68.9 | 0 | 12.9 | 65.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -174 | 301.1
2021/09/05 | 16:00 | 298.9 | 119.7 | 223.6 | 86.7 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 298.9
2021/09/05 | 17:00 | 300.3 | 119.7 | 227.4 | 102.1 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | -173.8 | 300.3
2021/09/05 | 18:00 | 304.7 | 119.7 | 232.6 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | -174 | 304.7
2021/09/05 | 19:00 | 299.1 | 119.7 | 230.3 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | -173.9 | 299.1
2021/09/05 | 20:00 | 287.2 | 119.7 | 226.8 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 287.2
2021/09/05 | 21:00 | 275.1 | 119.7 | 224.5 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -173.8 | 275.1
2021/09/05 | 22:00 | 263.7 | 119.7 | 222.5 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 263.7
2021/09/05 | 23:00 | 255.1 | 119.7 | 221.5 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -174 | 255.1
2021/09/06 | 0:00 | 240.5 | 119.7 | 199 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 240.5
2021/09/06 | 1:00 | 239.3 | 119.7 | 199.8 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -174 | 239.3
2021/09/06 | 2:00 | 254 | 119.7 | 206.8 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | -174 | 254
2021/09/06 | 3:00 | 269.4 | 119.7 | 207.8 | 101 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | -173.8 | 269.4
2021/09/06 | 4:00 | 275.9 | 119.7 | 208 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 275.9
2021/09/06 | 5:00 | 275.8 | 119.7 | 208 | 104.6 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 275.8
2021/09/06 | 6:00 | 275.6 | 119.7 | 206.8 | 89 | 0 | 12.9 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | -174 | 275.6
2021/09/06 | 7:00 | 296.7 | 119.7 | 205.9 | 73.9 | 0 | 12.9 | 53.6 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 296.7
2021/09/06 | 8:00 | 347 | 119.7 | 207.6 | 96 | 0 | 12.9 | 78.1 | 0 | 5.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 347
2021/09/06 | 9:00 | 383.1 | 119.7 | 208.3 | 103.8 | 0 | 12.9 | 93.8 | 0 | 16.6 | 0 | 1.8 | -173.8 | 383.1
2021/09/06 | 10:00 | 397.7 | 119.7 | 208.2 | 97.3 | 0 | 12.9 | 103.6 | 0 | 28.3 | 0 | 1.5 | -173.8 | 397.7
2021/09/06 | 11:00 | 390.6 | 119.7 | 208.1 | 89.6 | 0 | 12.9 | 98 | 0 | 35.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 390.6
2021/09/06 | 12:00 | 379.7 | 119.7 | 185.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 130.5 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -173.8 | 379.7
2021/09/06 | 13:00 | 399.9 | 119.7 | 207.8 | 62.5 | 0 | 12.9 | 130.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -173.9 | 399.9
2021/09/06 | 14:00 | 404.1 | 119.7 | 207.9 | 73.2 | 0 | 12.9 | 115.7 | 0 | 47.9 | 0 | 0.6 | -173.8 | 404.1
2021/09/06 | 15:00 | 397.7 | 119.7 | 208.1 | 86.5 | 0 | 12.9 | 82.7 | 0 | 60.6 | 0 | 1.1 | -173.9 | 397.7
2021/09/06 | 16:00 | 391.1 | 119.7 | 208.5 | 116.8 | 0 | 12.9 | 42.6 | 0 | 62.4 | 0 | 2.2 | -174 | 391.1
2021/09/06 | 17:00 | 370.5 | 119.7 | 212.3 | 136.2 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 50.6 | 0 | 3.4 | -173.8 | 370.5
2021/09/06 | 18:00 | 357.5 | 119.7 | 216.7 | 149.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.1 | 0 | 4.4 | -173.9 | 357.5
2021/09/06 | 19:00 | 339.9 | 119.7 | 216.8 | 149.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 4.4 | -173.9 | 339.9
2021/09/06 | 20:00 | 325.3 | 119.7 | 210.5 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 3 | -174 | 325.3
2021/09/06 | 21:00 | 311.9 | 119.7 | 209.1 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 2.5 | -174 | 311.9
2021/09/06 | 22:00 | 299.6 | 119.7 | 209 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 1.8 | -173.9 | 299.6
2021/09/06 | 23:00 | 290.2 | 119.7 | 208.9 | 92.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 290.2
2021/09/07 | 0:00 | 278.2 | 119.7 | 205.7 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 278.2
2021/09/07 | 1:00 | 274.5 | 119.7 | 213.8 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -173.9 | 274.5
2021/09/07 | 2:00 | 286.3 | 119.7 | 217.3 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -173.9 | 286.3
2021/09/07 | 3:00 | 299.7 | 119.7 | 212 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | -173.9 | 299.7
2021/09/07 | 4:00 | 304.6 | 119.7 | 217.3 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 1.6 | -174 | 304.6
2021/09/07 | 5:00 | 301 | 119.7 | 218.9 | 108.9 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 11.2 | 0 | 1.8 | -173.8 | 301
2021/09/07 | 6:00 | 295.4 | 119.7 | 220 | 82.8 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 13.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 295.4
2021/09/07 | 7:00 | 307.5 | 119.7 | 219.7 | 71.9 | 0 | 12.9 | 49.8 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | -174 | 307.5
2021/09/07 | 8:00 | 346.6 | 119.7 | 219.7 | 80.9 | 0 | 12.9 | 82.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 346.6
2021/09/07 | 9:00 | 377.1 | 119.7 | 220.1 | 83.3 | 0 | 12.9 | 111 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 377.1
2021/09/07 | 10:00 | 389 | 119.7 | 221 | 89.4 | 0 | 12.9 | 116.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 389
2021/09/07 | 11:00 | 401.6 | 119.7 | 220.7 | 87.3 | 0 | 12.9 | 133.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | -174 | 401.6
2021/09/07 | 12:00 | 386.1 | 119.7 | 219.7 | 79.4 | 0 | 12.9 | 127.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 386.1
2021/09/07 | 13:00 | 404.1 | 119.7 | 223.4 | 113.2 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 404.1
2021/09/07 | 14:00 | 403.8 | 119.7 | 226.6 | 134 | 0 | 12.9 | 80.4 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -173.9 | 403.8
2021/09/07 | 15:00 | 398.1 | 119.7 | 233.9 | 150.5 | 0 | 12.9 | 49.2 | 0 | 0.1 | 0 | 5.5 | -173.7 | 398.1
2021/09/07 | 16:00 | 389.5 | 119.7 | 243 | 156.7 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 4.7 | 0 | 6.5 | -173.9 | 389.5
2021/09/07 | 17:00 | 369.2 | 119.7 | 230 | 143.2 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 29.1 | 0 | 4.8 | -174 | 369.3
2021/09/07 | 18:00 | 363.9 | 119.7 | 226.2 | 132.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 42.4 | 0 | 3.9 | -174 | 364
2021/09/07 | 19:00 | 345.5 | 119.7 | 222.2 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 1.8 | -173.9 | 345.5
2021/09/07 | 20:00 | 331.2 | 119.7 | 219.6 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 331.2
2021/09/07 | 21:00 | 317.6 | 119.7 | 221.3 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0.5 | -174 | 317.6
2021/09/07 | 22:00 | 306.3 | 119.7 | 209 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -173.4 | 306.3
2021/09/07 | 23:00 | 297.1 | 119.7 | 207.7 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | -174 | 297.1
2021/09/08 | 0:00 | 282 | 119.7 | 192.4 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0.5 | -174 | 282
2021/09/08 | 1:00 | 281.3 | 119.7 | 196.2 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 281.3
2021/09/08 | 2:00 | 291.3 | 119.7 | 199 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | -174 | 291.3
2021/09/08 | 3:00 | 306.2 | 119.7 | 201.2 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 306.2
2021/09/08 | 4:00 | 307.9 | 119.7 | 201.8 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0.8 | -174 | 307.9
2021/09/08 | 5:00 | 305.2 | 119.7 | 202.8 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 43.4 | 0 | 1.7 | -173.9 | 305.2
2021/09/08 | 6:00 | 301.4 | 119.7 | 201.8 | 81.1 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 56.4 | 0 | 0.8 | -174 | 301.4
2021/09/08 | 7:00 | 316.4 | 119.7 | 204.2 | 118.1 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 27.4 | 0 | 2.5 | -173.9 | 316.4
2021/09/08 | 8:00 | 355.6 | 119.7 | 204.2 | 125 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 54.2 | 0 | 2.9 | -174 | 355.6
2021/09/08 | 9:00 | 377.6 | 119.7 | 204.3 | 126.5 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 66 | 0 | 3 | -174 | 377.6
2021/09/08 | 10:00 | 383.3 | 119.7 | 212.7 | 155 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 32.3 | 0 | 5.2 | -173.8 | 383.3
2021/09/08 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 211.9 | 152.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 37.6 | 0 | 5 | -173.9 | 383.4
2021/09/08 | 12:00 | 360.7 | 119.7 | 202.8 | 76.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 104.6 | 0 | 0.8 | -174 | 360.7
2021/09/08 | 13:00 | 374.9 | 119.7 | 203 | 93 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 101.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 374.9
2021/09/08 | 14:00 | 376.6 | 119.7 | 202.2 | 71.6 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 121.7 | 0 | 0.5 | -173.8 | 376.6
2021/09/08 | 15:00 | 371.8 | 119.7 | 202.9 | 91.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 100.1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 371.8
2021/09/08 | 16:00 | 366.8 | 119.7 | 203.6 | 109.6 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 83.8 | 0 | 2.1 | -173.9 | 366.8
2021/09/08 | 17:00 | 354.5 | 119.7 | 205.7 | 133.5 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 51.1 | 0 | 3.5 | -173.9 | 354.5
2021/09/08 | 18:00 | 349.2 | 119.7 | 203.6 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 101.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 349.2
2021/09/08 | 19:00 | 331.2 | 119.7 | 202.9 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 1.3 | -174 | 331.2
2021/09/08 | 20:00 | 318.4 | 119.7 | 202.2 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0.6 | -174 | 318.4
2021/09/08 | 21:00 | 309.7 | 119.7 | 203.5 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 309.7
2021/09/08 | 22:00 | 301.3 | 119.7 | 203.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 1 | -174 | 301.3
2021/09/08 | 23:00 | 292.3 | 119.7 | 203.6 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 292.3
2021/09/09 | 0:00 | 280 | 119.7 | 227.1 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 280
2021/09/09 | 1:00 | 277 | 119.7 | 222.5 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.1 | -174 | 277
2021/09/09 | 2:00 | 290.7 | 119.7 | 211.5 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | -173.9 | 290.7
2021/09/09 | 3:00 | 304.5 | 119.7 | 226.8 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0.1 | -174 | 304.5
2021/09/09 | 4:00 | 309 | 119.7 | 226 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -173.4 | 309
2021/09/09 | 5:00 | 305.8 | 119.7 | 226.7 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0.1 | -173.8 | 305.8
2021/09/09 | 6:00 | 301.1 | 119.7 | 224.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | -173.9 | 301.1
2021/09/09 | 7:00 | 314 | 119.7 | 206 | 83 | 0 | 12.9 | 39.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -173.4 | 314
2021/09/09 | 8:00 | 356.9 | 119.7 | 228.8 | 70.1 | 0 | 12.9 | 76.4 | 0 | 22.9 | 0 | 0.1 | -174 | 356.9
2021/09/09 | 9:00 | 396.7 | 119.7 | 226.7 | 66.2 | 0 | 12.9 | 119 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -173.9 | 396.7
2021/09/09 | 10:00 | 414.6 | 119.7 | 215.3 | 97.5 | 0 | 12.9 | 124 | 0 | 18.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 414.6
2021/09/09 | 11:00 | 420.5 | 119.7 | 233.3 | 82 | 0 | 12.9 | 118.7 | 0 | 27.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 420.5
2021/09/09 | 12:00 | 400.9 | 119.7 | 228.3 | 75.2 | 0 | 12.9 | 114.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0.1 | -173.5 | 400.9
2021/09/09 | 13:00 | 413.6 | 119.7 | 219.9 | 99.9 | 0 | 12.9 | 114.8 | 0 | 19.3 | 0 | 1 | -173.9 | 413.6
2021/09/09 | 14:00 | 418.2 | 119.7 | 240.8 | 91.2 | 0 | 12.9 | 106.5 | 0 | 19.2 | 0 | 1.7 | -173.8 | 418.2
2021/09/09 | 15:00 | 410.2 | 119.7 | 237.8 | 126.6 | 0 | 12.9 | 74.3 | 0 | 9.6 | 0 | 3.3 | -174 | 410.2
2021/09/09 | 16:00 | 402.1 | 119.7 | 259 | 131.8 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 9.2 | 0 | 4.9 | -173.8 | 402.1
2021/09/09 | 17:00 | 380.3 | 119.7 | 264.8 | 134.3 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 7.6 | 0 | 5.4 | -173.9 | 380.3
2021/09/09 | 18:00 | 368.2 | 119.7 | 266.3 | 136.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 5.7 | -173.9 | 368.2
2021/09/09 | 19:00 | 349.5 | 119.7 | 254.5 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.5 | -173.9 | 349.5
2021/09/09 | 20:00 | 334.5 | 119.7 | 243.6 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.7 | -173.9 | 334.5
2021/09/09 | 21:00 | 320 | 119.7 | 233.6 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 | -174 | 320
2021/09/09 | 22:00 | 310 | 119.7 | 246 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | -173.9 | 310
2021/09/09 | 23:00 | 298.7 | 119.7 | 243 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -173.9 | 298.7
2021/09/10 | 0:00 | 287.6 | 119.7 | 263.2 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 287.6
2021/09/10 | 1:00 | 285.3 | 119.7 | 262.9 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.8 | 285.3
2021/09/10 | 2:00 | 295.4 | 119.7 | 267.8 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 295.4
2021/09/10 | 3:00 | 308.7 | 119.7 | 266.3 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | -174 | 308.7
2021/09/10 | 4:00 | 309.1 | 119.7 | 267.4 | 82.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | -173.8 | 309.1
2021/09/10 | 5:00 | 307.4 | 119.7 | 273.9 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -174 | 307.4
2021/09/10 | 6:00 | 299.5 | 119.7 | 262.8 | 60.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.8 | 299.5
2021/09/10 | 7:00 | 314.5 | 119.7 | 242.1 | 59.4 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 314.5
2021/09/10 | 8:00 | 359.8 | 119.7 | 253.3 | 60.5 | 0 | 12.9 | 87.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 359.8
2021/09/10 | 9:00 | 388.2 | 119.7 | 251.8 | 59.4 | 0 | 12.9 | 118 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 388.2
2021/09/10 | 10:00 | 403.5 | 119.7 | 262.8 | 61.3 | 0 | 12.9 | 120.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -173.9 | 403.5
2021/09/10 | 11:00 | 413.8 | 119.7 | 259.8 | 60.5 | 0 | 12.9 | 128 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.8 | 413.8
2021/09/10 | 12:00 | 394.8 | 119.7 | 262.8 | 63.7 | 0 | 12.9 | 101.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -173.9 | 394.8
2021/09/10 | 13:00 | 408.9 | 119.7 | 275.1 | 81.9 | 0 | 12.9 | 86.9 | 0 | 6 | 0 | 0.4 | -174 | 408.9
2021/09/10 | 14:00 | 408.4 | 119.7 | 277.6 | 99.1 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 1.4 | 0 | 1.8 | -174 | 408.4
2021/09/10 | 15:00 | 400.2 | 119.7 | 283.1 | 113.1 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 7 | 0 | 3.3 | -173.8 | 400.2
2021/09/10 | 16:00 | 390.5 | 119.7 | 288.7 | 120.5 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 4.6 | 0 | 4.2 | -174 | 390.5
2021/09/10 | 17:00 | 371.1 | 119.7 | 287.4 | 118.8 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -173.9 | 371.1
2021/09/10 | 18:00 | 363.7 | 119.7 | 284.7 | 115.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | -174 | 363.7
2021/09/10 | 19:00 | 346.1 | 119.7 | 277.2 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 346.1
2021/09/10 | 20:00 | 327.9 | 119.7 | 263 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | -173.9 | 327.9
2021/09/10 | 21:00 | 319.2 | 119.7 | 274.1 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 319.2
2021/09/10 | 22:00 | 307.6 | 119.7 | 276 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 307.6
2021/09/10 | 23:00 | 298.6 | 119.7 | 270.8 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 298.6
2021/09/11 | 0:00 | 282.1 | 119.7 | 239.5 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 282.1
2021/09/11 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 239.2 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | -174 | 280.9
2021/09/11 | 2:00 | 287.5 | 119.7 | 240.3 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | -173.9 | 287.5
2021/09/11 | 3:00 | 300.8 | 119.7 | 241.3 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 2.8 | -173.9 | 300.8
2021/09/11 | 4:00 | 302.4 | 119.7 | 239 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1.4 | -174 | 302.4
2021/09/11 | 5:00 | 293.6 | 119.7 | 239.4 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 12.9 | 0 | 1.7 | -173.9 | 293.6
2021/09/11 | 6:00 | 280.4 | 119.7 | 237.9 | 75.1 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 280.4
2021/09/11 | 7:00 | 280.1 | 119.7 | 232.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 14.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -173.9 | 280.1
2021/09/11 | 8:00 | 292.4 | 119.7 | 214.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 35.1 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -173.9 | 292.4
2021/09/11 | 9:00 | 303.4 | 119.7 | 188.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 70.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -173.4 | 303.4
2021/09/11 | 10:00 | 315.6 | 119.7 | 171.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 117.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -173.9 | 315.6
2021/09/11 | 11:00 | 328.9 | 119.7 | 171.7 | 59.1 | 0 | 12.9 | 133.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -173.9 | 328.9
2021/09/11 | 12:00 | 330.2 | 119.7 | 171.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 125.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -173.3 | 330.2
2021/09/11 | 13:00 | 328.8 | 119.7 | 180.5 | 59.1 | 0 | 12.9 | 110.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -173.9 | 328.8
2021/09/11 | 14:00 | 325.2 | 119.7 | 203.8 | 59.2 | 0 | 12.9 | 82.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -174 | 325.2
2021/09/11 | 15:00 | 322.9 | 119.7 | 222.5 | 64.6 | 0 | 12.9 | 62.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -173.4 | 322.9
2021/09/11 | 16:00 | 321.4 | 119.7 | 234.8 | 78.3 | 0 | 12.9 | 33.5 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -173.9 | 321.4
2021/09/11 | 17:00 | 315 | 119.7 | 241.1 | 95.7 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 9.8 | 0 | 2.7 | -173.8 | 315
2021/09/11 | 18:00 | 316.7 | 119.7 | 244.1 | 108.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 4.6 | -174 | 316.7
2021/09/11 | 19:00 | 306.2 | 119.7 | 242.5 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.5 | -173.8 | 306.2
2021/09/11 | 20:00 | 294.4 | 119.7 | 240.3 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | -173.8 | 294.4
2021/09/11 | 21:00 | 280.8 | 119.7 | 237.7 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 280.8
2021/09/11 | 22:00 | 269.8 | 119.7 | 233.2 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -173.9 | 269.8
2021/09/11 | 23:00 | 261.7 | 119.7 | 229.2 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.3 | 261.7
2021/09/12 | 0:00 | 247.5 | 119.7 | 217.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.9 | 247.5
2021/09/12 | 1:00 | 243.9 | 119.7 | 213.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -173.9 | 243.9
2021/09/12 | 2:00 | 256.2 | 119.7 | 222.6 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.5 | -174 | 256.2
2021/09/12 | 3:00 | 268.7 | 119.7 | 225.6 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.7 | -173.9 | 268.7
2021/09/12 | 4:00 | 272.8 | 119.7 | 225.6 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.7 | -173.9 | 272.8
2021/09/12 | 5:00 | 265.3 | 119.7 | 222.7 | 72.7 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 9.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 265.3
2021/09/12 | 6:00 | 247.4 | 119.7 | 196.1 | 67.7 | 0 | 12.9 | 13.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -173.9 | 247.4
2021/09/12 | 7:00 | 246.5 | 119.7 | 181 | 62.3 | 0 | 12.9 | 35.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -173.9 | 246.5
2021/09/12 | 8:00 | 258.6 | 119.7 | 172.5 | 62.4 | 0 | 12.9 | 54.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -173.9 | 258.6
2021/09/12 | 9:00 | 267.1 | 119.7 | 166.8 | 63.6 | 0 | 12.9 | 71.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -174 | 267.1
2021/09/12 | 10:00 | 276.8 | 119.7 | 167 | 62.4 | 0 | 12.9 | 83.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -173.4 | 276.8
2021/09/12 | 11:00 | 284.5 | 119.7 | 184.3 | 63.3 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -173.9 | 284.5
2021/09/12 | 12:00 | 284.7 | 119.7 | 183.1 | 64 | 0 | 12.9 | 71.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -173.9 | 284.7
2021/09/12 | 13:00 | 284 | 119.7 | 184.3 | 64.2 | 0 | 12.9 | 67.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -173.9 | 284
2021/09/12 | 14:00 | 283.3 | 119.7 | 184.3 | 62.7 | 0 | 12.9 | 62.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -173.9 | 283.3
2021/09/12 | 15:00 | 283.6 | 119.7 | 183.2 | 66.6 | 0 | 12.9 | 55.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -173.8 | 283.6
2021/09/12 | 16:00 | 288.6 | 119.7 | 197.8 | 68.3 | 0 | 12.9 | 30.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -173.8 | 288.6
2021/09/12 | 17:00 | 296.4 | 119.7 | 223.6 | 79 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 296.4
2021/09/12 | 18:00 | 302 | 119.7 | 228.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20.6 | 0 | 2.8 | -174 | 302
2021/09/12 | 19:00 | 296 | 119.7 | 229.2 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 3.1 | -173.8 | 296
2021/09/12 | 20:00 | 283.8 | 119.7 | 224.9 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 1 | -173.9 | 283.8
2021/09/12 | 21:00 | 270.2 | 119.7 | 225.3 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.6 | -173.4 | 270.2
2021/09/12 | 22:00 | 260.8 | 119.7 | 214.2 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -173.9 | 260.8
2021/09/12 | 23:00 | 253.8 | 119.7 | 207.9 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -173.9 | 253.8
2021/09/13 | 0:00 | 241.6 | 119.7 | 210.3 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -173.9 | 241.6
2021/09/13 | 1:00 | 240.7 | 119.7 | 206.3 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -174 | 240.7
2021/09/13 | 2:00 | 253.6 | 119.7 | 215.4 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -173.9 | 253.6
2021/09/13 | 3:00 | 270.9 | 119.7 | 217.9 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -174 | 270.9
2021/09/13 | 4:00 | 276.7 | 119.7 | 222.5 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -174 | 276.7
2021/09/13 | 5:00 | 275 | 119.7 | 227.5 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -173.8 | 275
2021/09/13 | 6:00 | 277.1 | 119.7 | 226.8 | 68.3 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -173.8 | 277.1
2021/09/13 | 7:00 | 292.5 | 119.7 | 218 | 69.3 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | -173.9 | 292.5
2021/09/13 | 8:00 | 333.3 | 119.7 | 222.4 | 68.4 | 0 | 12.9 | 67.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -174 | 333.3
2021/09/13 | 9:00 | 366.6 | 119.7 | 217.8 | 64.1 | 0 | 12.9 | 108.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 366.6
2021/09/13 | 10:00 | 381.6 | 119.7 | 216.8 | 62.4 | 0 | 12.9 | 128.9 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -173.9 | 381.6
2021/09/13 | 11:00 | 393.2 | 119.7 | 216.5 | 60.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -173.9 | 393.2
2021/09/13 | 12:00 | 374.8 | 119.7 | 199.7 | 60.1 | 0 | 12.9 | 129.8 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -173.9 | 374.8
2021/09/13 | 13:00 | 394.8 | 119.7 | 216.8 | 62 | 0 | 12.9 | 121.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -173.8 | 394.8
2021/09/13 | 14:00 | 396.2 | 119.7 | 232.4 | 70.8 | 0 | 12.9 | 90.9 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -173.9 | 396.2
2021/09/13 | 15:00 | 388.7 | 119.7 | 260.8 | 82.4 | 0 | 12.9 | 55.2 | 0 | 30.9 | 0 | 0.6 | -173.8 | 388.7
2021/09/13 | 16:00 | 380.2 | 119.7 | 276.7 | 103.4 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 13.2 | 0 | 5 | -173.8 | 380.2
2021/09/13 | 17:00 | 364.4 | 119.7 | 276.8 | 103.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 15.9 | 0 | 5.1 | -174 | 364.4
2021/09/13 | 18:00 | 357.8 | 119.7 | 274.2 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 4.3 | -173.8 | 357.8
2021/09/13 | 19:00 | 338.8 | 119.7 | 267 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.3 | -173.8 | 338.8
2021/09/13 | 20:00 | 326.2 | 119.7 | 263.1 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 326.2
2021/09/13 | 21:00 | 311.9 | 119.7 | 249.6 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -174 | 311.9
2021/09/13 | 22:00 | 302.5 | 119.7 | 248.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -173.9 | 302.5
2021/09/13 | 23:00 | 294 | 119.7 | 247.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -173.9 | 294
2021/09/14 | 0:00 | 279.6 | 119.7 | 240.6 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -174 | 279.6
2021/09/14 | 1:00 | 280.8 | 119.7 | 234.4 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -174 | 280.8
2021/09/14 | 2:00 | 292.7 | 119.7 | 242.7 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -174 | 292.7
2021/09/14 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 250.9 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -174 | 307.5
2021/09/14 | 4:00 | 310.6 | 119.7 | 252.6 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 310.6
2021/09/14 | 5:00 | 307.8 | 119.7 | 255.3 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 307.8
2021/09/14 | 6:00 | 300.9 | 119.7 | 250.9 | 65 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -173.9 | 300.9
2021/09/14 | 7:00 | 312.4 | 119.7 | 252.1 | 62.6 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -173.9 | 312.4
2021/09/14 | 8:00 | 346.6 | 119.7 | 256.8 | 87.6 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 7 | 0 | 1.6 | -173.8 | 346.6
2021/09/14 | 9:00 | 371.1 | 119.7 | 256.5 | 84.4 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 7.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 371.1
2021/09/14 | 10:00 | 378.3 | 119.7 | 256.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 78.9 | 0 | 3.3 | 0 | 1.1 | -174 | 378.3
2021/09/14 | 11:00 | 387 | 119.7 | 252.6 | 73.6 | 0 | 12.9 | 101.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 387
2021/09/14 | 12:00 | 374.9 | 119.7 | 250.8 | 65.4 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 374.9
2021/09/14 | 13:00 | 390.6 | 119.7 | 256.8 | 85.7 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 390.6
2021/09/14 | 14:00 | 392.6 | 119.7 | 258.7 | 110.6 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 0.2 | 0 | 3.6 | -173.9 | 392.6
2021/09/14 | 15:00 | 386.8 | 119.7 | 260.4 | 123.9 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 0.2 | 0 | 5.2 | -173.4 | 386.8
2021/09/14 | 16:00 | 382 | 119.7 | 262.4 | 132.8 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 1.7 | 0 | 6.3 | -173.9 | 382
2021/09/14 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 261.9 | 129.9 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 5.9 | -173.8 | 366.7
2021/09/14 | 18:00 | 361.1 | 119.7 | 260.6 | 122.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | -173.9 | 361.1
2021/09/14 | 19:00 | 344.3 | 119.7 | 260.2 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 2.8 | -173.9 | 344.3
2021/09/14 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 256.8 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 332.3
2021/09/14 | 21:00 | 319.1 | 119.7 | 256.7 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 1.1 | -173.8 | 319.1
2021/09/14 | 22:00 | 309.7 | 119.7 | 255.3 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 309.7
2021/09/14 | 23:00 | 300 | 119.7 | 252.7 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 300
2021/09/15 | 0:00 | 286.7 | 119.7 | 222.1 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.6 | -173.9 | 286.7
2021/09/15 | 1:00 | 283.6 | 119.7 | 219.7 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 283.6
2021/09/15 | 2:00 | 293.6 | 119.7 | 223.2 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.3 | -173.9 | 293.6
2021/09/15 | 3:00 | 310.7 | 119.7 | 221.3 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 3.3 | -174 | 310.7
2021/09/15 | 4:00 | 313.9 | 119.7 | 221.9 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 3.8 | -174 | 313.9
2021/09/15 | 5:00 | 309.4 | 119.7 | 220.6 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 26.8 | 0 | 2.8 | -173.9 | 309.4
2021/09/15 | 6:00 | 304.9 | 119.7 | 220.1 | 81.6 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 28.9 | 0 | 1.1 | -173.8 | 304.9
2021/09/15 | 7:00 | 315.7 | 119.7 | 217.7 | 75.6 | 0 | 12.9 | 46 | 0 | 17.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 315.7
2021/09/15 | 8:00 | 353.1 | 119.7 | 216.5 | 67.7 | 0 | 12.9 | 79.3 | 0 | 30.1 | 0 | 0.3 | -173.4 | 353.1
2021/09/15 | 9:00 | 387.2 | 119.7 | 208.5 | 64.2 | 0 | 12.9 | 120.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -173.9 | 387.2
2021/09/15 | 10:00 | 397.4 | 119.7 | 200.7 | 64.6 | 0 | 12.9 | 116.3 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -173.9 | 397.4
2021/09/15 | 11:00 | 402.5 | 119.7 | 210.1 | 64.4 | 0 | 12.9 | 119.7 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -173.9 | 402.5
2021/09/15 | 12:00 | 384.1 | 119.7 | 179.3 | 64.5 | 0 | 12.9 | 128.4 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -174 | 384.1
2021/09/15 | 13:00 | 399.8 | 119.7 | 199.5 | 63.5 | 0 | 12.9 | 123.9 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | -174 | 399.8
2021/09/15 | 14:00 | 403 | 119.7 | 208.1 | 67.3 | 0 | 12.9 | 102 | 0 | 67 | 0 | 0 | -174 | 403
2021/09/15 | 15:00 | 396 | 119.7 | 215.6 | 77.8 | 0 | 12.9 | 73 | 0 | 70.8 | 0 | 0.1 | -173.9 | 396
2021/09/15 | 16:00 | 389 | 119.7 | 222.6 | 99.6 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 72.3 | 0 | 2.2 | -173.9 | 389
2021/09/15 | 17:00 | 368.2 | 119.7 | 224.1 | 136.3 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 37.1 | 0 | 5.7 | -173.5 | 368.2
2021/09/15 | 18:00 | 360 | 119.7 | 226.5 | 140.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6.3 | -173.9 | 360
2021/09/15 | 19:00 | 344.4 | 119.7 | 221.1 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 3.1 | -173.9 | 344.4
2021/09/15 | 20:00 | 331.1 | 119.7 | 220.8 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 2.9 | -174 | 331.1
2021/09/15 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 221 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 316.8
2021/09/15 | 22:00 | 308.5 | 119.7 | 215.5 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0.1 | -174 | 308.5
2021/09/15 | 23:00 | 298.8 | 119.7 | 214.3 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -173.4 | 298.8
2021/09/16 | 0:00 | 283.6 | 119.7 | 216.2 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -173.9 | 283.6
2021/09/16 | 1:00 | 281.7 | 119.7 | 213.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | -173.9 | 281.7
2021/09/16 | 2:00 | 294.5 | 119.7 | 231.2 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -173.4 | 294.5
2021/09/16 | 3:00 | 309.6 | 119.7 | 252 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2021/09/16 | 4:00 | 314.9 | 119.7 | 263 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -173.9 | 314.9
2021/09/16 | 5:00 | 308.6 | 119.7 | 259.2 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -174 | 308.6
2021/09/16 | 6:00 | 304.6 | 119.7 | 251.5 | 69.1 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -174 | 304.6
2021/09/16 | 7:00 | 312.7 | 119.7 | 236.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -173.9 | 312.7
2021/09/16 | 8:00 | 353.6 | 119.7 | 244.5 | 62.6 | 0 | 12.9 | 87.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -174 | 353.6
2021/09/16 | 9:00 | 383.9 | 119.7 | 240.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 122.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 383.9
2021/09/16 | 10:00 | 402 | 119.7 | 244.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 134.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.9 | 402
2021/09/16 | 11:00 | 415 | 119.7 | 251 | 70.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 415
2021/09/16 | 12:00 | 396.7 | 119.7 | 240.3 | 60.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.4 | 396.7
2021/09/16 | 13:00 | 418.1 | 119.7 | 252.9 | 70.1 | 0 | 12.9 | 134.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.9 | 418.1
2021/09/16 | 14:00 | 419.6 | 119.7 | 283.1 | 71.9 | 0 | 12.9 | 105.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 419.6
2021/09/16 | 15:00 | 414.7 | 119.7 | 293 | 91.3 | 0 | 12.9 | 69.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | -173.9 | 414.7
2021/09/16 | 16:00 | 406.3 | 119.7 | 293.6 | 119.4 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8 | -173.9 | 406.3
2021/09/16 | 17:00 | 384.1 | 119.7 | 293.5 | 121.5 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 5 | -173.4 | 384.1
2021/09/16 | 18:00 | 375.2 | 119.7 | 292.5 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.1 | -173.9 | 375.2
2021/09/16 | 19:00 | 355.8 | 119.7 | 295.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.6 | -174 | 355.8
2021/09/16 | 20:00 | 340.5 | 119.7 | 289.7 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 340.5
2021/09/16 | 21:00 | 327.7 | 119.7 | 285.6 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 327.7
2021/09/16 | 22:00 | 316.6 | 119.7 | 282.3 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -174 | 316.6
2021/09/16 | 23:00 | 306.8 | 119.7 | 275.3 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -173.3 | 306.8
2021/09/17 | 0:00 | 293.6 | 119.7 | 265.2 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -173.8 | 293.6
2021/09/17 | 1:00 | 289.3 | 119.7 | 261.2 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -173.9 | 289.3
2021/09/17 | 2:00 | 300.1 | 119.7 | 272.6 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.9 | 300.1
2021/09/17 | 3:00 | 315.1 | 119.7 | 277.8 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 315.1
2021/09/17 | 4:00 | 318.1 | 119.7 | 265.3 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -173.8 | 318.1
2021/09/17 | 5:00 | 311.3 | 119.7 | 241.7 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -173.8 | 311.3
2021/09/17 | 6:00 | 308.4 | 119.7 | 240.2 | 60.6 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -173.8 | 308.4
2021/09/17 | 7:00 | 320.7 | 119.7 | 244.4 | 59.6 | 0 | 12.9 | 27.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -173.9 | 320.7
2021/09/17 | 8:00 | 355.3 | 119.7 | 239.7 | 60.7 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -174 | 355.3
2021/09/17 | 9:00 | 389.1 | 119.7 | 266.9 | 68 | 0 | 12.9 | 53 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -174 | 389.1
2021/09/17 | 10:00 | 398.1 | 119.7 | 280.7 | 86.5 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 29.1 | 0 | 1.1 | -173.8 | 398.1
2021/09/17 | 11:00 | 400.5 | 119.7 | 287 | 98.9 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 16.4 | 0 | 3 | -173.9 | 400.5
2021/09/17 | 12:00 | 378.9 | 119.7 | 278.7 | 75.2 | 0 | 12.9 | 38.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 378.9
2021/09/17 | 13:00 | 396.4 | 119.7 | 280.8 | 83.9 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 33.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 396.4
2021/09/17 | 14:00 | 397 | 119.7 | 283.3 | 91.8 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 35.8 | 0 | 1.9 | -173.9 | 397
2021/09/17 | 15:00 | 391.4 | 119.7 | 285 | 95.1 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 27.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 391.4
2021/09/17 | 16:00 | 386.3 | 119.7 | 285.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 13.3 | 0 | 30.1 | 0 | 2.6 | -174 | 386.4
2021/09/17 | 17:00 | 368.1 | 119.7 | 281.2 | 83.5 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 42.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 368.1
2021/09/17 | 18:00 | 363.4 | 119.7 | 279.9 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -173.9 | 363.4
2021/09/17 | 19:00 | 344.4 | 119.7 | 251.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | -173.8 | 344.4
2021/09/17 | 20:00 | 331.4 | 119.7 | 252.8 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | -173.9 | 331.4
2021/09/17 | 21:00 | 318.9 | 119.7 | 253.9 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -173.9 | 318.9
2021/09/17 | 22:00 | 308.5 | 119.7 | 252.7 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | -173.9 | 308.5
2021/09/17 | 23:00 | 299.7 | 119.7 | 251.7 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -174 | 299.7
2021/09/18 | 0:00 | 287.3 | 119.7 | 246.5 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.3 | -174 | 287.3
2021/09/18 | 1:00 | 283.8 | 119.7 | 247.6 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.7 | -174 | 283.8
2021/09/18 | 2:00 | 295.8 | 119.7 | 250.8 | 83.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.9 | -173.9 | 295.8
2021/09/18 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 253.5 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -174 | 307.5
2021/09/18 | 4:00 | 308.8 | 119.7 | 253.5 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -173.9 | 308.8
2021/09/18 | 5:00 | 296.7 | 119.7 | 250.3 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 296.7
2021/09/18 | 6:00 | 284.2 | 119.7 | 247.2 | 74 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | -173.8 | 284.2
2021/09/18 | 7:00 | 286.7 | 119.7 | 245.2 | 68 | 0 | 12.9 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 286.7
2021/09/18 | 8:00 | 304.9 | 119.7 | 236.9 | 68 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -155.3 | 304.9
2021/09/18 | 9:00 | 326.1 | 119.7 | 248.5 | 69.9 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -155.8 | 326.1
2021/09/18 | 10:00 | 330.9 | 119.7 | 248.8 | 72.7 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | -156 | 330.9
2021/09/18 | 11:00 | 336.2 | 119.7 | 248.7 | 70.2 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -155.9 | 336.2
2021/09/18 | 12:00 | 324 | 119.7 | 222.3 | 68.1 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -155.9 | 324
2021/09/18 | 13:00 | 329.5 | 119.7 | 204 | 68.1 | 0 | 12.9 | 55.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -155.5 | 329.5
2021/09/18 | 14:00 | 332 | 119.7 | 222.7 | 68.1 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -156 | 332
2021/09/18 | 15:00 | 323.9 | 119.7 | 189.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 23.8 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | -155.4 | 323.9
2021/09/18 | 16:00 | 320 | 119.7 | 168.2 | 68.1 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | -156 | 320
2021/09/18 | 17:00 | 313.4 | 119.7 | 175.5 | 62.8 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | -155.4 | 313.4
2021/09/18 | 18:00 | 313.9 | 119.7 | 187.1 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -155.9 | 313.9
2021/09/18 | 19:00 | 301.7 | 119.7 | 182.4 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -155.4 | 301.7
2021/09/18 | 20:00 | 291.1 | 119.7 | 188 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | -155.9 | 291.1
2021/09/18 | 21:00 | 278.2 | 119.7 | 187.4 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -155.4 | 278.2
2021/09/18 | 22:00 | 267.9 | 119.7 | 190 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -173.9 | 267.9
2021/09/18 | 23:00 | 259.8 | 119.7 | 187.4 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -173.4 | 259.8
2021/09/19 | 0:00 | 244.5 | 119.7 | 167 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | -173.9 | 244.5
2021/09/19 | 1:00 | 244.2 | 119.7 | 160.7 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -173.9 | 244.2
2021/09/19 | 2:00 | 256.4 | 119.7 | 174.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -173.9 | 256.4
2021/09/19 | 3:00 | 271.2 | 119.7 | 178.7 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0.9 | -173.9 | 271.2
2021/09/19 | 4:00 | 274.4 | 119.7 | 179.5 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 274.4
2021/09/19 | 5:00 | 266.3 | 119.7 | 172.1 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | -173.9 | 266.3
2021/09/19 | 6:00 | 248.8 | 119.7 | 144.5 | 69.5 | 0 | 12.9 | 11.1 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -173.8 | 248.8
2021/09/19 | 7:00 | 246.1 | 119.7 | 107.8 | 70.4 | 0 | 12.9 | 47.1 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | -173.9 | 246.1
2021/09/19 | 8:00 | 257.1 | 119.7 | 81.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 86.9 | -19.5 | 77.1 | 0 | -12 | -156 | 257.1
2021/09/19 | 9:00 | 271.3 | 119.7 | 81.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 122.3 | -31.9 | 80.8 | -12 | -12 | -156 | 272
2021/09/19 | 10:00 | 282 | 119.7 | 81.9 | 67.2 | 0 | 12.9 | 132.5 | -29.7 | 65.5 | 0 | -12 | -156 | 282
2021/09/19 | 11:00 | 289.1 | 119.7 | 81.9 | 67.2 | 0 | 12.9 | 135 | -32.1 | 72.5 | 0 | -12 | -156 | 289.1
2021/09/19 | 12:00 | 291.3 | 119.7 | 81.9 | 65.6 | 0 | 12.9 | 135 | -30.2 | 62.4 | 0 | 0 | -156 | 291.3
2021/09/19 | 13:00 | 290.8 | 119.7 | 81.9 | 67.8 | 0 | 12.9 | 132.7 | -20.4 | 64.2 | 0 | -12 | -156 | 290.8
2021/09/19 | 14:00 | 288.6 | 119.7 | 81.9 | 65.5 | 0 | 12.9 | 105.9 | -0.2 | 62.1 | -3.1 | 0 | -156 | 288.7
2021/09/19 | 15:00 | 286.5 | 119.7 | 96.7 | 68.6 | 0 | 12.9 | 72.1 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | -156 | 286.6
2021/09/19 | 16:00 | 290.3 | 119.7 | 156.9 | 71.4 | 0 | 12.9 | 29.8 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -155.8 | 290.3
2021/09/19 | 17:00 | 295.4 | 119.7 | 172 | 85.6 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 46.2 | 0 | 11 | -156 | 295.4
2021/09/19 | 18:00 | 299 | 119.7 | 181.5 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 11 | -155.9 | 299
2021/09/19 | 19:00 | 292 | 119.7 | 177.6 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 11 | -155.9 | 292
2021/09/19 | 20:00 | 281.9 | 119.7 | 173.5 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 11 | -156 | 281.9
2021/09/19 | 21:00 | 271.5 | 119.7 | 180.6 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2.1 | -155.8 | 271.5
2021/09/19 | 22:00 | 260 | 119.7 | 180.4 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 11 | -173.9 | 260
2021/09/19 | 23:00 | 256.4 | 119.7 | 180.3 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 1.3 | -174 | 256.4
2021/09/20 | 0:00 | 241.9 | 119.7 | 172.3 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -173.9 | 241.9
2021/09/20 | 1:00 | 243.4 | 119.7 | 165.2 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | -173.9 | 243.4
2021/09/20 | 2:00 | 254.7 | 119.7 | 174.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -174 | 254.7
2021/09/20 | 3:00 | 270.5 | 119.7 | 191.7 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 1.1 | -173.9 | 270.5
2021/09/20 | 4:00 | 274.2 | 119.7 | 182.1 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | -173.8 | 274.2
2021/09/20 | 5:00 | 270 | 119.7 | 180.9 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | -173.8 | 270
2021/09/20 | 6:00 | 260.9 | 119.7 | 173.1 | 69.4 | 0 | 12.9 | 11.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | -173.9 | 260.9
2021/09/20 | 7:00 | 266.8 | 119.7 | 142.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -173.5 | 266.8
2021/09/20 | 8:00 | 282.5 | 119.7 | 88.6 | 65.3 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | -155.9 | 282.5
2021/09/20 | 9:00 | 306 | 119.7 | 84.7 | 64.5 | 0 | 12.9 | 129.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -156 | 306
2021/09/20 | 10:00 | 320.3 | 119.7 | 103.8 | 65.3 | 0 | 12.9 | 132.9 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -156 | 320.3
2021/09/20 | 11:00 | 331.7 | 119.7 | 116.9 | 64.5 | 0 | 12.9 | 132.3 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -155.8 | 331.7
2021/09/20 | 12:00 | 330.9 | 119.7 | 120.3 | 65.3 | 0 | 12.9 | 134.1 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -155.8 | 330.9
2021/09/20 | 13:00 | 337.1 | 119.7 | 130.7 | 64.5 | 0 | 12.9 | 134.2 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -155.8 | 337.1
2021/09/20 | 14:00 | 338.4 | 119.7 | 162.2 | 67.6 | 0 | 12.9 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | -156 | 338.4
2021/09/20 | 15:00 | 332.7 | 119.7 | 182.9 | 75.1 | 0 | 12.9 | 73.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -156 | 332.7
2021/09/20 | 16:00 | 333.2 | 119.7 | 202.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 36.1 | 0 | 22.2 | 0 | 3.4 | -156 | 333.2
2021/09/20 | 17:00 | 328.1 | 119.7 | 197.2 | 124.1 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 18.9 | 0 | 6.2 | -155.5 | 328.1
2021/09/20 | 18:00 | 329.4 | 119.7 | 194.8 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 4.4 | -155.9 | 329.4
2021/09/20 | 19:00 | 316.9 | 119.7 | 188.3 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0.6 | -155.4 | 316.9
2021/09/20 | 20:00 | 306.4 | 119.7 | 183.7 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | -155.9 | 306.4
2021/09/20 | 21:00 | 294.3 | 119.7 | 185.6 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | -155.9 | 294.3
2021/09/20 | 22:00 | 285.5 | 119.7 | 182.3 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | -173.8 | 285.5
2021/09/20 | 23:00 | 277.6 | 119.7 | 185.1 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | -173.9 | 277.6
2021/09/21 | 0:00 | 264.3 | 119.7 | 192.3 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | -173.9 | 264.3
2021/09/21 | 1:00 | 262.4 | 119.7 | 207.7 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -173.9 | 262.4
2021/09/21 | 2:00 | 274.8 | 119.7 | 234 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -173.8 | 274.8
2021/09/21 | 3:00 | 291.6 | 119.7 | 251.8 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 291.6
2021/09/21 | 4:00 | 297.2 | 119.7 | 254.3 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 297.2
2021/09/21 | 5:00 | 295.6 | 119.7 | 253.8 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0.5 | -173.5 | 295.6
2021/09/21 | 6:00 | 290.4 | 119.7 | 237.8 | 70.2 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -173.9 | 290.4
2021/09/21 | 7:00 | 309.6 | 119.7 | 227.6 | 62.7 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -174 | 309.6
2021/09/21 | 8:00 | 357 | 119.7 | 232.2 | 63.8 | 0 | 12.9 | 89.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -174 | 357
2021/09/21 | 9:00 | 400.2 | 119.7 | 240 | 62.7 | 0 | 12.9 | 131 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -174 | 400.2
2021/09/21 | 10:00 | 419.8 | 119.7 | 245.7 | 74.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -174 | 419.8
2021/09/21 | 11:00 | 429.3 | 119.7 | 254.3 | 76.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | -174 | 429.3
2021/09/21 | 12:00 | 416.7 | 119.7 | 244 | 73.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -173.4 | 416.7
2021/09/21 | 13:00 | 431.5 | 119.7 | 254.3 | 81.5 | 0 | 12.9 | 134.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | -174 | 431.5
2021/09/21 | 14:00 | 436.2 | 119.7 | 259.8 | 95.4 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 7.9 | 0 | 2.4 | -174 | 436.2
2021/09/21 | 15:00 | 433.2 | 119.7 | 263 | 125.7 | 0 | 12.9 | 75.3 | 0 | 4.6 | 0 | 5.9 | -173.9 | 433.2
2021/09/21 | 16:00 | 426 | 119.7 | 270.1 | 146.3 | 0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 6.4 | 0 | 9 | -173.9 | 426
2021/09/21 | 17:00 | 401.5 | 119.7 | 267 | 141.4 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 22 | 0 | 8.2 | -173.9 | 401.5
2021/09/21 | 18:00 | 388.1 | 119.7 | 260.8 | 117.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 4.8 | -173.7 | 388.1
2021/09/21 | 19:00 | 364.9 | 119.7 | 255.1 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 364.9
2021/09/21 | 20:00 | 345 | 119.7 | 240.6 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | -174 | 345
2021/09/21 | 21:00 | 334.4 | 119.7 | 253.2 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.3 | -173.5 | 334.4
2021/09/21 | 22:00 | 323.6 | 119.7 | 252.5 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -173.8 | 323.6
2021/09/21 | 23:00 | 313.4 | 119.7 | 254.5 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.4 | -174 | 313.4
2021/09/22 | 0:00 | 298.9 | 119.7 | 256.6 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -173.9 | 298.9
2021/09/22 | 1:00 | 295.6 | 119.7 | 256.1 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -173.3 | 295.6
2021/09/22 | 2:00 | 305.6 | 119.7 | 256.1 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -173.9 | 305.6
2021/09/22 | 3:00 | 319.5 | 119.7 | 256.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -173.3 | 319.5
2021/09/22 | 4:00 | 320.9 | 119.7 | 258.8 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -173.9 | 320.9
2021/09/22 | 5:00 | 315.1 | 119.7 | 270.1 | 75 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 10.7 | 0 | 0.2 | -173.8 | 315.1
2021/09/22 | 6:00 | 313.1 | 119.7 | 258.1 | 62.8 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -173.2 | 313.1
2021/09/22 | 7:00 | 330.7 | 119.7 | 256.1 | 61.3 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -173.8 | 330.7
2021/09/22 | 8:00 | 377 | 119.7 | 276.4 | 88.6 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 13.6 | 0 | 1.6 | -173.8 | 377
2021/09/22 | 9:00 | 415.9 | 119.7 | 274.4 | 109.2 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 18.4 | 0 | 2.9 | -173.9 | 415.9
2021/09/22 | 10:00 | 422.3 | 119.7 | 278.6 | 97.7 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 40.2 | 0 | 2.2 | -174 | 422.3
2021/09/22 | 11:00 | 422.3 | 119.7 | 246.8 | 61.3 | 0 | 12.9 | 37.3 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | -173.4 | 422.3
2021/09/22 | 12:00 | 399.6 | 119.7 | 246.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 29.7 | 0 | 103 | 0 | 0 | -173.9 | 399.6
2021/09/22 | 13:00 | 411.5 | 119.7 | 275.7 | 118 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 30 | 0 | 3.7 | -174 | 411.5
2021/09/22 | 14:00 | 409.6 | 119.7 | 279.1 | 133.9 | 0 | 12.9 | 15.2 | 0 | 17.3 | 0 | 5.4 | -173.9 | 409.6
2021/09/22 | 15:00 | 397.2 | 119.7 | 274.8 | 111.8 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 41.6 | 0 | 3.1 | -173.9 | 397.2
2021/09/22 | 16:00 | 391.7 | 119.7 | 274 | 106.6 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 45.9 | 0 | 2.6 | -174 | 391.7
2021/09/22 | 17:00 | 369.4 | 119.7 | 269.2 | 74.8 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 65.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 369.4
2021/09/22 | 18:00 | 359.7 | 119.7 | 276.4 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 359.7
2021/09/22 | 19:00 | 341.4 | 119.7 | 274.8 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 341.4
2021/09/22 | 20:00 | 329.2 | 119.7 | 261 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -173.3 | 329.2
2021/09/22 | 21:00 | 315.5 | 119.7 | 262.3 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -174 | 315.5
2021/09/22 | 22:00 | 307.2 | 119.7 | 260.4 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -173.4 | 307.2
2021/09/22 | 23:00 | 300.2 | 119.7 | 244.7 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -173.9 | 300.2
2021/09/23 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 192.7 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 1.5 | -173.9 | 284.8
2021/09/23 | 1:00 | 278.2 | 119.7 | 188.9 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0.9 | -173.9 | 278.2
2021/09/23 | 2:00 | 292.3 | 119.7 | 188.8 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 292.3
2021/09/23 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 190.6 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1.3 | -173.9 | 308.1
2021/09/23 | 4:00 | 310.7 | 119.7 | 189 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.5 | -173.8 | 310.7
2021/09/23 | 5:00 | 304.7 | 119.7 | 189.3 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 78.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 304.7
2021/09/23 | 6:00 | 291.2 | 119.7 | 147.1 | 69.8 | 0 | 12.9 | 12.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | -173.9 | 291.2
2021/09/23 | 7:00 | 295.7 | 119.7 | 189.1 | 83.1 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 28 | 0 | 0.9 | -173.9 | 295.7
2021/09/23 | 8:00 | 326.5 | 119.7 | 190.1 | 74.7 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 37.6 | 0 | 0.5 | -155.9 | 326.5
2021/09/23 | 9:00 | 341.4 | 119.7 | 108.6 | 68 | 0 | 12.9 | 87.7 | 0 | 100.3 | 0 | 0 | -155.8 | 341.4
2021/09/23 | 10:00 | 356.5 | 119.7 | 103.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 101.8 | 0 | 108 | 0 | 0 | -156 | 356.5
2021/09/23 | 11:00 | 361.6 | 119.7 | 104.9 | 67.8 | 0 | 12.9 | 88.7 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | -155.8 | 361.6
2021/09/23 | 12:00 | 349.1 | 119.7 | 99.8 | 66.4 | 0 | 12.9 | 88.7 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | -155.9 | 349.1
2021/09/23 | 13:00 | 359.7 | 119.7 | 99 | 67.8 | 0 | 12.9 | 108.7 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | -155.9 | 359.7
2021/09/23 | 14:00 | 361.5 | 119.7 | 112.4 | 66.4 | 0 | 12.9 | 90.6 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | -155.9 | 361.5
2021/09/23 | 15:00 | 359.5 | 119.7 | 146 | 67.8 | 0 | 12.9 | 64.4 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | -155.9 | 359.5
2021/09/23 | 16:00 | 355.2 | 119.7 | 185.9 | 70.5 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | -155.9 | 355.2
2021/09/23 | 17:00 | 346.4 | 119.7 | 191.1 | 86.3 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 88.8 | 0 | 1.2 | -155.9 | 346.4
2021/09/23 | 18:00 | 346.2 | 119.7 | 191.7 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1.5 | -155.9 | 346.2
2021/09/23 | 19:00 | 330.9 | 119.7 | 191.4 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 1.3 | -155.8 | 330.9
2021/09/23 | 20:00 | 320.8 | 119.7 | 191.7 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 3.4 | -155.4 | 320.8
2021/09/23 | 21:00 | 308.5 | 119.7 | 192.4 | 111.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 3.4 | -155.9 | 308.5
2021/09/23 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 194.1 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 4.6 | -173.8 | 299.2
2021/09/23 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 192.7 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 4.1 | -173.3 | 291.1
2021/09/24 | 0:00 | 279.5 | 119.7 | 240.8 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -173.9 | 279.5
2021/09/24 | 1:00 | 279.6 | 119.7 | 240.2 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -173.2 | 279.6
2021/09/24 | 2:00 | 291.9 | 119.7 | 247.7 | 75.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0.5 | -174 | 291.9
2021/09/24 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 250.4 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 307.6
2021/09/24 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 251.1 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 311.4
2021/09/24 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 250.4 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | -174 | 307.9
2021/09/24 | 6:00 | 302.1 | 119.7 | 248.5 | 81.2 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 302.1
2021/09/24 | 7:00 | 305 | 119.7 | 240.8 | 67.4 | 0 | 12.9 | 37.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.9 | 305
2021/09/24 | 8:00 | 339.9 | 119.7 | 240.2 | 62.7 | 0 | 12.9 | 77.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -173.3 | 339.9
2021/09/24 | 9:00 | 370.3 | 119.7 | 241.3 | 68.3 | 0 | 12.9 | 99.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -173.8 | 370.3
2021/09/24 | 10:00 | 388.2 | 119.7 | 242.4 | 68.3 | 0 | 12.9 | 111.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -173.3 | 388.2
2021/09/24 | 11:00 | 392.1 | 119.7 | 240.8 | 67.7 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -173.9 | 392.1
2021/09/24 | 12:00 | 373.4 | 119.7 | 231.6 | 60 | 0 | 12.9 | 100.1 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -173.4 | 373.4
2021/09/24 | 13:00 | 387.3 | 119.7 | 240.7 | 60.5 | 0 | 12.9 | 95.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -173.9 | 387.3
2021/09/24 | 14:00 | 390.3 | 119.7 | 247.5 | 72.3 | 0 | 12.9 | 76.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0.2 | -173.9 | 390.3
2021/09/24 | 15:00 | 381.8 | 119.7 | 250.2 | 92.7 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 26.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 381.8
2021/09/24 | 16:00 | 377.8 | 119.7 | 251.1 | 98 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 44.3 | 0 | 2.2 | -174 | 377.8
2021/09/24 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 252.7 | 105.7 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 36.5 | 0 | 3.2 | -174 | 359.3
2021/09/24 | 18:00 | 353 | 119.7 | 252.5 | 104.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 3 | -173.9 | 353
2021/09/24 | 19:00 | 334.8 | 119.7 | 249.8 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0.5 | -173.9 | 334.8
2021/09/24 | 20:00 | 320.8 | 119.7 | 224.5 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | -173.3 | 320.8
2021/09/24 | 21:00 | 308.1 | 119.7 | 212.8 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0 | -173.9 | 308.1
2021/09/24 | 22:00 | 298.6 | 119.7 | 208 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | -173.3 | 298.6
2021/09/24 | 23:00 | 290.3 | 119.7 | 203.2 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | -174 | 290.3
2021/09/25 | 0:00 | 276.9 | 119.7 | 179 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | -173.9 | 276.9
2021/09/25 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 203.6 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -173.9 | 275.3
2021/09/25 | 2:00 | 286.8 | 119.7 | 193.1 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | -173.9 | 286.8
2021/09/25 | 3:00 | 299.6 | 119.7 | 206.1 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0.3 | -173.9 | 299.6
2021/09/25 | 4:00 | 303.3 | 119.7 | 207 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0.4 | -174 | 303.3
2021/09/25 | 5:00 | 293.9 | 119.7 | 210.1 | 80 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 43.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 293.9
2021/09/25 | 6:00 | 277.6 | 119.7 | 199.8 | 69 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | -173.9 | 277.6
2021/09/25 | 7:00 | 278 | 119.7 | 178.9 | 64.7 | 0 | 12.9 | 48.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | -173.9 | 278
2021/09/25 | 8:00 | 293 | 119.7 | 143.7 | 60.7 | 0 | 12.9 | 86.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -155.9 | 293
2021/09/25 | 9:00 | 308.5 | 119.7 | 122.9 | 59.4 | 0 | 12.9 | 126.5 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -155.7 | 308.5
2021/09/25 | 10:00 | 320 | 119.7 | 140.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 134.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -156 | 320.1
2021/09/25 | 11:00 | 325.6 | 119.7 | 146.7 | 59.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -155.9 | 325.6
2021/09/25 | 12:00 | 321.5 | 119.7 | 137.1 | 60.6 | 0 | 12.9 | 130.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -155.9 | 321.5
2021/09/25 | 13:00 | 323.6 | 119.7 | 143.5 | 59.4 | 0 | 12.9 | 122.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -156 | 323.6
2021/09/25 | 14:00 | 320.4 | 119.7 | 156.4 | 60.6 | 0 | 12.9 | 98.1 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -155.9 | 320.4
2021/09/25 | 15:00 | 316.2 | 119.7 | 183.4 | 67.7 | 0 | 12.9 | 61.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -156 | 316.2
2021/09/25 | 16:00 | 313.9 | 119.7 | 210.4 | 79.5 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 23.7 | 0 | 0.5 | -156 | 313.9
2021/09/25 | 17:00 | 309.3 | 119.7 | 211.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 23.8 | 0 | 1.9 | -155.9 | 309.3
2021/09/25 | 18:00 | 312.2 | 119.7 | 215.7 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 3.1 | -156 | 312.2
2021/09/25 | 19:00 | 300 | 119.7 | 211.7 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 1.9 | -155.9 | 300
2021/09/25 | 20:00 | 291.6 | 119.7 | 210.2 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1.4 | -156 | 291.6
2021/09/25 | 21:00 | 276.9 | 119.7 | 204 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -155.9 | 276.9
2021/09/25 | 22:00 | 267.4 | 119.7 | 206.1 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -173.9 | 267.4
2021/09/25 | 23:00 | 261.6 | 119.7 | 208.5 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.4 | -173.9 | 261.6
2021/09/26 | 0:00 | 248.3 | 119.7 | 218.2 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.9 | 248.3
2021/09/26 | 1:00 | 247.9 | 119.7 | 206.1 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -173.3 | 247.9
2021/09/26 | 2:00 | 260.5 | 119.7 | 217.5 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -174 | 260.5
2021/09/26 | 3:00 | 272.7 | 119.7 | 220.9 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | -173.9 | 272.7
2021/09/26 | 4:00 | 277.3 | 119.7 | 220.8 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2.2 | -173.9 | 277.3
2021/09/26 | 5:00 | 269.9 | 119.7 | 216.4 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 21.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 269.9
2021/09/26 | 6:00 | 252.8 | 119.7 | 217.4 | 68.9 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 252.8
2021/09/26 | 7:00 | 254.4 | 119.7 | 206.3 | 67.1 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -173.4 | 254.4
2021/09/26 | 8:00 | 263 | 119.7 | 181.3 | 63 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -155.8 | 263
2021/09/26 | 9:00 | 270.9 | 119.7 | 178.9 | 63 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -155.3 | 270.9
2021/09/26 | 10:00 | 278.5 | 119.7 | 189.9 | 63 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | -155.9 | 278.5
2021/09/26 | 11:00 | 280.8 | 119.7 | 191.5 | 63 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -155.3 | 280.8
2021/09/26 | 12:00 | 283.5 | 119.7 | 195.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 45.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -155.9 | 283.5
2021/09/26 | 13:00 | 277.3 | 119.7 | 177.8 | 62.9 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -155.3 | 277.3
2021/09/26 | 14:00 | 277.1 | 119.7 | 183 | 62.9 | 0 | 12.9 | 49.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -155.9 | 277.1
2021/09/26 | 15:00 | 278.3 | 119.7 | 200.5 | 65.2 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -155.4 | 278.3
2021/09/26 | 16:00 | 279.5 | 119.7 | 218.2 | 71.1 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -155.9 | 279.5
2021/09/26 | 17:00 | 288.1 | 119.7 | 219.6 | 88.8 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | -155.9 | 288.1
2021/09/26 | 18:00 | 295 | 119.7 | 221 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | -155.9 | 295
2021/09/26 | 19:00 | 285.5 | 119.7 | 219.5 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | -155.9 | 285.5
2021/09/26 | 20:00 | 276.3 | 119.7 | 219 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | -156 | 276.3
2021/09/26 | 21:00 | 263.7 | 119.7 | 212.7 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -155.2 | 263.7
2021/09/26 | 22:00 | 253.5 | 119.7 | 218.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173.9 | 253.5
2021/09/26 | 23:00 | 250.1 | 119.7 | 216.2 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -173.9 | 250.1
2021/09/27 | 0:00 | 240.9 | 119.7 | 219.2 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.9 | 240.9
2021/09/27 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 220.1 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.3 | 240.5
2021/09/27 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 231.5 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -173.9 | 258.8
2021/09/27 | 3:00 | 275.2 | 119.7 | 244.6 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.3 | 275.2
2021/09/27 | 4:00 | 282.7 | 119.7 | 255.7 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -173.9 | 282.7
2021/09/27 | 5:00 | 283.1 | 119.7 | 255.4 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.1 | 283.1
2021/09/27 | 6:00 | 278.3 | 119.7 | 239.4 | 67.8 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 278.3
2021/09/27 | 7:00 | 288.6 | 119.7 | 221.1 | 59.4 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.1 | 288.6
2021/09/27 | 8:00 | 330.5 | 119.7 | 225.7 | 59.4 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.9 | 330.5
2021/09/27 | 9:00 | 365 | 119.7 | 220.8 | 59.4 | 0 | 12.9 | 125.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.2 | 365
2021/09/27 | 10:00 | 381.4 | 119.7 | 233.1 | 59.4 | 0 | 12.9 | 130 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 381.4
2021/09/27 | 11:00 | 387.2 | 119.7 | 232.4 | 65.9 | 0 | 12.9 | 125.9 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -173.3 | 387.2
2021/09/27 | 12:00 | 373.8 | 119.7 | 219 | 59.4 | 0 | 12.9 | 130 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -174 | 373.8
2021/09/27 | 13:00 | 390.1 | 119.7 | 235.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 117.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -173.2 | 390.1
2021/09/27 | 14:00 | 393.7 | 119.7 | 257.3 | 68 | 0 | 12.9 | 98.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | -173.8 | 393.7
2021/09/27 | 15:00 | 390.2 | 119.7 | 272 | 85.9 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 7.8 | 0 | 1.2 | -174 | 390.2
2021/09/27 | 16:00 | 385.3 | 119.7 | 269.9 | 121.6 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 4.5 | 0 | 3.6 | -173.9 | 385.3
2021/09/27 | 17:00 | 367 | 119.7 | 270.8 | 128.3 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 4.2 | -173.9 | 367
2021/09/27 | 18:00 | 361 | 119.7 | 269.3 | 117.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 3.3 | -174 | 361
2021/09/27 | 19:00 | 342.1 | 119.7 | 273.8 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 342.1
2021/09/27 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 266 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 328.3
2021/09/27 | 21:00 | 315.4 | 119.7 | 262.1 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | -173.4 | 315.4
2021/09/27 | 22:00 | 305.7 | 119.7 | 262.4 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -173.9 | 305.7
2021/09/27 | 23:00 | 296.7 | 119.7 | 249.8 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -173.3 | 296.7
2021/09/28 | 0:00 | 284.1 | 119.7 | 254.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -173.8 | 284.1
2021/09/28 | 1:00 | 282 | 119.7 | 255.8 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -173.2 | 282
2021/09/28 | 2:00 | 294 | 119.7 | 262.2 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -174 | 294
2021/09/28 | 3:00 | 309.5 | 119.7 | 273.4 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | -174 | 309.5
2021/09/28 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 273.4 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | -174 | 313.6
2021/09/28 | 5:00 | 311.5 | 119.7 | 273.8 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 311.5
2021/09/28 | 6:00 | 303.6 | 119.7 | 267.5 | 67.6 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -173.2 | 303.6
2021/09/28 | 7:00 | 312.5 | 119.7 | 255.6 | 59.3 | 0 | 12.9 | 31 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -173.9 | 312.5
2021/09/28 | 8:00 | 347.3 | 119.7 | 262 | 60.6 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -173.2 | 347.3
2021/09/28 | 9:00 | 377.6 | 119.7 | 271.8 | 67.5 | 0 | 12.9 | 79.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.9 | 377.6
2021/09/28 | 10:00 | 387.1 | 119.7 | 272.5 | 67.5 | 0 | 12.9 | 87 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.2 | 387.1
2021/09/28 | 11:00 | 397.4 | 119.7 | 270.9 | 67.5 | 0 | 12.9 | 100.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -173.8 | 397.4
2021/09/28 | 12:00 | 379.3 | 119.7 | 261.7 | 59.2 | 0 | 12.9 | 98.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -173.2 | 379.3
2021/09/28 | 13:00 | 397 | 119.7 | 274.8 | 70.9 | 0 | 12.9 | 92.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -174 | 397.1
2021/09/28 | 14:00 | 400.2 | 119.7 | 276.8 | 83 | 0 | 12.9 | 81.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -174 | 400.2
2021/09/28 | 15:00 | 393.7 | 119.7 | 274.7 | 110.1 | 0 | 12.9 | 48.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -174 | 393.7
2021/09/28 | 16:00 | 389 | 119.7 | 278.3 | 131.5 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | -173.8 | 389
2021/09/28 | 17:00 | 373.3 | 119.7 | 278.4 | 131.7 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | -173.8 | 373.3
2021/09/28 | 18:00 | 367.6 | 119.7 | 276.1 | 125.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 367.6
2021/09/28 | 19:00 | 347.1 | 119.7 | 278.6 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9 | -173.9 | 347.1
2021/09/28 | 20:00 | 335 | 119.7 | 275.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.4 | -174 | 335
2021/09/28 | 21:00 | 320.9 | 119.7 | 269.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -173.9 | 320.9
2021/09/28 | 22:00 | 309 | 119.7 | 250.2 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -173.3 | 309
2021/09/28 | 23:00 | 300.4 | 119.7 | 233.3 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -173.9 | 300.4
2021/09/29 | 0:00 | 285.8 | 119.7 | 206.3 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -174 | 285.8
2021/09/29 | 1:00 | 282.6 | 119.7 | 221.4 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | -173.1 | 282.6
2021/09/29 | 2:00 | 294.8 | 119.7 | 244.4 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -173.9 | 294.8
2021/09/29 | 3:00 | 308.3 | 119.7 | 243.8 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -173.2 | 308.3
2021/09/29 | 4:00 | 311.9 | 119.7 | 252.8 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -173.9 | 311.9
2021/09/29 | 5:00 | 306.6 | 119.7 | 245.8 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -173.3 | 306.6
2021/09/29 | 6:00 | 302.8 | 119.7 | 228.1 | 81.5 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -174 | 302.9
2021/09/29 | 7:00 | 311.9 | 119.7 | 243.7 | 62.8 | 0 | 12.9 | 18.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -173.2 | 311.9
2021/09/29 | 8:00 | 350.3 | 119.7 | 236.5 | 90.1 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -173.9 | 350.3
2021/09/29 | 9:00 | 379.8 | 119.7 | 255 | 67.7 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -173.3 | 379.8
2021/09/29 | 10:00 | 393.9 | 119.7 | 251.6 | 67 | 0 | 12.9 | 100.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -173.8 | 393.9
2021/09/29 | 11:00 | 405.3 | 119.7 | 252.4 | 67 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -173.3 | 405.3
2021/09/29 | 12:00 | 391 | 119.7 | 245 | 58.6 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -173.9 | 391
2021/09/29 | 13:00 | 410.4 | 119.7 | 245.7 | 65.1 | 0 | 12.9 | 121.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -173.3 | 410.4
2021/09/29 | 14:00 | 417.2 | 119.7 | 255.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 99 | 0 | 31 | 0 | 0 | -173.9 | 417.2
2021/09/29 | 15:00 | 409.7 | 119.7 | 270 | 115.2 | 0 | 12.9 | 52.1 | 0 | 12 | 0 | 1.8 | -174 | 409.7
2021/09/29 | 16:00 | 402.8 | 119.7 | 302.5 | 120.4 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | -173.9 | 402.8
2021/09/29 | 17:00 | 381.1 | 119.7 | 278.7 | 116.4 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 23.9 | 0 | 2.2 | -174 | 381.1
2021/09/29 | 18:00 | 373.4 | 119.7 | 275.4 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 2.1 | -174 | 373.4
2021/09/29 | 19:00 | 352.8 | 119.7 | 255.6 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 1.2 | -173.9 | 352.8
2021/09/29 | 20:00 | 339.5 | 119.7 | 258.2 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -173.3 | 339.5
2021/09/29 | 21:00 | 325.8 | 119.7 | 251.7 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -173.8 | 325.8
2021/09/29 | 22:00 | 314.1 | 119.7 | 243.9 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -173.3 | 314.1
2021/09/29 | 23:00 | 303.7 | 119.7 | 232.4 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -173.9 | 303.7
2021/09/30 | 0:00 | 288.5 | 119.7 | 214.6 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -173.9 | 288.5
2021/09/30 | 1:00 | 284.4 | 119.7 | 204.7 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -173.9 | 284.4
2021/09/30 | 2:00 | 295.3 | 119.7 | 215.7 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | -174 | 295.3
2021/09/30 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 259.9 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -173.9 | 308.1
2021/09/30 | 4:00 | 309.2 | 119.7 | 241.3 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -173.9 | 309.2
2021/09/30 | 5:00 | 302.3 | 119.7 | 229 | 68 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -173.9 | 302.3
2021/09/30 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 212.5 | 58.3 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | -174 | 300.1
2021/09/30 | 7:00 | 312.3 | 119.7 | 178.3 | 58.3 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | -174 | 312.3
2021/09/30 | 8:00 | 355.1 | 119.7 | 190.7 | 58.2 | 0 | 12.9 | 84 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -173.8 | 355.1
2021/09/30 | 9:00 | 393 | 119.7 | 200.5 | 58.2 | 0 | 12.9 | 124 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | -173.9 | 393
2021/09/30 | 10:00 | 410.5 | 119.7 | 218.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 123.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | -173.9 | 410.5
2021/09/30 | 11:00 | 419.6 | 119.7 | 259 | 66.5 | 0 | 12.9 | 100.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -173.9 | 419.6
2021/09/30 | 12:00 | 401.1 | 119.7 | 236.4 | 66.4 | 0 | 12.9 | 72.4 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | -174 | 401.1
2021/09/30 | 13:00 | 411.9 | 119.7 | 280.2 | 79 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 36.9 | 0 | 0.4 | -173.8 | 411.9
2021/09/30 | 14:00 | 406.4 | 119.7 | 276.4 | 115.2 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 13.1 | 0 | 1.9 | -173.9 | 406.4
2021/09/30 | 15:00 | 395.2 | 119.7 | 276.1 | 110 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 20.1 | 0 | 1.7 | -174 | 395.3
2021/09/30 | 16:00 | 388.7 | 119.7 | 279.7 | 127.6 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 11.1 | 0 | 2.6 | -173.9 | 388.7
2021/09/30 | 17:00 | 374.6 | 119.7 | 276.5 | 117.6 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 2 | -173.9 | 374.6
2021/09/30 | 18:00 | 367.2 | 119.7 | 275.9 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1.5 | -173.9 | 367.2
2021/09/30 | 19:00 | 346.6 | 119.7 | 275 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.2 | -174 | 346.6
2021/09/30 | 20:00 | 331.3 | 119.7 | 239.8 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | -173.9 | 331.3
2021/09/30 | 21:00 | 320.4 | 119.7 | 233.5 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -173.9 | 320.4
2021/09/30 | 22:00 | 307.9 | 119.7 | 232 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -173.9 | 307.9
2021/09/30 | 23:00 | 298.8 | 119.7 | 218.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -173.9 | 298.8
2021/10/01 | 0:00 | 282.5 | 119.7 | 208.9 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0.8 | -173.8 | 282.5
2021/10/01 | 1:00 | 279.1 | 119.7 | 207.2 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0.7 | -173.8 | 279.1
2021/10/01 | 2:00 | 289.9 | 119.7 | 210.3 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2.4 | -173.8 | 289.9
2021/10/01 | 3:00 | 302.4 | 119.7 | 210.6 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 2.6 | -173.8 | 302.4
2021/10/01 | 4:00 | 304.3 | 119.7 | 208.5 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 1.4 | -173.8 | 304.3
2021/10/01 | 5:00 | 300.6 | 119.7 | 207.5 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0.7 | -173.8 | 300.6
2021/10/01 | 6:00 | 297.9 | 119.7 | 208.8 | 74.1 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0.7 | -173.7 | 297.9
2021/10/01 | 7:00 | 311.5 | 119.7 | 208.8 | 70.3 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 60.5 | 0 | 0.7 | -173.8 | 311.5
2021/10/01 | 8:00 | 348.1 | 119.7 | 208.9 | 77.4 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 77.9 | 0 | 1 | -173.8 | 348.1
2021/10/01 | 9:00 | 374.1 | 119.7 | 208.9 | 88.4 | 0 | 12.9 | 28.9 | 0 | 87.6 | 0 | 1.4 | -173.7 | 374.1
2021/10/01 | 10:00 | 382.8 | 119.7 | 209 | 91.3 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 89.2 | 0 | 1.5 | -173.9 | 382.8
2021/10/01 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 209.5 | 96.6 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 82.8 | 0 | 2 | -174 | 384.3
2021/10/01 | 12:00 | 362.7 | 119.7 | 208.8 | 63.7 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0 | 99.8 | 0 | 0.6 | -173.9 | 362.7
2021/10/01 | 13:00 | 380.2 | 119.7 | 208.9 | 83 | 0 | 12.9 | 31.3 | 0 | 96.8 | 0 | 1.4 | -173.8 | 380.2
2021/10/01 | 14:00 | 382 | 119.7 | 208.9 | 78.8 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 106.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 382
2021/10/01 | 15:00 | 374.9 | 119.7 | 209.2 | 94.8 | 0 | 12.9 | 16.2 | 0 | 94.1 | 0 | 1.8 | -173.8 | 374.9
2021/10/01 | 16:00 | 369.4 | 119.7 | 210.3 | 101.3 | 0 | 12.9 | 8.4 | 0 | 88.2 | 0 | 2.5 | -173.9 | 369.4
2021/10/01 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 208.9 | 85.8 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 99.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 356.1
2021/10/01 | 18:00 | 349.6 | 119.7 | 208.9 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 1.4 | -173.8 | 349.6
2021/10/01 | 19:00 | 331.8 | 119.7 | 201.5 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | -173.8 | 331.8
2021/10/01 | 20:00 | 317.7 | 119.7 | 203.5 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | -173.9 | 317.7
2021/10/01 | 21:00 | 303 | 119.7 | 181.1 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 0 | -173.4 | 303
2021/10/01 | 22:00 | 292.9 | 119.7 | 185.4 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | -173.8 | 292.9
2021/10/01 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 176.1 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | -173.8 | 283.9
2021/10/02 | 0:00 | 268 | 119.7 | 165.7 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | -173.9 | 268
2021/10/02 | 1:00 | 266.7 | 119.7 | 175.5 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | -173.9 | 266.7
2021/10/02 | 2:00 | 279.1 | 119.7 | 191 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0.1 | -174 | 279.1
2021/10/02 | 3:00 | 291.8 | 119.7 | 195 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 1.4 | -173.9 | 291.8
2021/10/02 | 4:00 | 294.6 | 119.7 | 197.7 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 2.2 | -173.8 | 294.6
2021/10/02 | 5:00 | 285.6 | 119.7 | 201.1 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.9 | 0 | 3.5 | -173.9 | 285.6
2021/10/02 | 6:00 | 267.6 | 119.7 | 197.7 | 97.2 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | -173.9 | 267.6
2021/10/02 | 7:00 | 267.1 | 119.7 | 193 | 71.2 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 267.1
2021/10/02 | 8:00 | 283.5 | 119.7 | 147.5 | 58.1 | 0 | 12.9 | 78.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -133.8 | 283.5
2021/10/02 | 9:00 | 304 | 119.7 | 148.5 | 57 | 0 | 12.9 | 98.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 304
2021/10/02 | 10:00 | 314.5 | 119.7 | 138 | 57 | 0 | 12.9 | 119.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -133.9 | 314.5
2021/10/02 | 11:00 | 317.9 | 119.7 | 133.2 | 57.9 | 0 | 12.9 | 126.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -133.8 | 317.9
2021/10/02 | 12:00 | 314.6 | 119.7 | 129.4 | 56.9 | 0 | 12.9 | 125.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -133.9 | 314.6
2021/10/02 | 13:00 | 316.2 | 119.7 | 137.3 | 56.9 | 0 | 12.9 | 114.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -134 | 316.2
2021/10/02 | 14:00 | 318.1 | 119.7 | 134.9 | 57.8 | 0 | 12.9 | 81.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133.8 | 318.1
2021/10/02 | 15:00 | 308.7 | 119.7 | 191.5 | 69.2 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0.2 | -133.9 | 308.7
2021/10/02 | 16:00 | 304.3 | 119.7 | 195.9 | 88.9 | 0 | 12.9 | 18.9 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | -133.7 | 304.3
2021/10/02 | 17:00 | 299.8 | 119.7 | 198.2 | 98.5 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | -133.9 | 299.8
2021/10/02 | 18:00 | 300.1 | 119.7 | 198.6 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | -133.9 | 300.1
2021/10/02 | 19:00 | 288.2 | 119.7 | 195.9 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | -133.8 | 288.2
2021/10/02 | 20:00 | 279.5 | 119.7 | 194.7 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.8 | -133.8 | 279.5
2021/10/02 | 21:00 | 267.7 | 119.7 | 191.2 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -133.9 | 267.7
2021/10/02 | 22:00 | 254.7 | 119.7 | 195.9 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 254.7
2021/10/02 | 23:00 | 248.5 | 119.7 | 195.8 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 248.5
2021/10/03 | 0:00 | 237.9 | 119.7 | 208.7 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.9 | 237.9
2021/10/03 | 1:00 | 235.7 | 119.7 | 206.3 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -173.8 | 235.7
2021/10/03 | 2:00 | 250.3 | 119.7 | 211.5 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.9 | -173.8 | 250.3
2021/10/03 | 3:00 | 265.9 | 119.7 | 214.2 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 265.9
2021/10/03 | 4:00 | 272.1 | 119.7 | 215.6 | 91.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.8 | -173.9 | 272.1
2021/10/03 | 5:00 | 264 | 119.7 | 214.3 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 264
2021/10/03 | 6:00 | 249.3 | 119.7 | 209.6 | 67.1 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 | -173.9 | 249.3
2021/10/03 | 7:00 | 244.6 | 119.7 | 170.4 | 62.2 | 0 | 12.9 | 49.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -173.3 | 244.6
2021/10/03 | 8:00 | 248.3 | 119.7 | 100.5 | 58.1 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -133.9 | 248.3
2021/10/03 | 9:00 | 264 | 119.7 | 87.7 | 58 | 0 | 12.9 | 119.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -133.8 | 264
2021/10/03 | 10:00 | 274.4 | 119.7 | 81.9 | 58.8 | 0 | 12.9 | 135 | -0.4 | 0.8 | -0.3 | 0 | -134 | 274.4
2021/10/03 | 11:00 | 281.6 | 119.7 | 89.5 | 58 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -133.9 | 281.6
2021/10/03 | 12:00 | 284.8 | 119.7 | 93.9 | 58 | 0 | 12.9 | 133.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -133.9 | 284.8
2021/10/03 | 13:00 | 287.9 | 119.7 | 104.3 | 57.9 | 0 | 12.9 | 126.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -133.4 | 287.9
2021/10/03 | 14:00 | 288.4 | 119.7 | 129.2 | 57.9 | 0 | 12.9 | 102.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -133.9 | 288.4
2021/10/03 | 15:00 | 287.3 | 119.7 | 159.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 62.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -133.9 | 287.3
2021/10/03 | 16:00 | 289.8 | 119.7 | 198.7 | 66 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -133.2 | 289.8
2021/10/03 | 17:00 | 294.3 | 119.7 | 212.2 | 80.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | -133.9 | 294.3
2021/10/03 | 18:00 | 298.2 | 119.7 | 212.8 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.5 | -133.9 | 298.2
2021/10/03 | 19:00 | 287.2 | 119.7 | 207.5 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -133.9 | 287.2
2021/10/03 | 20:00 | 273.7 | 119.7 | 171 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -133.8 | 273.7
2021/10/03 | 21:00 | 261.5 | 119.7 | 151.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -133.4 | 261.5
2021/10/03 | 22:00 | 252.1 | 119.7 | 161.7 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | -173.9 | 252.1
2021/10/03 | 23:00 | 247.6 | 119.7 | 153.3 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | -173.9 | 247.6
2021/10/04 | 0:00 | 238.1 | 119.7 | 184.8 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -173.9 | 238.1
2021/10/04 | 1:00 | 237.1 | 119.7 | 167.9 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -173.8 | 237.1
2021/10/04 | 2:00 | 254.4 | 119.7 | 179 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | -173.9 | 254.4
2021/10/04 | 3:00 | 270.3 | 119.7 | 191.4 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.8 | 270.3
2021/10/04 | 4:00 | 280.1 | 119.7 | 204 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -173.9 | 280.1
2021/10/04 | 5:00 | 278.4 | 119.7 | 216.4 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -173.9 | 278.4
2021/10/04 | 6:00 | 277.6 | 119.7 | 235.7 | 62.1 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -173.9 | 277.6
2021/10/04 | 7:00 | 285.8 | 119.7 | 213.7 | 53.9 | 0 | 12.9 | 49.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -174 | 285.8
2021/10/04 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 215.5 | 54.9 | 0 | 12.9 | 89 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -173.8 | 329.1
2021/10/04 | 9:00 | 370.9 | 119.7 | 218.1 | 62 | 0 | 12.9 | 117.8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -173.8 | 370.9
2021/10/04 | 10:00 | 392.2 | 119.7 | 216.6 | 59 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | -173.9 | 392.2
2021/10/04 | 11:00 | 411.1 | 119.7 | 238.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -173.8 | 411.1
2021/10/04 | 12:00 | 397.1 | 119.7 | 223.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 132.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -173.9 | 397.1
2021/10/04 | 13:00 | 420.5 | 119.7 | 249.2 | 61.9 | 0 | 12.9 | 119.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -173.8 | 420.5
2021/10/04 | 14:00 | 424.2 | 119.7 | 266.2 | 70.8 | 0 | 12.9 | 86.9 | 0 | 41.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 424.2
2021/10/04 | 15:00 | 414.4 | 119.7 | 265.4 | 75.8 | 0 | 12.9 | 51.2 | 0 | 62.8 | 0 | 0.4 | -173.8 | 414.4
2021/10/04 | 16:00 | 405 | 119.7 | 268.3 | 84.5 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 68.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 405
2021/10/04 | 17:00 | 382.5 | 119.7 | 271.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 55.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 382.5
2021/10/04 | 18:00 | 373.2 | 119.7 | 274 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 3.2 | -173.8 | 373.2
2021/10/04 | 19:00 | 349.8 | 119.7 | 272.3 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 2.4 | -173.9 | 349.8
2021/10/04 | 20:00 | 333.1 | 119.7 | 269.4 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 333.1
2021/10/04 | 21:00 | 323.2 | 119.7 | 267.2 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.7 | -173.9 | 323.2
2021/10/04 | 22:00 | 311.5 | 119.7 | 268.1 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.4 | -173.8 | 311.5
2021/10/04 | 23:00 | 302.6 | 119.7 | 267.9 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0.2 | -173.8 | 302.6
2021/10/05 | 0:00 | 286.9 | 119.7 | 235.7 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.7 | -173.8 | 286.9
2021/10/05 | 1:00 | 282.5 | 119.7 | 234.6 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 282.5
2021/10/05 | 2:00 | 294.2 | 119.7 | 236.2 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.3 | -173.9 | 294.2
2021/10/05 | 3:00 | 307.5 | 119.7 | 237.6 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 307.5
2021/10/05 | 4:00 | 311.9 | 119.7 | 237.8 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 2.2 | -173.9 | 311.9
2021/10/05 | 5:00 | 308.1 | 119.7 | 236.5 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | 1.6 | -174 | 308.1
2021/10/05 | 6:00 | 301 | 119.7 | 235.7 | 66.8 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0.5 | -173.9 | 301
2021/10/05 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 203.7 | 52.8 | 0 | 12.9 | 48.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -173.9 | 306.8
2021/10/05 | 8:00 | 347.2 | 119.7 | 198.5 | 52.7 | 0 | 12.9 | 85.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -173.8 | 347.2
2021/10/05 | 9:00 | 384.4 | 119.7 | 203.3 | 52.7 | 0 | 12.9 | 111.5 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | -173.4 | 384.4
2021/10/05 | 10:00 | 401 | 119.7 | 179.1 | 52.7 | 0 | 12.9 | 129.3 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -173.9 | 401
2021/10/05 | 11:00 | 410.9 | 119.7 | 198.3 | 52.7 | 0 | 12.9 | 125.9 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | -173.9 | 410.9
2021/10/05 | 12:00 | 395.1 | 119.7 | 192.9 | 52.6 | 0 | 12.9 | 119.4 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | -173.3 | 395.1
2021/10/05 | 13:00 | 413.1 | 119.7 | 209.5 | 52.6 | 0 | 12.9 | 115 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | -173.7 | 413.1
2021/10/05 | 14:00 | 416.8 | 119.7 | 219.8 | 64.8 | 0 | 12.9 | 88.9 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | -173.9 | 416.8
2021/10/05 | 15:00 | 409.4 | 119.7 | 235.8 | 75.8 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 86.3 | 0 | 0.6 | -174 | 409.4
2021/10/05 | 16:00 | 397.5 | 119.7 | 235.8 | 77.2 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 105 | 0 | 0.7 | -173.9 | 397.5
2021/10/05 | 17:00 | 376.2 | 119.7 | 235.7 | 74.4 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 105.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 376.2
2021/10/05 | 18:00 | 365.4 | 119.7 | 235.5 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0.2 | -173.8 | 365.4
2021/10/05 | 19:00 | 344.2 | 119.7 | 219.3 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | -173.4 | 344.2
2021/10/05 | 20:00 | 328.8 | 119.7 | 219.7 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | -173.9 | 328.8
2021/10/05 | 21:00 | 318.1 | 119.7 | 219.8 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -173.9 | 318.1
2021/10/05 | 22:00 | 307.1 | 119.7 | 220 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | -173.3 | 307.1
2021/10/05 | 23:00 | 298.1 | 119.7 | 220.4 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | -173.8 | 298.1
2021/10/06 | 0:00 | 284.8 | 119.7 | 201.7 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | -173.8 | 284.8
2021/10/06 | 1:00 | 281.9 | 119.7 | 222.8 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 281.9
2021/10/06 | 2:00 | 297.3 | 119.7 | 224.4 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 1 | -173.8 | 297.3
2021/10/06 | 3:00 | 309.2 | 119.7 | 224.8 | 83.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 1.3 | -173.9 | 309.2
2021/10/06 | 4:00 | 315.4 | 119.7 | 226.1 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 2 | -173.8 | 315.4
2021/10/06 | 5:00 | 312.2 | 119.7 | 226.3 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 312.2
2021/10/06 | 6:00 | 306.3 | 119.7 | 226.3 | 100.4 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 17 | 0 | 2.1 | -173.9 | 306.3
2021/10/06 | 7:00 | 319.4 | 119.7 | 226.2 | 98.1 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 25.4 | 0 | 2.1 | -173.7 | 319.4
2021/10/06 | 8:00 | 347.9 | 119.7 | 227.3 | 115.7 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 21.5 | 0 | 3.1 | -174 | 347.9
2021/10/06 | 9:00 | 372.9 | 119.7 | 226.2 | 99.8 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 30.7 | 0 | 2.1 | -173.8 | 372.9
2021/10/06 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 224.3 | 75.2 | 0 | 12.9 | 85.5 | 0 | 34.5 | 0 | 1 | -173.8 | 379.3
2021/10/06 | 11:00 | 381.2 | 119.7 | 220.1 | 56 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -173.7 | 381.2
2021/10/06 | 12:00 | 362.9 | 119.7 | 211.8 | 55.9 | 0 | 12.9 | 96.6 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -173.3 | 362.9
2021/10/06 | 13:00 | 377.3 | 119.7 | 222.6 | 58.8 | 0 | 12.9 | 90.7 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -173.8 | 377.3
2021/10/06 | 14:00 | 383.4 | 119.7 | 224.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 42.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 383.4
2021/10/06 | 15:00 | 377 | 119.7 | 226.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 48.4 | 0 | 32.9 | 0 | 2.5 | -173.9 | 377
2021/10/06 | 16:00 | 369.6 | 119.7 | 228 | 121.8 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 38.8 | 0 | 3.5 | -173.8 | 369.6
2021/10/06 | 17:00 | 355.1 | 119.7 | 228 | 121.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 42.1 | 0 | 3.5 | -173.8 | 355.1
2021/10/06 | 18:00 | 350.3 | 119.7 | 227 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 2.9 | -173.8 | 350.3
2021/10/06 | 19:00 | 333.7 | 119.7 | 226.2 | 97.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 2.1 | -173.8 | 333.7
2021/10/06 | 20:00 | 319.2 | 119.7 | 225.3 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.6 | -173.9 | 319.2
2021/10/06 | 21:00 | 308.6 | 119.7 | 224.3 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1 | -173.9 | 308.6
2021/10/06 | 22:00 | 301.2 | 119.7 | 224.3 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 1 | -173.9 | 301.2
2021/10/06 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 224.3 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 1 | -173.9 | 291.1
2021/10/07 | 0:00 | 280 | 119.7 | 215.8 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0.5 | -174 | 280
2021/10/07 | 1:00 | 280.1 | 119.7 | 224.1 | 54.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -173.9 | 280.1
2021/10/07 | 2:00 | 293.1 | 119.7 | 223.7 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 293.1
2021/10/07 | 3:00 | 308.1 | 119.7 | 223.9 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 308.1
2021/10/07 | 4:00 | 314 | 119.7 | 224.7 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 314
2021/10/07 | 5:00 | 309.7 | 119.7 | 224.7 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 1.3 | -173.9 | 309.7
2021/10/07 | 6:00 | 299.2 | 119.7 | 223.7 | 71.8 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 35.7 | 0 | 0.7 | -173.8 | 299.2
2021/10/07 | 7:00 | 308 | 119.7 | 222.7 | 58.5 | 0 | 12.9 | 43.7 | 0 | 24.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 308
2021/10/07 | 8:00 | 339.3 | 119.7 | 223.3 | 62.1 | 0 | 12.9 | 78.7 | 0 | 15.9 | 0 | 0.5 | -173.8 | 339.3
2021/10/07 | 9:00 | 370 | 119.7 | 223.5 | 63.1 | 0 | 12.9 | 108.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0.6 | -174 | 370
2021/10/07 | 10:00 | 385.4 | 119.7 | 222.9 | 59.2 | 0 | 12.9 | 133 | 0 | 11.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 385.4
2021/10/07 | 11:00 | 396.4 | 119.7 | 224.1 | 75 | 0 | 12.9 | 132.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 396.4
2021/10/07 | 12:00 | 383.2 | 119.7 | 223.7 | 70.6 | 0 | 12.9 | 123.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0.7 | -173.8 | 383.2
2021/10/07 | 13:00 | 402.5 | 119.7 | 224.8 | 76.5 | 0 | 12.9 | 120.3 | 0 | 21.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 402.5
2021/10/07 | 14:00 | 409.6 | 119.7 | 225.8 | 92.8 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 31.3 | 0 | 1.9 | -173.9 | 409.6
2021/10/07 | 15:00 | 404.8 | 119.7 | 229.4 | 123.5 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 29 | 0 | 4.7 | -173.9 | 404.8
2021/10/07 | 16:00 | 398.6 | 119.7 | 238.2 | 147.4 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 24.4 | 0 | 7.3 | -173.8 | 398.6
2021/10/07 | 17:00 | 378.3 | 119.7 | 234.7 | 137.9 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 39.5 | 0 | 6.3 | -173.8 | 378.3
2021/10/07 | 18:00 | 369 | 119.7 | 226.8 | 101 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 2.6 | -173.8 | 369
2021/10/07 | 19:00 | 347.6 | 119.7 | 225.5 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 347.6
2021/10/07 | 20:00 | 329.8 | 119.7 | 225.5 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 329.8
2021/10/07 | 21:00 | 321 | 119.7 | 225.5 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 1.2 | -173.8 | 321
2021/10/07 | 22:00 | 312.6 | 119.7 | 225.5 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 312.6
2021/10/07 | 23:00 | 302.1 | 119.7 | 225.5 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 302.1
2021/10/08 | 0:00 | 288 | 119.7 | 229.1 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -173.8 | 288
2021/10/08 | 1:00 | 285.1 | 119.7 | 230 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -173.8 | 285.1
2021/10/08 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 248.7 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -173.8 | 298.1
2021/10/08 | 3:00 | 311.9 | 119.7 | 251.9 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 311.9
2021/10/08 | 4:00 | 315.9 | 119.7 | 253.1 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 315.9
2021/10/08 | 5:00 | 311.7 | 119.7 | 253.1 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 311.7
2021/10/08 | 6:00 | 304 | 119.7 | 254.5 | 73.6 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 304
2021/10/08 | 7:00 | 311.3 | 119.7 | 248 | 59.3 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -173.9 | 311.3
2021/10/08 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 251 | 65.8 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | -173.8 | 348.3
2021/10/08 | 9:00 | 387.7 | 119.7 | 254.7 | 75.2 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | -173.9 | 387.7
2021/10/08 | 10:00 | 403 | 119.7 | 254.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | -173.8 | 403
2021/10/08 | 11:00 | 411.5 | 119.7 | 253 | 80.6 | 0 | 12.9 | 116.8 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | -173.8 | 411.5
2021/10/08 | 12:00 | 397.7 | 119.7 | 252.1 | 71.4 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.8 | -173.8 | 397.7
2021/10/08 | 13:00 | 413.5 | 119.7 | 255 | 95 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 4 | 0 | 1.8 | -174 | 413.5
2021/10/08 | 14:00 | 412 | 119.7 | 258.1 | 104.1 | 0 | 12.9 | 79.5 | 0 | 8.8 | 0 | 2.6 | -173.7 | 412
2021/10/08 | 15:00 | 402.3 | 119.7 | 258 | 122.3 | 0 | 12.9 | 47.4 | 0 | 12 | 0 | 3.9 | -173.9 | 402.3
2021/10/08 | 16:00 | 391.3 | 119.7 | 261.3 | 138.2 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 9.9 | 0 | 5.2 | -173.7 | 391.3
2021/10/08 | 17:00 | 373.8 | 119.7 | 261.1 | 139 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 8.4 | 0 | 5.3 | -173.3 | 373.8
2021/10/08 | 18:00 | 360.6 | 119.7 | 258.7 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 4.3 | -173.8 | 360.6
2021/10/08 | 19:00 | 343.1 | 119.7 | 256 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 2 | -173.8 | 343.1
2021/10/08 | 20:00 | 327.2 | 119.7 | 253.2 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 1.2 | -173.8 | 327.2
2021/10/08 | 21:00 | 317 | 119.7 | 254.9 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 1 | -173.9 | 317
2021/10/08 | 22:00 | 307.7 | 119.7 | 253.2 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 1.2 | -173.8 | 307.7
2021/10/08 | 23:00 | 297.5 | 119.7 | 254.7 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 297.5
2021/10/09 | 0:00 | 279.9 | 119.7 | 192.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 2.8 | -173.9 | 279.9
2021/10/09 | 1:00 | 277.2 | 119.7 | 192.7 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2.9 | -173.9 | 277.2
2021/10/09 | 2:00 | 288.5 | 119.7 | 193.2 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 3.2 | -173.8 | 288.5
2021/10/09 | 3:00 | 299.1 | 119.7 | 194 | 117 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 3.7 | -173.9 | 299.1
2021/10/09 | 4:00 | 299.1 | 119.7 | 193.7 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 3.5 | -174 | 299.1
2021/10/09 | 5:00 | 289.8 | 119.7 | 194.4 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 4 | -173.9 | 289.8
2021/10/09 | 6:00 | 272.9 | 119.7 | 192.1 | 99.6 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 14.2 | 0 | 2.5 | -173.9 | 272.9
2021/10/09 | 7:00 | 273.1 | 119.7 | 190.2 | 69.2 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 273.1
2021/10/09 | 8:00 | 288.6 | 119.7 | 145 | 55.7 | 0 | 12.9 | 54 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -134 | 288.6
2021/10/09 | 9:00 | 306 | 119.7 | 122.5 | 55.7 | 0 | 12.9 | 78.5 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -133.9 | 306
2021/10/09 | 10:00 | 315.7 | 119.7 | 117.7 | 55.7 | 0 | 12.9 | 97.9 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -133.4 | 315.7
2021/10/09 | 11:00 | 320.9 | 119.7 | 115 | 55.6 | 0 | 12.9 | 108.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133.7 | 320.9
2021/10/09 | 12:00 | 320.8 | 119.7 | 131.1 | 55.6 | 0 | 12.9 | 109 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -133.7 | 320.8
2021/10/09 | 13:00 | 324.6 | 119.7 | 147.8 | 56.7 | 0 | 12.9 | 102.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -133.9 | 324.6
2021/10/09 | 14:00 | 320.2 | 119.7 | 165.2 | 56.3 | 0 | 12.9 | 75.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -133.3 | 320.2
2021/10/09 | 15:00 | 315 | 119.7 | 186.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 46.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -133.9 | 315
2021/10/09 | 16:00 | 310.6 | 119.7 | 201.5 | 83.4 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 9.5 | 0 | 1.5 | -133.8 | 310.6
2021/10/09 | 17:00 | 310.4 | 119.7 | 192.2 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 8.1 | 0 | 2.5 | -134 | 310.4
2021/10/09 | 18:00 | 310.9 | 119.7 | 192.6 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | -133.8 | 310.9
2021/10/09 | 19:00 | 298.7 | 119.7 | 191.7 | 103.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | -133.8 | 298.7
2021/10/09 | 20:00 | 289.3 | 119.7 | 200.1 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.3 | -133.8 | 289.3
2021/10/09 | 21:00 | 275.1 | 119.7 | 186.9 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0.1 | -134 | 275.1
2021/10/09 | 22:00 | 266.8 | 119.7 | 187.9 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -173.8 | 266.8
2021/10/09 | 23:00 | 256.9 | 119.7 | 188.1 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 256.9
2021/10/10 | 0:00 | 243.9 | 119.7 | 182.7 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 2.9 | -173.8 | 243.9
2021/10/10 | 1:00 | 242.6 | 119.7 | 184.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.1 | -173.9 | 242.6
2021/10/10 | 2:00 | 257.1 | 119.7 | 188.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 4.4 | -173.9 | 257.1
2021/10/10 | 3:00 | 267 | 119.7 | 191.5 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.2 | -173.8 | 267
2021/10/10 | 4:00 | 272.9 | 119.7 | 192 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 5.6 | -173.8 | 272.9
2021/10/10 | 5:00 | 266.6 | 119.7 | 189.9 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 4.7 | -173.9 | 266.6
2021/10/10 | 6:00 | 247.3 | 119.7 | 185 | 84.2 | 0 | 12.9 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 2.4 | -173.7 | 247.3
2021/10/10 | 7:00 | 248.1 | 119.7 | 167 | 63.8 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -173.8 | 248.1
2021/10/10 | 8:00 | 258 | 119.7 | 112.4 | 55.5 | 0 | 12.9 | 84.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -133.9 | 258
2021/10/10 | 9:00 | 275.3 | 119.7 | 102.4 | 55.5 | 0 | 12.9 | 113.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -133.4 | 275.3
2021/10/10 | 10:00 | 288.5 | 119.7 | 92.8 | 55.5 | 0 | 12.9 | 133.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -133.9 | 288.5
2021/10/10 | 11:00 | 300.8 | 119.7 | 101.9 | 55.5 | 0 | 12.9 | 132.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -133.8 | 300.8
2021/10/10 | 12:00 | 304.3 | 119.7 | 90.4 | 55.4 | 0 | 12.9 | 120.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -133.8 | 304.3
2021/10/10 | 13:00 | 304.6 | 119.7 | 111.7 | 55.4 | 0 | 12.9 | 111.6 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -133.2 | 304.6
2021/10/10 | 14:00 | 304.1 | 119.7 | 124.7 | 62 | 0 | 12.9 | 87.5 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -133.9 | 304.1
2021/10/10 | 15:00 | 306.8 | 119.7 | 160 | 66.1 | 0 | 12.9 | 55.5 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -133.9 | 306.8
2021/10/10 | 16:00 | 308 | 119.7 | 150.6 | 66 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | -133.8 | 308
2021/10/10 | 17:00 | 310 | 119.7 | 125.2 | 59 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | -133.3 | 310
2021/10/10 | 18:00 | 309 | 119.7 | 126.5 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | -133.8 | 309
2021/10/10 | 19:00 | 296.9 | 119.7 | 126.1 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | -134 | 296.9
2021/10/10 | 20:00 | 284.8 | 119.7 | 125.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | -133.9 | 284.8
2021/10/10 | 21:00 | 274.5 | 119.7 | 160.7 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -133.2 | 274.5
2021/10/10 | 22:00 | 262.4 | 119.7 | 183.3 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 1.5 | -174 | 262.4
2021/10/10 | 23:00 | 254 | 119.7 | 138.1 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | -173.8 | 254
2021/10/11 | 0:00 | 239.5 | 119.7 | 118.3 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | -173.9 | 239.5
2021/10/11 | 1:00 | 237.7 | 119.7 | 105.1 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | -173.8 | 237.7
2021/10/11 | 2:00 | 251.9 | 119.7 | 103.3 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 251.9
2021/10/11 | 3:00 | 271.3 | 119.7 | 123.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 271.3
2021/10/11 | 4:00 | 275.2 | 119.7 | 136 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | -173.8 | 275.2
2021/10/11 | 5:00 | 276.9 | 119.7 | 161.8 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | -173.9 | 276.9
2021/10/11 | 6:00 | 275.2 | 119.7 | 158.9 | 56.4 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 94 | 0 | 0 | -173.9 | 275.2
2021/10/11 | 7:00 | 291.6 | 119.7 | 183.7 | 59.3 | 0 | 12.9 | 44 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -173.9 | 291.6
2021/10/11 | 8:00 | 337.7 | 119.7 | 197.8 | 59.2 | 0 | 12.9 | 79.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -173.8 | 337.7
2021/10/11 | 9:00 | 377.8 | 119.7 | 181.3 | 57.7 | 0 | 12.9 | 95.8 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | -173.8 | 377.8
2021/10/11 | 10:00 | 397.2 | 119.7 | 221.1 | 60.3 | 0 | 12.9 | 103.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | -173.9 | 397.2
2021/10/11 | 11:00 | 410.4 | 119.7 | 238.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 90.8 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | -173.9 | 410.4
2021/10/11 | 12:00 | 394.9 | 119.7 | 237.4 | 59.1 | 0 | 12.9 | 76.2 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | -173.7 | 394.9
2021/10/11 | 13:00 | 397.5 | 119.7 | 243.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 56 | 0 | 65.8 | 0 | 0.9 | -173.9 | 397.5
2021/10/11 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 245.2 | 68.3 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 79.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 393.6
2021/10/11 | 15:00 | 381.4 | 119.7 | 254.5 | 93.2 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 61.1 | 0 | 3.2 | -173.8 | 381.4
2021/10/11 | 16:00 | 372 | 119.7 | 256.7 | 117.8 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 29.8 | 0 | 5.3 | -173.9 | 372
2021/10/11 | 17:00 | 359.8 | 119.7 | 256.6 | 98 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 42.6 | 0 | 3.7 | -173.9 | 359.8
2021/10/11 | 18:00 | 348.7 | 119.7 | 248.5 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 348.7
2021/10/11 | 19:00 | 330.8 | 119.7 | 246.7 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 1.1 | -173.8 | 330.8
2021/10/11 | 20:00 | 317.3 | 119.7 | 246.8 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 317.3
2021/10/11 | 21:00 | 306.2 | 119.7 | 246.2 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 1 | -173.9 | 306.2
2021/10/11 | 22:00 | 299 | 119.7 | 246.2 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 1 | -173.9 | 299
2021/10/11 | 23:00 | 291.5 | 119.7 | 245.3 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 291.5
2021/10/12 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 231.2 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -173.9 | 276.6
2021/10/12 | 1:00 | 275.3 | 119.7 | 244 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -173.9 | 275.3
2021/10/12 | 2:00 | 290 | 119.7 | 261.9 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -173.9 | 290
2021/10/12 | 3:00 | 306 | 119.7 | 278.9 | 51.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | -173.8 | 306
2021/10/12 | 4:00 | 314 | 119.7 | 282.7 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -173.9 | 314
2021/10/12 | 5:00 | 307.6 | 119.7 | 273.5 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -173.9 | 307.6
2021/10/12 | 6:00 | 304 | 119.7 | 250.8 | 50.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -173.9 | 304
2021/10/12 | 7:00 | 314.4 | 119.7 | 256.1 | 49 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -173.9 | 314.4
2021/10/12 | 8:00 | 345.3 | 119.7 | 278.8 | 53.7 | 0 | 12.9 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | -173.8 | 345.3
2021/10/12 | 9:00 | 372.2 | 119.7 | 294.5 | 56.9 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -173.8 | 372.2
2021/10/12 | 10:00 | 377.3 | 119.7 | 300 | 60.3 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0.3 | -173.8 | 377.3
2021/10/12 | 11:00 | 379.2 | 119.7 | 300.1 | 69.4 | 0 | 12.9 | 26.7 | 0 | 23.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 379.2
2021/10/12 | 12:00 | 357.2 | 119.7 | 299.2 | 59.2 | 0 | 12.9 | 26.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 357.2
2021/10/12 | 13:00 | 376 | 119.7 | 301 | 78.5 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 10.8 | 0 | 1 | -173.9 | 376
2021/10/12 | 14:00 | 377.6 | 119.7 | 301 | 79 | 0 | 12.9 | 22.7 | 0 | 15.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 377.6
2021/10/12 | 15:00 | 371.6 | 119.7 | 301.9 | 84.7 | 0 | 12.9 | 17 | 0 | 7.8 | 0 | 1.5 | -173.9 | 371.6
2021/10/12 | 16:00 | 368.7 | 119.7 | 302 | 87.1 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 12.3 | 0 | 1.7 | -173.9 | 368.7
2021/10/12 | 17:00 | 362.8 | 119.7 | 302 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 13.1 | 0 | 1.7 | -174 | 362.8
2021/10/12 | 18:00 | 354.1 | 119.7 | 301.2 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1.2 | -173.9 | 354.1
2021/10/12 | 19:00 | 337.5 | 119.7 | 300.1 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.6 | -173.8 | 337.5
2021/10/12 | 20:00 | 325.6 | 119.7 | 299.2 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.1 | -173.9 | 325.6
2021/10/12 | 21:00 | 316.8 | 119.7 | 287.7 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -173.9 | 316.8
2021/10/12 | 22:00 | 308 | 119.7 | 285.4 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -173.8 | 308
2021/10/12 | 23:00 | 299.4 | 119.7 | 278.7 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -173.9 | 299.4
2021/10/13 | 0:00 | 285.6 | 119.7 | 270.1 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.8 | 285.6
2021/10/13 | 1:00 | 285.6 | 119.7 | 238.1 | 49.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -173.8 | 285.6
2021/10/13 | 2:00 | 301.2 | 119.7 | 253.7 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -173.8 | 301.2
2021/10/13 | 3:00 | 317.6 | 119.7 | 284.3 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -173.8 | 317.6
2021/10/13 | 4:00 | 319.6 | 119.7 | 284.3 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -173.8 | 319.6
2021/10/13 | 5:00 | 316.3 | 119.7 | 284.2 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -173.8 | 316.3
2021/10/13 | 6:00 | 308.1 | 119.7 | 283.1 | 50 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -173.9 | 308.1
2021/10/13 | 7:00 | 319.3 | 119.7 | 284.3 | 51.8 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -173.9 | 319.3
2021/10/13 | 8:00 | 345.8 | 119.7 | 289.6 | 60.9 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 345.8
2021/10/13 | 9:00 | 371.2 | 119.7 | 292.9 | 61.2 | 0 | 12.9 | 39.1 | 0 | 19 | 0 | 0.2 | -173.8 | 371.2
2021/10/13 | 10:00 | 374.8 | 119.7 | 292.2 | 59.8 | 0 | 12.9 | 48.7 | 0 | 15.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 374.8
2021/10/13 | 11:00 | 374.9 | 119.7 | 292.3 | 60.8 | 0 | 12.9 | 48.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 374.9
2021/10/13 | 12:00 | 352.4 | 119.7 | 280.5 | 49.1 | 0 | 12.9 | 51.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -173.8 | 352.4
2021/10/13 | 13:00 | 371.1 | 119.7 | 287.3 | 57.1 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -173.9 | 371.1
2021/10/13 | 14:00 | 373.4 | 119.7 | 292.3 | 66.7 | 0 | 12.9 | 32.4 | 0 | 23 | 0 | 0.2 | -173.8 | 373.4
2021/10/13 | 15:00 | 369.1 | 119.7 | 296.5 | 81 | 0 | 12.9 | 20.5 | 0 | 11 | 0 | 1.4 | -173.9 | 369.1
2021/10/13 | 16:00 | 363.2 | 119.7 | 300.3 | 88.8 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0 | 2.1 | -173.8 | 363.2
2021/10/13 | 17:00 | 356.9 | 119.7 | 301 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 356.9
2021/10/13 | 18:00 | 350.5 | 119.7 | 297.9 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 350.5
2021/10/13 | 19:00 | 333.7 | 119.7 | 293.4 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 333.7
2021/10/13 | 20:00 | 324.1 | 119.7 | 293.1 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -173.8 | 324.1
2021/10/13 | 21:00 | 313.5 | 119.7 | 292.2 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 313.5
2021/10/13 | 22:00 | 305.2 | 119.7 | 286.5 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.8 | 305.2
2021/10/13 | 23:00 | 296 | 119.7 | 284 | 50.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.9 | 296
2021/10/14 | 0:00 | 280.7 | 119.7 | 260.8 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -173.8 | 280.7
2021/10/14 | 1:00 | 282.3 | 119.7 | 260.9 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -173.8 | 282.3
2021/10/14 | 2:00 | 296.1 | 119.7 | 266.9 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 296.1
2021/10/14 | 3:00 | 311.9 | 119.7 | 268.6 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | -173.8 | 311.9
2021/10/14 | 4:00 | 317.8 | 119.7 | 269.6 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | -173.8 | 317.8
2021/10/14 | 5:00 | 312.2 | 119.7 | 269.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | -173.8 | 312.2
2021/10/14 | 6:00 | 306 | 119.7 | 267.9 | 71.2 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 306
2021/10/14 | 7:00 | 307 | 119.7 | 254.9 | 51.6 | 0 | 12.9 | 41.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.9 | 307
2021/10/14 | 8:00 | 334.6 | 119.7 | 241.8 | 52.4 | 0 | 12.9 | 81.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -173.8 | 334.6
2021/10/14 | 9:00 | 360.9 | 119.7 | 241.5 | 51.1 | 0 | 12.9 | 109.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.9 | 360.9
2021/10/14 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 229.6 | 51 | 0 | 12.9 | 130 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -173.8 | 370.9
2021/10/14 | 11:00 | 378 | 119.7 | 231.9 | 51 | 0 | 12.9 | 130.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -173.8 | 378
2021/10/14 | 12:00 | 362 | 119.7 | 217.7 | 52.2 | 0 | 12.9 | 127.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -173.8 | 362
2021/10/14 | 13:00 | 376.2 | 119.7 | 244.7 | 51 | 0 | 12.9 | 115.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -173.8 | 376.2
2021/10/14 | 14:00 | 376.5 | 119.7 | 264.2 | 58.9 | 0 | 12.9 | 90.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -173.9 | 376.5
2021/10/14 | 15:00 | 370.6 | 119.7 | 269.6 | 85.8 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | -173.8 | 370.6
2021/10/14 | 16:00 | 366.4 | 119.7 | 267.9 | 119.7 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 1.3 | 0 | 2.3 | -173.3 | 366.4
2021/10/14 | 17:00 | 354.8 | 119.7 | 269 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 2.5 | -173.8 | 354.8
2021/10/14 | 18:00 | 347.9 | 119.7 | 268.3 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 347.9
2021/10/14 | 19:00 | 330.5 | 119.7 | 267.5 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 330.5
2021/10/14 | 20:00 | 320.6 | 119.7 | 270.2 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 320.6
2021/10/14 | 21:00 | 307.4 | 119.7 | 269.4 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -174 | 307.4
2021/10/14 | 22:00 | 300 | 119.7 | 268.2 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 300
2021/10/14 | 23:00 | 290.7 | 119.7 | 268 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | -173.8 | 290.7
2021/10/15 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 252.1 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 278.8
2021/10/15 | 1:00 | 277.5 | 119.7 | 253.3 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 277.5
2021/10/15 | 2:00 | 291.4 | 119.7 | 254.9 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 291.4
2021/10/15 | 3:00 | 309.3 | 119.7 | 255.9 | 88 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.1 | -173.8 | 309.3
2021/10/15 | 4:00 | 314 | 119.7 | 255.9 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1.1 | -173.8 | 314
2021/10/15 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 255.9 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 310.8
2021/10/15 | 6:00 | 303 | 119.7 | 255.3 | 73.2 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 0.7 | -174 | 303
2021/10/15 | 7:00 | 306.3 | 119.7 | 244.1 | 52 | 0 | 12.9 | 42.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -173.9 | 306.3
2021/10/15 | 8:00 | 328.9 | 119.7 | 237.3 | 50.7 | 0 | 12.9 | 80.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -173.9 | 328.9
2021/10/15 | 9:00 | 354.5 | 119.7 | 237.8 | 49.9 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -173.9 | 354.5
2021/10/15 | 10:00 | 367.2 | 119.7 | 237.9 | 49.9 | 0 | 12.9 | 117.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -173.3 | 367.2
2021/10/15 | 11:00 | 366.6 | 119.7 | 253.5 | 52.5 | 0 | 12.9 | 100.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | -174 | 366.6
2021/10/15 | 12:00 | 350 | 119.7 | 253.6 | 52.8 | 0 | 12.9 | 82.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 350
2021/10/15 | 13:00 | 366.2 | 119.7 | 255.2 | 72.2 | 0 | 12.9 | 78 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | -173.8 | 366.2
2021/10/15 | 14:00 | 368.9 | 119.7 | 255.7 | 79 | 0 | 12.9 | 73.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | -174 | 368.9
2021/10/15 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 254.3 | 103.1 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | -173.7 | 362.5
2021/10/15 | 16:00 | 358.6 | 119.7 | 255.4 | 123.8 | 0 | 12.9 | 15.3 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | -173.9 | 358.6
2021/10/15 | 17:00 | 347.7 | 119.7 | 255.8 | 126.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 3.4 | 0 | 2.5 | -173.8 | 347.7
2021/10/15 | 18:00 | 341.2 | 119.7 | 255 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2.2 | -173.8 | 341.2
2021/10/15 | 19:00 | 323.3 | 119.7 | 254.3 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 323.3
2021/10/15 | 20:00 | 313.6 | 119.7 | 255.9 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 313.6
2021/10/15 | 21:00 | 302.9 | 119.7 | 255.6 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0.9 | -173.9 | 302.9
2021/10/15 | 22:00 | 293 | 119.7 | 254.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 293
2021/10/15 | 23:00 | 284.6 | 119.7 | 248.2 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -173.9 | 284.6
2021/10/16 | 0:00 | 270.6 | 119.7 | 226.7 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0.3 | -173.8 | 270.6
2021/10/16 | 1:00 | 268.7 | 119.7 | 225.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.4 | -173.8 | 268.7
2021/10/16 | 2:00 | 281.6 | 119.7 | 228.3 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1.2 | -173.9 | 281.6
2021/10/16 | 3:00 | 298.1 | 119.7 | 230.8 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 2.4 | -173.8 | 298.1
2021/10/16 | 4:00 | 299.8 | 119.7 | 230.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.9 | -173.9 | 299.8
2021/10/16 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 229.8 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | -173.9 | 289.4
2021/10/16 | 6:00 | 271.8 | 119.7 | 227.3 | 58.7 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0.3 | -173.8 | 271.8
2021/10/16 | 7:00 | 270.9 | 119.7 | 213.4 | 55 | 0 | 12.9 | 34.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -173.8 | 270.9
2021/10/16 | 8:00 | 282 | 119.7 | 159.3 | 51.8 | 0 | 12.9 | 58.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -133.9 | 282
2021/10/16 | 9:00 | 298.3 | 119.7 | 158.8 | 47.1 | 0 | 12.9 | 71.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -133.9 | 298.3
2021/10/16 | 10:00 | 305.3 | 119.7 | 157.5 | 51.3 | 0 | 12.9 | 77.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -133.4 | 305.3
2021/10/16 | 11:00 | 308.7 | 119.7 | 162.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -133.9 | 308.7
2021/10/16 | 12:00 | 297.4 | 119.7 | 147.1 | 47 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -133.8 | 297.4
2021/10/16 | 13:00 | 306.5 | 119.7 | 155 | 47 | 0 | 12.9 | 68.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | -133.8 | 306.5
2021/10/16 | 14:00 | 304.5 | 119.7 | 154.4 | 62.8 | 0 | 12.9 | 43.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -133.3 | 304.5
2021/10/16 | 15:00 | 303.1 | 119.7 | 187.3 | 62.8 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -133.9 | 303.1
2021/10/16 | 16:00 | 301.3 | 119.7 | 155.2 | 62.8 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | -133.9 | 301.3
2021/10/16 | 17:00 | 303.2 | 119.7 | 128 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | -133.9 | 303.2
2021/10/16 | 18:00 | 300.5 | 119.7 | 140.6 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | -133.4 | 300.5
2021/10/16 | 19:00 | 288.5 | 119.7 | 158 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133.9 | 288.5
2021/10/16 | 20:00 | 276.3 | 119.7 | 155 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | -133.9 | 276.3
2021/10/16 | 21:00 | 266.6 | 119.7 | 154.4 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | -133.8 | 266.6
2021/10/16 | 22:00 | 258 | 119.7 | 153.7 | 58.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | -173.3 | 258
2021/10/16 | 23:00 | 250.2 | 119.7 | 153.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | -173.8 | 250.2
2021/10/17 | 0:00 | 236.4 | 119.7 | 124.3 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | -173.8 | 236.4
2021/10/17 | 1:00 | 238.8 | 119.7 | 108.8 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | -173.9 | 238.8
2021/10/17 | 2:00 | 251.7 | 119.7 | 104.2 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 251.7
2021/10/17 | 3:00 | 267.8 | 119.7 | 119.2 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 267.8
2021/10/17 | 4:00 | 271.5 | 119.7 | 124.1 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 271.5
2021/10/17 | 5:00 | 262.5 | 119.7 | 125.7 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -173.8 | 262.5
2021/10/17 | 6:00 | 243.5 | 119.7 | 122.6 | 55 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | -173.8 | 243.5
2021/10/17 | 7:00 | 238.1 | 119.7 | 132.7 | 56.2 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | -173.9 | 238.1
2021/10/17 | 8:00 | 245.7 | 119.7 | 89.5 | 53.3 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | -133.9 | 245.7
2021/10/17 | 9:00 | 253 | 119.7 | 76.1 | 51.1 | 0 | 12.9 | 36.1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133.9 | 253
2021/10/17 | 10:00 | 254.4 | 119.7 | 67.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 54.6 | 0 | 100.4 | -6.2 | -12 | -134 | 254.4
2021/10/17 | 11:00 | 256 | 119.7 | 67.9 | 52.2 | 0 | 12.9 | 61.9 | -15.7 | 104.2 | -1.1 | -12 | -134 | 256
2021/10/17 | 12:00 | 258.1 | 119.7 | 67.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 54.6 | 0 | 100.6 | -2.7 | -12 | -134 | 258.1
2021/10/17 | 13:00 | 255.3 | 119.7 | 67.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 54 | -13.7 | 116.5 | -7.1 | -12 | -134 | 255.3
2021/10/17 | 14:00 | 253 | 119.7 | 67.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 39.4 | 0 | 119.7 | -11.7 | -12 | -134 | 253
2021/10/17 | 15:00 | 253.8 | 119.7 | 67.9 | 52.2 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 119.7 | -4.8 | 0 | -134 | 253.8
2021/10/17 | 16:00 | 263.1 | 119.7 | 98.8 | 56.7 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | -133.9 | 263.1
2021/10/17 | 17:00 | 280.8 | 119.7 | 152.1 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | -133.7 | 280.8
2021/10/17 | 18:00 | 285.6 | 119.7 | 154.4 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0.7 | -133.8 | 285.6
2021/10/17 | 19:00 | 279.7 | 119.7 | 147.3 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 8.1 | -133.9 | 279.7
2021/10/17 | 20:00 | 272.4 | 119.7 | 149.9 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | -133.9 | 272.4
2021/10/17 | 21:00 | 263.1 | 119.7 | 147.1 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 11 | -133.9 | 263.1
2021/10/17 | 22:00 | 251.7 | 119.7 | 152.3 | 107.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 11 | -173.8 | 251.7
2021/10/17 | 23:00 | 245.3 | 119.7 | 154 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 11 | -173.8 | 245.3
2021/10/18 | 0:00 | 238.1 | 119.7 | 205.8 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -173.9 | 238.1
2021/10/18 | 1:00 | 241.8 | 119.7 | 204.1 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -173.9 | 241.8
2021/10/18 | 2:00 | 260.9 | 119.7 | 213.1 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -173.8 | 260.9
2021/10/18 | 3:00 | 287.8 | 119.7 | 241.6 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -173.9 | 287.8
2021/10/18 | 4:00 | 298.5 | 119.7 | 253.1 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -173.9 | 298.5
2021/10/18 | 5:00 | 300.1 | 119.7 | 241.4 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -173.8 | 300.1
2021/10/18 | 6:00 | 305.1 | 119.7 | 239.1 | 54.7 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -173.8 | 305.1
2021/10/18 | 7:00 | 302 | 119.7 | 213.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -173.9 | 302
2021/10/18 | 8:00 | 326.2 | 119.7 | 210.3 | 46.8 | 0 | 12.9 | 73.1 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -173.8 | 326.2
2021/10/18 | 9:00 | 346.5 | 119.7 | 212.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 95.3 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -173.9 | 346.5
2021/10/18 | 10:00 | 347.5 | 119.7 | 200.8 | 46.8 | 0 | 12.9 | 112.6 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | -173.9 | 347.5
2021/10/18 | 11:00 | 351.9 | 119.7 | 213.6 | 53 | 0 | 12.9 | 109.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -173.9 | 351.9
2021/10/18 | 12:00 | 332.6 | 119.7 | 204.4 | 46.8 | 0 | 12.9 | 103.9 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -173.8 | 332.6
2021/10/18 | 13:00 | 344 | 119.7 | 220.9 | 54.7 | 0 | 12.9 | 92.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | -173.8 | 344
2021/10/18 | 14:00 | 350.5 | 119.7 | 248.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 74.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -173.9 | 350.5
2021/10/18 | 15:00 | 348.5 | 119.7 | 261.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 46.4 | 0 | 14.2 | 0 | 0.3 | -173.9 | 348.5
2021/10/18 | 16:00 | 349.6 | 119.7 | 268.8 | 94.3 | 0 | 12.9 | 14.5 | 0 | 10.7 | 0 | 2.5 | -173.8 | 349.6
2021/10/18 | 17:00 | 348.7 | 119.7 | 266.8 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 10.3 | 0 | 3.4 | -173.9 | 348.7
2021/10/18 | 18:00 | 350.2 | 119.7 | 266.4 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 1.9 | -173.9 | 350.2
2021/10/18 | 19:00 | 337.5 | 119.7 | 262.1 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 337.5
2021/10/18 | 20:00 | 329.9 | 119.7 | 260.8 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 329.9
2021/10/18 | 21:00 | 320.5 | 119.7 | 261.8 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 320.5
2021/10/18 | 22:00 | 309.4 | 119.7 | 261.8 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 309.4
2021/10/18 | 23:00 | 299.8 | 119.7 | 261.8 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 299.8
2021/10/19 | 0:00 | 285 | 119.7 | 264.2 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -173.9 | 285
2021/10/19 | 1:00 | 288.6 | 119.7 | 267.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.9 | 288.6
2021/10/19 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 268.4 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | -173.7 | 306.6
2021/10/19 | 3:00 | 323.8 | 119.7 | 270.3 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2.2 | -173.9 | 323.8
2021/10/19 | 4:00 | 331 | 119.7 | 270.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 331
2021/10/19 | 5:00 | 325.9 | 119.7 | 269.8 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 1.9 | -173.9 | 325.9
2021/10/19 | 6:00 | 322.8 | 119.7 | 268.9 | 74.5 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 322.8
2021/10/19 | 7:00 | 321.1 | 119.7 | 260.2 | 54.6 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -173.8 | 321.1
2021/10/19 | 8:00 | 334.9 | 119.7 | 233.8 | 54.6 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -173.3 | 334.9
2021/10/19 | 9:00 | 352.7 | 119.7 | 231 | 51.9 | 0 | 12.9 | 108.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -174 | 352.7
2021/10/19 | 10:00 | 354.3 | 119.7 | 228.5 | 46.9 | 0 | 12.9 | 119.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.9 | 354.3
2021/10/19 | 11:00 | 357.4 | 119.7 | 228.5 | 46.8 | 0 | 12.9 | 118.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -173.9 | 357.4
2021/10/19 | 12:00 | 338.9 | 119.7 | 205.1 | 46.7 | 0 | 12.9 | 99.7 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -173.4 | 338.9
2021/10/19 | 13:00 | 352.4 | 119.7 | 228.4 | 49.2 | 0 | 12.9 | 70.1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -173.9 | 352.4
2021/10/19 | 14:00 | 356.6 | 119.7 | 249 | 62.5 | 0 | 12.9 | 55.9 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -173.7 | 356.6
2021/10/19 | 15:00 | 352.2 | 119.7 | 266.1 | 65.4 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -173.9 | 352.2
2021/10/19 | 16:00 | 352.9 | 119.7 | 268.8 | 67.8 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 47.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 352.9
2021/10/19 | 17:00 | 350.6 | 119.7 | 262.7 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | -173.8 | 350.6
2021/10/19 | 18:00 | 347.1 | 119.7 | 271.4 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2.8 | -173.8 | 347.1
2021/10/19 | 19:00 | 332.4 | 119.7 | 259.8 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -173.3 | 332.4
2021/10/19 | 20:00 | 325.1 | 119.7 | 269.2 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 325.1
2021/10/19 | 21:00 | 313.2 | 119.7 | 223.7 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | -173.9 | 313.2
2021/10/19 | 22:00 | 306.2 | 119.7 | 228.2 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | -173.9 | 306.2
2021/10/19 | 23:00 | 295.7 | 119.7 | 220.2 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -173.8 | 295.7
2021/10/20 | 0:00 | 281.4 | 119.7 | 144.6 | 48.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | -173.9 | 281.4
2021/10/20 | 1:00 | 282.7 | 119.7 | 142.2 | 48.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 282.7
2021/10/20 | 2:00 | 299.4 | 119.7 | 158.3 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 299.4
2021/10/20 | 3:00 | 320.4 | 119.7 | 172 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 320.4
2021/10/20 | 4:00 | 323.8 | 119.7 | 171.8 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 323.8
2021/10/20 | 5:00 | 321.5 | 119.7 | 173.2 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 321.5
2021/10/20 | 6:00 | 315 | 119.7 | 166 | 53.5 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 315
2021/10/20 | 7:00 | 322.3 | 119.7 | 162.2 | 48.9 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | -173.9 | 322.3
2021/10/20 | 8:00 | 343.7 | 119.7 | 160.9 | 48.1 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | -173.8 | 343.7
2021/10/20 | 9:00 | 364.1 | 119.7 | 174.4 | 57.3 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 364.1
2021/10/20 | 10:00 | 369.5 | 119.7 | 170.6 | 56 | 0 | 12.9 | 50.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 369.5
2021/10/20 | 11:00 | 368 | 119.7 | 170.3 | 56 | 0 | 12.9 | 49.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 368
2021/10/20 | 12:00 | 348.7 | 119.7 | 155.2 | 48.9 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 348.7
2021/10/20 | 13:00 | 364.9 | 119.7 | 176.1 | 59.6 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 364.9
2021/10/20 | 14:00 | 367.2 | 119.7 | 176.1 | 67.2 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 367.2
2021/10/20 | 15:00 | 363.2 | 119.7 | 176.9 | 72.9 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 363.2
2021/10/20 | 16:00 | 364.5 | 119.7 | 180.3 | 82.5 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 364.5
2021/10/20 | 17:00 | 363.7 | 119.7 | 182.3 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 2.2 | -173.8 | 363.7
2021/10/20 | 18:00 | 362.2 | 119.7 | 182.4 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2.2 | -173.9 | 362.2
2021/10/20 | 19:00 | 349.2 | 119.7 | 182.2 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2.1 | -173.7 | 349.2
2021/10/20 | 20:00 | 337.9 | 119.7 | 176.1 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 337.9
2021/10/20 | 21:00 | 327 | 119.7 | 178 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 327
2021/10/20 | 22:00 | 315.8 | 119.7 | 167.4 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 315.8
2021/10/20 | 23:00 | 301.4 | 119.7 | 164 | 48.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | -173.8 | 301.4
2021/10/21 | 0:00 | 287.2 | 119.7 | 174.3 | 47.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | -173.9 | 287.2
2021/10/21 | 1:00 | 291.2 | 119.7 | 190.5 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | -173.8 | 291.2
2021/10/21 | 2:00 | 313.1 | 119.7 | 219.9 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | -173.9 | 313.1
2021/10/21 | 3:00 | 332.2 | 119.7 | 274 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -173.9 | 332.2
2021/10/21 | 4:00 | 339.9 | 119.7 | 276.7 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.7 | -173.9 | 339.9
2021/10/21 | 5:00 | 339.7 | 119.7 | 275.9 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 339.7
2021/10/21 | 6:00 | 339.6 | 119.7 | 278.3 | 77.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 19.3 | 0 | 1.1 | -173.8 | 339.6
2021/10/21 | 7:00 | 339.2 | 119.7 | 276.8 | 68.4 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 339.2
2021/10/21 | 8:00 | 350.6 | 119.7 | 267.1 | 55.7 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -173.8 | 350.6
2021/10/21 | 9:00 | 368.3 | 119.7 | 245.7 | 53.2 | 0 | 12.9 | 91.2 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -173.8 | 368.3
2021/10/21 | 10:00 | 368.6 | 119.7 | 241.3 | 48.9 | 0 | 12.9 | 101.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -173.8 | 368.6
2021/10/21 | 11:00 | 367.7 | 119.7 | 241.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -174 | 367.7
2021/10/21 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 230.9 | 47.8 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -173.9 | 342.1
2021/10/21 | 13:00 | 355.3 | 119.7 | 241.8 | 47.8 | 0 | 12.9 | 73.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -173.8 | 355.3
2021/10/21 | 14:00 | 361.2 | 119.7 | 266.4 | 56.8 | 0 | 12.9 | 67.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -173.9 | 361.2
2021/10/21 | 15:00 | 356.6 | 119.7 | 278.3 | 64.9 | 0 | 12.9 | 37 | 0 | 16.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 356.6
2021/10/21 | 16:00 | 359.1 | 119.7 | 284.9 | 93.9 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 2.8 | -173.8 | 359.1
2021/10/21 | 17:00 | 364.3 | 119.7 | 281.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 3.5 | -173.9 | 364.3
2021/10/21 | 18:00 | 365.6 | 119.7 | 280.3 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 3 | -173.4 | 365.6
2021/10/21 | 19:00 | 350.1 | 119.7 | 279.7 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.3 | -173.9 | 350.1
2021/10/21 | 20:00 | 339.9 | 119.7 | 278.4 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 339.9
2021/10/21 | 21:00 | 329 | 119.7 | 278.3 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 329
2021/10/21 | 22:00 | 318.9 | 119.7 | 278.3 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.7 | -173.8 | 318.9
2021/10/21 | 23:00 | 306.4 | 119.7 | 268.2 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -173.9 | 306.4
2021/10/22 | 0:00 | 293.1 | 119.7 | 255.1 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -173.9 | 293.1
2021/10/22 | 1:00 | 295.8 | 119.7 | 257.5 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 295.8
2021/10/22 | 2:00 | 314.7 | 119.7 | 259.7 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0.9 | -173.8 | 314.7
2021/10/22 | 3:00 | 335.2 | 119.7 | 260.8 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.9 | -173.9 | 335.2
2021/10/22 | 4:00 | 342.4 | 119.7 | 261.3 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 2.1 | -173.9 | 342.4
2021/10/22 | 5:00 | 340 | 119.7 | 260.4 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 1.7 | -173.9 | 340
2021/10/22 | 6:00 | 339.5 | 119.7 | 260.2 | 77.5 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 37.1 | 0 | 1.6 | -173.8 | 339.5
2021/10/22 | 7:00 | 337.9 | 119.7 | 258.2 | 54.4 | 0 | 12.9 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -173.7 | 337.9
2021/10/22 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 224.2 | 51.9 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -173.4 | 348.3
2021/10/22 | 9:00 | 359.8 | 119.7 | 202.9 | 46.5 | 0 | 12.9 | 107.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -173.9 | 359.8
2021/10/22 | 10:00 | 356.9 | 119.7 | 170.7 | 46.5 | 0 | 12.9 | 124.4 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | -173.9 | 356.9
2021/10/22 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 176.5 | 46.5 | 0 | 12.9 | 120.1 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -173.9 | 356.9
2021/10/22 | 12:00 | 337.3 | 119.7 | 156.5 | 46.5 | 0 | 12.9 | 109.3 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | -173.3 | 337.3
2021/10/22 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 179.5 | 46.5 | 0 | 12.9 | 94.8 | 0 | 69 | 0 | 0 | -173.9 | 348.5
2021/10/22 | 14:00 | 349.2 | 119.7 | 198.6 | 46.5 | 0 | 12.9 | 67.4 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | -173.8 | 349.2
2021/10/22 | 15:00 | 350.5 | 119.7 | 231.2 | 57.9 | 0 | 12.9 | 36.3 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | -173.9 | 350.5
2021/10/22 | 16:00 | 353.2 | 119.7 | 250.7 | 62.3 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | -173.2 | 353.2
2021/10/22 | 17:00 | 355.2 | 119.7 | 259.1 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 73.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 355.2
2021/10/22 | 18:00 | 352.1 | 119.7 | 258.9 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 352.1
2021/10/22 | 19:00 | 341.6 | 119.7 | 259.4 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 341.6
2021/10/22 | 20:00 | 330.1 | 119.7 | 240.2 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | -173.9 | 330.1
2021/10/22 | 21:00 | 320.4 | 119.7 | 231.3 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -173.9 | 320.4
2021/10/22 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 235.2 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -173.9 | 310.4
2021/10/22 | 23:00 | 299.3 | 119.7 | 218.9 | 46.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | -173.4 | 299.3
2021/10/23 | 0:00 | 283.8 | 119.7 | 145.9 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | -173.9 | 283.8
2021/10/23 | 1:00 | 284.4 | 119.7 | 144.2 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | -173.9 | 284.4
2021/10/23 | 2:00 | 302.7 | 119.7 | 175 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | -173.9 | 302.7
2021/10/23 | 3:00 | 321.3 | 119.7 | 198.5 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | -173.8 | 321.3
2021/10/23 | 4:00 | 323.9 | 119.7 | 213.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 323.9
2021/10/23 | 5:00 | 315.9 | 119.7 | 190.7 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | -173.9 | 315.9
2021/10/23 | 6:00 | 298.9 | 119.7 | 153.5 | 55.6 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -173.9 | 298.9
2021/10/23 | 7:00 | 296.7 | 119.7 | 172.2 | 56.4 | 0 | 12.9 | 20.5 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | -173.8 | 296.7
2021/10/23 | 8:00 | 302 | 119.7 | 124.9 | 47.7 | 0 | 12.9 | 44.3 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | -134 | 302
2021/10/23 | 9:00 | 307.4 | 119.7 | 102.2 | 47.7 | 0 | 12.9 | 64.1 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | -133.8 | 307.4
2021/10/23 | 10:00 | 300.2 | 119.7 | 82.7 | 47.7 | 0 | 12.9 | 76.2 | 0 | 106.8 | 0 | -12 | -133.8 | 300.2
2021/10/23 | 11:00 | 299.3 | 119.7 | 96.9 | 48.6 | 0 | 12.9 | 70.3 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | -133.9 | 299.3
2021/10/23 | 12:00 | 297.1 | 119.7 | 112.2 | 47.8 | 0 | 12.9 | 63 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | -133.9 | 297.1
2021/10/23 | 13:00 | 297.7 | 119.7 | 109.5 | 47.8 | 0 | 12.9 | 68.5 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | -133.8 | 297.7
2021/10/23 | 14:00 | 292.8 | 119.7 | 135.9 | 47.8 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -133.8 | 292.8
2021/10/23 | 15:00 | 290.5 | 119.7 | 155 | 56.5 | 0 | 12.9 | 27.1 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | -133.9 | 290.5
2021/10/23 | 16:00 | 296.6 | 119.7 | 192.5 | 55.7 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -133.8 | 296.6
2021/10/23 | 17:00 | 313.2 | 119.7 | 216 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0.4 | -133.8 | 313.2
2021/10/23 | 18:00 | 316.4 | 119.7 | 217.9 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0.8 | -133.8 | 316.4
2021/10/23 | 19:00 | 310.4 | 119.7 | 218.3 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0.9 | -133.8 | 310.4
2021/10/23 | 20:00 | 301.1 | 119.7 | 219.6 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.3 | -133.9 | 301.1
2021/10/23 | 21:00 | 293.1 | 119.7 | 217.2 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | -133.9 | 293.1
2021/10/23 | 22:00 | 278.4 | 119.7 | 216.9 | 89.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.9 | -173.8 | 278.4
2021/10/23 | 23:00 | 269.7 | 119.7 | 223.2 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9 | -173.8 | 269.7
2021/10/24 | 0:00 | 255.8 | 119.7 | 229.7 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0.3 | -173.8 | 255.8
2021/10/24 | 1:00 | 259.8 | 119.7 | 231.5 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.4 | -173.8 | 259.8
2021/10/24 | 2:00 | 282.1 | 119.7 | 236.2 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 282.1
2021/10/24 | 3:00 | 302.6 | 119.7 | 237.4 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | -173.9 | 302.6
2021/10/24 | 4:00 | 308.3 | 119.7 | 237.8 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 3.6 | -173.8 | 308.3
2021/10/24 | 5:00 | 302 | 119.7 | 237.5 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2.6 | -173.7 | 302
2021/10/24 | 6:00 | 287.1 | 119.7 | 234 | 72.5 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 16.4 | 0 | 1.3 | -174 | 287.1
2021/10/24 | 7:00 | 274.6 | 119.7 | 205.3 | 55.5 | 0 | 12.9 | 35.1 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -173.8 | 274.6
2021/10/24 | 8:00 | 265.4 | 119.7 | 135.2 | 51.6 | 0 | 12.9 | 72.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -133.8 | 265.4
2021/10/24 | 9:00 | 263.5 | 119.7 | 110.4 | 51.6 | 0 | 12.9 | 101.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -133.4 | 263.5
2021/10/24 | 10:00 | 259.7 | 119.7 | 95.9 | 51.8 | 0 | 12.9 | 118.9 | -6.1 | 0.9 | -0.3 | 0 | -134 | 259.7
2021/10/24 | 11:00 | 258.3 | 119.7 | 95.9 | 53 | 0 | 12.9 | 117.7 | -13.2 | 6.3 | 0 | 0 | -134 | 258.3
2021/10/24 | 12:00 | 257.5 | 119.7 | 95.9 | 52.8 | 0 | 12.9 | 116.6 | -14.7 | 8.3 | 0 | 0 | -134 | 257.5
2021/10/24 | 13:00 | 253.1 | 119.7 | 95.9 | 53.6 | 0 | 12.9 | 107.8 | -15.1 | 12.3 | 0 | 0 | -134 | 253.1
2021/10/24 | 14:00 | 252.4 | 119.7 | 109.2 | 51.7 | 0 | 12.9 | 80.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -133.9 | 252.4
2021/10/24 | 15:00 | 258.3 | 119.7 | 157.1 | 54 | 0 | 12.9 | 37.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -134 | 258.3
2021/10/24 | 16:00 | 269.7 | 119.7 | 190.3 | 59.5 | 0 | 12.9 | 9.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -133.9 | 269.7
2021/10/24 | 17:00 | 292.9 | 119.7 | 207.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -133.2 | 292.9
2021/10/24 | 18:00 | 297 | 119.7 | 207 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -133.9 | 297
2021/10/24 | 19:00 | 291.9 | 119.7 | 182.8 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -133.8 | 291.9
2021/10/24 | 20:00 | 285.5 | 119.7 | 178.2 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133.9 | 285.5
2021/10/24 | 21:00 | 275.1 | 119.7 | 161.7 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -133.3 | 275.1
2021/10/24 | 22:00 | 266.1 | 119.7 | 201.3 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -173.9 | 266.1
2021/10/24 | 23:00 | 258.8 | 119.7 | 187.8 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -173.8 | 258.8
2021/10/25 | 0:00 | 249.3 | 119.7 | 183.7 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -173.9 | 249.3
2021/10/25 | 1:00 | 257.1 | 119.7 | 197.8 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | -173.9 | 257.1
2021/10/25 | 2:00 | 280.8 | 119.7 | 217.2 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | -173.9 | 280.8
2021/10/25 | 3:00 | 300.6 | 119.7 | 241.4 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -173.8 | 300.6
2021/10/25 | 4:00 | 311.1 | 119.7 | 256.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -173.8 | 311.1
2021/10/25 | 5:00 | 309.9 | 119.7 | 261.9 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -173.9 | 309.9
2021/10/25 | 6:00 | 311.2 | 119.7 | 266.3 | 55.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -173.8 | 311.2
2021/10/25 | 7:00 | 320.9 | 119.7 | 267.3 | 56.4 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | -173.9 | 320.9
2021/10/25 | 8:00 | 352.3 | 119.7 | 296.9 | 56.9 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -173.8 | 352.3
2021/10/25 | 9:00 | 374.6 | 119.7 | 311.9 | 68.5 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 15.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 374.6
2021/10/25 | 10:00 | 376.9 | 119.7 | 311.9 | 64.3 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0.5 | -173.8 | 376.9
2021/10/25 | 11:00 | 378.4 | 119.7 | 310.8 | 59.7 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0.1 | -173.7 | 378.4
2021/10/25 | 12:00 | 358.6 | 119.7 | 306 | 56.9 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -173.8 | 358.6
2021/10/25 | 13:00 | 374.2 | 119.7 | 309.4 | 57.8 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -173.9 | 374.2
2021/10/25 | 14:00 | 375.5 | 119.7 | 316.1 | 76.8 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 9.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 375.5
2021/10/25 | 15:00 | 372.8 | 119.7 | 319.9 | 85.5 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | -174 | 372.8
2021/10/25 | 16:00 | 378.8 | 119.7 | 322.5 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | -173.9 | 378.8
2021/10/25 | 17:00 | 376.3 | 119.7 | 322.4 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.8 | -173.7 | 376.3
2021/10/25 | 18:00 | 371.2 | 119.7 | 321.4 | 88 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 371.2
2021/10/25 | 19:00 | 354.5 | 119.7 | 316.4 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | -173.8 | 354.5
2021/10/25 | 20:00 | 340.9 | 119.7 | 314.8 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -173.8 | 340.9
2021/10/25 | 21:00 | 329.6 | 119.7 | 311.2 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -173.8 | 329.6
2021/10/25 | 22:00 | 317.6 | 119.7 | 289.5 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -173.9 | 317.6
2021/10/25 | 23:00 | 304.7 | 119.7 | 265.6 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -173.9 | 304.7
2021/10/26 | 0:00 | 291.2 | 119.7 | 262.7 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -173.8 | 291.2
2021/10/26 | 1:00 | 292.8 | 119.7 | 264.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -173.9 | 292.8
2021/10/26 | 2:00 | 313.1 | 119.7 | 271.8 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -173.9 | 313.1
2021/10/26 | 3:00 | 332.9 | 119.7 | 290.4 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -173.8 | 332.9
2021/10/26 | 4:00 | 338.5 | 119.7 | 292.3 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -173.8 | 338.5
2021/10/26 | 5:00 | 334.9 | 119.7 | 291.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -173.8 | 334.9
2021/10/26 | 6:00 | 329.3 | 119.7 | 260.8 | 48.4 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | -173.9 | 329.3
2021/10/26 | 7:00 | 329.1 | 119.7 | 241.5 | 48.4 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | -173.8 | 329.1
2021/10/26 | 8:00 | 348 | 119.7 | 261.8 | 54.9 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -174 | 348
2021/10/26 | 9:00 | 368.2 | 119.7 | 262.7 | 51.4 | 0 | 12.9 | 75.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 368.2
2021/10/26 | 10:00 | 367.1 | 119.7 | 246.2 | 48.5 | 0 | 12.9 | 95.6 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -173.9 | 367.1
2021/10/26 | 11:00 | 364.5 | 119.7 | 255.7 | 48.5 | 0 | 12.9 | 94.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -173.9 | 364.5
2021/10/26 | 12:00 | 341.3 | 119.7 | 238.5 | 49.3 | 0 | 12.9 | 83.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -173.7 | 341.3
2021/10/26 | 13:00 | 357.9 | 119.7 | 258.8 | 48.5 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -173.9 | 357.9
2021/10/26 | 14:00 | 355.4 | 119.7 | 270.7 | 56.4 | 0 | 12.9 | 61.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -173.9 | 355.4
2021/10/26 | 15:00 | 354.1 | 119.7 | 292.3 | 59.5 | 0 | 12.9 | 36.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -173.8 | 354.1
2021/10/26 | 16:00 | 355.9 | 119.7 | 298.4 | 80.3 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 6.7 | 0 | 1.4 | -174 | 355.9
2021/10/26 | 17:00 | 357.2 | 119.7 | 301.9 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | -173.9 | 357.2
2021/10/26 | 18:00 | 354.8 | 119.7 | 301.9 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2.1 | -173.9 | 354.8
2021/10/26 | 19:00 | 341 | 119.7 | 298.6 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 341
2021/10/26 | 20:00 | 331.3 | 119.7 | 296.3 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 331.3
2021/10/26 | 21:00 | 319.3 | 119.7 | 293.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 319.3
2021/10/26 | 22:00 | 310.4 | 119.7 | 292.3 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -173.9 | 310.4
2021/10/26 | 23:00 | 299 | 119.7 | 278.3 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -173.8 | 299
2021/10/27 | 0:00 | 287.4 | 119.7 | 266.1 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -173.8 | 287.4
2021/10/27 | 1:00 | 290 | 119.7 | 263.6 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 290
2021/10/27 | 2:00 | 312.9 | 119.7 | 268.1 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 312.9
2021/10/27 | 3:00 | 332.1 | 119.7 | 271.3 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 332.1
2021/10/27 | 4:00 | 337.7 | 119.7 | 269.8 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 337.7
2021/10/27 | 5:00 | 335.7 | 119.7 | 269.7 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | -173.9 | 335.7
2021/10/27 | 6:00 | 330.9 | 119.7 | 269.1 | 75.5 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 22.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 330.9
2021/10/27 | 7:00 | 327.8 | 119.7 | 262.1 | 55.8 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -173.8 | 327.8
2021/10/27 | 8:00 | 348.7 | 119.7 | 252.7 | 55.8 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | -173.3 | 348.7
2021/10/27 | 9:00 | 364 | 119.7 | 250.3 | 55.9 | 0 | 12.9 | 78.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -173.9 | 364
2021/10/27 | 10:00 | 361.2 | 119.7 | 228.6 | 48 | 0 | 12.9 | 86.5 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | -173.9 | 361.2
2021/10/27 | 11:00 | 363.5 | 119.7 | 257.2 | 63.8 | 0 | 12.9 | 69.7 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -173.9 | 363.5
2021/10/27 | 12:00 | 339.9 | 119.7 | 218.7 | 48 | 0 | 12.9 | 75.3 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -173.3 | 339.9
2021/10/27 | 13:00 | 352.1 | 119.7 | 227.1 | 48 | 0 | 12.9 | 65.8 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | -173.8 | 352.1
2021/10/27 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 245.4 | 54.4 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -173.8 | 355.1
2021/10/27 | 15:00 | 351.9 | 119.7 | 242.9 | 63.8 | 0 | 12.9 | 25.4 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | -173.9 | 351.9
2021/10/27 | 16:00 | 354.1 | 119.7 | 249.3 | 63.9 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | -173.4 | 354.1
2021/10/27 | 17:00 | 355.9 | 119.7 | 258.4 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | -173.9 | 355.9
2021/10/27 | 18:00 | 351.5 | 119.7 | 266.9 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 351.5
2021/10/27 | 19:00 | 336.6 | 119.7 | 247.9 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.9 | 336.6
2021/10/27 | 20:00 | 324.5 | 119.7 | 244 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | -173.9 | 324.5
2021/10/27 | 21:00 | 316.1 | 119.7 | 241.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | -173.3 | 316.1
2021/10/27 | 22:00 | 306.6 | 119.7 | 232.1 | 48.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | -173.8 | 306.6
2021/10/27 | 23:00 | 296.1 | 119.7 | 230.2 | 48.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -173.9 | 296.1
2021/10/28 | 0:00 | 285.4 | 119.7 | 219 | 48 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | -173.9 | 285.4
2021/10/28 | 1:00 | 287.8 | 119.7 | 229.3 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | -173.8 | 287.8
2021/10/28 | 2:00 | 307.9 | 119.7 | 254.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 307.9
2021/10/28 | 3:00 | 329.5 | 119.7 | 257.8 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 329.5
2021/10/28 | 4:00 | 336.8 | 119.7 | 257.6 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 336.8
2021/10/28 | 5:00 | 335.6 | 119.7 | 257.8 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 1.9 | -173.9 | 335.6
2021/10/28 | 6:00 | 329.6 | 119.7 | 256.5 | 74 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 37.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 329.6
2021/10/28 | 7:00 | 327.9 | 119.7 | 256.3 | 63.8 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 31 | 0 | 0.1 | -173.8 | 327.9
2021/10/28 | 8:00 | 348.4 | 119.7 | 256.6 | 76 | 0 | 12.9 | 50.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 348.4
2021/10/28 | 9:00 | 360.8 | 119.7 | 256.2 | 56.4 | 0 | 12.9 | 82.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -173.8 | 360.8
2021/10/28 | 10:00 | 360.5 | 119.7 | 221.2 | 47.9 | 0 | 12.9 | 113.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -173.3 | 360.5
2021/10/28 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 218.2 | 47.9 | 0 | 12.9 | 114.4 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -173.9 | 356.9
2021/10/28 | 12:00 | 334.5 | 119.7 | 196.9 | 48 | 0 | 12.9 | 111.5 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -173.9 | 334.5
2021/10/28 | 13:00 | 351.3 | 119.7 | 229.8 | 48 | 0 | 12.9 | 93.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -173.9 | 351.3
2021/10/28 | 14:00 | 354.1 | 119.7 | 253.9 | 55.9 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -173.3 | 354.1
2021/10/28 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 256.3 | 61.1 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 51.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 351.4
2021/10/28 | 16:00 | 354.2 | 119.7 | 249.6 | 55.9 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | -173.8 | 354.2
2021/10/28 | 17:00 | 354.4 | 119.7 | 241.8 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | -173.8 | 354.4
2021/10/28 | 18:00 | 349.5 | 119.7 | 241.8 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | -173.8 | 349.5
2021/10/28 | 19:00 | 337.8 | 119.7 | 256.3 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 337.8
2021/10/28 | 20:00 | 326.4 | 119.7 | 256.3 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 326.4
2021/10/28 | 21:00 | 317.2 | 119.7 | 241.3 | 51.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | -173.3 | 317.2
2021/10/28 | 22:00 | 309.6 | 119.7 | 245 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -173.9 | 309.6
2021/10/28 | 23:00 | 297.8 | 119.7 | 241.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -173.8 | 297.8
2021/10/29 | 0:00 | 285.7 | 119.7 | 245.2 | 53.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -173.9 | 285.7
2021/10/29 | 1:00 | 290.5 | 119.7 | 254.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -173.9 | 290.5
2021/10/29 | 2:00 | 311.5 | 119.7 | 265.8 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 311.5
2021/10/29 | 3:00 | 331.3 | 119.7 | 266.2 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 331.3
2021/10/29 | 4:00 | 338.4 | 119.7 | 266.4 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 1.4 | -173.8 | 338.4
2021/10/29 | 5:00 | 338.9 | 119.7 | 266.3 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 1.3 | -173.7 | 338.9
2021/10/29 | 6:00 | 337 | 119.7 | 266.2 | 74.7 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 337
2021/10/29 | 7:00 | 330 | 119.7 | 248.2 | 56.3 | 0 | 12.9 | 30.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -173.5 | 330
2021/10/29 | 8:00 | 341.3 | 119.7 | 234.4 | 48.4 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -173.8 | 341.3
2021/10/29 | 9:00 | 356.5 | 119.7 | 217.7 | 48.4 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | -173.9 | 356.5
2021/10/29 | 10:00 | 353.8 | 119.7 | 190.5 | 48.4 | 0 | 12.9 | 100.7 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -173.9 | 353.8
2021/10/29 | 11:00 | 356.1 | 119.7 | 209.7 | 48.4 | 0 | 12.9 | 100 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -173.2 | 356.1
2021/10/29 | 12:00 | 334.2 | 119.7 | 181.3 | 48.5 | 0 | 12.9 | 103 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -173.9 | 334.2
2021/10/29 | 13:00 | 346 | 119.7 | 192.1 | 48.5 | 0 | 12.9 | 95.3 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | -173.9 | 346
2021/10/29 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 214.9 | 48.5 | 0 | 12.9 | 73.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -173.9 | 347.1
2021/10/29 | 15:00 | 345 | 119.7 | 250.9 | 56.4 | 0 | 12.9 | 37.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -173.3 | 345
2021/10/29 | 16:00 | 348.5 | 119.7 | 266.1 | 73.7 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0.7 | -173.8 | 348.5
2021/10/29 | 17:00 | 351.6 | 119.7 | 266.7 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 1.7 | -173.8 | 351.6
2021/10/29 | 18:00 | 347.8 | 119.7 | 266.4 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 1.5 | -173.9 | 347.8
2021/10/29 | 19:00 | 335 | 119.7 | 266.1 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.7 | -173.8 | 335
2021/10/29 | 20:00 | 328.2 | 119.7 | 265.8 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -173.8 | 328.2
2021/10/29 | 21:00 | 319.8 | 119.7 | 266 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 319.8
2021/10/29 | 22:00 | 308 | 119.7 | 253.5 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -173.9 | 308
2021/10/29 | 23:00 | 298.2 | 119.7 | 251.2 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | -173.8 | 298.2
2021/10/30 | 0:00 | 284 | 119.7 | 241.8 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -173.9 | 284
2021/10/30 | 1:00 | 287.2 | 119.7 | 245.3 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | -173.9 | 287.2
2021/10/30 | 2:00 | 306.6 | 119.7 | 245.7 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 306.6
2021/10/30 | 3:00 | 324.9 | 119.7 | 250.2 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 324.9
2021/10/30 | 4:00 | 331 | 119.7 | 248.7 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 2 | -173.9 | 331
2021/10/30 | 5:00 | 321.3 | 119.7 | 249.2 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 2.2 | -173.9 | 321.3
2021/10/30 | 6:00 | 309.8 | 119.7 | 250.8 | 78.9 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 16.6 | 0 | 1.4 | -173.9 | 309.8
2021/10/30 | 7:00 | 298.4 | 119.7 | 232.5 | 56.6 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -173.4 | 298.4
2021/10/30 | 8:00 | 297.4 | 119.7 | 167.7 | 48.7 | 0 | 12.9 | 71.8 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -133.7 | 297.4
2021/10/30 | 9:00 | 293.8 | 119.7 | 136.4 | 48.7 | 0 | 12.9 | 98.1 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -133.8 | 293.8
2021/10/30 | 10:00 | 289.3 | 119.7 | 119.1 | 48.7 | 0 | 12.9 | 116.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -133.7 | 289.3
2021/10/30 | 11:00 | 286.5 | 119.7 | 115 | 48.7 | 0 | 12.9 | 115 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -133.3 | 286.5
2021/10/30 | 12:00 | 276 | 119.7 | 111.5 | 48.8 | 0 | 12.9 | 108.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -133.9 | 276
2021/10/30 | 13:00 | 277 | 119.7 | 120.4 | 48.8 | 0 | 12.9 | 98.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -133.9 | 277
2021/10/30 | 14:00 | 277.5 | 119.7 | 146.4 | 48.8 | 0 | 12.9 | 74 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -133.8 | 277.5
2021/10/30 | 15:00 | 278.5 | 119.7 | 182.3 | 53.6 | 0 | 12.9 | 38.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -133.4 | 278.5
2021/10/30 | 16:00 | 285.7 | 119.7 | 211.1 | 64.6 | 0 | 12.9 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -133.8 | 285.7
2021/10/30 | 17:00 | 297.2 | 119.7 | 233.5 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -133.8 | 297.2
2021/10/30 | 18:00 | 301.3 | 119.7 | 237.7 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -133.8 | 301.3
2021/10/30 | 19:00 | 293.2 | 119.7 | 228.2 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133.3 | 293.2
2021/10/30 | 20:00 | 288 | 119.7 | 215 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -133.9 | 288
2021/10/30 | 21:00 | 277.5 | 119.7 | 199 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -133.9 | 277.5
2021/10/30 | 22:00 | 267 | 119.7 | 222.4 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -173.8 | 267
2021/10/30 | 23:00 | 259 | 119.7 | 212.5 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -173.3 | 259
2021/10/31 | 0:00 | 248.8 | 119.7 | 201.4 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -173.9 | 248.8
2021/10/31 | 1:00 | 251.5 | 119.7 | 209.8 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -173.9 | 251.5
2021/10/31 | 2:00 | 274.8 | 119.7 | 229.8 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 274.8
2021/10/31 | 3:00 | 291.5 | 119.7 | 231.3 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 291.5
2021/10/31 | 4:00 | 299.9 | 119.7 | 231.1 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 299.9
2021/10/31 | 5:00 | 288.5 | 119.7 | 231.2 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 288.5
2021/10/31 | 6:00 | 270.6 | 119.7 | 230.7 | 66.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 270.6
2021/10/31 | 7:00 | 264 | 119.7 | 223.8 | 56.8 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -173.4 | 264
2021/10/31 | 8:00 | 268.1 | 119.7 | 188.3 | 54.9 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -133.9 | 268.1
2021/10/31 | 9:00 | 274.8 | 119.7 | 183.1 | 52.9 | 0 | 12.9 | 37.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -133.8 | 274.8
2021/10/31 | 10:00 | 268.2 | 119.7 | 158.5 | 53 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -133.9 | 268.2
2021/10/31 | 11:00 | 267.1 | 119.7 | 151.1 | 53 | 0 | 12.9 | 63.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -133.3 | 267.1
2021/10/31 | 12:00 | 262.8 | 119.7 | 143.7 | 53 | 0 | 12.9 | 67.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -134 | 262.8
2021/10/31 | 13:00 | 260 | 119.7 | 137.1 | 53 | 0 | 12.9 | 71.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -133.9 | 260
2021/10/31 | 14:00 | 259.9 | 119.7 | 153.4 | 53 | 0 | 12.9 | 54.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -133.7 | 259.9
2021/10/31 | 15:00 | 259.7 | 119.7 | 179.8 | 53 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -133.1 | 259.7
2021/10/31 | 16:00 | 267.2 | 119.7 | 203.3 | 58.8 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -133.8 | 267.2
2021/10/31 | 17:00 | 287.7 | 119.7 | 227.9 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -133.9 | 287.7
2021/10/31 | 18:00 | 293.2 | 119.7 | 230.4 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -133.9 | 293.2
2021/10/31 | 19:00 | 288 | 119.7 | 228.1 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -133.9 | 288
2021/10/31 | 20:00 | 278.1 | 119.7 | 211.7 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -133.3 | 278.1
2021/10/31 | 21:00 | 270 | 119.7 | 208.9 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -133.9 | 270
2021/10/31 | 22:00 | 262.6 | 119.7 | 230.7 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | -173.9 | 262.6
2021/10/31 | 23:00 | 254.6 | 119.7 | 230.3 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 254.6
2021/11/01 | 0:00 | 248.8 | 119.7 | 233.3 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -173.9 | 248.8
2021/11/01 | 1:00 | 254.1 | 119.7 | 239.3 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.9 | 254.1
2021/11/01 | 2:00 | 275.6 | 119.7 | 258.3 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -173.9 | 275.6
2021/11/01 | 3:00 | 297.1 | 119.7 | 267.7 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 297.1
2021/11/01 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 269.4 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | -174 | 304.1
2021/11/01 | 5:00 | 306.4 | 119.7 | 270.3 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 306.4
2021/11/01 | 6:00 | 306.6 | 119.7 | 272.5 | 67.8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0.8 | -173.8 | 306.6
2021/11/01 | 7:00 | 315.3 | 119.7 | 268.5 | 66.2 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0.4 | -174 | 315.3
2021/11/01 | 8:00 | 338.6 | 119.7 | 269.5 | 59 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0.1 | -174 | 338.6
2021/11/01 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 271 | 68.3 | 0 | 12.9 | 56 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 357.7
2021/11/01 | 10:00 | 358.7 | 119.7 | 267.6 | 52.9 | 0 | 12.9 | 78.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.9 | 358.7
2021/11/01 | 11:00 | 357.4 | 119.7 | 262.7 | 52.9 | 0 | 12.9 | 82.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -174 | 357.4
2021/11/01 | 12:00 | 335 | 119.7 | 235.1 | 53.9 | 0 | 12.9 | 84.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -174 | 335
2021/11/01 | 13:00 | 352 | 119.7 | 268 | 53 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.9 | 352
2021/11/01 | 14:00 | 354.4 | 119.7 | 271.2 | 70.7 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | -173.9 | 354.4
2021/11/01 | 15:00 | 351.4 | 119.7 | 274.1 | 89.2 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 5.9 | 0 | 2.1 | -174 | 351.4
2021/11/01 | 16:00 | 354.6 | 119.7 | 280.9 | 103.3 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 3.7 | 0 | 3.9 | -173.9 | 354.6
2021/11/01 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 275.7 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.2 | 0 | 4.1 | -173.9 | 354.6
2021/11/01 | 18:00 | 348.3 | 119.7 | 280.1 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.6 | -173.9 | 348.3
2021/11/01 | 19:00 | 335.4 | 119.7 | 275.9 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2.6 | -173.9 | 335.4
2021/11/01 | 20:00 | 324.6 | 119.7 | 272.8 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1.6 | -173.9 | 324.6
2021/11/01 | 21:00 | 317.1 | 119.7 | 271.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 1.2 | -174 | 317.1
2021/11/01 | 22:00 | 309.1 | 119.7 | 271.6 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | -174 | 309.1
2021/11/01 | 23:00 | 299.6 | 119.7 | 270.7 | 68.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 299.6
2021/11/02 | 0:00 | 288.1 | 119.7 | 272.9 | 54.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.9 | 288.1
2021/11/02 | 1:00 | 290.2 | 119.7 | 272.8 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173.9 | 290.2
2021/11/02 | 2:00 | 314.7 | 119.7 | 283.4 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 314.7
2021/11/02 | 3:00 | 331.1 | 119.7 | 284.2 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | -174 | 331.1
2021/11/02 | 4:00 | 337.6 | 119.7 | 285.7 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | -173.9 | 337.6
2021/11/02 | 5:00 | 332.1 | 119.7 | 284.1 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 332.1
2021/11/02 | 6:00 | 328.3 | 119.7 | 284.8 | 74.7 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.3 | 0 | 1.4 | -174 | 328.3
2021/11/02 | 7:00 | 328.7 | 119.7 | 283.4 | 63.5 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 328.7
2021/11/02 | 8:00 | 346.8 | 119.7 | 272.9 | 60.8 | 0 | 12.9 | 51.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.9 | 346.8
2021/11/02 | 9:00 | 362.5 | 119.7 | 271.2 | 51.6 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -173.9 | 362.5
2021/11/02 | 10:00 | 370.7 | 119.7 | 265.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -173.9 | 370.7
2021/11/02 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 259.5 | 52.8 | 0 | 12.9 | 80.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -173.9 | 365.8
2021/11/02 | 12:00 | 342.4 | 119.7 | 224.5 | 51.7 | 0 | 12.9 | 91.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -174 | 342.4
2021/11/02 | 13:00 | 357.8 | 119.7 | 252.1 | 51.7 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 357.8
2021/11/02 | 14:00 | 358.3 | 119.7 | 259.6 | 52.8 | 0 | 12.9 | 67.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -173.9 | 358.3
2021/11/02 | 15:00 | 355.9 | 119.7 | 284.4 | 72 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 9.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 355.9
2021/11/02 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 287.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 2.7 | -173.9 | 356.2
2021/11/02 | 17:00 | 356.8 | 119.7 | 288.2 | 100.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 6.6 | 0 | 3.1 | -173.9 | 356.8
2021/11/02 | 18:00 | 351.3 | 119.7 | 286.9 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 351.3
2021/11/02 | 19:00 | 337.3 | 119.7 | 285.4 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 337.3
2021/11/02 | 20:00 | 329.6 | 119.7 | 284.8 | 81.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 329.6
2021/11/02 | 21:00 | 321.3 | 119.7 | 284.5 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 321.3
2021/11/02 | 22:00 | 312.9 | 119.7 | 283.9 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 312.9
2021/11/02 | 23:00 | 301.2 | 119.7 | 280.8 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.9 | 301.2
2021/11/03 | 0:00 | 289.5 | 119.7 | 267.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -173.9 | 289.5
2021/11/03 | 1:00 | 294.4 | 119.7 | 268.2 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -174 | 294.4
2021/11/03 | 2:00 | 312.6 | 119.7 | 270.9 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | -173.9 | 312.6
2021/11/03 | 3:00 | 328.8 | 119.7 | 273.7 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 3.5 | -174 | 328.8
2021/11/03 | 4:00 | 333.5 | 119.7 | 273.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 3.4 | -173.9 | 333.5
2021/11/03 | 5:00 | 327.7 | 119.7 | 270.2 | 74.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1.7 | -174 | 327.7
2021/11/03 | 6:00 | 312.4 | 119.7 | 265.8 | 57.8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -173.3 | 312.4
2021/11/03 | 7:00 | 309.7 | 119.7 | 247.7 | 57.9 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -173.9 | 309.7
2021/11/03 | 8:00 | 321.1 | 119.7 | 205 | 53.9 | 0 | 12.9 | 60 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -141.9 | 321.1
2021/11/03 | 9:00 | 337.2 | 119.7 | 207.3 | 53.9 | 0 | 12.9 | 72.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | -141.4 | 337.2
2021/11/03 | 10:00 | 332 | 119.7 | 181.9 | 53.9 | 0 | 12.9 | 83.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -141.9 | 332
2021/11/03 | 11:00 | 331.3 | 119.7 | 173.2 | 53.9 | 0 | 12.9 | 95 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -141.9 | 331.3
2021/11/03 | 12:00 | 317.1 | 119.7 | 155.1 | 53.9 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -141.4 | 317.1
2021/11/03 | 13:00 | 327 | 119.7 | 172.9 | 53.9 | 0 | 12.9 | 82.7 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -141.9 | 327
2021/11/03 | 14:00 | 325.1 | 119.7 | 192.1 | 54 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -141.9 | 325.1
2021/11/03 | 15:00 | 323.2 | 119.7 | 216.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -141.5 | 323.2
2021/11/03 | 16:00 | 328.1 | 119.7 | 241.8 | 59.3 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -141.9 | 328.1
2021/11/03 | 17:00 | 341.2 | 119.7 | 261.5 | 62 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -142 | 341.2
2021/11/03 | 18:00 | 342.3 | 119.7 | 262 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -141.4 | 342.3
2021/11/03 | 19:00 | 331.9 | 119.7 | 264.8 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -141.9 | 331.9
2021/11/03 | 20:00 | 328.1 | 119.7 | 265.2 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -141.9 | 328.1
2021/11/03 | 21:00 | 318.4 | 119.7 | 257.2 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -141.4 | 318.4
2021/11/03 | 22:00 | 309.2 | 119.7 | 269 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 309.2
2021/11/03 | 23:00 | 297.3 | 119.7 | 265.9 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 297.3
2021/11/04 | 0:00 | 287.3 | 119.7 | 274.9 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | -173.8 | 287.3
2021/11/04 | 1:00 | 293.5 | 119.7 | 277.1 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -174 | 293.5
2021/11/04 | 2:00 | 315.2 | 119.7 | 294.5 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.3 | 315.2
2021/11/04 | 3:00 | 334.5 | 119.7 | 304.5 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.7 | -174 | 334.5
2021/11/04 | 4:00 | 342.5 | 119.7 | 305.7 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 342.5
2021/11/04 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 305.7 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 342.1
2021/11/04 | 6:00 | 341.3 | 119.7 | 305.7 | 71.9 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 341.3
2021/11/04 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 289.7 | 58.2 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -173.9 | 338.1
2021/11/04 | 8:00 | 355.1 | 119.7 | 276.1 | 50.2 | 0 | 12.9 | 67.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.8 | 355.1
2021/11/04 | 9:00 | 364.3 | 119.7 | 257.1 | 50.2 | 0 | 12.9 | 96.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.3 | 364.3
2021/11/04 | 10:00 | 364 | 119.7 | 242.9 | 50.2 | 0 | 12.9 | 109.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.9 | 364
2021/11/04 | 11:00 | 364.2 | 119.7 | 235.8 | 50.2 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -173.9 | 364.2
2021/11/04 | 12:00 | 341.5 | 119.7 | 224.1 | 50.2 | 0 | 12.9 | 99.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -173.5 | 341.5
2021/11/04 | 13:00 | 357.3 | 119.7 | 252.2 | 50.3 | 0 | 12.9 | 84.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 357.3
2021/11/04 | 14:00 | 360.8 | 119.7 | 287.1 | 58.3 | 0 | 12.9 | 50 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.9 | 360.8
2021/11/04 | 15:00 | 358.1 | 119.7 | 305.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0.5 | -174 | 358.1
2021/11/04 | 16:00 | 362 | 119.7 | 306 | 84.4 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 1.8 | -174 | 362
2021/11/04 | 17:00 | 365.6 | 119.7 | 306.7 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.7 | 0 | 2.2 | -173.9 | 365.6
2021/11/04 | 18:00 | 360.4 | 119.7 | 306.7 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2.2 | -173.9 | 360.4
2021/11/04 | 19:00 | 346.5 | 119.7 | 305.9 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 346.5
2021/11/04 | 20:00 | 336.3 | 119.7 | 305.7 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 336.3
2021/11/04 | 21:00 | 328.5 | 119.7 | 305.7 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 328.5
2021/11/04 | 22:00 | 318.4 | 119.7 | 298.9 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -173.4 | 318.4
2021/11/04 | 23:00 | 305.8 | 119.7 | 283.8 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -173.9 | 305.8
2021/11/05 | 0:00 | 292.7 | 119.7 | 268.8 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -173.9 | 292.7
2021/11/05 | 1:00 | 298.2 | 119.7 | 268.7 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -173.9 | 298.2
2021/11/05 | 2:00 | 320.5 | 119.7 | 282.5 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -173.4 | 320.5
2021/11/05 | 3:00 | 339.6 | 119.7 | 286.5 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 339.6
2021/11/05 | 4:00 | 344.2 | 119.7 | 287.2 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 344.2
2021/11/05 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 288.8 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0.3 | -173.8 | 342.1
2021/11/05 | 6:00 | 342.1 | 119.7 | 288.7 | 70.8 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 21.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 342.1
2021/11/05 | 7:00 | 339.7 | 119.7 | 288.6 | 58.5 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -174 | 339.7
2021/11/05 | 8:00 | 351.6 | 119.7 | 275.3 | 58.5 | 0 | 12.9 | 53.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -173.9 | 351.6
2021/11/05 | 9:00 | 364.6 | 119.7 | 265.8 | 50.5 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -173.3 | 364.6
2021/11/05 | 10:00 | 359.9 | 119.7 | 262.2 | 50.5 | 0 | 12.9 | 86.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -173.8 | 359.9
2021/11/05 | 11:00 | 362.4 | 119.7 | 244.5 | 50.5 | 0 | 12.9 | 106 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.9 | 362.4
2021/11/05 | 12:00 | 336.6 | 119.7 | 225.4 | 50.6 | 0 | 12.9 | 98.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -173.5 | 336.6
2021/11/05 | 13:00 | 349.8 | 119.7 | 249.9 | 50.6 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.9 | 349.8
2021/11/05 | 14:00 | 351 | 119.7 | 268.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.9 | 351
2021/11/05 | 15:00 | 353.6 | 119.7 | 288.8 | 61 | 0 | 12.9 | 37.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 353.6
2021/11/05 | 16:00 | 355.1 | 119.7 | 290.6 | 91.9 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0 | 2.6 | -174 | 355.1
2021/11/05 | 17:00 | 355.6 | 119.7 | 290.7 | 92.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 2.6 | -173.9 | 355.6
2021/11/05 | 18:00 | 351.3 | 119.7 | 290.9 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2.8 | -174 | 351.3
2021/11/05 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 289.2 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.6 | -173.9 | 339.5
2021/11/05 | 20:00 | 332 | 119.7 | 288.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.3 | -173.8 | 332
2021/11/05 | 21:00 | 321.6 | 119.7 | 282.9 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -173.5 | 321.6
2021/11/05 | 22:00 | 313.2 | 119.7 | 269 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -174 | 313.2
2021/11/05 | 23:00 | 303.3 | 119.7 | 269 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -174 | 303.3
2021/11/06 | 0:00 | 290.1 | 119.7 | 194.7 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3 | -174 | 290.1
2021/11/06 | 1:00 | 291.1 | 119.7 | 193.1 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 4.2 | -173.9 | 291.1
2021/11/06 | 2:00 | 312.4 | 119.7 | 197.2 | 124 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5.4 | -173.9 | 312.4
2021/11/06 | 3:00 | 328 | 119.7 | 201.6 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 6.7 | -173.8 | 328
2021/11/06 | 4:00 | 333.6 | 119.7 | 200.8 | 133.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 6.5 | -173.9 | 333.6
2021/11/06 | 5:00 | 326.2 | 119.7 | 198.4 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 5.7 | -173.9 | 326.2
2021/11/06 | 6:00 | 313.2 | 119.7 | 195.5 | 119.5 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 32.6 | 0 | 4.9 | -174 | 313.2
2021/11/06 | 7:00 | 304.4 | 119.7 | 195.1 | 91.6 | 0 | 12.9 | 27.6 | 0 | 28.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 304.4
2021/11/06 | 8:00 | 304.6 | 119.7 | 173.9 | 59.4 | 0 | 12.9 | 66.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -141.9 | 304.6
2021/11/06 | 9:00 | 305.3 | 119.7 | 153.1 | 59.4 | 0 | 12.9 | 93.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -141.7 | 305.3
2021/11/06 | 10:00 | 298.7 | 119.7 | 135.7 | 57.5 | 0 | 12.9 | 111.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141.3 | 298.7
2021/11/06 | 11:00 | 298.7 | 119.7 | 130 | 56.8 | 0 | 12.9 | 116.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -142 | 298.7
2021/11/06 | 12:00 | 288.9 | 119.7 | 120.6 | 56.8 | 0 | 12.9 | 114.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -141.9 | 288.9
2021/11/06 | 13:00 | 285.9 | 119.7 | 135.3 | 59.5 | 0 | 12.9 | 92.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -141.5 | 285.9
2021/11/06 | 14:00 | 286.7 | 119.7 | 155 | 58.4 | 0 | 12.9 | 72.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -141.9 | 286.7
2021/11/06 | 15:00 | 287.5 | 119.7 | 176.1 | 69.7 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | -141.9 | 287.5
2021/11/06 | 16:00 | 292.5 | 119.7 | 187.3 | 91.3 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 16.8 | 0 | 1.4 | -142 | 292.5
2021/11/06 | 17:00 | 303.6 | 119.7 | 191.9 | 96 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 22.8 | 0 | 2.1 | -141.9 | 303.6
2021/11/06 | 18:00 | 304.3 | 119.7 | 187.3 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 1.1 | -141.9 | 304.3
2021/11/06 | 19:00 | 297.6 | 119.7 | 186.6 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -141.3 | 297.6
2021/11/06 | 20:00 | 293.9 | 119.7 | 183.6 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -141.9 | 293.9
2021/11/06 | 21:00 | 280.7 | 119.7 | 179 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | -141.9 | 280.7
2021/11/06 | 22:00 | 273.9 | 119.7 | 188.8 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0.5 | -173.8 | 273.9
2021/11/06 | 23:00 | 265.2 | 119.7 | 175.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | -173.4 | 265.2
2021/11/07 | 0:00 | 249.5 | 119.7 | 148.3 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.8 | -173.9 | 249.5
2021/11/07 | 1:00 | 254.4 | 119.7 | 155.1 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 3 | -173.9 | 254.4
2021/11/07 | 2:00 | 275.5 | 119.7 | 149.6 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 11 | -173.9 | 275.5
2021/11/07 | 3:00 | 291.6 | 119.7 | 153 | 119.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 11 | -173.9 | 291.6
2021/11/07 | 4:00 | 300.6 | 119.7 | 154.5 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 11 | -173.9 | 300.6
2021/11/07 | 5:00 | 292.2 | 119.7 | 150.6 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 11 | -174 | 292.2
2021/11/07 | 6:00 | 274.9 | 119.7 | 155.3 | 102.1 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 52.4 | 0 | 4.4 | -173.8 | 274.9
2021/11/07 | 7:00 | 266.6 | 119.7 | 154.2 | 88 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 39.4 | 0 | 2.2 | -173.9 | 266.6
2021/11/07 | 8:00 | 262.9 | 119.7 | 123.8 | 58.6 | 0 | 12.9 | 62.7 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | -142 | 262.9
2021/11/07 | 9:00 | 260.6 | 119.7 | 91.9 | 58 | 0 | 12.9 | 86.1 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -141.9 | 260.6
2021/11/07 | 10:00 | 255.8 | 119.7 | 67.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 108.1 | 0 | 43.1 | -0.5 | -12 | -142 | 255.8
2021/11/07 | 11:00 | 255.3 | 119.7 | 67.9 | 58 | 0 | 12.9 | 113.6 | -1 | 39.2 | -0.9 | -12 | -142 | 255.4
2021/11/07 | 12:00 | 252.8 | 119.7 | 70.5 | 58 | 0 | 12.9 | 109.2 | 0 | 36.4 | 0 | -12 | -141.9 | 252.8
2021/11/07 | 13:00 | 250.3 | 119.7 | 71.8 | 58 | 0 | 12.9 | 93.4 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -141.4 | 250.3
2021/11/07 | 14:00 | 252.4 | 119.7 | 95.8 | 58 | 0 | 12.9 | 71.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -141.8 | 252.4
2021/11/07 | 15:00 | 254.2 | 119.7 | 131.1 | 63.3 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -141.9 | 254.2
2021/11/07 | 16:00 | 265.3 | 119.7 | 153.4 | 86.4 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 27.1 | 0 | 1.6 | -141.9 | 265.3
2021/11/07 | 17:00 | 284.9 | 119.7 | 155.8 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 32.6 | 0 | 3.1 | -141.9 | 284.9
2021/11/07 | 18:00 | 287.9 | 119.7 | 152.2 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.9 | -141.9 | 287.9
2021/11/07 | 19:00 | 282.7 | 119.7 | 151.4 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0.5 | -141.9 | 282.7
2021/11/07 | 20:00 | 275 | 119.7 | 148.3 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | -141.5 | 275
2021/11/07 | 21:00 | 265.5 | 119.7 | 140.7 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | -141.9 | 265.5
2021/11/07 | 22:00 | 257.1 | 119.7 | 150.1 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 257.1
2021/11/07 | 23:00 | 252.3 | 119.7 | 151.2 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 252.3
2021/11/08 | 0:00 | 245.5 | 119.7 | 168.7 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -173.8 | 245.5
2021/11/08 | 1:00 | 252.5 | 119.7 | 196.8 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -174 | 252.5
2021/11/08 | 2:00 | 274.2 | 119.7 | 219.3 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | -174 | 274.2
2021/11/08 | 3:00 | 295.6 | 119.7 | 224.8 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 2 | -173.9 | 295.6
2021/11/08 | 4:00 | 306 | 119.7 | 225 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 2.2 | -174 | 306
2021/11/08 | 5:00 | 306.1 | 119.7 | 225 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | -174 | 306.1
2021/11/08 | 6:00 | 309.2 | 119.7 | 225.5 | 106.6 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 12.8 | 0 | 2.5 | -173.9 | 309.2
2021/11/08 | 7:00 | 313.1 | 119.7 | 224.1 | 86.8 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 14.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 313.1
2021/11/08 | 8:00 | 335.4 | 119.7 | 223.3 | 80.8 | 0 | 12.9 | 54.5 | 0 | 16.9 | 0 | 1.2 | -173.9 | 335.4
2021/11/08 | 9:00 | 354.7 | 119.7 | 222.7 | 75.9 | 0 | 12.9 | 81.7 | 0 | 15 | 0 | 0.8 | -174 | 354.7
2021/11/08 | 10:00 | 352.9 | 119.7 | 220.9 | 62 | 0 | 12.9 | 95.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0.2 | -174 | 352.9
2021/11/08 | 11:00 | 351.6 | 119.7 | 222.5 | 55 | 0 | 12.9 | 107.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -173.4 | 351.6
2021/11/08 | 12:00 | 334 | 119.7 | 212.5 | 55 | 0 | 12.9 | 98.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -173.8 | 334
2021/11/08 | 13:00 | 348.7 | 119.7 | 223.6 | 83.4 | 0 | 12.9 | 72.4 | 0 | 9.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 348.7
2021/11/08 | 14:00 | 352.6 | 119.7 | 224.9 | 96 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 16.6 | 0 | 2.2 | -173.9 | 352.6
2021/11/08 | 15:00 | 349 | 119.7 | 225.6 | 118.9 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 17.6 | 0 | 3.4 | -173.9 | 349
2021/11/08 | 16:00 | 351.6 | 119.7 | 229.9 | 139.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 14.6 | 0 | 5.1 | -174 | 351.6
2021/11/08 | 17:00 | 351.5 | 119.7 | 227.5 | 132.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.7 | 0 | 4.4 | -174 | 351.5
2021/11/08 | 18:00 | 345.6 | 119.7 | 225.5 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 3.3 | -173.9 | 345.6
2021/11/08 | 19:00 | 332.3 | 119.7 | 224.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 2.2 | -173.9 | 332.3
2021/11/08 | 20:00 | 321.5 | 119.7 | 221.3 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | -173.9 | 321.5
2021/11/08 | 21:00 | 312.6 | 119.7 | 221.7 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | -173.4 | 312.6
2021/11/08 | 22:00 | 303.2 | 119.7 | 221.4 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0.2 | -174 | 303.2
2021/11/08 | 23:00 | 298.7 | 119.7 | 226.3 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 2.1 | -174 | 298.7
2021/11/09 | 0:00 | 287.9 | 119.7 | 237.5 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -173.9 | 287.9
2021/11/09 | 1:00 | 291.9 | 119.7 | 262.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -174 | 291.9
2021/11/09 | 2:00 | 313.1 | 119.7 | 262 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -173.3 | 313.1
2021/11/09 | 3:00 | 329.4 | 119.7 | 266.7 | 81.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.2 | -174 | 329.4
2021/11/09 | 4:00 | 334.9 | 119.7 | 265.3 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 334.9
2021/11/09 | 5:00 | 329.7 | 119.7 | 255.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | -173.9 | 329.7
2021/11/09 | 6:00 | 323.4 | 119.7 | 237.2 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | -174 | 323.5
2021/11/09 | 7:00 | 329 | 119.7 | 212.8 | 73.3 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | -173.5 | 329
2021/11/09 | 8:00 | 357.4 | 119.7 | 217.4 | 57.3 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | -173.9 | 357.4
2021/11/09 | 9:00 | 379.4 | 119.7 | 262.4 | 65.5 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | -173.9 | 379.4
2021/11/09 | 10:00 | 380.9 | 119.7 | 267.7 | 81.3 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 51.6 | 0 | 1.2 | -173.9 | 380.9
2021/11/09 | 11:00 | 380.4 | 119.7 | 271 | 90.8 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 31.7 | 0 | 2 | -173.9 | 380.4
2021/11/09 | 12:00 | 360.2 | 119.7 | 248.5 | 92.2 | 0 | 12.9 | 30.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0.7 | -173.9 | 360.2
2021/11/09 | 13:00 | 375.9 | 119.7 | 257.8 | 108.5 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 21.7 | 0 | 2.1 | -174 | 376
2021/11/09 | 14:00 | 375.2 | 119.7 | 263.6 | 116.4 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 17.4 | 0 | 2.6 | -174 | 375.2
2021/11/09 | 15:00 | 373.1 | 119.7 | 271.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 11.7 | 0 | 3.3 | -173.9 | 373.1
2021/11/09 | 16:00 | 379.6 | 119.7 | 283.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 3.3 | 0 | 4.4 | -173.8 | 379.6
2021/11/09 | 17:00 | 377.3 | 119.7 | 282.7 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | 4.3 | -174 | 377.3
2021/11/09 | 18:00 | 368.7 | 119.7 | 278.3 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.8 | -173.8 | 368.7
2021/11/09 | 19:00 | 352.8 | 119.7 | 269.5 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.1 | -173.9 | 352.8
2021/11/09 | 20:00 | 341.7 | 119.7 | 260.3 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2.3 | -174 | 341.7
2021/11/09 | 21:00 | 330.7 | 119.7 | 267.9 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 330.7
2021/11/09 | 22:00 | 322.2 | 119.7 | 262.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 322.2
2021/11/09 | 23:00 | 311.7 | 119.7 | 258.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -173.4 | 311.7
2021/11/10 | 0:00 | 299.6 | 119.7 | 223 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -173.9 | 299.6
2021/11/10 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 205.8 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | -173.9 | 300.7
2021/11/10 | 2:00 | 321.8 | 119.7 | 232.1 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 321.8
2021/11/10 | 3:00 | 341.1 | 119.7 | 232.9 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0.5 | -174 | 341.1
2021/11/10 | 4:00 | 344.7 | 119.7 | 224.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | -173.4 | 344.7
2021/11/10 | 5:00 | 345.4 | 119.7 | 232.8 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 345.4
2021/11/10 | 6:00 | 340.5 | 119.7 | 221.7 | 54 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | -173.9 | 340.5
2021/11/10 | 7:00 | 346.4 | 119.7 | 221.7 | 56.8 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | -173.9 | 346.4
2021/11/10 | 8:00 | 369.8 | 119.7 | 233 | 80 | 0 | 12.9 | 22.4 | 0 | 74.7 | 0 | 1 | -173.9 | 369.8
2021/11/10 | 9:00 | 387.6 | 119.7 | 221.3 | 59.1 | 0 | 12.9 | 41.2 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | -173.5 | 387.6
2021/11/10 | 10:00 | 391.7 | 119.7 | 221.6 | 52.6 | 0 | 12.9 | 39.4 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | -173.9 | 391.7
2021/11/10 | 11:00 | 392 | 119.7 | 231 | 59.9 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | -174 | 392
2021/11/10 | 12:00 | 375.5 | 119.7 | 221.3 | 54.9 | 0 | 12.9 | 42.6 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | -173.5 | 375.5
2021/11/10 | 13:00 | 391.4 | 119.7 | 232.8 | 61 | 0 | 12.9 | 41.5 | 0 | 97.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 391.4
2021/11/10 | 14:00 | 391.8 | 119.7 | 232.9 | 68 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 97.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 391.8
2021/11/10 | 15:00 | 390.3 | 119.7 | 232.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 30.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0.5 | -173.8 | 390.3
2021/11/10 | 16:00 | 400 | 119.7 | 233.2 | 87.1 | 0 | 12.9 | 24.4 | 0 | 95 | 0 | 1.6 | -173.9 | 400
2021/11/10 | 17:00 | 396.3 | 119.7 | 234 | 94.3 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 97.7 | 0 | 2.3 | -174 | 396.3
2021/11/10 | 18:00 | 387.5 | 119.7 | 233.2 | 87.7 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 97.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 387.5
2021/11/10 | 19:00 | 372 | 119.7 | 233.1 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 1.3 | -174 | 372
2021/11/10 | 20:00 | 361.4 | 119.7 | 232.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 361.4
2021/11/10 | 21:00 | 348.1 | 119.7 | 221.7 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -173.9 | 348.1
2021/11/10 | 22:00 | 335.1 | 119.7 | 200.3 | 52 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | -174 | 335.1
2021/11/10 | 23:00 | 321.4 | 119.7 | 176.7 | 52 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 321.4
2021/11/11 | 0:00 | 308.9 | 119.7 | 163.2 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 308.9
2021/11/11 | 1:00 | 313.1 | 119.7 | 168 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | -173.9 | 313.1
2021/11/11 | 2:00 | 332.1 | 119.7 | 185.5 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 332.1
2021/11/11 | 3:00 | 351.8 | 119.7 | 208.9 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | -173.9 | 351.8
2021/11/11 | 4:00 | 357 | 119.7 | 207.2 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 357
2021/11/11 | 5:00 | 355.9 | 119.7 | 209.3 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0.2 | -174 | 355.9
2021/11/11 | 6:00 | 353.2 | 119.7 | 209.9 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 107.6 | 0 | 1.2 | -173.8 | 353.2
2021/11/11 | 7:00 | 355.6 | 119.7 | 209.9 | 79.4 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 95.8 | 0 | 1.2 | -173.8 | 355.6
2021/11/11 | 8:00 | 379.3 | 119.7 | 209.8 | 73.5 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 107.3 | 0 | 1.1 | -173.8 | 379.3
2021/11/11 | 9:00 | 397.9 | 119.7 | 209.9 | 78.4 | 0 | 12.9 | 39.1 | 0 | 110.4 | 0 | 1.2 | -173.7 | 397.9
2021/11/11 | 10:00 | 397.8 | 119.7 | 209.9 | 77.7 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 105.4 | 0 | 1.2 | -173.8 | 397.8
2021/11/11 | 11:00 | 395.5 | 119.7 | 209.3 | 60.3 | 0 | 12.9 | 37.8 | 0 | 129.3 | 0 | 0.2 | -174 | 395.5
2021/11/11 | 12:00 | 375.3 | 119.7 | 195.4 | 53.3 | 0 | 12.9 | 36.6 | 0 | 131.3 | 0 | 0 | -173.9 | 375.3
2021/11/11 | 13:00 | 394.3 | 119.7 | 210.1 | 64.8 | 0 | 12.9 | 26.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 394.3
2021/11/11 | 14:00 | 397.3 | 119.7 | 209.9 | 83.2 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 124.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 397.3
2021/11/11 | 15:00 | 395.6 | 119.7 | 210.2 | 87.9 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 128.7 | 0 | 1.7 | -173.8 | 395.6
2021/11/11 | 16:00 | 402.4 | 119.7 | 211.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 128.4 | 0 | 2.9 | -173.9 | 402.4
2021/11/11 | 17:00 | 398.7 | 119.7 | 211.3 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 128.5 | 0 | 2.6 | -173.8 | 398.7
2021/11/11 | 18:00 | 393.3 | 119.7 | 210.3 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 393.3
2021/11/11 | 19:00 | 375.9 | 119.7 | 209.8 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | -173.9 | 375.9
2021/11/11 | 20:00 | 363.9 | 119.7 | 209.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 363.9
2021/11/11 | 21:00 | 352.4 | 119.7 | 209.3 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0.2 | -174 | 352.4
2021/11/11 | 22:00 | 338.9 | 119.7 | 209.3 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0.2 | -174 | 338.9
2021/11/11 | 23:00 | 327.2 | 119.7 | 210.3 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 327.2
2021/11/12 | 0:00 | 316.3 | 119.7 | 227 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | -173.9 | 316.3
2021/11/12 | 1:00 | 319.5 | 119.7 | 233.5 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -173.9 | 319.5
2021/11/12 | 2:00 | 339.1 | 119.7 | 258.7 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -173.8 | 339.1
2021/11/12 | 3:00 | 360.2 | 119.7 | 269.5 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | -173.9 | 360.2
2021/11/12 | 4:00 | 366.1 | 119.7 | 272.6 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0.8 | -173.9 | 366.1
2021/11/12 | 5:00 | 366.5 | 119.7 | 236.9 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | -173.9 | 366.5
2021/11/12 | 6:00 | 368.5 | 119.7 | 236.9 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | -173.9 | 368.5
2021/11/12 | 7:00 | 375 | 119.7 | 273.4 | 88.1 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 50.9 | 0 | 1.7 | -174 | 375
2021/11/12 | 8:00 | 399.4 | 119.7 | 266.2 | 60.4 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 104.2 | 0 | 0 | -174 | 399.4
2021/11/12 | 9:00 | 418.5 | 119.7 | 272.1 | 66.4 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 96.3 | 0 | 0.2 | -174 | 418.5
2021/11/12 | 10:00 | 416.9 | 119.7 | 263.5 | 61.7 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | -173.9 | 416.9
2021/11/12 | 11:00 | 411.5 | 119.7 | 259.8 | 58.7 | 0 | 12.9 | 55.8 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | -173.9 | 411.5
2021/11/12 | 12:00 | 389.7 | 119.7 | 254.5 | 52.4 | 0 | 12.9 | 53.2 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | -173.9 | 389.7
2021/11/12 | 13:00 | 404.3 | 119.7 | 259.3 | 52.4 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | -173.9 | 404.3
2021/11/12 | 14:00 | 406 | 119.7 | 272.1 | 63.7 | 0 | 12.9 | 29 | 0 | 82.4 | 0 | 0.2 | -174 | 406
2021/11/12 | 15:00 | 406.4 | 119.7 | 272 | 61.8 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 104.1 | 0 | 0.1 | -174 | 406.4
2021/11/12 | 16:00 | 415.7 | 119.7 | 276.3 | 102.2 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 74.3 | 0 | 3 | -173.9 | 415.7
2021/11/12 | 17:00 | 411.7 | 119.7 | 273.1 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 92.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 411.7
2021/11/12 | 18:00 | 402.7 | 119.7 | 274.3 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 2.1 | -173.8 | 402.7
2021/11/12 | 19:00 | 385.5 | 119.7 | 272.7 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0.9 | -174 | 385.5
2021/11/12 | 20:00 | 374.4 | 119.7 | 258.5 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | -173.9 | 374.4
2021/11/12 | 21:00 | 359.2 | 119.7 | 272.7 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0.2 | -174 | 359.2
2021/11/12 | 22:00 | 349.5 | 119.7 | 268.8 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | -173.9 | 349.5
2021/11/12 | 23:00 | 336.3 | 119.7 | 264.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -173.9 | 336.3
2021/11/13 | 0:00 | 322.2 | 119.7 | 245.5 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -173.9 | 322.2
2021/11/13 | 1:00 | 320.9 | 119.7 | 217.7 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -173.9 | 320.9
2021/11/13 | 2:00 | 340.8 | 119.7 | 255.5 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 340.8
2021/11/13 | 3:00 | 355.2 | 119.7 | 261 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 3.7 | -174 | 355.2
2021/11/13 | 4:00 | 358 | 119.7 | 257.9 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 358
2021/11/13 | 5:00 | 351.3 | 119.7 | 259 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 1.8 | -173.9 | 351.3
2021/11/13 | 6:00 | 334.7 | 119.7 | 260.8 | 90.9 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 20.8 | 0 | 2.6 | -174 | 334.7
2021/11/13 | 7:00 | 331.6 | 119.7 | 256.1 | 67.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 34.9 | 0 | 0.5 | -174 | 331.6
2021/11/13 | 8:00 | 342 | 119.7 | 204.5 | 52.6 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -141.9 | 342
2021/11/13 | 9:00 | 344.5 | 119.7 | 181.7 | 52.6 | 0 | 12.9 | 54.6 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | -141.3 | 344.5
2021/11/13 | 10:00 | 335.8 | 119.7 | 176.7 | 52.6 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -142 | 335.8
2021/11/13 | 11:00 | 329.6 | 119.7 | 166 | 52.6 | 0 | 12.9 | 72.6 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -141.9 | 329.6
2021/11/13 | 12:00 | 318.1 | 119.7 | 139.8 | 52.6 | 0 | 12.9 | 81.4 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -141.8 | 318.1
2021/11/13 | 13:00 | 309.5 | 119.7 | 145.6 | 52.6 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -141.4 | 309.5
2021/11/13 | 14:00 | 305 | 119.7 | 167.6 | 52.6 | 0 | 12.9 | 62 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -141.9 | 305
2021/11/13 | 15:00 | 305.5 | 119.7 | 208.6 | 61.5 | 0 | 12.9 | 31.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | -141.8 | 305.5
2021/11/13 | 16:00 | 314 | 119.7 | 210.1 | 68.6 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -141.8 | 314
2021/11/13 | 17:00 | 332.2 | 119.7 | 241.9 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -141.3 | 332.2
2021/11/13 | 18:00 | 334.8 | 119.7 | 253.9 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -141.9 | 334.8
2021/11/13 | 19:00 | 328.4 | 119.7 | 249.8 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -141.9 | 328.4
2021/11/13 | 20:00 | 322.4 | 119.7 | 212.7 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -142 | 322.4
2021/11/13 | 21:00 | 311.4 | 119.7 | 227.9 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -141.4 | 311.4
2021/11/13 | 22:00 | 302.1 | 119.7 | 232.1 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -173.9 | 302.1
2021/11/13 | 23:00 | 294.1 | 119.7 | 209.5 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.9 | 294.1
2021/11/14 | 0:00 | 275.3 | 119.7 | 174.4 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | -173.9 | 275.3
2021/11/14 | 1:00 | 279.5 | 119.7 | 161.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | -173.9 | 279.5
2021/11/14 | 2:00 | 301.5 | 119.7 | 180.6 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 301.5
2021/11/14 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 178.9 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 1.5 | -173.8 | 318.6
2021/11/14 | 4:00 | 323.5 | 119.7 | 180.2 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 2.4 | -173.9 | 323.5
2021/11/14 | 5:00 | 315.7 | 119.7 | 177.1 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 6.8 | -173.9 | 315.7
2021/11/14 | 6:00 | 295.7 | 119.7 | 179.4 | 103.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 51.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 295.7
2021/11/14 | 7:00 | 288.2 | 119.7 | 180.1 | 70.8 | 0 | 12.9 | 15.5 | 0 | 62.8 | 0 | 0.4 | -174 | 288.2
2021/11/14 | 8:00 | 285.3 | 119.7 | 117.2 | 60.6 | 0 | 12.9 | 40.3 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | -142 | 285.3
2021/11/14 | 9:00 | 286.5 | 119.7 | 99.9 | 60.3 | 0 | 12.9 | 48.7 | 0 | 98.3 | 0 | -12 | -141.3 | 286.5
2021/11/14 | 10:00 | 285.1 | 119.7 | 97.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 57.7 | 0 | 92.5 | 0 | -12 | -141.9 | 285.1
2021/11/14 | 11:00 | 280.1 | 119.7 | 83.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 70.2 | 0 | 88.9 | 0 | -12 | -141.8 | 280.1
2021/11/14 | 12:00 | 277.7 | 119.7 | 81.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 75.6 | -19.2 | 103.1 | -0.9 | -12 | -142 | 277.7
2021/11/14 | 13:00 | 273.1 | 119.7 | 92.8 | 58.6 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | -141.4 | 273.1
2021/11/14 | 14:00 | 277.5 | 119.7 | 158.4 | 61 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -141.9 | 277.5
2021/11/14 | 15:00 | 281.5 | 119.7 | 151.7 | 58.6 | 0 | 12.9 | 7.4 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | -141.9 | 281.5
2021/11/14 | 16:00 | 296.3 | 119.7 | 179.9 | 69.5 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 54.8 | 0 | 0.2 | -141.8 | 296.3
2021/11/14 | 17:00 | 313.8 | 119.7 | 180.8 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 63.2 | 0 | 0.6 | -142 | 313.8
2021/11/14 | 18:00 | 316.1 | 119.7 | 171 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 11 | -141.9 | 316.1
2021/11/14 | 19:00 | 308.2 | 119.7 | 171.3 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 11 | -141.9 | 308.2
2021/11/14 | 20:00 | 303.4 | 119.7 | 180.9 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0.6 | -141.9 | 303.4
2021/11/14 | 21:00 | 290.9 | 119.7 | 180.7 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0.6 | -141.9 | 290.9
2021/11/14 | 22:00 | 280.5 | 119.7 | 179.5 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 1.5 | -174 | 280.5
2021/11/14 | 23:00 | 273 | 119.7 | 171.4 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 11 | -173.9 | 273
2021/11/15 | 0:00 | 265.9 | 119.7 | 204.1 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | -174 | 265.9
2021/11/15 | 1:00 | 273.1 | 119.7 | 202.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | -173.9 | 273.1
2021/11/15 | 2:00 | 296.4 | 119.7 | 206.8 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | -174 | 296.4
2021/11/15 | 3:00 | 320.5 | 119.7 | 232.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | -173.4 | 320.5
2021/11/15 | 4:00 | 327.1 | 119.7 | 256 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | -173.9 | 327.1
2021/11/15 | 5:00 | 329 | 119.7 | 251.2 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | -173.9 | 329
2021/11/15 | 6:00 | 331.3 | 119.7 | 258.8 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | -174 | 331.3
2021/11/15 | 7:00 | 337.7 | 119.7 | 258.6 | 57.9 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -173.3 | 337.7
2021/11/15 | 8:00 | 368 | 119.7 | 259.1 | 60.8 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -173.9 | 368
2021/11/15 | 9:00 | 387 | 119.7 | 282.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -174 | 387
2021/11/15 | 10:00 | 387.3 | 119.7 | 281.3 | 62.6 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -173.8 | 387.3
2021/11/15 | 11:00 | 387.2 | 119.7 | 283.2 | 75.7 | 0 | 12.9 | 47.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 387.2
2021/11/15 | 12:00 | 372.4 | 119.7 | 279.1 | 62.7 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -173.5 | 372.4
2021/11/15 | 13:00 | 383.5 | 119.7 | 283.2 | 75.7 | 0 | 12.9 | 47.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 383.5
2021/11/15 | 14:00 | 381.3 | 119.7 | 284.2 | 83.3 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | -173.9 | 381.3
2021/11/15 | 15:00 | 378 | 119.7 | 282.8 | 110.5 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | -173.8 | 378
2021/11/15 | 16:00 | 383.6 | 119.7 | 284.3 | 128.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 3.2 | -173.9 | 383.6
2021/11/15 | 17:00 | 383.6 | 119.7 | 284.4 | 129.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0 | 3.3 | -173.9 | 383.6
2021/11/15 | 18:00 | 377.6 | 119.7 | 283.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2.9 | -173.9 | 377.6
2021/11/15 | 19:00 | 361.8 | 119.7 | 282.8 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2.1 | -173.9 | 361.8
2021/11/15 | 20:00 | 353.5 | 119.7 | 286.9 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1.5 | -174 | 353.5
2021/11/15 | 21:00 | 342.4 | 119.7 | 285.7 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | -174 | 342.4
2021/11/15 | 22:00 | 334.3 | 119.7 | 285.2 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0.8 | -174 | 334.3
2021/11/15 | 23:00 | 322.9 | 119.7 | 279 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -173.9 | 322.9
2021/11/16 | 0:00 | 310 | 119.7 | 275 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -173.9 | 310
2021/11/16 | 1:00 | 316 | 119.7 | 272.3 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -173.9 | 316
2021/11/16 | 2:00 | 339.4 | 119.7 | 292 | 58.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -173.9 | 339.4
2021/11/16 | 3:00 | 359.1 | 119.7 | 301.1 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 359.1
2021/11/16 | 4:00 | 362.2 | 119.7 | 302.2 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 362.2
2021/11/16 | 5:00 | 360 | 119.7 | 302.2 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.4 | -174 | 360
2021/11/16 | 6:00 | 357.6 | 119.7 | 302.2 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | -173.9 | 357.6
2021/11/16 | 7:00 | 360.5 | 119.7 | 302.2 | 74 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 360.5
2021/11/16 | 8:00 | 382.5 | 119.7 | 302.2 | 75.8 | 0 | 12.9 | 35.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 382.5
2021/11/16 | 9:00 | 398 | 119.7 | 302.2 | 74.2 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0.5 | -174 | 398
2021/11/16 | 10:00 | 396.5 | 119.7 | 297 | 60.9 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -173.3 | 396.5
2021/11/16 | 11:00 | 392.8 | 119.7 | 292 | 58.6 | 0 | 12.9 | 75.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -173.9 | 392.8
2021/11/16 | 12:00 | 361.8 | 119.7 | 252.6 | 52.9 | 0 | 12.9 | 94.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.9 | 361.8
2021/11/16 | 13:00 | 372.1 | 119.7 | 276.8 | 52.9 | 0 | 12.9 | 79.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -174 | 372.1
2021/11/16 | 14:00 | 375.8 | 119.7 | 294 | 61 | 0 | 12.9 | 51.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -173.4 | 375.8
2021/11/16 | 15:00 | 373.9 | 119.7 | 302.2 | 72.3 | 0 | 12.9 | 24 | 0 | 16.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 373.9
2021/11/16 | 16:00 | 381.5 | 119.7 | 303 | 97.2 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 2.1 | -174 | 381.5
2021/11/16 | 17:00 | 386.7 | 119.7 | 303.1 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 24.4 | 0 | 2.2 | -173.9 | 386.7
2021/11/16 | 18:00 | 383.2 | 119.7 | 302.4 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 1.5 | -173.8 | 383.2
2021/11/16 | 19:00 | 368.9 | 119.7 | 302.2 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 368.9
2021/11/16 | 20:00 | 359.9 | 119.7 | 294.8 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -173.9 | 359.9
2021/11/16 | 21:00 | 349.1 | 119.7 | 292 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | -173.9 | 349.1
2021/11/16 | 22:00 | 339.8 | 119.7 | 290 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -173.9 | 339.8
2021/11/16 | 23:00 | 327.9 | 119.7 | 289.9 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -173.4 | 327.9
2021/11/17 | 0:00 | 315.4 | 119.7 | 277.7 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -173.9 | 315.4
2021/11/17 | 1:00 | 323.3 | 119.7 | 285.3 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -173.9 | 323.3
2021/11/17 | 2:00 | 346.3 | 119.7 | 298 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.1 | -174 | 346.3
2021/11/17 | 3:00 | 366.1 | 119.7 | 300.9 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 366.1
2021/11/17 | 4:00 | 374.2 | 119.7 | 301.3 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0.7 | -174 | 374.2
2021/11/17 | 5:00 | 373.3 | 119.7 | 300.8 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.4 | -173.9 | 373.3
2021/11/17 | 6:00 | 375.2 | 119.7 | 301.1 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0.3 | -173.9 | 375.2
2021/11/17 | 7:00 | 374.1 | 119.7 | 300.5 | 64.3 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0.2 | -173.9 | 374.1
2021/11/17 | 8:00 | 383.6 | 119.7 | 296.1 | 61.7 | 0 | 12.9 | 52.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -173.9 | 383.6
2021/11/17 | 9:00 | 393.1 | 119.7 | 291.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | -173.9 | 393.1
2021/11/17 | 10:00 | 388.3 | 119.7 | 286.4 | 53.6 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -174 | 388.3
2021/11/17 | 11:00 | 381.1 | 119.7 | 282.5 | 53.6 | 0 | 12.9 | 81.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -174 | 381.1
2021/11/17 | 12:00 | 359.2 | 119.7 | 266.4 | 53.6 | 0 | 12.9 | 77.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -174 | 359.2
2021/11/17 | 13:00 | 372.7 | 119.7 | 277.8 | 54.6 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -173.8 | 372.7
2021/11/17 | 14:00 | 373.9 | 119.7 | 293.5 | 61.7 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -173.8 | 373.9
2021/11/17 | 15:00 | 371.1 | 119.7 | 301.5 | 79.8 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0.8 | -174 | 371.1
2021/11/17 | 16:00 | 380 | 119.7 | 305 | 100.4 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 9.9 | 0 | 2.5 | -173.9 | 380
2021/11/17 | 17:00 | 385.4 | 119.7 | 305.2 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.6 | 0 | 2.6 | -173.8 | 385.4
2021/11/17 | 18:00 | 381.1 | 119.7 | 303.3 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 1.8 | -173.9 | 381.1
2021/11/17 | 19:00 | 368.9 | 119.7 | 300.9 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 368.9
2021/11/17 | 20:00 | 361.6 | 119.7 | 300.9 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 361.6
2021/11/17 | 21:00 | 351.2 | 119.7 | 300.2 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -173.8 | 351.2
2021/11/17 | 22:00 | 342.3 | 119.7 | 296 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -174 | 342.3
2021/11/17 | 23:00 | 330.4 | 119.7 | 286.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | -173.9 | 330.4
2021/11/18 | 0:00 | 315.7 | 119.7 | 271.1 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -173.9 | 315.7
2021/11/18 | 1:00 | 323.7 | 119.7 | 271 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -173.9 | 323.7
2021/11/18 | 2:00 | 344.6 | 119.7 | 281 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0.1 | -173.9 | 344.6
2021/11/18 | 3:00 | 361.8 | 119.7 | 282 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 361.8
2021/11/18 | 4:00 | 367.4 | 119.7 | 282.1 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 367.4
2021/11/18 | 5:00 | 365.9 | 119.7 | 282.8 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 2.2 | -173.9 | 365.9
2021/11/18 | 6:00 | 367 | 119.7 | 282.1 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 30.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 367
2021/11/18 | 7:00 | 364.8 | 119.7 | 279.2 | 61.3 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | -173.8 | 364.8
2021/11/18 | 8:00 | 383.8 | 119.7 | 281.8 | 69.6 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0.4 | -174 | 383.8
2021/11/18 | 9:00 | 392.3 | 119.7 | 273.8 | 61.3 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -173.4 | 392.3
2021/11/18 | 10:00 | 382.3 | 119.7 | 236.7 | 53.2 | 0 | 12.9 | 73.3 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | -173.9 | 382.3
2021/11/18 | 11:00 | 377.1 | 119.7 | 206.6 | 53.2 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | -173.8 | 377.1
2021/11/18 | 12:00 | 350.8 | 119.7 | 164.1 | 53.2 | 0 | 12.9 | 84.8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -173.9 | 350.8
2021/11/18 | 13:00 | 366.4 | 119.7 | 194.5 | 53.2 | 0 | 12.9 | 82.7 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | -173.5 | 366.4
2021/11/18 | 14:00 | 368 | 119.7 | 224.5 | 53.2 | 0 | 12.9 | 61.2 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | -173.9 | 368
2021/11/18 | 15:00 | 367.1 | 119.7 | 256.9 | 53.2 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | -174 | 367.1
2021/11/18 | 16:00 | 374.5 | 119.7 | 281.7 | 62.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 67.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 374.5
2021/11/18 | 17:00 | 380.2 | 119.7 | 281.9 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0.9 | -174 | 380.2
2021/11/18 | 18:00 | 375.9 | 119.7 | 282.1 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 375.9
2021/11/18 | 19:00 | 364.3 | 119.7 | 281.8 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0.4 | -174 | 364.3
2021/11/18 | 20:00 | 355.4 | 119.7 | 279.4 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | -173.9 | 355.4
2021/11/18 | 21:00 | 345 | 119.7 | 276.2 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -173.5 | 345
2021/11/18 | 22:00 | 336.7 | 119.7 | 271.1 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -173.8 | 336.7
2021/11/18 | 23:00 | 324.6 | 119.7 | 271 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -173.8 | 324.6
2021/11/19 | 0:00 | 310.1 | 119.7 | 252.8 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -173.9 | 310.1
2021/11/19 | 1:00 | 318.4 | 119.7 | 254.7 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -174 | 318.4
2021/11/19 | 2:00 | 338.4 | 119.7 | 269 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | -173.9 | 338.4
2021/11/19 | 3:00 | 355.7 | 119.7 | 269.3 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 1.2 | -174 | 355.7
2021/11/19 | 4:00 | 362.8 | 119.7 | 269.4 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 1.5 | -174 | 362.8
2021/11/19 | 5:00 | 361.1 | 119.7 | 269.2 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 1 | -173.8 | 361.1
2021/11/19 | 6:00 | 361.6 | 119.7 | 269.2 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 1 | -173.8 | 361.6
2021/11/19 | 7:00 | 357.4 | 119.7 | 269.1 | 64.2 | 0 | 12.9 | 16.1 | 0 | 49.2 | 0 | 0.2 | -174 | 357.4
2021/11/19 | 8:00 | 367.8 | 119.7 | 252.7 | 59.9 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | -173.9 | 367.8
2021/11/19 | 9:00 | 375.2 | 119.7 | 242.9 | 53.8 | 0 | 12.9 | 76.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -173.3 | 375.2
2021/11/19 | 10:00 | 368.8 | 119.7 | 217.2 | 53.8 | 0 | 12.9 | 93.1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -173.9 | 368.8
2021/11/19 | 11:00 | 364.3 | 119.7 | 198.2 | 53.8 | 0 | 12.9 | 96.5 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | -174 | 364.3
2021/11/19 | 12:00 | 340.9 | 119.7 | 182.5 | 53.8 | 0 | 12.9 | 92.2 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | -173.9 | 340.9
2021/11/19 | 13:00 | 355.7 | 119.7 | 206.2 | 53.9 | 0 | 12.9 | 82.1 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | -174 | 355.7
2021/11/19 | 14:00 | 356.5 | 119.7 | 225.1 | 53.9 | 0 | 12.9 | 58.6 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | -173.4 | 356.5
2021/11/19 | 15:00 | 355.8 | 119.7 | 254.2 | 62 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -174 | 355.8
2021/11/19 | 16:00 | 363.1 | 119.7 | 269.2 | 84.2 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 46.5 | 0 | 1 | -173.7 | 363.1
2021/11/19 | 17:00 | 363.3 | 119.7 | 269.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 34.8 | 0 | 2 | -174 | 363.3
2021/11/19 | 18:00 | 359.4 | 119.7 | 269.4 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 1.7 | -174 | 359.4
2021/11/19 | 19:00 | 349.2 | 119.7 | 269.2 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 1 | -173.8 | 349.2
2021/11/19 | 20:00 | 343.3 | 119.7 | 269.2 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 1 | -173.8 | 343.3
2021/11/19 | 21:00 | 330.7 | 119.7 | 269.2 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 1 | -173.8 | 330.7
2021/11/19 | 22:00 | 323.4 | 119.7 | 260.8 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -173.9 | 323.4
2021/11/19 | 23:00 | 313.4 | 119.7 | 251.4 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | -173.8 | 313.4
2021/11/20 | 0:00 | 299.6 | 119.7 | 235.7 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -173.9 | 299.6
2021/11/20 | 1:00 | 299.1 | 119.7 | 242.8 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 299.1
2021/11/20 | 2:00 | 323 | 119.7 | 245.7 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 1.6 | -174 | 323
2021/11/20 | 3:00 | 339.2 | 119.7 | 246.9 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 2.8 | -174 | 339.2
2021/11/20 | 4:00 | 343.8 | 119.7 | 247.6 | 105.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 3.1 | -173.9 | 343.8
2021/11/20 | 5:00 | 336.6 | 119.7 | 247.1 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 2.3 | -173.9 | 336.6
2021/11/20 | 6:00 | 318.3 | 119.7 | 244.7 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 34.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 318.3
2021/11/20 | 7:00 | 314.3 | 119.7 | 245.1 | 66.9 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 27.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 314.3
2021/11/20 | 8:00 | 318.2 | 119.7 | 215.8 | 58.2 | 0 | 12.9 | 47.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -151.9 | 318.2
2021/11/20 | 9:00 | 318.6 | 119.7 | 195.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 74 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -151.9 | 318.6
2021/11/20 | 10:00 | 311.3 | 119.7 | 169.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 90.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -151.5 | 311.3
2021/11/20 | 11:00 | 307.6 | 119.7 | 159 | 54.1 | 0 | 12.9 | 97.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -151.9 | 307.6
2021/11/20 | 12:00 | 299 | 119.7 | 144.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 95 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -151.9 | 299
2021/11/20 | 13:00 | 299.8 | 119.7 | 153.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 80.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | -151.8 | 299.8
2021/11/20 | 14:00 | 298.9 | 119.7 | 182.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 55.5 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -151.8 | 298.9
2021/11/20 | 15:00 | 299 | 119.7 | 215.2 | 55.4 | 0 | 12.9 | 25.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -151.4 | 299
2021/11/20 | 16:00 | 307.1 | 119.7 | 230.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -152 | 307.1
2021/11/20 | 17:00 | 321 | 119.7 | 245.2 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0.3 | -151.9 | 321
2021/11/20 | 18:00 | 321.1 | 119.7 | 245.4 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0.5 | -151.9 | 321.1
2021/11/20 | 19:00 | 314.6 | 119.7 | 242.4 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -151.9 | 314.6
2021/11/20 | 20:00 | 306 | 119.7 | 231.4 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -151.9 | 306
2021/11/20 | 21:00 | 295.9 | 119.7 | 226.7 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -151.9 | 295.9
2021/11/20 | 22:00 | 289 | 119.7 | 233 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -173.4 | 289
2021/11/20 | 23:00 | 280.7 | 119.7 | 226.8 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -173.9 | 280.7
2021/11/21 | 0:00 | 267.5 | 119.7 | 219.4 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 267.5
2021/11/21 | 1:00 | 272.4 | 119.7 | 219.3 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 1 | -173.8 | 272.4
2021/11/21 | 2:00 | 295.3 | 119.7 | 222.3 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 295.3
2021/11/21 | 3:00 | 314 | 119.7 | 222.3 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 3.3 | -173.9 | 314
2021/11/21 | 4:00 | 320.2 | 119.7 | 221.9 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 3.1 | -173.9 | 320.2
2021/11/21 | 5:00 | 310.8 | 119.7 | 223.9 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.1 | -173.9 | 310.8
2021/11/21 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 221.6 | 86.1 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 22.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 291.1
2021/11/21 | 7:00 | 282.6 | 119.7 | 216.3 | 68.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 24.9 | 0 | 0.2 | -173.9 | 282.6
2021/11/21 | 8:00 | 284.8 | 119.7 | 173.7 | 60 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -151.9 | 284.8
2021/11/21 | 9:00 | 283.8 | 119.7 | 143.3 | 59.2 | 0 | 12.9 | 63.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -151.9 | 283.8
2021/11/21 | 10:00 | 277.7 | 119.7 | 126 | 59.2 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -152 | 277.7
2021/11/21 | 11:00 | 276.3 | 119.7 | 130.4 | 59.2 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -151.4 | 276.3
2021/11/21 | 12:00 | 275.3 | 119.7 | 159.1 | 59.2 | 0 | 12.9 | 67.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -151.9 | 275.3
2021/11/21 | 13:00 | 272.3 | 119.7 | 170.4 | 59.2 | 0 | 12.9 | 49.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -151.9 | 272.3
2021/11/21 | 14:00 | 272.1 | 119.7 | 185.7 | 59.2 | 0 | 12.9 | 30.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -151.9 | 272.1
2021/11/21 | 15:00 | 274.6 | 119.7 | 193.7 | 61.5 | 0 | 12.9 | 17 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -151.9 | 274.6
2021/11/21 | 16:00 | 286 | 119.7 | 200.4 | 67.2 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | -151.4 | 286
2021/11/21 | 17:00 | 307.8 | 119.7 | 213 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -152 | 307.8
2021/11/21 | 18:00 | 312.2 | 119.7 | 216.2 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.1 | -151.9 | 312.2
2021/11/21 | 19:00 | 303.1 | 119.7 | 210.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -151.9 | 303.1
2021/11/21 | 20:00 | 296.4 | 119.7 | 203.4 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -151.9 | 296.4
2021/11/21 | 21:00 | 286.6 | 119.7 | 208.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -151.9 | 286.6
2021/11/21 | 22:00 | 276.9 | 119.7 | 208.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -173.4 | 276.9
2021/11/21 | 23:00 | 271.1 | 119.7 | 192.1 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | -173.9 | 271.1
2021/11/22 | 0:00 | 260.4 | 119.7 | 203.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | -173.9 | 260.4
2021/11/22 | 1:00 | 269.3 | 119.7 | 217.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | -174 | 269.3
2021/11/22 | 2:00 | 295.2 | 119.7 | 236.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -173.9 | 295.2
2021/11/22 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 242.2 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | -173.9 | 312.7
2021/11/22 | 4:00 | 322.8 | 119.7 | 242.9 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | -173.3 | 322.8
2021/11/22 | 5:00 | 321.7 | 119.7 | 244.4 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 321.7
2021/11/22 | 6:00 | 320.2 | 119.7 | 245.1 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0.4 | -173.8 | 320.2
2021/11/22 | 7:00 | 326.3 | 119.7 | 245.8 | 73.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 326.3
2021/11/22 | 8:00 | 357.1 | 119.7 | 247.3 | 89.4 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 55.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 357.1
2021/11/22 | 9:00 | 380.7 | 119.7 | 248 | 117 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 46.6 | 0 | 2.9 | -173.9 | 380.7
2021/11/22 | 10:00 | 382 | 119.7 | 247.7 | 114.2 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 49.6 | 0 | 2.7 | -173.7 | 382
2021/11/22 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 247.1 | 84.8 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 80.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 384.3
2021/11/22 | 12:00 | 365.1 | 119.7 | 246.2 | 62.9 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | -173.8 | 365.1
2021/11/22 | 13:00 | 379.9 | 119.7 | 246.1 | 67.7 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 95.2 | 0 | 0.2 | -174 | 380
2021/11/22 | 14:00 | 382.6 | 119.7 | 236.2 | 62.2 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | -173.9 | 382.6
2021/11/22 | 15:00 | 380.4 | 119.7 | 222.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 380.4
2021/11/22 | 16:00 | 386.3 | 119.7 | 231.4 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 386.3
2021/11/22 | 17:00 | 381.4 | 119.7 | 226.7 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 381.4
2021/11/22 | 18:00 | 371.1 | 119.7 | 219.1 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 371.1
2021/11/22 | 19:00 | 356.1 | 119.7 | 209.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 356.1
2021/11/22 | 20:00 | 344.2 | 119.7 | 197.7 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 344.2
2021/11/22 | 21:00 | 335.6 | 119.7 | 189.1 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 335.6
2021/11/22 | 22:00 | 324.8 | 119.7 | 178.3 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 324.8
2021/11/22 | 23:00 | 316.4 | 119.7 | 169.4 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 316.4
2021/11/23 | 0:00 | 303.6 | 119.7 | 152.9 | 58.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 303.6
2021/11/23 | 1:00 | 310 | 119.7 | 159.4 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 310
2021/11/23 | 2:00 | 330.2 | 119.7 | 179.1 | 58.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 330.2
2021/11/23 | 3:00 | 348.4 | 119.7 | 187.4 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0.4 | -174 | 348.4
2021/11/23 | 4:00 | 354.4 | 119.7 | 187.6 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 1.2 | -174 | 354.4
2021/11/23 | 5:00 | 348.4 | 119.7 | 187.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 1.4 | -174 | 348.4
2021/11/23 | 6:00 | 335.8 | 119.7 | 187.3 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 123 | 0 | 0.2 | -173.9 | 335.8
2021/11/23 | 7:00 | 336.8 | 119.7 | 187.3 | 64.4 | 0 | 12.9 | 8.8 | 0 | 117.5 | 0 | 0.1 | -173.9 | 336.8
2021/11/23 | 8:00 | 360 | 119.7 | 175.4 | 58.4 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | -152 | 360
2021/11/23 | 9:00 | 378.3 | 119.7 | 178.7 | 60.1 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -151.4 | 378.3
2021/11/23 | 10:00 | 375.9 | 119.7 | 169 | 58.4 | 0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | -151.9 | 375.9
2021/11/23 | 11:00 | 377.4 | 119.7 | 179.1 | 58.4 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | -151.9 | 377.4
2021/11/23 | 12:00 | 371.7 | 119.7 | 173.1 | 58.5 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | -152 | 371.7
2021/11/23 | 13:00 | 378 | 119.7 | 187.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 115.6 | 0 | 0.2 | -151.9 | 378
2021/11/23 | 14:00 | 378.6 | 119.7 | 185.9 | 62.5 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | -152 | 378.6
2021/11/23 | 15:00 | 375.7 | 119.7 | 187.4 | 69.3 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 129 | 0 | 0.4 | -152 | 375.7
2021/11/23 | 16:00 | 385.6 | 119.7 | 187.5 | 82 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | -151.9 | 385.6
2021/11/23 | 17:00 | 393 | 119.7 | 187.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 1.4 | -152 | 393
2021/11/23 | 18:00 | 388.2 | 119.7 | 187.6 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 1.3 | -151.9 | 388.2
2021/11/23 | 19:00 | 373.9 | 119.7 | 187.4 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0.4 | -152 | 373.9
2021/11/23 | 20:00 | 365.6 | 119.7 | 187.4 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.4 | -152 | 365.6
2021/11/23 | 21:00 | 355.8 | 119.7 | 187.3 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | -151.9 | 355.8
2021/11/23 | 22:00 | 347 | 119.7 | 187.4 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0.4 | -174 | 347
2021/11/23 | 23:00 | 337.4 | 119.7 | 182.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -173.4 | 337.4
2021/11/24 | 0:00 | 326.8 | 119.7 | 182.9 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | -173.9 | 326.8
2021/11/24 | 1:00 | 334.6 | 119.7 | 199.7 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | -173.9 | 334.6
2021/11/24 | 2:00 | 357.2 | 119.7 | 242.6 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 357.2
2021/11/24 | 3:00 | 371.5 | 119.7 | 243.4 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 1.7 | -174 | 371.5
2021/11/24 | 4:00 | 377.3 | 119.7 | 243.3 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0.9 | -174 | 377.3
2021/11/24 | 5:00 | 377.4 | 119.7 | 243.2 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 377.4
2021/11/24 | 6:00 | 383.1 | 119.7 | 243.3 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 101.9 | 0 | 0.9 | -174 | 383.1
2021/11/24 | 7:00 | 388.2 | 119.7 | 243.2 | 67.3 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 113 | 0 | 0.2 | -174 | 388.2
2021/11/24 | 8:00 | 422.3 | 119.7 | 243.4 | 91.2 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 107.8 | 0 | 1.2 | -174 | 422.3
2021/11/24 | 9:00 | 440.3 | 119.7 | 243.3 | 89.2 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 114.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 440.3
2021/11/24 | 10:00 | 438.6 | 119.7 | 243.2 | 71.4 | 0 | 12.9 | 40.3 | 0 | 124.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 438.6
2021/11/24 | 11:00 | 437.3 | 119.7 | 243.2 | 66.7 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 123 | 0 | 0.2 | -174 | 437.3
2021/11/24 | 12:00 | 407.4 | 119.7 | 217.4 | 55.2 | 0 | 12.9 | 49.5 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | -174 | 407.4
2021/11/24 | 13:00 | 421.4 | 119.7 | 243.1 | 59.4 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 119.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 421.4
2021/11/24 | 14:00 | 424 | 119.7 | 243.2 | 67.9 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 128.5 | 0 | 0.3 | -174 | 424
2021/11/24 | 15:00 | 421.5 | 119.7 | 243.3 | 86.7 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0.9 | -174 | 421.5
2021/11/24 | 16:00 | 430.8 | 119.7 | 243.4 | 99.1 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 126.9 | 0 | 1.7 | -174 | 430.8
2021/11/24 | 17:00 | 428.2 | 119.7 | 243.6 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 116.5 | 0 | 2.2 | -174 | 428.2
2021/11/24 | 18:00 | 419.8 | 119.7 | 243.3 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 0.9 | -174 | 419.8
2021/11/24 | 19:00 | 404.5 | 119.7 | 243.2 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 404.5
2021/11/24 | 20:00 | 388.9 | 119.7 | 243.1 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 388.9
2021/11/24 | 21:00 | 373.1 | 119.7 | 225.5 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 373.1
2021/11/24 | 22:00 | 363.4 | 119.7 | 218.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -173.4 | 363.4
2021/11/24 | 23:00 | 349.9 | 119.7 | 219 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | -173.9 | 349.9
2021/11/25 | 0:00 | 335.9 | 119.7 | 222.3 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -173.9 | 335.9
2021/11/25 | 1:00 | 340.2 | 119.7 | 226.8 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | -173.9 | 340.2
2021/11/25 | 2:00 | 362.9 | 119.7 | 235.9 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | -173.9 | 362.9
2021/11/25 | 3:00 | 380.2 | 119.7 | 241.4 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0.4 | -173.9 | 380.2
2021/11/25 | 4:00 | 384.8 | 119.7 | 241.3 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0.3 | -173.8 | 384.8
2021/11/25 | 5:00 | 382.6 | 119.7 | 241.4 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 382.6
2021/11/25 | 6:00 | 381.6 | 119.7 | 241.4 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 106.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 381.6
2021/11/25 | 7:00 | 385 | 119.7 | 241.4 | 83.9 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 95.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 385
2021/11/25 | 8:00 | 416.3 | 119.7 | 241.5 | 94.4 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 103.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 416.3
2021/11/25 | 9:00 | 430 | 119.7 | 241.4 | 79.1 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 115 | 0 | 0.5 | -173.8 | 430
2021/11/25 | 10:00 | 423.5 | 119.7 | 231 | 61.4 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | -174 | 423.5
2021/11/25 | 11:00 | 420.5 | 119.7 | 238 | 63 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | -173.4 | 420.5
2021/11/25 | 12:00 | 396.4 | 119.7 | 226.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 45.2 | 0 | 111 | 0 | 0 | -173.9 | 396.4
2021/11/25 | 13:00 | 411.5 | 119.7 | 230.9 | 57.7 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | -173.9 | 411.5
2021/11/25 | 14:00 | 414 | 119.7 | 241.3 | 63.7 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | -173.9 | 414
2021/11/25 | 15:00 | 412.7 | 119.7 | 241.4 | 73.7 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 130.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 412.7
2021/11/25 | 16:00 | 421.5 | 119.7 | 241.5 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 421.5
2021/11/25 | 17:00 | 418.2 | 119.7 | 241.5 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 125.3 | 0 | 1.1 | -174 | 418.2
2021/11/25 | 18:00 | 411.2 | 119.7 | 241.5 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 1 | -173.9 | 411.2
2021/11/25 | 19:00 | 394.4 | 119.7 | 241.3 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 394.4
2021/11/25 | 20:00 | 382.2 | 119.7 | 231 | 58.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 382.2
2021/11/25 | 21:00 | 367.5 | 119.7 | 226 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | -173.9 | 367.5
2021/11/25 | 22:00 | 356.1 | 119.7 | 230.1 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | -173.4 | 356.1
2021/11/25 | 23:00 | 341.5 | 119.7 | 221.6 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | -173.8 | 341.5
2021/11/26 | 0:00 | 326.8 | 119.7 | 242.1 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | -173.9 | 326.8
2021/11/26 | 1:00 | 335 | 119.7 | 276.6 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -174 | 335
2021/11/26 | 2:00 | 355.6 | 119.7 | 286.4 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -173.9 | 355.6
2021/11/26 | 3:00 | 376.2 | 119.7 | 290.8 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -174 | 376.2
2021/11/26 | 4:00 | 383.4 | 119.7 | 293.6 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 3 | -173.9 | 383.4
2021/11/26 | 5:00 | 380.9 | 119.7 | 294.4 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 3.5 | -173.9 | 380.9
2021/11/26 | 6:00 | 378.1 | 119.7 | 293.8 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 14.4 | 0 | 3.1 | -173.9 | 378.1
2021/11/26 | 7:00 | 383.1 | 119.7 | 293.8 | 107.9 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 13.1 | 0 | 3.1 | -173.8 | 383.1
2021/11/26 | 8:00 | 406.2 | 119.7 | 296.4 | 123.8 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | 4.6 | -173.9 | 406.2
2021/11/26 | 9:00 | 416.8 | 119.7 | 293.5 | 106.3 | 0 | 12.9 | 51.5 | 0 | 3.8 | 0 | 2.9 | -173.8 | 416.8
2021/11/26 | 10:00 | 410.9 | 119.7 | 291.7 | 91.3 | 0 | 12.9 | 65.3 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | -173.8 | 410.9
2021/11/26 | 11:00 | 411.3 | 119.7 | 290.6 | 81.5 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 10 | 0 | 1.3 | -173.9 | 411.3
2021/11/26 | 12:00 | 385.8 | 119.7 | 261.7 | 57.1 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -173.8 | 385.8
2021/11/26 | 13:00 | 397.7 | 119.7 | 268.7 | 61 | 0 | 12.9 | 49.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | -173.4 | 397.7
2021/11/26 | 14:00 | 396.6 | 119.7 | 267.9 | 57.2 | 0 | 12.9 | 38.3 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | -173.8 | 396.6
2021/11/26 | 15:00 | 393.1 | 119.7 | 269.2 | 60.3 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | -173.9 | 393.1
2021/11/26 | 16:00 | 401.1 | 119.7 | 269.2 | 59.4 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 112 | 0 | 0 | -173.9 | 401.1
2021/11/26 | 17:00 | 402.6 | 119.7 | 273.8 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | -174 | 402.6
2021/11/26 | 18:00 | 397.9 | 119.7 | 282.9 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | -173.5 | 397.9
2021/11/26 | 19:00 | 385.3 | 119.7 | 271.1 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | -173.9 | 385.3
2021/11/26 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 285.5 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -174 | 376.6
2021/11/26 | 21:00 | 362.5 | 119.7 | 269.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | -174 | 362.5
2021/11/26 | 22:00 | 351.6 | 119.7 | 240.2 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | -173.9 | 351.6
2021/11/26 | 23:00 | 342.5 | 119.7 | 263.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | -173.5 | 342.5
2021/11/27 | 0:00 | 327 | 119.7 | 199.5 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | -173.9 | 327
2021/11/27 | 1:00 | 329.5 | 119.7 | 178.3 | 58.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 329.5
2021/11/27 | 2:00 | 348.6 | 119.7 | 195.7 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | -173.9 | 348.6
2021/11/27 | 3:00 | 367 | 119.7 | 199.5 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0.7 | -174 | 367
2021/11/27 | 4:00 | 368.6 | 119.7 | 200.3 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 368.6
2021/11/27 | 5:00 | 358.9 | 119.7 | 200.4 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 358.9
2021/11/27 | 6:00 | 343.7 | 119.7 | 199.7 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 112.7 | 0 | 0.4 | -173.7 | 343.7
2021/11/27 | 7:00 | 343.3 | 119.7 | 191 | 64.2 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | -173.9 | 343.3
2021/11/27 | 8:00 | 359.7 | 119.7 | 177.2 | 62.9 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | -151.9 | 359.7
2021/11/27 | 9:00 | 368.4 | 119.7 | 178.3 | 58.3 | 0 | 12.9 | 42 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | -151.9 | 368.4
2021/11/27 | 10:00 | 362.5 | 119.7 | 152.8 | 56.1 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | -152 | 362.5
2021/11/27 | 11:00 | 353.2 | 119.7 | 138.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | -151.9 | 353.2
2021/11/27 | 12:00 | 345.4 | 119.7 | 123.1 | 56.1 | 0 | 12.9 | 63.5 | 0 | 122 | 0 | 0 | -151.9 | 345.4
2021/11/27 | 13:00 | 343.1 | 119.7 | 125.5 | 57.2 | 0 | 12.9 | 56.5 | 0 | 123.3 | 0 | 0 | -152 | 343.1
2021/11/27 | 14:00 | 343.2 | 119.7 | 145.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 131 | 0 | 0 | -151.9 | 343.2
2021/11/27 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 178.3 | 58.3 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | -151.9 | 345.9
2021/11/27 | 16:00 | 357.6 | 119.7 | 199.5 | 70.2 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 105.1 | 0 | 0.3 | -151.8 | 357.6
2021/11/27 | 17:00 | 368.4 | 119.7 | 199.5 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 122.5 | 0 | 0.1 | -151.9 | 368.4
2021/11/27 | 18:00 | 369.4 | 119.7 | 200 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0.5 | -151.9 | 369.4
2021/11/27 | 19:00 | 360.6 | 119.7 | 200 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0.5 | -151.9 | 360.6
2021/11/27 | 20:00 | 354 | 119.7 | 200.7 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.9 | -152 | 354
2021/11/27 | 21:00 | 341.4 | 119.7 | 200.7 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0.9 | -152 | 341.4
2021/11/27 | 22:00 | 333.4 | 119.7 | 201.1 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 2 | -173.9 | 333.4
2021/11/27 | 23:00 | 329.3 | 119.7 | 202 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 329.3
2021/11/28 | 0:00 | 318.4 | 119.7 | 251.7 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -173.9 | 318.4
2021/11/28 | 1:00 | 324.7 | 119.7 | 269.8 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -173.9 | 324.7
2021/11/28 | 2:00 | 344 | 119.7 | 283.2 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 344
2021/11/28 | 3:00 | 355.7 | 119.7 | 284.4 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 1 | -173.9 | 355.7
2021/11/28 | 4:00 | 357 | 119.7 | 284.3 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 1.7 | -173.9 | 357
2021/11/28 | 5:00 | 344.8 | 119.7 | 284.4 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 344.8
2021/11/28 | 6:00 | 331.5 | 119.7 | 284.1 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 13.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 331.5
2021/11/28 | 7:00 | 328.5 | 119.7 | 283.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 328.5
2021/11/28 | 8:00 | 327.4 | 119.7 | 235.4 | 61.9 | 0 | 12.9 | 39 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -151.8 | 327.4
2021/11/28 | 9:00 | 324.7 | 119.7 | 204.2 | 59.8 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -151.8 | 324.7
2021/11/28 | 10:00 | 312 | 119.7 | 173.3 | 59.9 | 0 | 12.9 | 86.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -151.5 | 312
2021/11/28 | 11:00 | 303.1 | 119.7 | 160.4 | 59.9 | 0 | 12.9 | 94.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -151.9 | 303.1
2021/11/28 | 12:00 | 296.7 | 119.7 | 159.6 | 59.9 | 0 | 12.9 | 92.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -152 | 296.7
2021/11/28 | 13:00 | 289.8 | 119.7 | 163.1 | 59.9 | 0 | 12.9 | 81.4 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | -151.9 | 289.8
2021/11/28 | 14:00 | 289.8 | 119.7 | 185.2 | 59.9 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -151.9 | 289.8
2021/11/28 | 15:00 | 294.3 | 119.7 | 223 | 59.9 | 0 | 12.9 | 28.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -151.5 | 294.3
2021/11/28 | 16:00 | 311.7 | 119.7 | 260.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -152 | 311.7
2021/11/28 | 17:00 | 342.4 | 119.7 | 284.1 | 76 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | -151.9 | 342.4
2021/11/28 | 18:00 | 350.4 | 119.7 | 284.3 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | -151.9 | 350.4
2021/11/28 | 19:00 | 347.2 | 119.7 | 284.2 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | -151.9 | 347.2
2021/11/28 | 20:00 | 345.1 | 119.7 | 284.1 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | -151.9 | 345.1
2021/11/28 | 21:00 | 334.9 | 119.7 | 281.2 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -151.9 | 334.9
2021/11/28 | 22:00 | 324.1 | 119.7 | 284 | 73.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0.3 | -173.9 | 324.1
2021/11/28 | 23:00 | 322.1 | 119.7 | 284 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 322.1
2021/11/29 | 0:00 | 319.5 | 119.7 | 296.3 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -173.8 | 319.5
2021/11/29 | 1:00 | 331.5 | 119.7 | 303 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -173.9 | 331.5
2021/11/29 | 2:00 | 352.4 | 119.7 | 315.6 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 352.4
2021/11/29 | 3:00 | 369 | 119.7 | 319 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.9 | -173.9 | 369
2021/11/29 | 4:00 | 373.3 | 119.7 | 319.1 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.9 | -174 | 373.3
2021/11/29 | 5:00 | 375.5 | 119.7 | 319.1 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 375.5
2021/11/29 | 6:00 | 389.4 | 119.7 | 319.1 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 389.4
2021/11/29 | 7:00 | 404.7 | 119.7 | 319.1 | 92.3 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 22.1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 404.7
2021/11/29 | 8:00 | 427 | 119.7 | 319.1 | 89.5 | 0 | 12.9 | 42.2 | 0 | 16.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 427
2021/11/29 | 9:00 | 434.3 | 119.7 | 319 | 73.7 | 0 | 12.9 | 69.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0.6 | -174 | 434.3
2021/11/29 | 10:00 | 417.5 | 119.7 | 292.2 | 56.6 | 0 | 12.9 | 95.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -173.9 | 417.5
2021/11/29 | 11:00 | 405.3 | 119.7 | 269.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 103.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -174 | 405.3
2021/11/29 | 12:00 | 379.2 | 119.7 | 238.8 | 56.7 | 0 | 12.9 | 97.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -173.5 | 379.2
2021/11/29 | 13:00 | 385 | 119.7 | 233.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 87 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -174 | 385
2021/11/29 | 14:00 | 384 | 119.7 | 244.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 64.3 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | -173.9 | 384
2021/11/29 | 15:00 | 386.9 | 119.7 | 299.4 | 56.7 | 0 | 12.9 | 29.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -173.9 | 386.9
2021/11/29 | 16:00 | 399 | 119.7 | 319.1 | 86 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 399
2021/11/29 | 17:00 | 411 | 119.7 | 320 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 411
2021/11/29 | 18:00 | 409.6 | 119.7 | 320.1 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 2.7 | -173.9 | 409.6
2021/11/29 | 19:00 | 398 | 119.7 | 319.1 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 1.5 | -173.8 | 398
2021/11/29 | 20:00 | 390.7 | 119.7 | 319.7 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0.9 | -174 | 390.7
2021/11/29 | 21:00 | 378.4 | 119.7 | 319.3 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 378.4
2021/11/29 | 22:00 | 369.1 | 119.7 | 319.1 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -173.9 | 369.1
2021/11/29 | 23:00 | 362.9 | 119.7 | 308.8 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -174 | 362.9
2021/11/30 | 0:00 | 351.5 | 119.7 | 286.8 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 351.5
2021/11/30 | 1:00 | 360.2 | 119.7 | 286.8 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 360.2
2021/11/30 | 2:00 | 381.3 | 119.7 | 287 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0.8 | -174 | 381.3
2021/11/30 | 3:00 | 395.6 | 119.7 | 287.1 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | -174 | 395.6
2021/11/30 | 4:00 | 397 | 119.7 | 287.1 | 91.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 397
2021/11/30 | 5:00 | 394.9 | 119.7 | 287.1 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 394.9
2021/11/30 | 6:00 | 405 | 119.7 | 287.1 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 65.9 | 0 | 1.1 | -174 | 405
2021/11/30 | 7:00 | 407 | 119.7 | 286.9 | 80.4 | 0 | 12.9 | 14 | 0 | 66.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 407
2021/11/30 | 8:00 | 417.1 | 119.7 | 282.3 | 64.9 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | -173.9 | 417.1
2021/11/30 | 9:00 | 414.9 | 119.7 | 259.3 | 64.4 | 0 | 12.9 | 77 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -173.9 | 414.9
2021/11/30 | 10:00 | 403.5 | 119.7 | 240.5 | 56.2 | 0 | 12.9 | 75.9 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | -173.9 | 403.5
2021/11/30 | 11:00 | 392.3 | 119.7 | 216.3 | 56.2 | 0 | 12.9 | 91.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | -173.9 | 392.3
2021/11/30 | 12:00 | 368.2 | 119.7 | 218.7 | 56.2 | 0 | 12.9 | 81.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -173.3 | 368.2
2021/11/30 | 13:00 | 381.4 | 119.7 | 240.2 | 68.8 | 0 | 12.9 | 66.2 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | -173.9 | 381.4
2021/11/30 | 14:00 | 383 | 119.7 | 254.1 | 72.6 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | -174 | 383
2021/11/30 | 15:00 | 380.1 | 119.7 | 261 | 72.7 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | -174 | 380.1
2021/11/30 | 16:00 | 390 | 119.7 | 283.7 | 72.7 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | -173.8 | 390
2021/11/30 | 17:00 | 391.6 | 119.7 | 276.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | -174 | 391.6
2021/11/30 | 18:00 | 383.9 | 119.7 | 239.8 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | -173.4 | 383.9
2021/11/30 | 19:00 | 368.2 | 119.7 | 236.8 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | -173.9 | 368.2
2021/11/30 | 20:00 | 355.1 | 119.7 | 240.1 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -173.9 | 355.1
2021/11/30 | 21:00 | 341.3 | 119.7 | 240.8 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | -173.9 | 341.3
2021/11/30 | 22:00 | 331.9 | 119.7 | 239.3 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | -173.9 | 331.9
2021/11/30 | 23:00 | 322.8 | 119.7 | 219.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | -173.9 | 322.8
2021/12/01 | 0:00 | 310.6 | 119.7 | 150.5 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 310.6
2021/12/01 | 1:00 | 318.1 | 119.7 | 152.1 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 318.1
2021/12/01 | 2:00 | 340.9 | 119.7 | 175.7 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 340.9
2021/12/01 | 3:00 | 357.4 | 119.7 | 184.4 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 357.4
2021/12/01 | 4:00 | 363 | 119.7 | 186.9 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 363
2021/12/01 | 5:00 | 358.9 | 119.7 | 186.8 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 358.9
2021/12/01 | 6:00 | 356.1 | 119.7 | 187.1 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 356.1
2021/12/01 | 7:00 | 362 | 119.7 | 188.7 | 78.1 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 362
2021/12/01 | 8:00 | 389.8 | 119.7 | 186.4 | 100.9 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 389.8
2021/12/01 | 9:00 | 413.9 | 119.7 | 179.8 | 117.1 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 133.6 | 0 | 1.8 | -174 | 413.9
2021/12/01 | 10:00 | 412.7 | 119.7 | 189.5 | 85.9 | 0 | 12.9 | 44.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 412.7
2021/12/01 | 11:00 | 415.8 | 119.7 | 190.1 | 87.5 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 415.8
2021/12/01 | 12:00 | 401.1 | 119.7 | 172.3 | 96.7 | 0 | 12.9 | 39.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 401.1
2021/12/01 | 13:00 | 416.7 | 119.7 | 188.1 | 105 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | -173.7 | 416.7
2021/12/01 | 14:00 | 421.6 | 119.7 | 182.5 | 126.4 | 0 | 12.9 | 18.4 | 0 | 133.6 | 0 | 2 | -173.9 | 421.6
2021/12/01 | 15:00 | 420 | 119.7 | 187.9 | 129.7 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 133.6 | 0 | 2.4 | -173.8 | 420
2021/12/01 | 16:00 | 431.4 | 119.7 | 199.4 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 133.6 | 0 | 3.3 | -173.9 | 431.4
2021/12/01 | 17:00 | 432.2 | 119.7 | 199.7 | 136.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 3.3 | -173.9 | 432.2
2021/12/01 | 18:00 | 427.7 | 119.7 | 197.4 | 134.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 3.1 | -173.9 | 427.7
2021/12/01 | 19:00 | 411.5 | 119.7 | 187.4 | 129.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 2.4 | -173.9 | 411.5
2021/12/01 | 20:00 | 399 | 119.7 | 184.3 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 2.1 | -173.7 | 399
2021/12/01 | 21:00 | 385.5 | 119.7 | 188.7 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1.7 | -173.8 | 385.5
2021/12/01 | 22:00 | 376 | 119.7 | 179.8 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 376
2021/12/01 | 23:00 | 369.9 | 119.7 | 186.1 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 369.9
2021/12/02 | 0:00 | 360.1 | 119.7 | 200.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 360.1
2021/12/02 | 1:00 | 366.8 | 119.7 | 206.7 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.2 | 366.8
2021/12/02 | 2:00 | 386.4 | 119.7 | 226.9 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 386.4
2021/12/02 | 3:00 | 400.8 | 119.7 | 245 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | -173.3 | 400.8
2021/12/02 | 4:00 | 401.6 | 119.7 | 243.5 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | -173.9 | 401.6
2021/12/02 | 5:00 | 401.6 | 119.7 | 245.1 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | -173.3 | 401.6
2021/12/02 | 6:00 | 409.1 | 119.7 | 260 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 89.3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 409.1
2021/12/02 | 7:00 | 415.6 | 119.7 | 283.9 | 82.4 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 84.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 415.6
2021/12/02 | 8:00 | 441.1 | 119.7 | 281.7 | 132.8 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 43.4 | 0 | 2.3 | -173.9 | 441.1
2021/12/02 | 9:00 | 460.3 | 119.7 | 292.8 | 138.8 | 0 | 12.9 | 37.7 | 0 | 29.3 | 0 | 3 | -173.9 | 460.3
2021/12/02 | 10:00 | 450.5 | 119.7 | 281.8 | 132.8 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 24.5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 450.5
2021/12/02 | 11:00 | 445.9 | 119.7 | 296.7 | 95.6 | 0 | 12.9 | 65.2 | 0 | 28 | 0 | 1.6 | -173.8 | 445.9
2021/12/02 | 12:00 | 417.2 | 119.7 | 292.2 | 89.9 | 0 | 12.9 | 63.4 | 0 | 11.9 | 0 | 1.1 | -173.9 | 417.2
2021/12/02 | 13:00 | 423 | 119.7 | 277.1 | 122 | 0 | 12.9 | 55.8 | 0 | 7.4 | 0 | 1.9 | -173.8 | 423
2021/12/02 | 14:00 | 422.3 | 119.7 | 281.5 | 127.3 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 8 | 0 | 2.3 | -173.9 | 422.3
2021/12/02 | 15:00 | 417.9 | 119.7 | 289.9 | 137.6 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 9.6 | 0 | 2.9 | -174 | 417.9
2021/12/02 | 16:00 | 427 | 119.7 | 304.4 | 144.9 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 13.6 | 0 | 3.8 | -173.8 | 427
2021/12/02 | 17:00 | 430.9 | 119.7 | 300.7 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26 | 0 | 3.5 | -173.9 | 430.9
2021/12/02 | 18:00 | 428.5 | 119.7 | 294.4 | 139.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 3.1 | -173.8 | 428.5
2021/12/02 | 19:00 | 414.7 | 119.7 | 277.5 | 122.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 2 | -173.9 | 414.7
2021/12/02 | 20:00 | 402.4 | 119.7 | 287.4 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 402.4
2021/12/02 | 21:00 | 391.5 | 119.7 | 262 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | -173.9 | 391.5
2021/12/02 | 22:00 | 379.9 | 119.7 | 243.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | -173.3 | 379.9
2021/12/02 | 23:00 | 373.6 | 119.7 | 237.8 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | -173.9 | 373.6
2021/12/03 | 0:00 | 363.8 | 119.7 | 224.5 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | -173.8 | 363.8
2021/12/03 | 1:00 | 371.3 | 119.7 | 222.8 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | -173.8 | 371.3
2021/12/03 | 2:00 | 390.8 | 119.7 | 228.5 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 390.8
2021/12/03 | 3:00 | 402.5 | 119.7 | 239.3 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 402.5
2021/12/03 | 4:00 | 401.2 | 119.7 | 238.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 401.2
2021/12/03 | 5:00 | 396.6 | 119.7 | 233.4 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 396.6
2021/12/03 | 6:00 | 404.5 | 119.7 | 242 | 70 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 404.5
2021/12/03 | 7:00 | 402 | 119.7 | 227.3 | 70.9 | 0 | 12.9 | 11.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 402
2021/12/03 | 8:00 | 418.4 | 119.7 | 222 | 61.8 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 418.4
2021/12/03 | 9:00 | 422.8 | 119.7 | 203.5 | 62.7 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | -173.8 | 422.8
2021/12/03 | 10:00 | 407.9 | 119.7 | 173.6 | 61.8 | 0 | 12.9 | 82.1 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | -173.9 | 407.9
2021/12/03 | 11:00 | 401.2 | 119.7 | 169.3 | 62.7 | 0 | 12.9 | 99 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | -173.8 | 401.2
2021/12/03 | 12:00 | 377.9 | 119.7 | 133.5 | 61.8 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | -173.8 | 377.9
2021/12/03 | 13:00 | 396.9 | 119.7 | 189 | 62.7 | 0 | 12.9 | 57.6 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | -173.8 | 396.9
2021/12/03 | 14:00 | 402.3 | 119.7 | 224 | 69.7 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | -174 | 402.3
2021/12/03 | 15:00 | 404 | 119.7 | 234.3 | 70.9 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | -173.8 | 404
2021/12/03 | 16:00 | 414.6 | 119.7 | 248.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 414.6
2021/12/03 | 17:00 | 415.5 | 119.7 | 271.5 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 82.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 415.5
2021/12/03 | 18:00 | 408.6 | 119.7 | 270.5 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 408.6
2021/12/03 | 19:00 | 395.3 | 119.7 | 273.6 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 1.9 | -174 | 395.3
2021/12/03 | 20:00 | 385 | 119.7 | 261.5 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | -173.8 | 385
2021/12/03 | 21:00 | 372.8 | 119.7 | 270.1 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 372.8
2021/12/03 | 22:00 | 365.4 | 119.7 | 267.4 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 1 | -173.8 | 365.4
2021/12/03 | 23:00 | 354.8 | 119.7 | 267.3 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 354.8
2021/12/04 | 0:00 | 340.2 | 119.7 | 272.7 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -173.8 | 340.2
2021/12/04 | 1:00 | 346.2 | 119.7 | 278.9 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 346.2
2021/12/04 | 2:00 | 363.8 | 119.7 | 294.9 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 1.9 | -173.9 | 363.8
2021/12/04 | 3:00 | 383.8 | 119.7 | 285.8 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2.7 | -173.9 | 383.8
2021/12/04 | 4:00 | 385.1 | 119.7 | 287.1 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 3 | -173.8 | 385.1
2021/12/04 | 5:00 | 371 | 119.7 | 260.2 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | -173.2 | 371
2021/12/04 | 6:00 | 353.7 | 119.7 | 272.7 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | -173.8 | 353.7
2021/12/04 | 7:00 | 352.3 | 119.7 | 215.3 | 69 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | -173.2 | 352.3
2021/12/04 | 8:00 | 371 | 119.7 | 204.5 | 60.8 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 371
2021/12/04 | 9:00 | 384.5 | 119.7 | 203 | 66.1 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.3 | 384.5
2021/12/04 | 10:00 | 383.5 | 119.7 | 204.1 | 65.1 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | -170.9 | 383.5
2021/12/04 | 11:00 | 381.4 | 119.7 | 199.5 | 77.2 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | -170.1 | 381.4
2021/12/04 | 12:00 | 372.9 | 119.7 | 200.2 | 60.8 | 0 | 12.9 | 27.1 | 0 | 123.1 | 0 | 0 | -170.9 | 372.9
2021/12/04 | 13:00 | 370.8 | 119.7 | 187.3 | 60.8 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.3 | 370.8
2021/12/04 | 14:00 | 370.8 | 119.7 | 195.5 | 60.8 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 370.8
2021/12/04 | 15:00 | 367.3 | 119.7 | 202.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 128.1 | 0 | 0 | -170.3 | 367.3
2021/12/04 | 16:00 | 374.3 | 119.7 | 231.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | -170.9 | 374.3
2021/12/04 | 17:00 | 381 | 119.7 | 245.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | -170.3 | 381
2021/12/04 | 18:00 | 379.5 | 119.7 | 227.1 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | -170.8 | 379.5
2021/12/04 | 19:00 | 371.4 | 119.7 | 215.5 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | -170.2 | 371.4
2021/12/04 | 20:00 | 362.1 | 119.7 | 204.7 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 362.1
2021/12/04 | 21:00 | 348.8 | 119.7 | 199.3 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | -170.3 | 348.8
2021/12/04 | 22:00 | 343.5 | 119.7 | 202.5 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -173.8 | 343.5
2021/12/04 | 23:00 | 337.4 | 119.7 | 199.8 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -173.2 | 337.4
2021/12/05 | 0:00 | 329.9 | 119.7 | 248.4 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | -173.9 | 329.9
2021/12/05 | 1:00 | 338.4 | 119.7 | 255.6 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -173.8 | 338.4
2021/12/05 | 2:00 | 358.8 | 119.7 | 284.2 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -173.8 | 358.8
2021/12/05 | 3:00 | 369.2 | 119.7 | 299.6 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0.1 | -173.7 | 369.2
2021/12/05 | 4:00 | 369.3 | 119.7 | 302.1 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 369.3
2021/12/05 | 5:00 | 356 | 119.7 | 301.2 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 356
2021/12/05 | 6:00 | 338.2 | 119.7 | 298.8 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -173.9 | 338.2
2021/12/05 | 7:00 | 334.6 | 119.7 | 289.7 | 71.1 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -173.9 | 334.6
2021/12/05 | 8:00 | 344.1 | 119.7 | 285 | 70.2 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -170.9 | 344.1
2021/12/05 | 9:00 | 350.6 | 119.7 | 279.1 | 71.1 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -170.9 | 350.6
2021/12/05 | 10:00 | 343.8 | 119.7 | 247.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 65.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -170.9 | 343.8
2021/12/05 | 11:00 | 336.7 | 119.7 | 229.8 | 67 | 0 | 12.9 | 77.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -170.8 | 336.7
2021/12/05 | 12:00 | 328.1 | 119.7 | 219.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -170.8 | 328.1
2021/12/05 | 13:00 | 318.2 | 119.7 | 212.5 | 67 | 0 | 12.9 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | -170.9 | 318.2
2021/12/05 | 14:00 | 312.1 | 119.7 | 235.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -170.8 | 312.1
2021/12/05 | 15:00 | 316.7 | 119.7 | 264.6 | 69.7 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.8 | 316.7
2021/12/05 | 16:00 | 333.7 | 119.7 | 298.8 | 71.1 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.8 | 333.7
2021/12/05 | 17:00 | 363.3 | 119.7 | 305.7 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | -170.8 | 363.3
2021/12/05 | 18:00 | 372.3 | 119.7 | 308.5 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -170.9 | 372.3
2021/12/05 | 19:00 | 372.1 | 119.7 | 308.4 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | -170.9 | 372.1
2021/12/05 | 20:00 | 369 | 119.7 | 305.7 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | -170.8 | 369
2021/12/05 | 21:00 | 356.5 | 119.7 | 299.3 | 75.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | -170.9 | 356.5
2021/12/05 | 22:00 | 345.6 | 119.7 | 279.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -173.9 | 345.6
2021/12/05 | 23:00 | 347.1 | 119.7 | 298.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -173.8 | 347.1
2021/12/06 | 0:00 | 340.7 | 119.7 | 309.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | -173.9 | 340.7
2021/12/06 | 1:00 | 350.2 | 119.7 | 321.3 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.3 | 350.2
2021/12/06 | 2:00 | 368.8 | 119.7 | 330.3 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 368.8
2021/12/06 | 3:00 | 380 | 119.7 | 333 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | -173.8 | 380
2021/12/06 | 4:00 | 383.8 | 119.7 | 333 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -173.8 | 383.8
2021/12/06 | 5:00 | 382.7 | 119.7 | 333 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | -173.8 | 382.7
2021/12/06 | 6:00 | 394.7 | 119.7 | 334.5 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 394.7
2021/12/06 | 7:00 | 404.6 | 119.7 | 335.7 | 104.9 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | -173.8 | 404.6
2021/12/06 | 8:00 | 440.1 | 119.7 | 334.3 | 129.6 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 440.1
2021/12/06 | 9:00 | 461.7 | 119.7 | 329.1 | 144.7 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | -173.9 | 461.7
2021/12/06 | 10:00 | 460.4 | 119.7 | 334.6 | 141.7 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 0.9 | 0 | 4.6 | -173.9 | 460.4
2021/12/06 | 11:00 | 456.7 | 119.7 | 334.9 | 137.3 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 | -173.7 | 456.7
2021/12/06 | 12:00 | 432.1 | 119.7 | 335.8 | 106.4 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 | -173.9 | 432.1
2021/12/06 | 13:00 | 442.2 | 119.7 | 333.6 | 113.7 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | -173.8 | 442.2
2021/12/06 | 14:00 | 438 | 119.7 | 333.7 | 114 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 4.5 | 0 | 2.2 | -173.9 | 438
2021/12/06 | 15:00 | 429.8 | 119.7 | 333.7 | 117.9 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 5.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 429.8
2021/12/06 | 16:00 | 436.3 | 119.7 | 334.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 2.9 | -174 | 436.3
2021/12/06 | 17:00 | 435.9 | 119.7 | 334.9 | 136.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 3.1 | -173.9 | 435.9
2021/12/06 | 18:00 | 428.6 | 119.7 | 334.5 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.8 | -173.9 | 428.6
2021/12/06 | 19:00 | 412.2 | 119.7 | 333.6 | 113.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2.2 | -173.8 | 412.2
2021/12/06 | 20:00 | 396.3 | 119.7 | 333.4 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | -173.7 | 396.3
2021/12/06 | 21:00 | 381.4 | 119.7 | 332.9 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 381.4
2021/12/06 | 22:00 | 370.1 | 119.7 | 331.4 | 74.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 370.1
2021/12/06 | 23:00 | 360.3 | 119.7 | 339.2 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | -12 | -173.9 | 360.3
2021/12/07 | 0:00 | 345.2 | 119.7 | 296.1 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.4 | -173.8 | 345.2
2021/12/07 | 1:00 | 352.7 | 119.7 | 298.2 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.8 | -173.9 | 352.7
2021/12/07 | 2:00 | 372 | 119.7 | 299.1 | 97.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.3 | -173.8 | 372
2021/12/07 | 3:00 | 389.8 | 119.7 | 298.7 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.1 | -173.9 | 389.8
2021/12/07 | 4:00 | 392.3 | 119.7 | 298.8 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 392.3
2021/12/07 | 5:00 | 387 | 119.7 | 298.8 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2.2 | -173.9 | 387
2021/12/07 | 6:00 | 384.2 | 119.7 | 300.5 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0 | 1.9 | -174 | 384.3
2021/12/07 | 7:00 | 387.4 | 119.7 | 298.8 | 114.4 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 2.1 | -173.9 | 387.4
2021/12/07 | 8:00 | 416.1 | 119.7 | 300.1 | 138.6 | 0 | 12.9 | 9.9 | 0 | 5.7 | 0 | 3.1 | -173.9 | 416.1
2021/12/07 | 9:00 | 437 | 119.7 | 301.6 | 143.9 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 10.1 | 0 | 3.4 | -173.8 | 437
2021/12/07 | 10:00 | 433.4 | 119.7 | 299.8 | 134.1 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 15.8 | 0 | 2.8 | -173.9 | 433.4
2021/12/07 | 11:00 | 431.6 | 119.7 | 299.5 | 130.8 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 21.2 | 0 | 2.6 | -173.8 | 431.6
2021/12/07 | 12:00 | 409.9 | 119.7 | 299.1 | 94.7 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 41.2 | 0 | 1.3 | -173.8 | 409.9
2021/12/07 | 13:00 | 424.5 | 119.7 | 300.4 | 106.5 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 46.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 424.5
2021/12/07 | 14:00 | 425.9 | 119.7 | 300.1 | 103.8 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 55.1 | 0 | 1.6 | -173.8 | 425.9
2021/12/07 | 15:00 | 422.1 | 119.7 | 298.8 | 114 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 45.4 | 0 | 2.1 | -173.9 | 422.1
2021/12/07 | 16:00 | 427.2 | 119.7 | 298.8 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 45.8 | 0 | 2.1 | -173.9 | 427.2
2021/12/07 | 17:00 | 421.4 | 119.7 | 298.8 | 120.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | 2.1 | -173.9 | 421.4
2021/12/07 | 18:00 | 412.9 | 119.7 | 299.8 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 1.6 | -173.9 | 412.9
2021/12/07 | 19:00 | 395.4 | 119.7 | 300 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 395.4
2021/12/07 | 20:00 | 379 | 119.7 | 298.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 379
2021/12/07 | 21:00 | 367.2 | 119.7 | 298.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 367.2
2021/12/07 | 22:00 | 357.8 | 119.7 | 298.3 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0.2 | -173.9 | 357.8
2021/12/07 | 23:00 | 347.3 | 119.7 | 284.2 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -173.9 | 347.3
2021/12/08 | 0:00 | 333.3 | 119.7 | 274 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -173.9 | 333.3
2021/12/08 | 1:00 | 340.8 | 119.7 | 260.4 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -173.3 | 340.8
2021/12/08 | 2:00 | 365.8 | 119.7 | 278.3 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0.4 | -173.9 | 365.8
2021/12/08 | 3:00 | 383 | 119.7 | 282.6 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 1 | -173.8 | 383
2021/12/08 | 4:00 | 386.8 | 119.7 | 283.4 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 1.2 | -173.8 | 386.8
2021/12/08 | 5:00 | 380.9 | 119.7 | 283.5 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 380.9
2021/12/08 | 6:00 | 375.4 | 119.7 | 282.6 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 47.6 | 0 | 1 | -173.9 | 375.4
2021/12/08 | 7:00 | 377.2 | 119.7 | 283.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 32.3 | 0 | 1.4 | -173.9 | 377.2
2021/12/08 | 8:00 | 411.7 | 119.7 | 284.4 | 133.3 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 23.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 411.7
2021/12/08 | 9:00 | 432.7 | 119.7 | 285.6 | 141.6 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 24.5 | 0 | 3.2 | -173.8 | 432.7
2021/12/08 | 10:00 | 431.1 | 119.7 | 284.1 | 129.3 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 30.9 | 0 | 2.5 | -173.8 | 431.1
2021/12/08 | 11:00 | 428.9 | 119.7 | 283.5 | 118.5 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 39.4 | 0 | 2.1 | -173.8 | 428.9
2021/12/08 | 12:00 | 407.4 | 119.7 | 283.4 | 97.6 | 0 | 12.9 | 29.7 | 0 | 36.7 | 0 | 1.2 | -173.8 | 407.4
2021/12/08 | 13:00 | 420.3 | 119.7 | 282.8 | 95 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 56 | 0 | 1.1 | -173.8 | 420.3
2021/12/08 | 14:00 | 419.7 | 119.7 | 284.7 | 103.1 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 54.8 | 0 | 1.6 | -173.9 | 419.7
2021/12/08 | 15:00 | 413.5 | 119.7 | 283.5 | 120.4 | 0 | 12.9 | 9.1 | 0 | 39.5 | 0 | 2.1 | -173.7 | 413.5
2021/12/08 | 16:00 | 419.8 | 119.7 | 287.5 | 148.2 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 20.3 | 0 | 3.7 | -173.9 | 419.8
2021/12/08 | 17:00 | 416.6 | 119.7 | 285.7 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26.9 | 0 | 3.3 | -173.9 | 416.6
2021/12/08 | 18:00 | 407.9 | 119.7 | 284.8 | 137.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 3 | -173.9 | 407.9
2021/12/08 | 19:00 | 392.3 | 119.7 | 283.5 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 2.1 | -173.8 | 392.3
2021/12/08 | 20:00 | 377.9 | 119.7 | 284.8 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 377.9
2021/12/08 | 21:00 | 365.9 | 119.7 | 284.1 | 90.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 365.9
2021/12/08 | 22:00 | 359.8 | 119.7 | 283.9 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0.9 | -173.8 | 359.8
2021/12/08 | 23:00 | 349.7 | 119.7 | 283.4 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 349.7
2021/12/09 | 0:00 | 338.5 | 119.7 | 266.5 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0.1 | -173.8 | 338.5
2021/12/09 | 1:00 | 342.8 | 119.7 | 271.1 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 342.8
2021/12/09 | 2:00 | 367 | 119.7 | 277.1 | 102.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 1.5 | -173.8 | 367
2021/12/09 | 3:00 | 385.3 | 119.7 | 273.7 | 126.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 2 | -173.9 | 385.3
2021/12/09 | 4:00 | 393.4 | 119.7 | 273.7 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 393.4
2021/12/09 | 5:00 | 389.6 | 119.7 | 273.5 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 1.9 | -173.8 | 389.6
2021/12/09 | 6:00 | 389.2 | 119.7 | 273.5 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 32 | 0 | 1.9 | -173.8 | 389.2
2021/12/09 | 7:00 | 391.5 | 119.7 | 273.5 | 115.5 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 33.6 | 0 | 1.9 | -173.8 | 391.5
2021/12/09 | 8:00 | 411 | 119.7 | 273.5 | 122.2 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 19.2 | 0 | 1.9 | -173.8 | 411
2021/12/09 | 9:00 | 415.4 | 119.7 | 275.2 | 88.4 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0.8 | -173.8 | 415.4
2021/12/09 | 10:00 | 405 | 119.7 | 268.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 87.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -173.9 | 405
2021/12/09 | 11:00 | 400.7 | 119.7 | 264.4 | 67.4 | 0 | 12.9 | 94.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -173.3 | 400.7
2021/12/09 | 12:00 | 374.4 | 119.7 | 244.5 | 67.4 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -173.9 | 374.4
2021/12/09 | 13:00 | 386.3 | 119.7 | 271.1 | 67.1 | 0 | 12.9 | 79.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -173.3 | 386.3
2021/12/09 | 14:00 | 389 | 119.7 | 275.2 | 87.4 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 389
2021/12/09 | 15:00 | 387 | 119.7 | 273.5 | 118.6 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 9.7 | 0 | 1.9 | -173.8 | 387
2021/12/09 | 16:00 | 398.1 | 119.7 | 277.1 | 149.2 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 7.4 | 0 | 3.3 | -173.8 | 398.1
2021/12/09 | 17:00 | 401 | 119.7 | 277.3 | 150.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 3.3 | -173.8 | 401
2021/12/09 | 18:00 | 397.5 | 119.7 | 274.4 | 136.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 2.6 | -173.8 | 397.5
2021/12/09 | 19:00 | 384.5 | 119.7 | 273.5 | 116.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 1.9 | -173.8 | 384.5
2021/12/09 | 20:00 | 374.9 | 119.7 | 277.2 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 374.9
2021/12/09 | 21:00 | 363.4 | 119.7 | 277.3 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1.5 | -173.8 | 363.4
2021/12/09 | 22:00 | 357.6 | 119.7 | 275.2 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 357.6
2021/12/09 | 23:00 | 350 | 119.7 | 275.2 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.8 | -173.8 | 350
2021/12/10 | 0:00 | 340 | 119.7 | 293.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -173.8 | 340
2021/12/10 | 1:00 | 347.6 | 119.7 | 310.2 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.2 | -173.8 | 347.6
2021/12/10 | 2:00 | 371.4 | 119.7 | 311.6 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -173.9 | 371.4
2021/12/10 | 3:00 | 390.2 | 119.7 | 311.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.2 | -173.9 | 390.2
2021/12/10 | 4:00 | 397 | 119.7 | 312.1 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 397
2021/12/10 | 5:00 | 393.5 | 119.7 | 312.1 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.4 | -173.8 | 393.5
2021/12/10 | 6:00 | 392.9 | 119.7 | 312.1 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0 | 1.4 | -174 | 392.9
2021/12/10 | 7:00 | 392 | 119.7 | 312.1 | 102.4 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 9.8 | 0 | 1.4 | -174 | 392
2021/12/10 | 8:00 | 412.7 | 119.7 | 312.1 | 106.3 | 0 | 12.9 | 29 | 0 | 5.2 | 0 | 1.5 | -174 | 412.7
2021/12/10 | 9:00 | 420.9 | 119.7 | 311.7 | 91.2 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.1 | -173.8 | 420.9
2021/12/10 | 10:00 | 410.5 | 119.7 | 307.9 | 64 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -173.8 | 410.5
2021/12/10 | 11:00 | 401 | 119.7 | 292.5 | 62.7 | 0 | 12.9 | 85.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -174 | 401
2021/12/10 | 12:00 | 374.6 | 119.7 | 264.7 | 63.8 | 0 | 12.9 | 78.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -173.8 | 374.6
2021/12/10 | 13:00 | 384.2 | 119.7 | 258.7 | 62.6 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -173.9 | 384.2
2021/12/10 | 14:00 | 382.4 | 119.7 | 278.5 | 63.8 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -173.9 | 382.4
2021/12/10 | 15:00 | 380.9 | 119.7 | 309.1 | 62.6 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -173.9 | 380.9
2021/12/10 | 16:00 | 387.1 | 119.7 | 312.1 | 100.5 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 11.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 387.1
2021/12/10 | 17:00 | 393.2 | 119.7 | 312.1 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 1.5 | -173.8 | 393.2
2021/12/10 | 18:00 | 388.7 | 119.7 | 312.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 388.7
2021/12/10 | 19:00 | 376.6 | 119.7 | 312.1 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 376.6
2021/12/10 | 20:00 | 365.7 | 119.7 | 311.8 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 365.7
2021/12/10 | 21:00 | 356.4 | 119.7 | 311.2 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 356.4
2021/12/10 | 22:00 | 350 | 119.7 | 312.1 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | -173.8 | 350
2021/12/10 | 23:00 | 342.1 | 119.7 | 310.2 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | -173.8 | 342.1
2021/12/11 | 0:00 | 331.2 | 119.7 | 289.3 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -173.9 | 331.2
2021/12/11 | 1:00 | 334.3 | 119.7 | 289.8 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -174 | 334.3
2021/12/11 | 2:00 | 357.3 | 119.7 | 293.3 | 103.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -173.9 | 357.3
2021/12/11 | 3:00 | 372.4 | 119.7 | 292.7 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 372.4
2021/12/11 | 4:00 | 378.9 | 119.7 | 293.2 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.9 | -173.9 | 378.9
2021/12/11 | 5:00 | 367.8 | 119.7 | 291.6 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.2 | -173.8 | 367.8
2021/12/11 | 6:00 | 355.4 | 119.7 | 291.7 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 1.4 | -173.8 | 355.4
2021/12/11 | 7:00 | 343.8 | 119.7 | 289.5 | 83.5 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0.8 | -173.9 | 343.8
2021/12/11 | 8:00 | 349.8 | 119.7 | 287.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | -171 | 349.8
2021/12/11 | 9:00 | 352.4 | 119.7 | 274.4 | 67.4 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.8 | 352.4
2021/12/11 | 10:00 | 346.3 | 119.7 | 261.1 | 61.2 | 0 | 12.9 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.4 | 346.3
2021/12/11 | 11:00 | 338.8 | 119.7 | 244.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 71.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -170.8 | 338.8
2021/12/11 | 12:00 | 323.2 | 119.7 | 229.3 | 61.1 | 0 | 12.9 | 69.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -170.3 | 323.2
2021/12/11 | 13:00 | 318.6 | 119.7 | 236.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 56.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -170.9 | 318.6
2021/12/11 | 14:00 | 318.7 | 119.7 | 247.1 | 61.1 | 0 | 12.9 | 46.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -170.5 | 318.7
2021/12/11 | 15:00 | 315.1 | 119.7 | 266.7 | 63.7 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -170.9 | 315.1
2021/12/11 | 16:00 | 322 | 119.7 | 280.2 | 77.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -170.3 | 322
2021/12/11 | 17:00 | 335.9 | 119.7 | 290.1 | 83.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -171 | 335.9
2021/12/11 | 18:00 | 337.1 | 119.7 | 290.2 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -170.9 | 337.1
2021/12/11 | 19:00 | 329.6 | 119.7 | 289.7 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -170.8 | 329.6
2021/12/11 | 20:00 | 323.3 | 119.7 | 284 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -170.9 | 323.3
2021/12/11 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 274.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.3 | 314.2
2021/12/11 | 22:00 | 307.6 | 119.7 | 265.8 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -173.9 | 307.6
2021/12/11 | 23:00 | 302.8 | 119.7 | 264.6 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | -173.4 | 302.8
2021/12/12 | 0:00 | 290 | 119.7 | 241.4 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.6 | -173.7 | 290
2021/12/12 | 1:00 | 296.3 | 119.7 | 245.6 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 296.3
2021/12/12 | 2:00 | 319 | 119.7 | 241.1 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.4 | -173.9 | 319
2021/12/12 | 3:00 | 335.1 | 119.7 | 242.7 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.9 | -173.9 | 335.1
2021/12/12 | 4:00 | 337.5 | 119.7 | 215.1 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | -173.8 | 337.5
2021/12/12 | 5:00 | 323.6 | 119.7 | 176.4 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | -173.3 | 323.6
2021/12/12 | 6:00 | 298.1 | 119.7 | 148.1 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | -173.9 | 298.1
2021/12/12 | 7:00 | 287.9 | 119.7 | 152.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | -173.5 | 287.9
2021/12/12 | 8:00 | 299 | 119.7 | 189.1 | 72.5 | 0 | 12.9 | 15.5 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -171 | 299
2021/12/12 | 9:00 | 308 | 119.7 | 177.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | -170.4 | 308
2021/12/12 | 10:00 | 303.2 | 119.7 | 175.9 | 71.3 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 67 | 0 | 0 | -170.9 | 303.2
2021/12/12 | 11:00 | 302.1 | 119.7 | 148.8 | 63.7 | 0 | 12.9 | 33.3 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | -170.4 | 302.1
2021/12/12 | 12:00 | 300.4 | 119.7 | 128.1 | 63.2 | 0 | 12.9 | 18.8 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | -170.8 | 300.4
2021/12/12 | 13:00 | 297.4 | 119.7 | 132.7 | 63.2 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | -170.5 | 297.4
2021/12/12 | 14:00 | 299.4 | 119.7 | 141.1 | 63.2 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | -170.9 | 299.4
2021/12/12 | 15:00 | 304.9 | 119.7 | 143.4 | 63.2 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.4 | 304.9
2021/12/12 | 16:00 | 316.7 | 119.7 | 152.9 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 316.7
2021/12/12 | 17:00 | 331.4 | 119.7 | 164.3 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.3 | 331.4
2021/12/12 | 18:00 | 331.2 | 119.7 | 164.7 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 331.2
2021/12/12 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 158 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.4 | 324.9
2021/12/12 | 20:00 | 319 | 119.7 | 152.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 319
2021/12/12 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 148.7 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.4 | 309.2
2021/12/12 | 22:00 | 300.2 | 119.7 | 144.9 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 300.2
2021/12/12 | 23:00 | 298.3 | 119.7 | 152.3 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | -173.4 | 298.3
2021/12/13 | 0:00 | 288.6 | 119.7 | 146.8 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.7 | 0 | -12 | -173.8 | 288.6
2021/12/13 | 1:00 | 298.7 | 119.7 | 175.9 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | -12 | -173.8 | 298.7
2021/12/13 | 2:00 | 326.5 | 119.7 | 194.9 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | -12 | -173.3 | 326.5
2021/12/13 | 3:00 | 348.7 | 119.7 | 197.5 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | -3.1 | -173.8 | 348.7
2021/12/13 | 4:00 | 361 | 119.7 | 214.4 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | -173.9 | 361
2021/12/13 | 5:00 | 365.5 | 119.7 | 225.9 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | -173.9 | 365.5
2021/12/13 | 6:00 | 370.1 | 119.7 | 224 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | -173.4 | 370.1
2021/12/13 | 7:00 | 379.5 | 119.7 | 232.2 | 69.7 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | -173.8 | 379.5
2021/12/13 | 8:00 | 421.8 | 119.7 | 258.2 | 71.7 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | -174 | 421.8
2021/12/13 | 9:00 | 451.5 | 119.7 | 275.8 | 72.6 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | -173.9 | 451.5
2021/12/13 | 10:00 | 452 | 119.7 | 259.1 | 87.6 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | -173.9 | 452
2021/12/13 | 11:00 | 455.4 | 119.7 | 305.1 | 74.9 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | -173.8 | 455.4
2021/12/13 | 12:00 | 434.7 | 119.7 | 282.5 | 72 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | -173.8 | 434.7
2021/12/13 | 13:00 | 449.4 | 119.7 | 301.8 | 74.9 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | -173.8 | 449.4
2021/12/13 | 14:00 | 450.3 | 119.7 | 326.1 | 88 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 60.5 | 0 | 1 | -173.7 | 450.3
2021/12/13 | 15:00 | 446.1 | 119.7 | 318.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 38.4 | 0 | 1.8 | -174 | 446.1
2021/12/13 | 16:00 | 452.4 | 119.7 | 325.5 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 11 | -173.8 | 452.4
2021/12/13 | 17:00 | 451.6 | 119.7 | 333.1 | 130 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -173.4 | 451.6
2021/12/13 | 18:00 | 444 | 119.7 | 333 | 129.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11 | -173.8 | 444
2021/12/13 | 19:00 | 426.5 | 119.7 | 323.8 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 6.8 | -173.9 | 426.5
2021/12/13 | 20:00 | 415.6 | 119.7 | 326.1 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | -173.9 | 415.6
2021/12/13 | 21:00 | 400.2 | 119.7 | 333.3 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 400.2
2021/12/13 | 22:00 | 393 | 119.7 | 332.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 393
2021/12/13 | 23:00 | 387.7 | 119.7 | 331.9 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | -173.8 | 387.7
2021/12/14 | 0:00 | 377.3 | 119.7 | 319.8 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.9 | -173.8 | 377.3
2021/12/14 | 1:00 | 385.9 | 119.7 | 310.4 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | -173.8 | 385.9
2021/12/14 | 2:00 | 407.4 | 119.7 | 326.4 | 119.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | -174 | 407.4
2021/12/14 | 3:00 | 420.6 | 119.7 | 332.7 | 126.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | -173.9 | 420.6
2021/12/14 | 4:00 | 422.3 | 119.7 | 333.2 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 | -173.9 | 422.3
2021/12/14 | 5:00 | 424.3 | 119.7 | 332.9 | 126.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 424.3
2021/12/14 | 6:00 | 436.6 | 119.7 | 333.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 11.7 | 0 | 2.6 | -174 | 436.6
2021/12/14 | 7:00 | 438.9 | 119.7 | 330.7 | 121.7 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 16.2 | 0 | 2.2 | -173.9 | 438.9
2021/12/14 | 8:00 | 453.9 | 119.7 | 319.8 | 116.8 | 0 | 12.9 | 45.2 | 0 | 11.7 | 0 | 1.7 | -173.9 | 453.9
2021/12/14 | 9:00 | 455 | 119.7 | 319.9 | 95.3 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0.9 | -173.7 | 455
2021/12/14 | 10:00 | 439 | 119.7 | 306.9 | 73.4 | 0 | 12.9 | 97 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -173.8 | 439
2021/12/14 | 11:00 | 422.8 | 119.7 | 284.2 | 68.2 | 0 | 12.9 | 107.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -173.5 | 422.8
2021/12/14 | 12:00 | 394.9 | 119.7 | 255.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 105.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | -173.7 | 394.9
2021/12/14 | 13:00 | 403.7 | 119.7 | 271.5 | 68.1 | 0 | 12.9 | 92.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -173.4 | 403.7
2021/12/14 | 14:00 | 404.3 | 119.7 | 298.2 | 74.1 | 0 | 12.9 | 62.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -173.9 | 404.3
2021/12/14 | 15:00 | 404.6 | 119.7 | 313.8 | 89.8 | 0 | 12.9 | 28.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 404.6
2021/12/14 | 16:00 | 416 | 119.7 | 318.9 | 95.6 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 39.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 416
2021/12/14 | 17:00 | 428.8 | 119.7 | 317.2 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 58.9 | 0 | 0.5 | -173.8 | 428.8
2021/12/14 | 18:00 | 426.7 | 119.7 | 312.4 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | -173.8 | 426.7
2021/12/14 | 19:00 | 413.3 | 119.7 | 301.5 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | -173.4 | 413.3
2021/12/14 | 20:00 | 402.2 | 119.7 | 315.2 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 402.2
2021/12/14 | 21:00 | 389.3 | 119.7 | 298 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -173.8 | 389.3
2021/12/14 | 22:00 | 378 | 119.7 | 271.8 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | -173.4 | 378
2021/12/14 | 23:00 | 367.6 | 119.7 | 251.4 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | -173.9 | 367.6
2021/12/15 | 0:00 | 354.2 | 119.7 | 203.6 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | -173.9 | 354.2
2021/12/15 | 1:00 | 360.5 | 119.7 | 224.3 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | -173.5 | 360.5
2021/12/15 | 2:00 | 382 | 119.7 | 257.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | -173.9 | 382
2021/12/15 | 3:00 | 395.9 | 119.7 | 257.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | -173.9 | 395.9
2021/12/15 | 4:00 | 400.7 | 119.7 | 244 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.2 | 400.7
2021/12/15 | 5:00 | 398.5 | 119.7 | 242.5 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 398.5
2021/12/15 | 6:00 | 400 | 119.7 | 231.7 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | -173.9 | 400
2021/12/15 | 7:00 | 400.2 | 119.7 | 225.7 | 79.6 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.2 | 400.2
2021/12/15 | 8:00 | 430.5 | 119.7 | 266.3 | 94.9 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 102 | 0 | 0.3 | -173.7 | 430.5
2021/12/15 | 9:00 | 450 | 119.7 | 259.7 | 87.6 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | -173.7 | 450
2021/12/15 | 10:00 | 445.6 | 119.7 | 290.4 | 85.8 | 0 | 12.9 | 40.5 | 0 | 69.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 445.6
2021/12/15 | 11:00 | 438.7 | 119.7 | 290.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 61.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 438.7
2021/12/15 | 12:00 | 411.9 | 119.7 | 287.5 | 82.5 | 0 | 12.9 | 44.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 411.9
2021/12/15 | 13:00 | 426.6 | 119.7 | 291.6 | 88.5 | 0 | 12.9 | 45.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0.9 | -173.9 | 426.6
2021/12/15 | 14:00 | 426.2 | 119.7 | 282.7 | 108.3 | 0 | 12.9 | 31.4 | 0 | 43.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 426.2
2021/12/15 | 15:00 | 418.1 | 119.7 | 284.4 | 112.3 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 44.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 418.1
2021/12/15 | 16:00 | 427.6 | 119.7 | 294.9 | 122 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 48.7 | 0 | 1.9 | -173.8 | 427.6
2021/12/15 | 17:00 | 428.3 | 119.7 | 301 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.3 | 0 | 2.2 | -173.8 | 428.3
2021/12/15 | 18:00 | 422.2 | 119.7 | 302.8 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 2.4 | -173.8 | 422.2
2021/12/15 | 19:00 | 405.4 | 119.7 | 286.2 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1.5 | -173.9 | 405.4
2021/12/15 | 20:00 | 392.9 | 119.7 | 284.3 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.4 | -173.9 | 392.9
2021/12/15 | 21:00 | 379 | 119.7 | 285.8 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 1.5 | -173.9 | 379
2021/12/15 | 22:00 | 373.5 | 119.7 | 291.1 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 373.5
2021/12/15 | 23:00 | 360.4 | 119.7 | 284.3 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 360.4
2021/12/16 | 0:00 | 347 | 119.7 | 299.9 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.3 | -173.8 | 347
2021/12/16 | 1:00 | 354 | 119.7 | 280.4 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -173.9 | 354
2021/12/16 | 2:00 | 376.6 | 119.7 | 302.5 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.5 | -173.9 | 376.6
2021/12/16 | 3:00 | 395.1 | 119.7 | 297.3 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 1 | -173.9 | 395.1
2021/12/16 | 4:00 | 399.4 | 119.7 | 292.9 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 399.4
2021/12/16 | 5:00 | 395.8 | 119.7 | 302.9 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0.5 | -173.9 | 395.8
2021/12/16 | 6:00 | 395.1 | 119.7 | 302.5 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 52.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 395.1
2021/12/16 | 7:00 | 394.9 | 119.7 | 269.7 | 61.3 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | -173.9 | 394.9
2021/12/16 | 8:00 | 419.8 | 119.7 | 286.6 | 69.1 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | -173.2 | 419.8
2021/12/16 | 9:00 | 437.6 | 119.7 | 287.2 | 66.2 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | -173.8 | 437.6
2021/12/16 | 10:00 | 430.3 | 119.7 | 266 | 61.2 | 0 | 12.9 | 43.4 | 0 | 100.9 | 0 | 0 | -173.8 | 430.3
2021/12/16 | 11:00 | 421.8 | 119.7 | 262.8 | 61.1 | 0 | 12.9 | 39.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | -173.2 | 421.8
2021/12/16 | 12:00 | 398.9 | 119.7 | 238.7 | 61.1 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | -173.9 | 398.9
2021/12/16 | 13:00 | 411.4 | 119.7 | 262.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 103 | 0 | 0 | -173.9 | 411.4
2021/12/16 | 14:00 | 412.1 | 119.7 | 271.7 | 83.9 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | -173.2 | 412.1
2021/12/16 | 15:00 | 406.5 | 119.7 | 267.8 | 59 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | -174 | 406.5
2021/12/16 | 16:00 | 419 | 119.7 | 297.3 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 48.9 | 0 | 1 | -173.9 | 419
2021/12/16 | 17:00 | 419 | 119.7 | 308.3 | 126 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 24.3 | 0 | 1.6 | -173.9 | 419
2021/12/16 | 18:00 | 411.3 | 119.7 | 311.1 | 133.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.8 | -173.8 | 411.3
2021/12/16 | 19:00 | 395.3 | 119.7 | 306.5 | 121.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 395.3
2021/12/16 | 20:00 | 383.9 | 119.7 | 300.4 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.1 | -173.8 | 383.9
2021/12/16 | 21:00 | 371.1 | 119.7 | 294.4 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 371.1
2021/12/16 | 22:00 | 362.4 | 119.7 | 303.1 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 362.4
2021/12/16 | 23:00 | 353.3 | 119.7 | 299.7 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0.2 | -173.8 | 353.3
2021/12/17 | 0:00 | 339.2 | 119.7 | 296.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -173.9 | 339.2
2021/12/17 | 1:00 | 347.1 | 119.7 | 295.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -173.9 | 347.1
2021/12/17 | 2:00 | 368.7 | 119.7 | 309.3 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0.8 | -174 | 368.7
2021/12/17 | 3:00 | 388.3 | 119.7 | 309.8 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.1 | -173.8 | 388.3
2021/12/17 | 4:00 | 393.7 | 119.7 | 310.5 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.4 | -173.8 | 393.7
2021/12/17 | 5:00 | 387.6 | 119.7 | 311.7 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1.4 | -173.9 | 387.6
2021/12/17 | 6:00 | 378.5 | 119.7 | 285.4 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | -173.3 | 378.5
2021/12/17 | 7:00 | 381.8 | 119.7 | 293.9 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 65 | 0 | 0 | -173.7 | 381.8
2021/12/17 | 8:00 | 412.5 | 119.7 | 308.5 | 87.2 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 53 | 0 | 0.6 | -173.9 | 412.5
2021/12/17 | 9:00 | 433.2 | 119.7 | 310.3 | 123.8 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 28.4 | 0 | 2.3 | -173.8 | 433.2
2021/12/17 | 10:00 | 432.2 | 119.7 | 310.9 | 131 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 11.5 | 0 | 2.7 | -173.8 | 432.2
2021/12/17 | 11:00 | 430.8 | 119.7 | 310 | 91.1 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 47.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 430.8
2021/12/17 | 12:00 | 409.7 | 119.7 | 311.3 | 92.7 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 19.1 | 0 | 1 | -173.9 | 409.7
2021/12/17 | 13:00 | 424.4 | 119.7 | 310 | 120.4 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 10.8 | 0 | 2.2 | -173.8 | 424.4
2021/12/17 | 14:00 | 428.4 | 119.7 | 309.6 | 78.6 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 68.8 | 0 | 0.4 | -173.9 | 428.4
2021/12/17 | 15:00 | 425.7 | 119.7 | 308.3 | 69 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 83.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 425.7
2021/12/17 | 16:00 | 435.2 | 119.7 | 309.6 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 85.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 435.2
2021/12/17 | 17:00 | 436.2 | 119.7 | 308.5 | 69 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 99.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 436.2
2021/12/17 | 18:00 | 439.4 | 119.7 | 289.3 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 439.4
2021/12/17 | 19:00 | 438.3 | 119.7 | 287.7 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 438.3
2021/12/17 | 20:00 | 428.8 | 119.7 | 278.7 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 428.8
2021/12/17 | 21:00 | 430.2 | 119.7 | 280.1 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 430.2
2021/12/17 | 22:00 | 420.8 | 119.7 | 270.2 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.3 | 420.8
2021/12/17 | 23:00 | 420.7 | 119.7 | 270.8 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 420.7
2021/12/18 | 0:00 | 413.5 | 119.7 | 275.8 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.9 | 413.5
2021/12/18 | 1:00 | 413.1 | 119.7 | 275.2 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.8 | 413.1
2021/12/18 | 2:00 | 423.6 | 119.7 | 275.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -173.3 | 423.6
2021/12/18 | 3:00 | 435.5 | 119.7 | 292.4 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | -173.8 | 435.5
2021/12/18 | 4:00 | 433 | 119.7 | 275.3 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | -173.8 | 433
2021/12/18 | 5:00 | 424.4 | 119.7 | 272.2 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | -173.8 | 424.4
2021/12/18 | 6:00 | 420.2 | 119.7 | 271.2 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 420.2
2021/12/18 | 7:00 | 422.4 | 119.7 | 271.7 | 56.4 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 422.4
2021/12/18 | 8:00 | 443.8 | 119.7 | 273.2 | 65 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 443.8
2021/12/18 | 9:00 | 458.4 | 119.7 | 273.1 | 64.1 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 458.4
2021/12/18 | 10:00 | 454.9 | 119.7 | 299.9 | 64.3 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | -170.8 | 454.9
2021/12/18 | 11:00 | 443.6 | 119.7 | 267.7 | 56.9 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 117.5 | 0 | -2 | -170.8 | 443.6
2021/12/18 | 12:00 | 433.2 | 119.7 | 258.2 | 56.2 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 126.3 | 0 | -12 | -170.9 | 433.2
2021/12/18 | 13:00 | 424.4 | 119.7 | 281 | 56.2 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 92.4 | 0 | -12 | -170.8 | 424.4
2021/12/18 | 14:00 | 422.3 | 119.7 | 329.1 | 64.8 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -170.9 | 422.3
2021/12/18 | 15:00 | 414.3 | 119.7 | 342.5 | 64.1 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -170.8 | 414.3
2021/12/18 | 16:00 | 424.8 | 119.7 | 343.5 | 103.2 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 7.3 | 0 | 7.4 | -170.4 | 424.8
2021/12/18 | 17:00 | 436.9 | 119.7 | 342.6 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | -170.9 | 436.9
2021/12/18 | 18:00 | 434.4 | 119.7 | 342 | 117.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | -170.8 | 434.4
2021/12/18 | 19:00 | 425.9 | 119.7 | 341.1 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | -170.3 | 425.9
2021/12/18 | 20:00 | 419.7 | 119.7 | 351.9 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.9 | -170.8 | 419.7
2021/12/18 | 21:00 | 404.9 | 119.7 | 358 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.3 | -170.8 | 404.9
2021/12/18 | 22:00 | 396.2 | 119.7 | 358.1 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | -173.8 | 396.2
2021/12/18 | 23:00 | 397.1 | 119.7 | 358.1 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.3 | -173.8 | 397.1
2021/12/19 | 0:00 | 385.7 | 119.7 | 332.3 | 84.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 385.7
2021/12/19 | 1:00 | 389.6 | 119.7 | 324.3 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 8.7 | -173.9 | 389.6
2021/12/19 | 2:00 | 406 | 119.7 | 323.5 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 11 | -173.9 | 406
2021/12/19 | 3:00 | 412 | 119.7 | 324.1 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 11 | -173.9 | 412
2021/12/19 | 4:00 | 408.4 | 119.7 | 323.7 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 11 | -173.9 | 408.4
2021/12/19 | 5:00 | 397.8 | 119.7 | 331.8 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 397.8
2021/12/19 | 6:00 | 379 | 119.7 | 245.1 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | -173.9 | 379
2021/12/19 | 7:00 | 377.4 | 119.7 | 237.1 | 58.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.9 | 377.4
2021/12/19 | 8:00 | 395.1 | 119.7 | 236.6 | 58.7 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 133.6 | 0 | -1.1 | -170.3 | 395.1
2021/12/19 | 9:00 | 419.5 | 119.7 | 251.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -171 | 419.5
2021/12/19 | 10:00 | 422.5 | 119.7 | 274.1 | 62.5 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | -170.8 | 422.5
2021/12/19 | 11:00 | 405.9 | 119.7 | 247.2 | 58.6 | 0 | 12.9 | 30.4 | 0 | 119.5 | 0 | -12 | -170.4 | 405.9
2021/12/19 | 12:00 | 400.2 | 119.7 | 238.5 | 58.5 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -170.8 | 400.2
2021/12/19 | 13:00 | 391.9 | 119.7 | 243 | 58.5 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 119.3 | 0 | -12 | -170.9 | 391.9
2021/12/19 | 14:00 | 389.5 | 119.7 | 244.4 | 58.9 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 108 | 0 | 0 | -170.4 | 389.5
2021/12/19 | 15:00 | 384.8 | 119.7 | 244.9 | 59.2 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 112 | 0 | 0 | -170.9 | 384.8
2021/12/19 | 16:00 | 396.1 | 119.7 | 284.6 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | -170.8 | 396.1
2021/12/19 | 17:00 | 413.8 | 119.7 | 295.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | -170.3 | 413.8
2021/12/19 | 18:00 | 412.7 | 119.7 | 285.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -170.9 | 412.7
2021/12/19 | 19:00 | 406.7 | 119.7 | 310.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | -170.9 | 406.7
2021/12/19 | 20:00 | 395.9 | 119.7 | 330.4 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.3 | -170.9 | 395.9
2021/12/19 | 21:00 | 380.5 | 119.7 | 331.1 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0.2 | -170.9 | 380.5
2021/12/19 | 22:00 | 368.6 | 119.7 | 312.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -173.3 | 368.6
2021/12/19 | 23:00 | 370.2 | 119.7 | 296.5 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -173.9 | 370.2
2021/12/20 | 0:00 | 363.3 | 119.7 | 296.9 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -173.8 | 363.3
2021/12/20 | 1:00 | 374.9 | 119.7 | 298.5 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 374.9
2021/12/20 | 2:00 | 389.4 | 119.7 | 279 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | -173.9 | 389.4
2021/12/20 | 3:00 | 400.7 | 119.7 | 289.8 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | -173.3 | 400.7
2021/12/20 | 4:00 | 402.2 | 119.7 | 312.7 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 1.9 | -173.9 | 402.2
2021/12/20 | 5:00 | 400.7 | 119.7 | 306.7 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.9 | -173.8 | 400.7
2021/12/20 | 6:00 | 416.4 | 119.7 | 310.3 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 3.8 | -173.9 | 416.4
2021/12/20 | 7:00 | 428 | 119.7 | 311.1 | 146.1 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0 | 4 | -173.8 | 428
2021/12/20 | 8:00 | 460.8 | 119.7 | 317 | 152.4 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 14.6 | 0 | 4.6 | -173.9 | 460.8
2021/12/20 | 9:00 | 482.9 | 119.7 | 321 | 156.2 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 6.1 | 0 | 5 | -173.9 | 482.9
2021/12/20 | 10:00 | 471.6 | 119.7 | 309.9 | 141.6 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 7.3 | 0 | 3.7 | -173.9 | 471.6
2021/12/20 | 11:00 | 466.8 | 119.7 | 307.8 | 134.3 | 0 | 12.9 | 46.8 | 0 | 15.9 | 0 | 3.2 | -173.8 | 466.8
2021/12/20 | 12:00 | 445 | 119.7 | 303.7 | 111.7 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 28.1 | 0 | 2.2 | -174 | 445
2021/12/20 | 13:00 | 457.2 | 119.7 | 304 | 115.7 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 47.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 457.2
2021/12/20 | 14:00 | 457.9 | 119.7 | 296.6 | 69.9 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.9 | 457.9
2021/12/20 | 15:00 | 454.6 | 119.7 | 295.3 | 63.1 | 0 | 12.9 | 7.4 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | -173.9 | 454.6
2021/12/20 | 16:00 | 464.2 | 119.7 | 313.1 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 100.2 | 0 | 1.6 | -173.9 | 464.2
2021/12/20 | 17:00 | 460.9 | 119.7 | 305.9 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 88.6 | 0 | 2 | -173.9 | 460.9
2021/12/20 | 18:00 | 452.1 | 119.7 | 307.1 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 452.1
2021/12/20 | 19:00 | 435.3 | 119.7 | 296.1 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | -173.4 | 435.3
2021/12/20 | 20:00 | 418.8 | 119.7 | 279 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | -173.8 | 418.8
2021/12/20 | 21:00 | 404.8 | 119.7 | 285 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | -173.9 | 404.8
2021/12/20 | 22:00 | 392.3 | 119.7 | 260.1 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | -173.4 | 392.3
2021/12/20 | 23:00 | 386.8 | 119.7 | 256.5 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | -173.8 | 386.8
2021/12/21 | 0:00 | 372 | 119.7 | 231.4 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | -173.9 | 372
2021/12/21 | 1:00 | 380.3 | 119.7 | 234.8 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | -173.9 | 380.3
2021/12/21 | 2:00 | 397.2 | 119.7 | 263.5 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 397.2
2021/12/21 | 3:00 | 408.3 | 119.7 | 264.2 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0.2 | -173.8 | 408.3
2021/12/21 | 4:00 | 407.3 | 119.7 | 263.4 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0.1 | -173.7 | 407.3
2021/12/21 | 5:00 | 404.1 | 119.7 | 264.2 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0.2 | -173.8 | 404.1
2021/12/21 | 6:00 | 408.6 | 119.7 | 262.7 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 85.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 408.6
2021/12/21 | 7:00 | 411.7 | 119.7 | 262.7 | 100.3 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 85.1 | 0 | 0.9 | -173.7 | 411.7
2021/12/21 | 8:00 | 437.9 | 119.7 | 262.7 | 107.8 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 91.3 | 0 | 0.9 | -173.8 | 437.9
2021/12/21 | 9:00 | 456.7 | 119.7 | 262.7 | 120.1 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 85.1 | 0 | 1.3 | -173.8 | 456.7
2021/12/21 | 10:00 | 450.9 | 119.7 | 262.7 | 120.8 | 0 | 12.9 | 45.7 | 0 | 61.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 450.9
2021/12/21 | 11:00 | 440.5 | 119.7 | 267.3 | 77.2 | 0 | 12.9 | 46.2 | 0 | 90.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 440.5
2021/12/21 | 12:00 | 414.4 | 119.7 | 247.8 | 57.2 | 0 | 12.9 | 51.4 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | -173.3 | 414.4
2021/12/21 | 13:00 | 423.2 | 119.7 | 248.5 | 57.2 | 0 | 12.9 | 48.1 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | -173.8 | 423.2
2021/12/21 | 14:00 | 422.2 | 119.7 | 264.1 | 62 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 107.5 | 0 | 0.2 | -173.8 | 422.2
2021/12/21 | 15:00 | 422.1 | 119.7 | 267.3 | 76.9 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 104.7 | 0 | 0.5 | -173.8 | 422.1
2021/12/21 | 16:00 | 430.5 | 119.7 | 262.7 | 109.8 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 96.8 | 0 | 1 | -173.9 | 430.5
2021/12/21 | 17:00 | 431.5 | 119.7 | 262.7 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 95.9 | 0 | 1.1 | -174 | 431.5
2021/12/21 | 18:00 | 422.4 | 119.7 | 262.7 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 422.4
2021/12/21 | 19:00 | 409.5 | 119.7 | 262.7 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 409.5
2021/12/21 | 20:00 | 397.1 | 119.7 | 266.5 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 397.1
2021/12/21 | 21:00 | 383.3 | 119.7 | 264.9 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 383.3
2021/12/21 | 22:00 | 375.6 | 119.7 | 262.7 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | -173.9 | 375.6
2021/12/21 | 23:00 | 370.1 | 119.7 | 262.7 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.1 | -173.9 | 370.1
2021/12/22 | 0:00 | 359.6 | 119.7 | 327.4 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | -12 | -173.9 | 359.6
2021/12/22 | 1:00 | 370.5 | 119.7 | 320.9 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -173.8 | 370.5
2021/12/22 | 2:00 | 391.5 | 119.7 | 347.4 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.2 | -173.8 | 391.5
2021/12/22 | 3:00 | 405.9 | 119.7 | 348.7 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 405.9
2021/12/22 | 4:00 | 407.5 | 119.7 | 350.3 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0.6 | -173.9 | 407.5
2021/12/22 | 5:00 | 399.9 | 119.7 | 350.1 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0.5 | -173.8 | 399.9
2021/12/22 | 6:00 | 401.6 | 119.7 | 333.9 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0.6 | -174 | 401.6
2021/12/22 | 7:00 | 406.1 | 119.7 | 350.4 | 70.2 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 24.7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 406.1
2021/12/22 | 8:00 | 441.3 | 119.7 | 348.1 | 116.8 | 0 | 12.9 | 11.4 | 0 | 4.2 | 0 | 1.9 | -173.7 | 441.3
2021/12/22 | 9:00 | 464.2 | 119.7 | 354.2 | 120.1 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 5.2 | 0 | 2.4 | -173.8 | 464.2
2021/12/22 | 10:00 | 462.6 | 119.7 | 346.4 | 115.6 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 462.6
2021/12/22 | 11:00 | 457.8 | 119.7 | 351.6 | 91.6 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 9.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 457.8
2021/12/22 | 12:00 | 435.5 | 119.7 | 350.3 | 67.8 | 0 | 12.9 | 44.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 435.5
2021/12/22 | 13:00 | 447.8 | 119.7 | 351 | 83.5 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 447.8
2021/12/22 | 14:00 | 448.1 | 119.7 | 352.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 17.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 448.1
2021/12/22 | 15:00 | 444.8 | 119.7 | 346.1 | 106.8 | 0 | 12.9 | 13.3 | 0 | 18.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 444.8
2021/12/22 | 16:00 | 453.1 | 119.7 | 359.7 | 122.5 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | -173.8 | 453.1
2021/12/22 | 17:00 | 453.9 | 119.7 | 352.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.7 | 0 | 11 | -173.8 | 453.9
2021/12/22 | 18:00 | 447.4 | 119.7 | 358.4 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2.6 | -173.9 | 447.4
2021/12/22 | 19:00 | 432.6 | 119.7 | 351.2 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | -173.8 | 432.6
2021/12/22 | 20:00 | 419.5 | 119.7 | 347.3 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | -173.8 | 419.5
2021/12/22 | 21:00 | 411.3 | 119.7 | 352.5 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 411.3
2021/12/22 | 22:00 | 402.1 | 119.7 | 351.9 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.9 | -173.8 | 402.1
2021/12/22 | 23:00 | 404.2 | 119.7 | 352.1 | 84.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | -173.9 | 404.2
2021/12/23 | 0:00 | 398.7 | 119.7 | 354 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | -173.8 | 398.7
2021/12/23 | 1:00 | 405.1 | 119.7 | 340.4 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 405.1
2021/12/23 | 2:00 | 424.5 | 119.7 | 353.8 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -173.8 | 424.5
2021/12/23 | 3:00 | 434.4 | 119.7 | 359 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.1 | -173.9 | 434.4
2021/12/23 | 4:00 | 432.5 | 119.7 | 356.6 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2 | -173.9 | 432.5
2021/12/23 | 5:00 | 430.8 | 119.7 | 353.6 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.8 | -173.8 | 430.8
2021/12/23 | 6:00 | 444.7 | 119.7 | 363.7 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 444.7
2021/12/23 | 7:00 | 450.8 | 119.7 | 363.7 | 116.2 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 3.1 | 0 | 2.4 | -173.9 | 450.8
2021/12/23 | 8:00 | 471 | 119.7 | 358.6 | 111.9 | 0 | 12.9 | 37.7 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | -173.9 | 471
2021/12/23 | 9:00 | 473.3 | 119.7 | 356.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 69.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 473.3
2021/12/23 | 10:00 | 455.9 | 119.7 | 341.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 89.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -173.9 | 455.9
2021/12/23 | 11:00 | 439.4 | 119.7 | 320.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 95.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -173.8 | 439.4
2021/12/23 | 12:00 | 412 | 119.7 | 289.7 | 61.9 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | -173.9 | 412
2021/12/23 | 13:00 | 422.2 | 119.7 | 308.8 | 61.9 | 0 | 12.9 | 89 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -173.4 | 422.2
2021/12/23 | 14:00 | 419.3 | 119.7 | 330.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 59.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -173.9 | 419.3
2021/12/23 | 15:00 | 421.8 | 119.7 | 351.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 12.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 421.8
2021/12/23 | 16:00 | 433.9 | 119.7 | 341.5 | 107.2 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 23.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 433.9
2021/12/23 | 17:00 | 438.7 | 119.7 | 355.4 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 38.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 438.7
2021/12/23 | 18:00 | 433.2 | 119.7 | 356.2 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 1 | -173.8 | 433.2
2021/12/23 | 19:00 | 418.9 | 119.7 | 355.7 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 418.9
2021/12/23 | 20:00 | 411 | 119.7 | 344.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -173.8 | 411
2021/12/23 | 21:00 | 395.9 | 119.7 | 330.7 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -173.9 | 395.9
2021/12/23 | 22:00 | 383.6 | 119.7 | 316.2 | 61.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -173.4 | 383.6
2021/12/23 | 23:00 | 378 | 119.7 | 327.8 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -173.9 | 378
2021/12/24 | 0:00 | 361.9 | 119.7 | 309 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 361.9
2021/12/24 | 1:00 | 370.3 | 119.7 | 324 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 370.3
2021/12/24 | 2:00 | 388.7 | 119.7 | 314.1 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.4 | -173.9 | 388.7
2021/12/24 | 3:00 | 401.9 | 119.7 | 322.6 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.9 | -173.9 | 401.9
2021/12/24 | 4:00 | 404.5 | 119.7 | 320.4 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 2.8 | -173.9 | 404.5
2021/12/24 | 5:00 | 399.5 | 119.7 | 308.5 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 2 | -173.9 | 399.5
2021/12/24 | 6:00 | 398.2 | 119.7 | 305.2 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.9 | 0 | 1.8 | -173.8 | 398.2
2021/12/24 | 7:00 | 399.9 | 119.7 | 308.5 | 109.9 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 17 | 0 | 2 | -173.8 | 399.9
2021/12/24 | 8:00 | 423.8 | 119.7 | 322 | 116.6 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 4.4 | 0 | 2.9 | -173.9 | 423.8
2021/12/24 | 9:00 | 436.9 | 119.7 | 312.7 | 111.9 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 436.9
2021/12/24 | 10:00 | 423.9 | 119.7 | 307.9 | 68 | 0 | 12.9 | 71.9 | 0 | 17.1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 423.9
2021/12/24 | 11:00 | 410.3 | 119.7 | 234.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 76.4 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | -173.9 | 410.3
2021/12/24 | 12:00 | 380.1 | 119.7 | 180.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 80.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | -173.9 | 380.1
2021/12/24 | 13:00 | 388 | 119.7 | 192.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 72.2 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | -174 | 388
2021/12/24 | 14:00 | 390.8 | 119.7 | 225.4 | 56.1 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 103.3 | 0 | 0 | -173.8 | 390.8
2021/12/24 | 15:00 | 388.4 | 119.7 | 241.8 | 56.4 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | -173.8 | 388.4
2021/12/24 | 16:00 | 395.3 | 119.7 | 253.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | -173.9 | 395.3
2021/12/24 | 17:00 | 396.7 | 119.7 | 254 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | -173.9 | 396.7
2021/12/24 | 18:00 | 389.4 | 119.7 | 241.8 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | -173.9 | 389.4
2021/12/24 | 19:00 | 378.3 | 119.7 | 277.4 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | -173.8 | 378.3
2021/12/24 | 20:00 | 367.9 | 119.7 | 294.5 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -173.9 | 367.9
2021/12/24 | 21:00 | 356.4 | 119.7 | 291.3 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -173.8 | 356.4
2021/12/24 | 22:00 | 349.9 | 119.7 | 303.3 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -173.9 | 349.9
2021/12/24 | 23:00 | 347.4 | 119.7 | 308.9 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.2 | -173.8 | 347.4
2021/12/25 | 0:00 | 335.7 | 119.7 | 291.4 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | -173.9 | 335.7
2021/12/25 | 1:00 | 341 | 119.7 | 291.4 | 86.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.6 | -173.8 | 341
2021/12/25 | 2:00 | 361.2 | 119.7 | 291.4 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | -173.9 | 361.2
2021/12/25 | 3:00 | 375.5 | 119.7 | 291.4 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 375.5
2021/12/25 | 4:00 | 375.2 | 119.7 | 293.1 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0.4 | -173.9 | 375.2
2021/12/25 | 5:00 | 360.3 | 119.7 | 291.6 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 360.3
2021/12/25 | 6:00 | 344.8 | 119.7 | 288.3 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -173.9 | 344.8
2021/12/25 | 7:00 | 341.8 | 119.7 | 291.6 | 61.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 28.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 341.8
2021/12/25 | 8:00 | 363.7 | 119.7 | 291.5 | 64.6 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0.1 | -170.8 | 363.7
2021/12/25 | 9:00 | 381.1 | 119.7 | 292.2 | 73.7 | 0 | 12.9 | 21.2 | 0 | 32 | 0 | 0.2 | -170.8 | 381.1
2021/12/25 | 10:00 | 381.9 | 119.7 | 291.5 | 67.2 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 29.4 | 0 | 0.1 | -170.9 | 381.9
2021/12/25 | 11:00 | 381.5 | 119.7 | 288.2 | 56 | 0 | 12.9 | 35.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -170.7 | 381.5
2021/12/25 | 12:00 | 372.8 | 119.7 | 264.5 | 49.2 | 0 | 12.9 | 31.8 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | -170.9 | 372.8
2021/12/25 | 13:00 | 377.6 | 119.7 | 275.9 | 49.1 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -170.4 | 377.6
2021/12/25 | 14:00 | 388.3 | 119.7 | 288.2 | 54.1 | 0 | 12.9 | 12.8 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | -170.9 | 388.3
2021/12/25 | 15:00 | 398.4 | 119.7 | 291.7 | 69.9 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 69 | 0 | 0.1 | -171 | 398.4
2021/12/25 | 16:00 | 415.4 | 119.7 | 291.4 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 70.8 | 0 | 0.5 | -170.8 | 415.4
2021/12/25 | 17:00 | 432 | 119.7 | 291.4 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 81.4 | 0 | 0.7 | -170.9 | 432
2021/12/25 | 18:00 | 437 | 119.7 | 293.2 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0.5 | -170.9 | 437
2021/12/25 | 19:00 | 433.1 | 119.7 | 291.7 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0.1 | -170.9 | 433.1
2021/12/25 | 20:00 | 427.2 | 119.7 | 286.6 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -170.8 | 427.2
2021/12/25 | 21:00 | 420.2 | 119.7 | 283.7 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -170.9 | 420.2
2021/12/25 | 22:00 | 411.5 | 119.7 | 283.1 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | -173.3 | 411.5
2021/12/25 | 23:00 | 416 | 119.7 | 284.7 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | -173.9 | 416
2021/12/26 | 0:00 | 404 | 119.7 | 257 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 404
2021/12/26 | 1:00 | 412.1 | 119.7 | 261 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 412.1
2021/12/26 | 2:00 | 426.3 | 119.7 | 275.2 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 426.3
2021/12/26 | 3:00 | 432 | 119.7 | 280.9 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 432
2021/12/26 | 4:00 | 427.9 | 119.7 | 276.9 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 427.9
2021/12/26 | 5:00 | 417.2 | 119.7 | 266.2 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 417.2
2021/12/26 | 6:00 | 407.3 | 119.7 | 261.1 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 407.3
2021/12/26 | 7:00 | 401 | 119.7 | 254.9 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 401
2021/12/26 | 8:00 | 416.2 | 119.7 | 261.1 | 54.4 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 416.2
2021/12/26 | 9:00 | 431.7 | 119.7 | 267.5 | 56.5 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 431.7
2021/12/26 | 10:00 | 436.5 | 119.7 | 264.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 436.5
2021/12/26 | 11:00 | 427.4 | 119.7 | 252.9 | 52.6 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 427.4
2021/12/26 | 12:00 | 428.6 | 119.7 | 255.2 | 52.6 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 428.6
2021/12/26 | 13:00 | 415.7 | 119.7 | 244.2 | 52.5 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 415.7
2021/12/26 | 14:00 | 412.2 | 119.7 | 246.1 | 52.5 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 412.2
2021/12/26 | 15:00 | 410.7 | 119.7 | 275.2 | 56.3 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | -171 | 410.7
2021/12/26 | 16:00 | 424 | 119.7 | 325.9 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0.9 | -171 | 424
2021/12/26 | 17:00 | 453.4 | 119.7 | 326.2 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 47.7 | 0 | 2.8 | -170.9 | 453.4
2021/12/26 | 18:00 | 457.9 | 119.7 | 330.5 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 3.7 | -170.8 | 457.9
2021/12/26 | 19:00 | 452.1 | 119.7 | 331.8 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 3.8 | -170.8 | 452.1
2021/12/26 | 20:00 | 442.4 | 119.7 | 324.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 2.4 | -170.8 | 442.4
2021/12/26 | 21:00 | 429.5 | 119.7 | 306.9 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | -170.8 | 429.5
2021/12/26 | 22:00 | 416.5 | 119.7 | 321.2 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 416.5
2021/12/26 | 23:00 | 421.4 | 119.7 | 290 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | -173.8 | 421.4
2021/12/27 | 0:00 | 416.2 | 119.7 | 290 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -173.8 | 416.2
2021/12/27 | 1:00 | 424.9 | 119.7 | 312.8 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | -173.9 | 424.9
2021/12/27 | 2:00 | 438.6 | 119.7 | 321.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | -173.8 | 438.6
2021/12/27 | 3:00 | 445.7 | 119.7 | 313 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | -173.8 | 445.7
2021/12/27 | 4:00 | 445.3 | 119.7 | 318.9 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0.4 | -173.8 | 445.3
2021/12/27 | 5:00 | 447.9 | 119.7 | 318.8 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 447.9
2021/12/27 | 6:00 | 459.2 | 119.7 | 303.5 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | -173.8 | 459.2
2021/12/27 | 7:00 | 466.9 | 119.7 | 321 | 63.1 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | -173.8 | 466.9
2021/12/27 | 8:00 | 502.2 | 119.7 | 339.8 | 90.5 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 103.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 502.2
2021/12/27 | 9:00 | 527.8 | 119.7 | 322.5 | 115.5 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 109.9 | 0 | 2.1 | -173.8 | 527.8
2021/12/27 | 10:00 | 524.4 | 119.7 | 337.1 | 86.1 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0 | 109.8 | 0 | 1.5 | -173.8 | 524.4
2021/12/27 | 11:00 | 513.5 | 119.7 | 338.5 | 88.4 | 0 | 12.9 | 40.1 | 0 | 86.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 513.5
2021/12/27 | 12:00 | 494.5 | 119.7 | 338.8 | 89 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 71 | 0 | 1.7 | -173.9 | 494.5
2021/12/27 | 13:00 | 500.8 | 119.7 | 322.4 | 118.4 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 73.8 | 0 | 2.1 | -174 | 500.8
2021/12/27 | 14:00 | 510.6 | 119.7 | 345.6 | 127.1 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 57.1 | 0 | 3.6 | -174 | 510.6
2021/12/27 | 15:00 | 508 | 119.7 | 350 | 128.5 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 60.9 | 0 | 3.9 | -174 | 508
2021/12/27 | 16:00 | 517.2 | 119.7 | 375.4 | 142.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 33.6 | 0 | 5.9 | -173.9 | 517.2
2021/12/27 | 17:00 | 513.2 | 119.7 | 361.4 | 138.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 49.1 | 0 | 5 | -173.8 | 513.2
2021/12/27 | 18:00 | 505.2 | 119.7 | 350 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 3.9 | -173.9 | 505.2
2021/12/27 | 19:00 | 489.1 | 119.7 | 351.5 | 129.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4.1 | -173.9 | 489.1
2021/12/27 | 20:00 | 478.7 | 119.7 | 336.7 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 1 | -173.8 | 478.7
2021/12/27 | 21:00 | 457.5 | 119.7 | 318.7 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | -173.8 | 457.5
2021/12/27 | 22:00 | 443.5 | 119.7 | 304.9 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -173.9 | 443.5
2021/12/27 | 23:00 | 442.6 | 119.7 | 292.5 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 442.6
2021/12/28 | 0:00 | 430.2 | 119.7 | 287.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 430.2
2021/12/28 | 1:00 | 433.1 | 119.7 | 290.4 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 433.1
2021/12/28 | 2:00 | 447.9 | 119.7 | 316.9 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | -173.8 | 447.9
2021/12/28 | 3:00 | 451.1 | 119.7 | 343.3 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | -173.8 | 451.1
2021/12/28 | 4:00 | 446.2 | 119.7 | 341.4 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | -173.3 | 446.2
2021/12/28 | 5:00 | 441.2 | 119.7 | 315.9 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | -173.8 | 441.2
2021/12/28 | 6:00 | 451.6 | 119.7 | 330.3 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | -173.9 | 451.6
2021/12/28 | 7:00 | 453.8 | 119.7 | 342 | 79 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 71.5 | 0 | 0.2 | -174 | 453.8
2021/12/28 | 8:00 | 477.5 | 119.7 | 361.9 | 98.2 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 44.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 477.5
2021/12/28 | 9:00 | 495 | 119.7 | 357.5 | 97.2 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 495
2021/12/28 | 10:00 | 488.8 | 119.7 | 363.1 | 70 | 0 | 12.9 | 44.7 | 0 | 52.1 | 0 | 0.3 | -174 | 488.8
2021/12/28 | 11:00 | 473.1 | 119.7 | 352 | 57.6 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -173.8 | 473.1
2021/12/28 | 12:00 | 452.9 | 119.7 | 358.9 | 55 | 0 | 12.9 | 56.8 | 0 | 35.4 | 0 | -12 | -173.8 | 452.9
2021/12/28 | 13:00 | 451 | 119.7 | 341.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 49.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 451
2021/12/28 | 14:00 | 443.4 | 119.7 | 348.5 | 87.5 | 0 | 12.9 | 37.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0.4 | -173.7 | 443.4
2021/12/28 | 15:00 | 435.3 | 119.7 | 358.8 | 97.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 435.3
2021/12/28 | 16:00 | 442.5 | 119.7 | 372.8 | 105.9 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 | -173.7 | 442.5
2021/12/28 | 17:00 | 448.4 | 119.7 | 373.1 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | -174 | 448.4
2021/12/28 | 18:00 | 446.7 | 119.7 | 364.6 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 9.5 | -173.8 | 446.7
2021/12/28 | 19:00 | 435 | 119.7 | 361.5 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0.6 | -173.8 | 435
2021/12/28 | 20:00 | 423.3 | 119.7 | 356.4 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | -173.8 | 423.3
2021/12/28 | 21:00 | 409.6 | 119.7 | 353.1 | 88.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 409.6
2021/12/28 | 22:00 | 397.8 | 119.7 | 360.9 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 397.8
2021/12/28 | 23:00 | 399.4 | 119.7 | 362.2 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.3 | -173.9 | 399.4
2021/12/29 | 0:00 | 391 | 119.7 | 323.4 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.4 | -173.8 | 391
2021/12/29 | 1:00 | 391.8 | 119.7 | 322.3 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 1.4 | -174 | 391.8
2021/12/29 | 2:00 | 406 | 119.7 | 321.3 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.6 | -173.9 | 406
2021/12/29 | 3:00 | 408.4 | 119.7 | 322.4 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 1.4 | -173.8 | 408.4
2021/12/29 | 4:00 | 399.1 | 119.7 | 311.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -173.8 | 399.1
2021/12/29 | 5:00 | 388 | 119.7 | 300.9 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | -173.8 | 388
2021/12/29 | 6:00 | 383.5 | 119.7 | 316 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | -173.9 | 383.5
2021/12/29 | 7:00 | 383.3 | 119.7 | 305.5 | 52.1 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | -173.9 | 383.3
2021/12/29 | 8:00 | 396.5 | 119.7 | 241.4 | 52 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | -170.4 | 396.5
2021/12/29 | 9:00 | 400.8 | 119.7 | 213.5 | 48.9 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 400.8
2021/12/29 | 10:00 | 390.5 | 119.7 | 194.4 | 48.2 | 0 | 12.9 | 52.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 390.5
2021/12/29 | 11:00 | 377.8 | 119.7 | 176.6 | 48.2 | 0 | 12.9 | 57.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 377.8
2021/12/29 | 12:00 | 363.6 | 119.7 | 166.5 | 48.2 | 0 | 12.9 | 53.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 363.6
2021/12/29 | 13:00 | 358.5 | 119.7 | 178.2 | 48.1 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 358.5
2021/12/29 | 14:00 | 358.2 | 119.7 | 196.2 | 48.1 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.3 | 358.2
2021/12/29 | 15:00 | 354.5 | 119.7 | 201.9 | 48.1 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.9 | 354.5
2021/12/29 | 16:00 | 364.2 | 119.7 | 212.5 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -170.8 | 364.2
2021/12/29 | 17:00 | 377.8 | 119.7 | 253.4 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | -170.9 | 377.8
2021/12/29 | 18:00 | 378.6 | 119.7 | 248 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | -170.9 | 378.6
2021/12/29 | 19:00 | 371.3 | 119.7 | 255.2 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -170.8 | 371.3
2021/12/29 | 20:00 | 362.9 | 119.7 | 263.3 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -170.3 | 362.9
2021/12/29 | 21:00 | 349.4 | 119.7 | 247.4 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -170.9 | 349.4
2021/12/29 | 22:00 | 339.1 | 119.7 | 222.9 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | -173.9 | 339.1
2021/12/29 | 23:00 | 342.7 | 119.7 | 211.9 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | -173.9 | 342.7
2021/12/30 | 0:00 | 334.2 | 119.7 | 214.1 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | -173.8 | 334.2
2021/12/30 | 1:00 | 339.5 | 119.7 | 207.1 | 52 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | -173.8 | 339.5
2021/12/30 | 2:00 | 354 | 119.7 | 219.9 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | -173.9 | 354
2021/12/30 | 3:00 | 360.8 | 119.7 | 237.3 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | -173.9 | 360.8
2021/12/30 | 4:00 | 353.7 | 119.7 | 213.7 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -173.8 | 353.7
2021/12/30 | 5:00 | 336.6 | 119.7 | 194.2 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 336.6
2021/12/30 | 6:00 | 320.8 | 119.7 | 178.8 | 49.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 320.8
2021/12/30 | 7:00 | 317.4 | 119.7 | 174.1 | 49.4 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 317.4
2021/12/30 | 8:00 | 329.6 | 119.7 | 189.3 | 49.4 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | -171 | 329.6
2021/12/30 | 9:00 | 333.8 | 119.7 | 207.1 | 49.4 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -170.8 | 333.8
2021/12/30 | 10:00 | 331.9 | 119.7 | 196.6 | 49.3 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | -170.8 | 331.9
2021/12/30 | 11:00 | 330.3 | 119.7 | 197.7 | 49.8 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | -171 | 330.3
2021/12/30 | 12:00 | 331.1 | 119.7 | 235.2 | 53 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | -170.9 | 331.1
2021/12/30 | 13:00 | 328.3 | 119.7 | 241.9 | 52.9 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | -170.7 | 328.3
2021/12/30 | 14:00 | 327.7 | 119.7 | 270.5 | 52.9 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -170.8 | 327.7
2021/12/30 | 15:00 | 332.3 | 119.7 | 269.7 | 52.9 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -170.9 | 332.3
2021/12/30 | 16:00 | 355.8 | 119.7 | 294.2 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0.2 | -170.9 | 355.8
2021/12/30 | 17:00 | 376.2 | 119.7 | 295.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 55 | 0 | 0.4 | -170.9 | 376.2
2021/12/30 | 18:00 | 380.9 | 119.7 | 299.4 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0.8 | -170.9 | 380.9
2021/12/30 | 19:00 | 381.1 | 119.7 | 297.1 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0.5 | -170.8 | 381.1
2021/12/30 | 20:00 | 382.1 | 119.7 | 299.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0.8 | -170.8 | 382.1
2021/12/30 | 21:00 | 371 | 119.7 | 295.9 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0.4 | -170.9 | 371
2021/12/30 | 22:00 | 362.4 | 119.7 | 303.5 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 362.4
2021/12/30 | 23:00 | 368.9 | 119.7 | 304.1 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 1.2 | -173.9 | 368.9
2021/12/31 | 0:00 | 365.9 | 119.7 | 303.9 | 51.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -173.9 | 365.9
2021/12/31 | 1:00 | 371.5 | 119.7 | 318.7 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 371.5
2021/12/31 | 2:00 | 387.8 | 119.7 | 322 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.7 | -173.9 | 387.8
2021/12/31 | 3:00 | 394.6 | 119.7 | 321.1 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 394.6
2021/12/31 | 4:00 | 389.5 | 119.7 | 321.2 | 95.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1.7 | -173.9 | 389.5
2021/12/31 | 5:00 | 379.6 | 119.7 | 322.9 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 379.6
2021/12/31 | 6:00 | 370.2 | 119.7 | 321.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 370.2
2021/12/31 | 7:00 | 361.8 | 119.7 | 272.4 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | -173.8 | 361.8
2021/12/31 | 8:00 | 373.3 | 119.7 | 221.1 | 49 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -150.8 | 373.3
2021/12/31 | 9:00 | 384.7 | 119.7 | 222.7 | 54 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | -150.9 | 384.7
2021/12/31 | 10:00 | 379.5 | 119.7 | 206.9 | 46.8 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | -150.9 | 379.5
2021/12/31 | 11:00 | 375 | 119.7 | 198.6 | 46.7 | 0 | 12.9 | 14.6 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | -150.4 | 375
2021/12/31 | 12:00 | 382.9 | 119.7 | 205.9 | 46.7 | 0 | 12.9 | 15 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -150.9 | 382.9
2021/12/31 | 13:00 | 368.3 | 119.7 | 189.2 | 46.7 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -150.9 | 368.3
2021/12/31 | 14:00 | 368.6 | 119.7 | 203.2 | 46.6 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | -150.8 | 368.6
2021/12/31 | 15:00 | 363 | 119.7 | 192.9 | 46.6 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -150.8 | 363
2021/12/31 | 16:00 | 383.1 | 119.7 | 219.4 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | -150.9 | 383.1
2021/12/31 | 17:00 | 411 | 119.7 | 253 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 122 | 0 | 0 | -150.5 | 411
2021/12/31 | 18:00 | 414.8 | 119.7 | 249.1 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | -150.8 | 414.8
2021/12/31 | 19:00 | 408.8 | 119.7 | 251 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | -150.9 | 408.8
2021/12/31 | 20:00 | 394 | 119.7 | 225 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -150.9 | 394
2021/12/31 | 21:00 | 383.6 | 119.7 | 220.8 | 47.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -150.8 | 383.6
2021/12/31 | 22:00 | 379.5 | 119.7 | 235.5 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | -173.8 | 379.5
2021/12/31 | 23:00 | 403.6 | 119.7 | 257.2 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 403.6
2022/01/01 | 0:00 | 397.9 | 119.7 | 250 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 397.9
2022/01/01 | 1:00 | 398.9 | 119.7 | 256.1 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 398.9
2022/01/01 | 2:00 | 404 | 119.7 | 256 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 1.5 | -173.8 | 404
2022/01/01 | 3:00 | 405.5 | 119.7 | 256.2 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 1.6 | -174 | 405.5
2022/01/01 | 4:00 | 397.1 | 119.7 | 253.8 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 1.2 | -173.9 | 397.1
2022/01/01 | 5:00 | 381.3 | 119.7 | 250.8 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 381.3
2022/01/01 | 6:00 | 358.8 | 119.7 | 238.9 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | -173.8 | 358.8
2022/01/01 | 7:00 | 344.9 | 119.7 | 229.5 | 57.5 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 97.9 | 0 | 0 | -174 | 344.9
2022/01/01 | 8:00 | 351.1 | 119.7 | 221.2 | 58 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | -150.7 | 351.1
2022/01/01 | 9:00 | 356.5 | 119.7 | 232.7 | 61.1 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | -150.4 | 356.5
2022/01/01 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 231.2 | 59.6 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | -150.9 | 349.6
2022/01/01 | 11:00 | 337.2 | 119.7 | 186.8 | 57.2 | 0 | 12.9 | 36.1 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | -150.9 | 337.2
2022/01/01 | 12:00 | 333 | 119.7 | 206 | 58 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -150.9 | 333
2022/01/01 | 13:00 | 320 | 119.7 | 181.3 | 72.7 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -150.8 | 320
2022/01/01 | 14:00 | 316.5 | 119.7 | 204.3 | 56.7 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 49 | 0 | 0 | -151 | 316.5
2022/01/01 | 15:00 | 316.5 | 119.7 | 230.5 | 56.7 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -150.9 | 316.5
2022/01/01 | 16:00 | 327.4 | 119.7 | 252.3 | 75.2 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0.7 | -150.8 | 327.4
2022/01/01 | 17:00 | 352 | 119.7 | 248.1 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.9 | -150.9 | 352
2022/01/01 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 249 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2 | -150.4 | 355.7
2022/01/01 | 19:00 | 355.3 | 119.7 | 251.6 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2.2 | -150.8 | 355.3
2022/01/01 | 20:00 | 355.2 | 119.7 | 253.2 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2.3 | -150.9 | 355.2
2022/01/01 | 21:00 | 351.3 | 119.7 | 251.8 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2.2 | -150.8 | 351.3
2022/01/01 | 22:00 | 348.8 | 119.7 | 265.1 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3.1 | -173.9 | 348.8
2022/01/01 | 23:00 | 358.9 | 119.7 | 270.7 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.4 | -173.4 | 358.9
2022/01/02 | 0:00 | 350.9 | 119.7 | 267.7 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.9 | -173.8 | 350.9
2022/01/02 | 1:00 | 355.4 | 119.7 | 269.6 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 3 | -173.9 | 355.4
2022/01/02 | 2:00 | 368.2 | 119.7 | 277.4 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 3.4 | -173.8 | 368.2
2022/01/02 | 3:00 | 373 | 119.7 | 283.1 | 119.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3.7 | -173.8 | 373
2022/01/02 | 4:00 | 364.9 | 119.7 | 276.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 3.4 | -173.9 | 364.9
2022/01/02 | 5:00 | 348.7 | 119.7 | 264.3 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 348.7
2022/01/02 | 6:00 | 336.2 | 119.7 | 245.1 | 108.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 336.2
2022/01/02 | 7:00 | 332.6 | 119.7 | 255.5 | 75.7 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 36.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 332.6
2022/01/02 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 213.4 | 65.3 | 0 | 12.9 | 36.1 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -150.8 | 340.5
2022/01/02 | 9:00 | 337.2 | 119.7 | 188.1 | 65.3 | 0 | 12.9 | 66.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -150.8 | 337.2
2022/01/02 | 10:00 | 324.9 | 119.7 | 152 | 59.4 | 0 | 12.9 | 86.1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -150.8 | 324.9
2022/01/02 | 11:00 | 313.3 | 119.7 | 103.4 | 60.6 | 0 | 12.9 | 89.8 | 0 | 82.2 | -4.3 | 0 | -151 | 313.3
2022/01/02 | 12:00 | 303 | 119.7 | 103.4 | 59.3 | 0 | 12.9 | 77.9 | -19.7 | 102.8 | -2.3 | 0 | -151 | 303
2022/01/02 | 13:00 | 290.4 | 119.7 | 103.4 | 59.3 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 92.3 | -1.3 | 0 | -151 | 290.4
2022/01/02 | 14:00 | 287.9 | 119.7 | 120.4 | 59.3 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | -150.9 | 287.9
2022/01/02 | 15:00 | 294.1 | 119.7 | 147.1 | 59.3 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | -150.9 | 294.1
2022/01/02 | 16:00 | 311.5 | 119.7 | 157.7 | 60.6 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | -150.8 | 311.5
2022/01/02 | 17:00 | 334.4 | 119.7 | 167.8 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | -150.8 | 334.4
2022/01/02 | 18:00 | 338.5 | 119.7 | 175.4 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | -150.8 | 338.5
2022/01/02 | 19:00 | 334.6 | 119.7 | 161.2 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | -150.9 | 334.6
2022/01/02 | 20:00 | 330.8 | 119.7 | 162.4 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | -150.9 | 330.8
2022/01/02 | 21:00 | 324 | 119.7 | 162.4 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | -150.9 | 324
2022/01/02 | 22:00 | 322.1 | 119.7 | 183 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | -173.8 | 322.1
2022/01/02 | 23:00 | 331.3 | 119.7 | 224.3 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | -173.9 | 331.3
2022/01/03 | 0:00 | 328 | 119.7 | 253.2 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -173.8 | 328
2022/01/03 | 1:00 | 336.2 | 119.7 | 265.5 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0.9 | -173.9 | 336.2
2022/01/03 | 2:00 | 351.6 | 119.7 | 275.9 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 2.5 | -173.9 | 351.6
2022/01/03 | 3:00 | 358.5 | 119.7 | 279.7 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.7 | -173.9 | 358.5
2022/01/03 | 4:00 | 352.2 | 119.7 | 279 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6 | -173.9 | 352.2
2022/01/03 | 5:00 | 336.3 | 119.7 | 276.9 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | -173.8 | 336.3
2022/01/03 | 6:00 | 322.1 | 119.7 | 272.3 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | -173.8 | 322.1
2022/01/03 | 7:00 | 316.5 | 119.7 | 272.7 | 79.5 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 316.5
2022/01/03 | 8:00 | 325.5 | 119.7 | 264.5 | 59.5 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -150.8 | 325.5
2022/01/03 | 9:00 | 331 | 119.7 | 252.4 | 55.7 | 0 | 12.9 | 39.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -150.9 | 331
2022/01/03 | 10:00 | 317.5 | 119.7 | 213.4 | 53.9 | 0 | 12.9 | 64 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -150.2 | 317.5
2022/01/03 | 11:00 | 305.7 | 119.7 | 205.9 | 51.9 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -151 | 305.7
2022/01/03 | 12:00 | 303.1 | 119.7 | 204.5 | 51.9 | 0 | 12.9 | 59.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | -150.9 | 303.1
2022/01/03 | 13:00 | 301.5 | 119.7 | 211 | 55.6 | 0 | 12.9 | 39 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -150.9 | 301.5
2022/01/03 | 14:00 | 301.4 | 119.7 | 209.7 | 59 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -150.4 | 301.4
2022/01/03 | 15:00 | 306.3 | 119.7 | 211.7 | 54.1 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | -150.8 | 306.3
2022/01/03 | 16:00 | 319.8 | 119.7 | 236.1 | 59.2 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -150.9 | 319.8
2022/01/03 | 17:00 | 343.8 | 119.7 | 254.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -150.9 | 343.8
2022/01/03 | 18:00 | 349.1 | 119.7 | 241.4 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | -150.4 | 349.1
2022/01/03 | 19:00 | 346 | 119.7 | 254.5 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -150.9 | 346
2022/01/03 | 20:00 | 338.4 | 119.7 | 210.1 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | -150.8 | 338.4
2022/01/03 | 21:00 | 328.2 | 119.7 | 205.7 | 51.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | -150.9 | 328.2
2022/01/03 | 22:00 | 321 | 119.7 | 204 | 51.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | -173.4 | 321
2022/01/03 | 23:00 | 326.7 | 119.7 | 204.4 | 51.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | -173.9 | 326.7
2022/01/04 | 0:00 | 321.6 | 119.7 | 206.5 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | -173.8 | 321.6
2022/01/04 | 1:00 | 328.3 | 119.7 | 210.8 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | -173.9 | 328.3
2022/01/04 | 2:00 | 343 | 119.7 | 218.2 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | -173.9 | 343
2022/01/04 | 3:00 | 348.9 | 119.7 | 227.3 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | -173.9 | 348.9
2022/01/04 | 4:00 | 344.6 | 119.7 | 221.4 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | -173.8 | 344.6
2022/01/04 | 5:00 | 335.2 | 119.7 | 211.6 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.9 | 335.2
2022/01/04 | 6:00 | 334.4 | 119.7 | 220.4 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | -173.9 | 334.4
2022/01/04 | 7:00 | 337.2 | 119.7 | 217.2 | 50.9 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | -174 | 337.2
2022/01/04 | 8:00 | 362.7 | 119.7 | 239.7 | 66.2 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 86.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 362.7
2022/01/04 | 9:00 | 376.5 | 119.7 | 240.8 | 71.6 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 85.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 376.5
2022/01/04 | 10:00 | 377.9 | 119.7 | 240.5 | 62.9 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 93.4 | 0 | 0.4 | -173.7 | 377.9
2022/01/04 | 11:00 | 377.1 | 119.7 | 240.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 91.7 | 0 | 0.5 | -174 | 377.1
2022/01/04 | 12:00 | 376.4 | 119.7 | 240.3 | 55.2 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 102.4 | 0 | 0.1 | -173.9 | 376.4
2022/01/04 | 13:00 | 373.6 | 119.7 | 239.1 | 53.3 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | -173.7 | 373.6
2022/01/04 | 14:00 | 373.1 | 119.7 | 233.1 | 53.3 | 0 | 12.9 | 11.7 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | -174 | 373.1
2022/01/04 | 15:00 | 375.2 | 119.7 | 240.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 113.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 375.2
2022/01/04 | 16:00 | 388.4 | 119.7 | 241.2 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 109.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 388.4
2022/01/04 | 17:00 | 404.9 | 119.7 | 242.9 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 1.8 | -173.9 | 404.9
2022/01/04 | 18:00 | 407.7 | 119.7 | 241.4 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 407.7
2022/01/04 | 19:00 | 401.2 | 119.7 | 240.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 401.2
2022/01/04 | 20:00 | 394 | 119.7 | 240.5 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 394
2022/01/04 | 21:00 | 380.5 | 119.7 | 240.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0.3 | -173.8 | 380.5
2022/01/04 | 22:00 | 370.5 | 119.7 | 230.8 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | -173.9 | 370.5
2022/01/04 | 23:00 | 374.2 | 119.7 | 231.3 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | -173.9 | 374.2
2022/01/05 | 0:00 | 369.4 | 119.7 | 254.3 | 49.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | -9.9 | -173.9 | 369.4
2022/01/05 | 1:00 | 375 | 119.7 | 265.1 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | -173.9 | 375
2022/01/05 | 2:00 | 390.7 | 119.7 | 282.1 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | -173.9 | 390.7
2022/01/05 | 3:00 | 401.6 | 119.7 | 323.8 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | -173.8 | 401.6
2022/01/05 | 4:00 | 398.1 | 119.7 | 332.9 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -173.8 | 398.1
2022/01/05 | 5:00 | 395.1 | 119.7 | 287.6 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | -173.9 | 395.1
2022/01/05 | 6:00 | 407.8 | 119.7 | 304.7 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | -173.7 | 407.8
2022/01/05 | 7:00 | 427.4 | 119.7 | 344.8 | 54.5 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 67 | 0 | 0 | -173.9 | 427.4
2022/01/05 | 8:00 | 470.4 | 119.7 | 360.9 | 56.9 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | -173.9 | 470.4
2022/01/05 | 9:00 | 499.3 | 119.7 | 379.2 | 56.8 | 0 | 12.9 | 38.3 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | -173.8 | 499.3
2022/01/05 | 10:00 | 493 | 119.7 | 362.6 | 56.8 | 0 | 12.9 | 58.1 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | -173.8 | 493
2022/01/05 | 11:00 | 474.9 | 119.7 | 353.5 | 57.3 | 0 | 12.9 | 60.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -173.8 | 474.9
2022/01/05 | 12:00 | 450.2 | 119.7 | 347.5 | 56.8 | 0 | 12.9 | 69.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -173.8 | 450.2
2022/01/05 | 13:00 | 455.4 | 119.7 | 367.2 | 56.8 | 0 | 12.9 | 54.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -173.9 | 455.4
2022/01/05 | 14:00 | 453 | 119.7 | 381 | 58.5 | 0 | 12.9 | 39.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -173.9 | 453
2022/01/05 | 15:00 | 456.6 | 119.7 | 382.8 | 82.4 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 9.2 | 0 | 1.1 | -169.7 | 456.6
2022/01/05 | 16:00 | 466.6 | 119.7 | 382.8 | 97.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0 | 2.8 | -155.1 | 466.6
2022/01/05 | 17:00 | 469.9 | 119.7 | 382.8 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2.9 | -154.8 | 469.9
2022/01/05 | 18:00 | 466.9 | 119.7 | 382.8 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.7 | -155.4 | 466.9
2022/01/05 | 19:00 | 455.9 | 119.7 | 382.8 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1.9 | -161.7 | 455.9
2022/01/05 | 20:00 | 444.2 | 119.7 | 382.8 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.5 | -171.2 | 444.2
2022/01/05 | 21:00 | 431.1 | 119.7 | 382.8 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.1 | -167 | 431.1
2022/01/05 | 22:00 | 418.3 | 119.7 | 382.8 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | -168.8 | 418.3
2022/01/05 | 23:00 | 422.3 | 119.7 | 382.8 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | -168.5 | 422.3
2022/01/06 | 0:00 | 411.6 | 119.7 | 363.2 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.1 | -173.8 | 411.6
2022/01/06 | 1:00 | 418.4 | 119.7 | 369.4 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | -173.9 | 418.4
2022/01/06 | 2:00 | 430.6 | 119.7 | 365.3 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | -173.8 | 430.6
2022/01/06 | 3:00 | 436 | 119.7 | 365.1 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -173.9 | 436
2022/01/06 | 4:00 | 433.7 | 119.7 | 365.2 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | -173.9 | 433.7
2022/01/06 | 5:00 | 429.3 | 119.7 | 371.9 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 429.3
2022/01/06 | 6:00 | 444.6 | 119.7 | 365.3 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | -173.8 | 444.6
2022/01/06 | 7:00 | 454.1 | 119.7 | 365.6 | 111.7 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 12.7 | 0 | 2.2 | -173.9 | 454.1
2022/01/06 | 8:00 | 487.9 | 119.7 | 368 | 127.1 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 6.1 | 0 | 3.1 | -173.9 | 487.9
2022/01/06 | 9:00 | 499.7 | 119.7 | 365.3 | 103.8 | 0 | 12.9 | 66.4 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | -173.9 | 499.7
2022/01/06 | 10:00 | 481.7 | 119.7 | 368.3 | 72.1 | 0 | 12.9 | 80.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | -173.9 | 481.7
2022/01/06 | 11:00 | 465.6 | 119.7 | 362.7 | 58.6 | 0 | 12.9 | 84.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | -173.7 | 465.6
2022/01/06 | 12:00 | 439.9 | 119.7 | 337.8 | 53.4 | 0 | 12.9 | 87.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -173.8 | 439.9
2022/01/06 | 13:00 | 441.7 | 119.7 | 340.2 | 53.7 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -173.9 | 441.7
2022/01/06 | 14:00 | 437.6 | 119.7 | 358.5 | 56.1 | 0 | 12.9 | 63.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 437.6
2022/01/06 | 15:00 | 436.4 | 119.7 | 368.3 | 75.6 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -173.8 | 436.4
2022/01/06 | 16:00 | 449 | 119.7 | 365.8 | 114.3 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | -173.9 | 449
2022/01/06 | 17:00 | 464.2 | 119.7 | 369.3 | 131.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.3 | -173.9 | 464.2
2022/01/06 | 18:00 | 469.7 | 119.7 | 370.3 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.6 | -174 | 469.7
2022/01/06 | 19:00 | 458.5 | 119.7 | 367 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2.8 | -173.9 | 458.5
2022/01/06 | 20:00 | 445.7 | 119.7 | 365.3 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | -173.8 | 445.7
2022/01/06 | 21:00 | 429.1 | 119.7 | 368.3 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 429.1
2022/01/06 | 22:00 | 420.7 | 119.7 | 350.4 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -173.3 | 420.7
2022/01/06 | 23:00 | 415.9 | 119.7 | 270.1 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 415.9
2022/01/07 | 0:00 | 404 | 119.7 | 268.1 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.8 | 404
2022/01/07 | 1:00 | 409.8 | 119.7 | 270.4 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -9.8 | -173.8 | 409.8
2022/01/07 | 2:00 | 423.7 | 119.7 | 275.6 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | -173.8 | 423.7
2022/01/07 | 3:00 | 429.4 | 119.7 | 287.1 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | -173.4 | 429.4
2022/01/07 | 4:00 | 425.4 | 119.7 | 302 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | -173.9 | 425.4
2022/01/07 | 5:00 | 418.9 | 119.7 | 302 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | -173.9 | 418.9
2022/01/07 | 6:00 | 429.2 | 119.7 | 305.9 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 429.2
2022/01/07 | 7:00 | 443.2 | 119.7 | 314.2 | 91.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 75.9 | 0 | 1 | -173.9 | 443.2
2022/01/07 | 8:00 | 484.6 | 119.7 | 331.2 | 109.2 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 70 | 0 | 2.6 | -174 | 484.6
2022/01/07 | 9:00 | 509 | 119.7 | 328.2 | 105 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 87.4 | 0 | 2.3 | -173.9 | 509
2022/01/07 | 10:00 | 501.8 | 119.7 | 331.1 | 111.2 | 0 | 12.9 | 36 | 0 | 62 | 0 | 2.6 | -173.7 | 501.8
2022/01/07 | 11:00 | 498.1 | 119.7 | 342.9 | 83.5 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 66 | 0 | 1.9 | -173.8 | 498.1
2022/01/07 | 12:00 | 472.8 | 119.7 | 333.2 | 72.3 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 63.5 | 0 | 1 | -173.9 | 472.8
2022/01/07 | 13:00 | 477.7 | 119.7 | 334.7 | 76 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 64 | 0 | 1.1 | -173.8 | 477.7
2022/01/07 | 14:00 | 477 | 119.7 | 328.3 | 105 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 50.3 | 0 | 2.3 | -173.8 | 477
2022/01/07 | 15:00 | 472.8 | 119.7 | 327 | 104.1 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 67.8 | 0 | 2.2 | -173.8 | 472.8
2022/01/07 | 16:00 | 482.8 | 119.7 | 340 | 118.1 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 60.8 | 0 | 3.2 | -173.8 | 482.8
2022/01/07 | 17:00 | 484.9 | 119.7 | 339.9 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 4.1 | -173.9 | 484.9
2022/01/07 | 18:00 | 478 | 119.7 | 341.3 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 11 | -173.9 | 478
2022/01/07 | 19:00 | 460.5 | 119.7 | 337.2 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 11 | -173.9 | 460.5
2022/01/07 | 20:00 | 444.9 | 119.7 | 337.6 | 117.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 3 | -173.9 | 444.9
2022/01/07 | 21:00 | 433.1 | 119.7 | 331.1 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 2.6 | -173.9 | 433.1
2022/01/07 | 22:00 | 423.1 | 119.7 | 331.1 | 113.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2.6 | -173.8 | 423.1
2022/01/07 | 23:00 | 425.1 | 119.7 | 331.1 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 2.6 | -173.8 | 425.1
2022/01/08 | 0:00 | 416.1 | 119.7 | 320.6 | 112.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 2.5 | -173.9 | 416.1
2022/01/08 | 1:00 | 421.3 | 119.7 | 333.4 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 3.2 | -173.9 | 421.3
2022/01/08 | 2:00 | 433.9 | 119.7 | 343.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | -173.8 | 433.9
2022/01/08 | 3:00 | 435.5 | 119.7 | 344.5 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 4.1 | -173.8 | 435.5
2022/01/08 | 4:00 | 424.9 | 119.7 | 340.6 | 121.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.7 | -173.8 | 424.9
2022/01/08 | 5:00 | 409.5 | 119.7 | 331.1 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.1 | -173.9 | 409.5
2022/01/08 | 6:00 | 401.1 | 119.7 | 323.6 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.7 | -173.9 | 401.1
2022/01/08 | 7:00 | 403.4 | 119.7 | 321.2 | 112.2 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0 | 2.5 | -173.8 | 403.4
2022/01/08 | 8:00 | 423 | 119.7 | 313.9 | 110 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 12.2 | 0 | 2.1 | -173.7 | 423
2022/01/08 | 9:00 | 427.2 | 119.7 | 313.2 | 82.7 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 427.2
2022/01/08 | 10:00 | 405.2 | 119.7 | 283.8 | 64 | 0 | 12.9 | 86.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -173.9 | 405.2
2022/01/08 | 11:00 | 384.9 | 119.7 | 255.4 | 58.5 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -173.8 | 384.9
2022/01/08 | 12:00 | 363.6 | 119.7 | 233.8 | 56.1 | 0 | 12.9 | 99.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -173.9 | 363.6
2022/01/08 | 13:00 | 359.3 | 119.7 | 239.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -173.5 | 359.3
2022/01/08 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 253 | 62.9 | 0 | 12.9 | 66.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -173.9 | 355.1
2022/01/08 | 15:00 | 356.8 | 119.7 | 276.2 | 73.4 | 0 | 12.9 | 34.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | -173.8 | 356.8
2022/01/08 | 16:00 | 370.6 | 119.7 | 305.2 | 85.2 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 370.6
2022/01/08 | 17:00 | 393 | 119.7 | 321.4 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 393
2022/01/08 | 18:00 | 400 | 119.7 | 321.8 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 400
2022/01/08 | 19:00 | 394.4 | 119.7 | 298.9 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -173.9 | 394.4
2022/01/08 | 20:00 | 384.6 | 119.7 | 275.7 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | -173.4 | 384.6
2022/01/08 | 21:00 | 366.4 | 119.7 | 239 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | -173.8 | 366.4
2022/01/08 | 22:00 | 357 | 119.7 | 255.7 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | -173.8 | 357
2022/01/08 | 23:00 | 355.7 | 119.7 | 246.2 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | -173.8 | 355.7
2022/01/09 | 0:00 | 347.3 | 119.7 | 259.9 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | -173.9 | 347.3
2022/01/09 | 1:00 | 353.7 | 119.7 | 256 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | -173.8 | 353.7
2022/01/09 | 2:00 | 376.3 | 119.7 | 257.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 376.3
2022/01/09 | 3:00 | 385.2 | 119.7 | 262 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 385.2
2022/01/09 | 4:00 | 381.9 | 119.7 | 262.5 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 0.6 | -173.8 | 381.9
2022/01/09 | 5:00 | 364 | 119.7 | 264.3 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 1 | -173.9 | 364
2022/01/09 | 6:00 | 345.6 | 119.7 | 261.1 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | -174 | 345.6
2022/01/09 | 7:00 | 337.1 | 119.7 | 259.1 | 53.4 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -173.2 | 337.1
2022/01/09 | 8:00 | 347.3 | 119.7 | 245.2 | 71.5 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | -173.8 | 347.3
2022/01/09 | 9:00 | 360.1 | 119.7 | 265.5 | 83.5 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 33.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 360.1
2022/01/09 | 10:00 | 357.8 | 119.7 | 265.8 | 88.3 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 19 | 0 | 1.2 | -173.7 | 357.8
2022/01/09 | 11:00 | 353.4 | 119.7 | 265.3 | 80.1 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 18.3 | 0 | 1 | -173.9 | 353.4
2022/01/09 | 12:00 | 348.9 | 119.7 | 265.6 | 83.7 | 0 | 12.9 | 22.1 | 0 | 17.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 348.9
2022/01/09 | 13:00 | 344.3 | 119.7 | 265.1 | 78.2 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 19.7 | 0 | 0.9 | -174 | 344.3
2022/01/09 | 14:00 | 340.9 | 119.7 | 256.5 | 104.9 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 8.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 340.9
2022/01/09 | 15:00 | 343.2 | 119.7 | 258.3 | 106.2 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 8.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 343.2
2022/01/09 | 16:00 | 352 | 119.7 | 269.7 | 112.4 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 6.7 | 0 | 2.2 | -173.8 | 352
2022/01/09 | 17:00 | 372.6 | 119.7 | 280.5 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.2 | -173.9 | 372.6
2022/01/09 | 18:00 | 376.5 | 119.7 | 280.3 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 3.2 | -173.9 | 376.5
2022/01/09 | 19:00 | 370.7 | 119.7 | 271 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 2.3 | -173.8 | 370.7
2022/01/09 | 20:00 | 361.2 | 119.7 | 254.2 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 1.3 | -173.8 | 361.2
2022/01/09 | 21:00 | 350.7 | 119.7 | 264.1 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 350.7
2022/01/09 | 22:00 | 342.7 | 119.7 | 264.1 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0.5 | -173.8 | 342.7
2022/01/09 | 23:00 | 347.6 | 119.7 | 265.7 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 347.6
2022/01/10 | 0:00 | 346.3 | 119.7 | 303.5 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -173.9 | 346.3
2022/01/10 | 1:00 | 357.1 | 119.7 | 311.3 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -173.8 | 357.1
2022/01/10 | 2:00 | 375.9 | 119.7 | 314.4 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.6 | -173.9 | 375.9
2022/01/10 | 3:00 | 388.2 | 119.7 | 317.1 | 80.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.3 | -173.9 | 388.2
2022/01/10 | 4:00 | 386 | 119.7 | 320.7 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3 | -173.8 | 386
2022/01/10 | 5:00 | 376.9 | 119.7 | 318.3 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1.6 | -173.8 | 376.9
2022/01/10 | 6:00 | 373.4 | 119.7 | 315.9 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 373.4
2022/01/10 | 7:00 | 373.9 | 119.7 | 316.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 27.2 | 0 | 0.7 | -173.8 | 373.9
2022/01/10 | 8:00 | 385.7 | 119.7 | 316.3 | 66.7 | 0 | 12.9 | 33.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0.7 | -173.8 | 385.7
2022/01/10 | 9:00 | 388 | 119.7 | 306.5 | 50.8 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -174 | 388
2022/01/10 | 10:00 | 372.3 | 119.7 | 263.2 | 51.7 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -174 | 372.3
2022/01/10 | 11:00 | 362.2 | 119.7 | 245.1 | 50.8 | 0 | 12.9 | 96.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -173.8 | 362.2
2022/01/10 | 12:00 | 347.9 | 119.7 | 230.4 | 50.8 | 0 | 12.9 | 93.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -173.9 | 347.9
2022/01/10 | 13:00 | 347.5 | 119.7 | 248.7 | 50.8 | 0 | 12.9 | 79.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -173.8 | 347.5
2022/01/10 | 14:00 | 352.9 | 119.7 | 290.3 | 50.8 | 0 | 12.9 | 43.8 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -173.9 | 352.9
2022/01/10 | 15:00 | 356.6 | 119.7 | 315.4 | 54.5 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.9 | 356.6
2022/01/10 | 16:00 | 368.7 | 119.7 | 317.9 | 81.9 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | -173.9 | 368.7
2022/01/10 | 17:00 | 392.5 | 119.7 | 320.9 | 95.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2.3 | -173.8 | 392.5
2022/01/10 | 18:00 | 400.9 | 119.7 | 319.4 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.9 | -173.8 | 400.9
2022/01/10 | 19:00 | 395.9 | 119.7 | 318.2 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 395.9
2022/01/10 | 20:00 | 390.8 | 119.7 | 317.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 1.3 | -173.9 | 390.8
2022/01/10 | 21:00 | 382 | 119.7 | 312.1 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | -173.9 | 382
2022/01/10 | 22:00 | 379.3 | 119.7 | 315.2 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | -173.9 | 379.3
2022/01/10 | 23:00 | 381 | 119.7 | 316.2 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 381
2022/01/11 | 0:00 | 379.4 | 119.7 | 316.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 1 | -173.9 | 379.4
2022/01/11 | 1:00 | 389.3 | 119.7 | 319.1 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.7 | -173.9 | 389.3
2022/01/11 | 2:00 | 407.3 | 119.7 | 310.7 | 99.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | -173.8 | 407.3
2022/01/11 | 3:00 | 416.7 | 119.7 | 312.3 | 103.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 11 | -173.9 | 416.7
2022/01/11 | 4:00 | 412.3 | 119.7 | 320.2 | 93.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2.2 | -173.9 | 412.3
2022/01/11 | 5:00 | 408.6 | 119.7 | 318.5 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 1.4 | -173.8 | 408.6
2022/01/11 | 6:00 | 410.4 | 119.7 | 310.6 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 11 | -173.9 | 410.4
2022/01/11 | 7:00 | 417 | 119.7 | 318.2 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 58.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 417
2022/01/11 | 8:00 | 453.2 | 119.7 | 315.2 | 57.8 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 116.9 | 0 | 0.1 | -173.8 | 453.2
2022/01/11 | 9:00 | 474.1 | 119.7 | 316.7 | 63.2 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 128.9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 474.1
2022/01/11 | 10:00 | 471.9 | 119.7 | 318.2 | 69.3 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 116 | 0 | 0.8 | -173.9 | 471.9
2022/01/11 | 11:00 | 467.7 | 119.7 | 317.8 | 57 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 124 | 0 | 0.2 | -174 | 467.7
2022/01/11 | 12:00 | 446.9 | 119.7 | 315.5 | 46.5 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | -173.9 | 446.9
2022/01/11 | 13:00 | 462.3 | 119.7 | 317.7 | 67.6 | 0 | 12.9 | 11.6 | 0 | 106.2 | 0 | 0.4 | -173.8 | 462.3
2022/01/11 | 14:00 | 461.4 | 119.7 | 309.3 | 58.2 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | -173.8 | 461.4
2022/01/11 | 15:00 | 460.8 | 119.7 | 309.3 | 55.2 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 460.8
2022/01/11 | 16:00 | 470.1 | 119.7 | 315.8 | 61 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 470.1
2022/01/11 | 17:00 | 468 | 119.7 | 314.6 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 468
2022/01/11 | 18:00 | 461.5 | 119.7 | 309.3 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 461.5
2022/01/11 | 19:00 | 444.5 | 119.7 | 298.4 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 444.5
2022/01/11 | 20:00 | 429.7 | 119.7 | 288.5 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 429.7
2022/01/11 | 21:00 | 422.3 | 119.7 | 295 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.3 | 422.3
2022/01/11 | 22:00 | 424.3 | 119.7 | 297.5 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.8 | 424.3
2022/01/11 | 23:00 | 423.6 | 119.7 | 296.8 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.8 | 423.6
2022/01/12 | 0:00 | 411.1 | 119.7 | 285.7 | 45.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.9 | 411.1
2022/01/12 | 1:00 | 422.7 | 119.7 | 285.2 | 45.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 422.7
2022/01/12 | 2:00 | 444.8 | 119.7 | 307.4 | 45.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 444.8
2022/01/12 | 3:00 | 450.2 | 119.7 | 312 | 45.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 450.2
2022/01/12 | 4:00 | 451.2 | 119.7 | 313.7 | 45.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 451.2
2022/01/12 | 5:00 | 450.4 | 119.7 | 312.9 | 45.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 450.4
2022/01/12 | 6:00 | 469.3 | 119.7 | 324.9 | 52 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 469.3
2022/01/12 | 7:00 | 478.6 | 119.7 | 331.7 | 52.4 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 478.6
2022/01/12 | 8:00 | 514 | 119.7 | 345.4 | 62.5 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 514
2022/01/12 | 9:00 | 538.5 | 119.7 | 345.9 | 69.8 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 538.5
2022/01/12 | 10:00 | 535.3 | 119.7 | 345.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 535.3
2022/01/12 | 11:00 | 522.5 | 119.7 | 340.4 | 53.3 | 0 | 12.9 | 47.5 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | -173.9 | 522.5
2022/01/12 | 12:00 | 501.1 | 119.7 | 324.9 | 48.2 | 0 | 12.9 | 46.5 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | -173.8 | 501.1
2022/01/12 | 13:00 | 504.4 | 119.7 | 324.8 | 47.2 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | -173.8 | 504.4
2022/01/12 | 14:00 | 508.5 | 119.7 | 341.1 | 52.4 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 130.3 | 0 | 0 | -173.9 | 508.5
2022/01/12 | 15:00 | 508.2 | 119.7 | 345 | 58 | 0 | 12.9 | 12.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -174 | 508.2
2022/01/12 | 16:00 | 518.6 | 119.7 | 347.2 | 75.9 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 518.6
2022/01/12 | 17:00 | 518.6 | 119.7 | 339.4 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 9.8 | -173.9 | 518.6
2022/01/12 | 18:00 | 510.7 | 119.7 | 348.1 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 1 | -173.9 | 510.7
2022/01/12 | 19:00 | 491.2 | 119.7 | 347.8 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 491.2
2022/01/12 | 20:00 | 474.7 | 119.7 | 346.2 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0.6 | -173.9 | 474.7
2022/01/12 | 21:00 | 454.4 | 119.7 | 330.3 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -173.9 | 454.4
2022/01/12 | 22:00 | 448.2 | 119.7 | 345 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 448.2
2022/01/12 | 23:00 | 449.3 | 119.7 | 347.4 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0.8 | -173.8 | 449.3
2022/01/13 | 0:00 | 440.9 | 119.7 | 383.3 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | -12 | -173.9 | 440.9
2022/01/13 | 1:00 | 450.5 | 119.7 | 361.3 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.5 | -173.8 | 450.5
2022/01/13 | 2:00 | 466.4 | 119.7 | 383.2 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 1.3 | -173.8 | 466.4
2022/01/13 | 3:00 | 470.3 | 119.7 | 400.3 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | -12 | -173.9 | 470.3
2022/01/13 | 4:00 | 469.6 | 119.7 | 390.2 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 1.5 | -173.9 | 469.6
2022/01/13 | 5:00 | 472.6 | 119.7 | 390 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 1.3 | -173.9 | 472.6
2022/01/13 | 6:00 | 493 | 119.7 | 396.2 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2.4 | -173.8 | 493
2022/01/13 | 7:00 | 499.6 | 119.7 | 396.6 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 34.7 | 0 | 2.6 | -173.9 | 499.6
2022/01/13 | 8:00 | 528.2 | 119.7 | 404.6 | 133.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 22.7 | 0 | 4.6 | -173.8 | 528.2
2022/01/13 | 9:00 | 557.9 | 119.7 | 428.1 | 151.4 | 0 | 12.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | -173.8 | 557.9
2022/01/13 | 10:00 | 558.6 | 119.7 | 426.1 | 150.2 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | -173.9 | 558.6
2022/01/13 | 11:00 | 546.3 | 119.7 | 401.9 | 136.3 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 23.6 | 0 | 11 | -173.9 | 546.3
2022/01/13 | 12:00 | 531.9 | 119.7 | 388.6 | 82 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 82.9 | 0 | 1.1 | -173.8 | 531.9
2022/01/13 | 13:00 | 533.3 | 119.7 | 382.9 | 97 | 0 | 12.9 | 21.6 | 0 | 62.1 | 0 | 11 | -173.9 | 533.3
2022/01/13 | 14:00 | 536.5 | 119.7 | 388.1 | 81.1 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 89.8 | 0 | 1.1 | -174 | 536.5
2022/01/13 | 15:00 | 531.8 | 119.7 | 381.4 | 89.6 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 85.4 | 0 | 11 | -173.8 | 531.8
2022/01/13 | 16:00 | 545.1 | 119.7 | 389.4 | 78 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 117.2 | 0 | 1 | -173.9 | 545.1
2022/01/13 | 17:00 | 543.6 | 119.7 | 382.4 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 11 | -173.8 | 543.6
2022/01/13 | 18:00 | 535.1 | 119.7 | 389 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2.2 | -173.8 | 535.1
2022/01/13 | 19:00 | 519.7 | 119.7 | 375 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 519.7
2022/01/13 | 20:00 | 508.1 | 119.7 | 366.3 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -2.8 | -173.9 | 508.1
2022/01/13 | 21:00 | 492.4 | 119.7 | 361.5 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.3 | 0 | -12 | -173.3 | 492.4
2022/01/13 | 22:00 | 479.9 | 119.7 | 355.9 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | -12 | -173.9 | 479.9
2022/01/13 | 23:00 | 478.8 | 119.7 | 362.2 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | -12 | -173.9 | 478.8
2022/01/14 | 0:00 | 461 | 119.7 | 336.1 | 50.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0.1 | -173.9 | 461
2022/01/14 | 1:00 | 466.5 | 119.7 | 335.8 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0.2 | -173.9 | 466.5
2022/01/14 | 2:00 | 477.8 | 119.7 | 336.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0.5 | -174 | 477.8
2022/01/14 | 3:00 | 487.4 | 119.7 | 337.4 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 487.4
2022/01/14 | 4:00 | 483.8 | 119.7 | 337 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 483.8
2022/01/14 | 5:00 | 488.6 | 119.7 | 337.5 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0.7 | -174 | 488.6
2022/01/14 | 6:00 | 499.5 | 119.7 | 335.1 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 499.5
2022/01/14 | 7:00 | 495.4 | 119.7 | 335.1 | 85.5 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 113.8 | 0 | 0.7 | -173.8 | 495.4
2022/01/14 | 8:00 | 524.3 | 119.7 | 335.1 | 104 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 115.3 | 0 | 1 | -173.7 | 524.3
2022/01/14 | 9:00 | 550.5 | 119.7 | 335.3 | 121.9 | 0 | 12.9 | 20.3 | 0 | 112.8 | 0 | 1.5 | -173.9 | 550.5
2022/01/14 | 10:00 | 550.5 | 119.7 | 335.1 | 113.8 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 115.4 | 0 | 1.3 | -173.9 | 550.5
2022/01/14 | 11:00 | 536.2 | 119.7 | 335.1 | 90.4 | 0 | 12.9 | 36.8 | 0 | 114.4 | 0 | 0.7 | -173.8 | 536.2
2022/01/14 | 12:00 | 512.6 | 119.7 | 336.9 | 68.9 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 108.9 | 0 | 0.5 | -174 | 512.6
2022/01/14 | 13:00 | 518.6 | 119.7 | 336.2 | 61 | 0 | 12.9 | 36.2 | 0 | 126.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 518.6
2022/01/14 | 14:00 | 516.9 | 119.7 | 336.8 | 65.9 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 126.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 516.9
2022/01/14 | 15:00 | 509 | 119.7 | 335.1 | 84.1 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 117.2 | 0 | 0.7 | -173.7 | 509
2022/01/14 | 16:00 | 514.7 | 119.7 | 335.1 | 83.7 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 514.7
2022/01/14 | 17:00 | 516.6 | 119.7 | 335.1 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0.7 | -173.8 | 516.6
2022/01/14 | 18:00 | 512.1 | 119.7 | 335.1 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0.7 | -173.8 | 512.1
2022/01/14 | 19:00 | 493.4 | 119.7 | 337.3 | 75.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 493.4
2022/01/14 | 20:00 | 476.4 | 119.7 | 336.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 0.5 | -174 | 476.4
2022/01/14 | 21:00 | 459.6 | 119.7 | 335.3 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0.1 | -173.8 | 459.6
2022/01/14 | 22:00 | 445.9 | 119.7 | 332.5 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | -173.9 | 445.9
2022/01/14 | 23:00 | 445.6 | 119.7 | 336.9 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0.5 | -174 | 445.6
2022/01/15 | 0:00 | 435.3 | 119.7 | 354.2 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | -173.8 | 435.3
2022/01/15 | 1:00 | 440.7 | 119.7 | 360.9 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 440.7
2022/01/15 | 2:00 | 451 | 119.7 | 362.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 451
2022/01/15 | 3:00 | 452.8 | 119.7 | 358 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 452.8
2022/01/15 | 4:00 | 442.8 | 119.7 | 358 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 442.8
2022/01/15 | 5:00 | 430.3 | 119.7 | 358 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0.8 | -173.8 | 430.3
2022/01/15 | 6:00 | 422.9 | 119.7 | 358 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | -173.8 | 422.9
2022/01/15 | 7:00 | 422.1 | 119.7 | 358 | 88.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 422.1
2022/01/15 | 8:00 | 446 | 119.7 | 358 | 103.2 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 446
2022/01/15 | 9:00 | 463.2 | 119.7 | 358 | 109.3 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 7.9 | 0 | 1.2 | -173.8 | 463.2
2022/01/15 | 10:00 | 459.4 | 119.7 | 358 | 90.4 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0.8 | -173.8 | 459.4
2022/01/15 | 11:00 | 447.4 | 119.7 | 360.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 447.4
2022/01/15 | 12:00 | 425 | 119.7 | 348.2 | 49.6 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -173.7 | 425
2022/01/15 | 13:00 | 419.2 | 119.7 | 350.6 | 49.6 | 0 | 12.9 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.7 | 419.2
2022/01/15 | 14:00 | 411.4 | 119.7 | 358.6 | 53.5 | 0 | 12.9 | 40.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | -174 | 411.4
2022/01/15 | 15:00 | 404.7 | 119.7 | 360.9 | 64.3 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -174 | 404.7
2022/01/15 | 16:00 | 411.9 | 119.7 | 358 | 88.9 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 411.9
2022/01/15 | 17:00 | 426.6 | 119.7 | 358 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | -173.8 | 426.6
2022/01/15 | 18:00 | 430.7 | 119.7 | 358 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0.9 | -173.8 | 430.7
2022/01/15 | 19:00 | 425.3 | 119.7 | 358 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0.8 | -173.8 | 425.3
2022/01/15 | 20:00 | 419 | 119.7 | 362.4 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 419
2022/01/15 | 21:00 | 409.1 | 119.7 | 361 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 409.1
2022/01/15 | 22:00 | 400.3 | 119.7 | 359.2 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0.3 | -174 | 400.3
2022/01/15 | 23:00 | 407.8 | 119.7 | 360 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 407.8
2022/01/16 | 0:00 | 397.5 | 119.7 | 307.9 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1.3 | -173.9 | 397.5
2022/01/16 | 1:00 | 402.8 | 119.7 | 307.3 | 104.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.3 | -173.9 | 402.8
2022/01/16 | 2:00 | 415.6 | 119.7 | 306.9 | 114 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 415.6
2022/01/16 | 3:00 | 419.1 | 119.7 | 307.9 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 419.1
2022/01/16 | 4:00 | 411.7 | 119.7 | 322.9 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 411.7
2022/01/16 | 5:00 | 395.2 | 119.7 | 304.5 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | -173.8 | 395.2
2022/01/16 | 6:00 | 377.5 | 119.7 | 261 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | -173.9 | 377.5
2022/01/16 | 7:00 | 370 | 119.7 | 261.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | -173.8 | 370
2022/01/16 | 8:00 | 380.3 | 119.7 | 283.8 | 57.9 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | -173.8 | 380.3
2022/01/16 | 9:00 | 389.7 | 119.7 | 261 | 53 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | -173.9 | 389.7
2022/01/16 | 10:00 | 387.2 | 119.7 | 261.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | -173.8 | 387.2
2022/01/16 | 11:00 | 384.3 | 119.7 | 266.5 | 56.2 | 0 | 12.9 | 36.8 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.9 | 384.3
2022/01/16 | 12:00 | 375.3 | 119.7 | 232.4 | 48.7 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 92 | 0 | 0 | -173.9 | 375.3
2022/01/16 | 13:00 | 359.3 | 119.7 | 204.2 | 48.7 | 0 | 12.9 | 42 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | -173.7 | 359.3
2022/01/16 | 14:00 | 359.5 | 119.7 | 216.8 | 48.7 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | -173.8 | 359.5
2022/01/16 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 230.5 | 48.7 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | -173.8 | 362.5
2022/01/16 | 16:00 | 376.4 | 119.7 | 241.9 | 48.7 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | -173.9 | 376.4
2022/01/16 | 17:00 | 404.5 | 119.7 | 293.7 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -173.9 | 404.5
2022/01/16 | 18:00 | 410 | 119.7 | 308.4 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0.1 | -173.9 | 410
2022/01/16 | 19:00 | 401 | 119.7 | 263.2 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | -173.9 | 401
2022/01/16 | 20:00 | 390.6 | 119.7 | 252.6 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | -173.9 | 390.6
2022/01/16 | 21:00 | 375.1 | 119.7 | 252.1 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | -173.9 | 375.1
2022/01/16 | 22:00 | 365.6 | 119.7 | 276.5 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | -173.9 | 365.6
2022/01/16 | 23:00 | 372.7 | 119.7 | 297.3 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -173.8 | 372.7
2022/01/17 | 0:00 | 371.1 | 119.7 | 316.7 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -173.9 | 371.1
2022/01/17 | 1:00 | 383.3 | 119.7 | 339.1 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -173.8 | 383.3
2022/01/17 | 2:00 | 398.5 | 119.7 | 337.7 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.1 | -173.8 | 398.5
2022/01/17 | 3:00 | 408.6 | 119.7 | 350.1 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0.7 | -173.8 | 408.6
2022/01/17 | 4:00 | 407.8 | 119.7 | 354.9 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 1.1 | -173.8 | 407.8
2022/01/17 | 5:00 | 406.6 | 119.7 | 351.1 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.8 | -173.9 | 406.6
2022/01/17 | 6:00 | 421.1 | 119.7 | 328.1 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0.3 | -174 | 421.1
2022/01/17 | 7:00 | 435.8 | 119.7 | 361.9 | 80.2 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 32.4 | 0 | 1.4 | -173.8 | 435.8
2022/01/17 | 8:00 | 481.1 | 119.7 | 377.8 | 126.2 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 5.8 | 0 | 4.1 | -173.9 | 481.1
2022/01/17 | 9:00 | 511.4 | 119.7 | 397.7 | 131.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.8 | 0 | 5.4 | -174 | 511.4
2022/01/17 | 10:00 | 510.6 | 119.7 | 382.8 | 130.2 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 10.7 | 0 | 4.9 | -167.5 | 510.6
2022/01/17 | 11:00 | 509.6 | 119.7 | 381.6 | 127.9 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 18.9 | 0 | 4.4 | -173.8 | 509.6
2022/01/17 | 12:00 | 491.9 | 119.7 | 359.1 | 115.7 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 28.1 | 0 | 3.1 | -174 | 491.9
2022/01/17 | 13:00 | 496.9 | 119.7 | 367.2 | 123.6 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 15.1 | 0 | 3.5 | -173.8 | 496.9
2022/01/17 | 14:00 | 493.1 | 119.7 | 367.1 | 123.4 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 13.2 | 0 | 3.5 | -173.7 | 493.1
2022/01/17 | 15:00 | 489.1 | 119.7 | 367.1 | 121.2 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 24.2 | 0 | 3.5 | -173.7 | 489.1
2022/01/17 | 16:00 | 498.6 | 119.7 | 367.2 | 123.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 43.1 | 0 | 3.5 | -173.8 | 498.6
2022/01/17 | 17:00 | 499.5 | 119.7 | 359.1 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 1 | -173.8 | 499.5
2022/01/17 | 18:00 | 496.7 | 119.7 | 339.6 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 496.7
2022/01/17 | 19:00 | 482.8 | 119.7 | 328 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 482.8
2022/01/17 | 20:00 | 474.4 | 119.7 | 319.2 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 474.4
2022/01/17 | 21:00 | 458.8 | 119.7 | 304 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 458.8
2022/01/17 | 22:00 | 447.2 | 119.7 | 293.5 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 447.2
2022/01/17 | 23:00 | 451.3 | 119.7 | 296.4 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 451.3
2022/01/18 | 0:00 | 452.8 | 119.7 | 349.1 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 1.3 | -173.8 | 452.8
2022/01/18 | 1:00 | 457.4 | 119.7 | 350 | 46.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -173.8 | 457.4
2022/01/18 | 2:00 | 474 | 119.7 | 376.4 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | -1.9 | -173.8 | 474
2022/01/18 | 3:00 | 483.5 | 119.7 | 377 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | -173.8 | 483.5
2022/01/18 | 4:00 | 480.6 | 119.7 | 380.1 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0.1 | -173.9 | 480.6
2022/01/18 | 5:00 | 479.9 | 119.7 | 374.5 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | -173.9 | 479.9
2022/01/18 | 6:00 | 491.8 | 119.7 | 378.3 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | -173.8 | 491.8
2022/01/18 | 7:00 | 496.1 | 119.7 | 374.5 | 50.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | -173.9 | 496.1
2022/01/18 | 8:00 | 529.9 | 119.7 | 383.8 | 66.6 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 112.4 | 0 | 0.5 | -173.8 | 529.9
2022/01/18 | 9:00 | 555.8 | 119.7 | 387.2 | 81 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 110.1 | 0 | 1 | -173.9 | 555.8
2022/01/18 | 10:00 | 551.6 | 119.7 | 386 | 56.9 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 123.8 | 0 | 0.2 | -173.8 | 551.6
2022/01/18 | 11:00 | 545.4 | 119.7 | 374.5 | 52.9 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 545.4
2022/01/18 | 12:00 | 519.5 | 119.7 | 346 | 46.6 | 0 | 12.9 | 34.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 519.5
2022/01/18 | 13:00 | 521.1 | 119.7 | 347.4 | 46.6 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 521.1
2022/01/18 | 14:00 | 526.6 | 119.7 | 358.6 | 46.6 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 526.6
2022/01/18 | 15:00 | 522.2 | 119.7 | 370 | 47.6 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 128 | 0 | 0 | -173.9 | 522.2
2022/01/18 | 16:00 | 531.3 | 119.7 | 387 | 75.3 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 105.6 | 0 | 0.9 | -173.8 | 531.3
2022/01/18 | 17:00 | 531.3 | 119.7 | 385.7 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 531.3
2022/01/18 | 18:00 | 526.9 | 119.7 | 387.1 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 1 | -173.8 | 526.9
2022/01/18 | 19:00 | 509.4 | 119.7 | 387.1 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 1 | -173.8 | 509.4
2022/01/18 | 20:00 | 495 | 119.7 | 389 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 1.4 | -173.8 | 495
2022/01/18 | 21:00 | 476.4 | 119.7 | 385.9 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 1.8 | -173.8 | 476.4
2022/01/18 | 22:00 | 469.2 | 119.7 | 386.9 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.2 | -173.7 | 469.2
2022/01/18 | 23:00 | 469.5 | 119.7 | 388.8 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -173.4 | 469.5
2022/01/19 | 0:00 | 462.3 | 119.7 | 421.7 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | -173.8 | 462.3
2022/01/19 | 1:00 | 464.5 | 119.7 | 425.8 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.3 | -173.8 | 464.5
2022/01/19 | 2:00 | 478.8 | 119.7 | 426.5 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | -173.8 | 478.8
2022/01/19 | 3:00 | 484.4 | 119.7 | 427.4 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | -173.9 | 484.4
2022/01/19 | 4:00 | 480.1 | 119.7 | 426.8 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 480.1
2022/01/19 | 5:00 | 482.3 | 119.7 | 427 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.7 | -173.8 | 482.3
2022/01/19 | 6:00 | 495.1 | 119.7 | 427.6 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -173.9 | 495.1
2022/01/19 | 7:00 | 496.4 | 119.7 | 427.6 | 99.9 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | -173.8 | 496.4
2022/01/19 | 8:00 | 521.8 | 119.7 | 427.9 | 117.8 | 0 | 12.9 | 12.7 | 0 | 1.9 | 0 | 2.8 | -173.9 | 521.8
2022/01/19 | 9:00 | 544.3 | 119.7 | 429.1 | 121.4 | 0 | 12.9 | 30.3 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | -173.9 | 544.3
2022/01/19 | 10:00 | 539.6 | 119.7 | 427.5 | 95.7 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 5.6 | 0 | 2 | -173.9 | 539.6
2022/01/19 | 11:00 | 532.2 | 119.7 | 426.8 | 89.5 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 532.2
2022/01/19 | 12:00 | 506.8 | 119.7 | 424.8 | 67.4 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 506.8
2022/01/19 | 13:00 | 505.9 | 119.7 | 424.5 | 64.8 | 0 | 12.9 | 51.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0.7 | -173.8 | 505.9
2022/01/19 | 14:00 | 505.9 | 119.7 | 426.1 | 83.9 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 2.9 | 0 | 1.3 | -173.8 | 505.9
2022/01/19 | 15:00 | 508.9 | 119.7 | 426.4 | 104.8 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | -173.8 | 508.9
2022/01/19 | 16:00 | 517.8 | 119.7 | 428.9 | 120.9 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | -173.9 | 517.8
2022/01/19 | 17:00 | 519.1 | 119.7 | 429 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | -173.9 | 519.1
2022/01/19 | 18:00 | 515.1 | 119.7 | 428.7 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2.9 | -173.9 | 515.1
2022/01/19 | 19:00 | 499.6 | 119.7 | 427.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | -173.9 | 499.6
2022/01/19 | 20:00 | 486 | 119.7 | 426.1 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.3 | -173.8 | 486
2022/01/19 | 21:00 | 470.2 | 119.7 | 424.4 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 470.2
2022/01/19 | 22:00 | 460.2 | 119.7 | 423.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | -173.9 | 460.2
2022/01/19 | 23:00 | 461.8 | 119.7 | 425.3 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | -173.9 | 461.8
2022/01/20 | 0:00 | 453.2 | 119.7 | 391.3 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.9 | -173.9 | 453.2
2022/01/20 | 1:00 | 461.5 | 119.7 | 383.7 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 11 | -173.8 | 461.5
2022/01/20 | 2:00 | 470.2 | 119.7 | 386.1 | 109.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | -173.9 | 470.2
2022/01/20 | 3:00 | 482.3 | 119.7 | 396.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 3.4 | -173.9 | 482.3
2022/01/20 | 4:00 | 479.9 | 119.7 | 394.9 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 3 | -173.9 | 479.9
2022/01/20 | 5:00 | 482 | 119.7 | 391.4 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 1.5 | -173.8 | 482
2022/01/20 | 6:00 | 492.9 | 119.7 | 383.4 | 103.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 11 | -173.9 | 492.9
2022/01/20 | 7:00 | 501.9 | 119.7 | 396.5 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 2.2 | -174 | 501.9
2022/01/20 | 8:00 | 539.2 | 119.7 | 398 | 120.6 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 53.6 | 0 | 3.7 | -173.9 | 539.2
2022/01/20 | 9:00 | 563.2 | 119.7 | 409 | 136.3 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 44.1 | 0 | 5.2 | -174 | 563.2
2022/01/20 | 10:00 | 560.4 | 119.7 | 400.4 | 127.2 | 0 | 12.9 | 21.3 | 0 | 48.6 | 0 | 4.1 | -173.8 | 560.4
2022/01/20 | 11:00 | 545.4 | 119.7 | 384.2 | 105.6 | 0 | 12.9 | 36.7 | 0 | 49.2 | 0 | 11 | -173.9 | 545.4
2022/01/20 | 12:00 | 518.7 | 119.7 | 371.8 | 51.5 | 0 | 12.9 | 35.7 | 0 | 101 | 0 | 0 | -173.9 | 518.7
2022/01/20 | 13:00 | 530.8 | 119.7 | 372.3 | 59.8 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | -173.9 | 530.8
2022/01/20 | 14:00 | 538.7 | 119.7 | 372.3 | 58.7 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | -173.9 | 538.7
2022/01/20 | 15:00 | 527.1 | 119.7 | 378.8 | 68.3 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | -173.9 | 527.1
2022/01/20 | 16:00 | 532.8 | 119.7 | 382.6 | 81 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 106.6 | 0 | 0.4 | -173.7 | 532.8
2022/01/20 | 17:00 | 532.6 | 119.7 | 385.9 | 83.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 532.6
2022/01/20 | 18:00 | 527.8 | 119.7 | 390.2 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 527.8
2022/01/20 | 19:00 | 513.7 | 119.7 | 379.2 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | -0.4 | -173.8 | 513.7
2022/01/20 | 20:00 | 499.4 | 119.7 | 383.9 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | -12 | -173.4 | 499.4
2022/01/20 | 21:00 | 481.7 | 119.7 | 383.3 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | -12 | -173.8 | 481.7
2022/01/20 | 22:00 | 470.2 | 119.7 | 373.2 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | -12 | -173.9 | 470.2
2022/01/20 | 23:00 | 470.7 | 119.7 | 371.6 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | -12 | -173.9 | 470.7
2022/01/21 | 0:00 | 460.2 | 119.7 | 352.4 | 50.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | -8.1 | -173.8 | 460.2
2022/01/21 | 1:00 | 468 | 119.7 | 352.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -173.8 | 468
2022/01/21 | 2:00 | 483.4 | 119.7 | 351.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | -173.8 | 483.4
2022/01/21 | 3:00 | 486.8 | 119.7 | 374.3 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | -173.9 | 486.8
2022/01/21 | 4:00 | 484.3 | 119.7 | 366 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | -173.8 | 484.3
2022/01/21 | 5:00 | 485.9 | 119.7 | 342.5 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 485.9
2022/01/21 | 6:00 | 504.8 | 119.7 | 353.9 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | -173.8 | 504.8
2022/01/21 | 7:00 | 499.9 | 119.7 | 348.2 | 66.6 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | -173.9 | 499.9
2022/01/21 | 8:00 | 529 | 119.7 | 366.6 | 76.6 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | -174 | 529
2022/01/21 | 9:00 | 556.8 | 119.7 | 383.1 | 74.6 | 0 | 12.9 | 30.8 | 0 | 109.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 556.8
2022/01/21 | 10:00 | 553.5 | 119.7 | 394.1 | 76.5 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 80.6 | 0 | 0.9 | -174 | 553.5
2022/01/21 | 11:00 | 541.2 | 119.7 | 372.3 | 81.5 | 0 | 12.9 | 46.8 | 0 | 81.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 541.2
2022/01/21 | 12:00 | 519.9 | 119.7 | 363.2 | 73.9 | 0 | 12.9 | 53.4 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | -173.9 | 519.9
2022/01/21 | 13:00 | 526.8 | 119.7 | 363.6 | 74 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | -173.8 | 526.8
2022/01/21 | 14:00 | 519.4 | 119.7 | 393.7 | 72.4 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 51.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 519.4
2022/01/21 | 15:00 | 514.4 | 119.7 | 387.1 | 98.1 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 40.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 514.4
2022/01/21 | 16:00 | 520.6 | 119.7 | 408.1 | 117.4 | 0 | 12.9 | 6.6 | 0 | 27.3 | 0 | 2.6 | -174 | 520.6
2022/01/21 | 17:00 | 521.4 | 119.7 | 415.3 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 3.1 | -173.9 | 521.4
2022/01/21 | 18:00 | 517.4 | 119.7 | 417.4 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 3.2 | -173.9 | 517.4
2022/01/21 | 19:00 | 500.4 | 119.7 | 407 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8.7 | -173.9 | 500.4
2022/01/21 | 20:00 | 485.8 | 119.7 | 405.7 | 114.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2.4 | -173.9 | 485.8
2022/01/21 | 21:00 | 467.8 | 119.7 | 396.3 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.9 | -173.9 | 467.8
2022/01/21 | 22:00 | 455.6 | 119.7 | 389 | 103.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.5 | -173.9 | 455.6
2022/01/21 | 23:00 | 456.4 | 119.7 | 389 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | -173.9 | 456.4
2022/01/22 | 0:00 | 444.5 | 119.7 | 382.8 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.7 | -167.5 | 444.5
2022/01/22 | 1:00 | 448.9 | 119.7 | 382.8 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0.7 | -167.4 | 448.9
2022/01/22 | 2:00 | 462.2 | 119.7 | 382.8 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | -167.5 | 462.2
2022/01/22 | 3:00 | 462.4 | 119.7 | 382.8 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0.9 | -167.5 | 462.4
2022/01/22 | 4:00 | 452.7 | 119.7 | 382.8 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0.6 | -167.5 | 452.7
2022/01/22 | 5:00 | 435.3 | 119.7 | 382.8 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0.3 | -165.8 | 435.3
2022/01/22 | 6:00 | 430.4 | 119.7 | 380.5 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | -173.9 | 430.4
2022/01/22 | 7:00 | 424.6 | 119.7 | 379.1 | 63.1 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 10.1 | 0 | 11 | -173.8 | 424.6
2022/01/22 | 8:00 | 448 | 119.7 | 380.3 | 69.2 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 14.5 | 0 | 11 | -173.9 | 448
2022/01/22 | 9:00 | 465.6 | 119.7 | 382.8 | 74.9 | 0 | 12.9 | 31.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0.5 | -165.1 | 465.6
2022/01/22 | 10:00 | 462.5 | 119.7 | 382.8 | 58.7 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0.1 | -167.1 | 462.5
2022/01/22 | 11:00 | 453.7 | 119.7 | 382.8 | 47.3 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 6.3 | 0 | -9.5 | -160.8 | 453.7
2022/01/22 | 12:00 | 437.1 | 119.7 | 382.8 | 47.3 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 5.9 | 0 | -12 | -172.4 | 437.1
2022/01/22 | 13:00 | 428.1 | 119.7 | 382.8 | 47.1 | 0 | 12.9 | 42.7 | 0 | 5.2 | 0 | -12 | -170.3 | 428.1
2022/01/22 | 14:00 | 419 | 119.7 | 382.8 | 45.3 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 5.9 | 0 | -12 | -167.3 | 419
2022/01/22 | 15:00 | 412 | 119.7 | 382.8 | 47.4 | 0 | 12.9 | 15.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -168.8 | 412
2022/01/22 | 16:00 | 417.6 | 119.7 | 382.8 | 65.2 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 6.5 | -173.6 | 417.6
2022/01/22 | 17:00 | 432.5 | 119.7 | 382.8 | 81.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -165 | 432.5
2022/01/22 | 18:00 | 437.9 | 119.7 | 382.8 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | -167.4 | 437.9
2022/01/22 | 19:00 | 429.8 | 119.7 | 382.8 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | -165.4 | 429.8
2022/01/22 | 20:00 | 420.7 | 119.7 | 378.9 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 11 | -173.9 | 420.7
2022/01/22 | 21:00 | 406.5 | 119.7 | 382.8 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -168.5 | 406.5
2022/01/22 | 22:00 | 397.3 | 119.7 | 382.8 | 45.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | -12 | -156.8 | 397.3
2022/01/22 | 23:00 | 406.5 | 119.7 | 382.8 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | -12 | -156.5 | 406.5
2022/01/23 | 0:00 | 398.9 | 119.7 | 339.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.5 | -173.8 | 398.9
2022/01/23 | 1:00 | 407.2 | 119.7 | 339 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.6 | -173.9 | 407.2
2022/01/23 | 2:00 | 419.7 | 119.7 | 339.5 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0.7 | -173.9 | 419.7
2022/01/23 | 3:00 | 422.4 | 119.7 | 345 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.9 | -173.8 | 422.4
2022/01/23 | 4:00 | 417.1 | 119.7 | 339.8 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.7 | -173.8 | 417.1
2022/01/23 | 5:00 | 401.6 | 119.7 | 339 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0.3 | -173.8 | 401.6
2022/01/23 | 6:00 | 389.3 | 119.7 | 345.3 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0.2 | -173.7 | 389.3
2022/01/23 | 7:00 | 386.9 | 119.7 | 345.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 14.2 | 0 | 0.2 | -173.8 | 386.9
2022/01/23 | 8:00 | 397.3 | 119.7 | 342.2 | 60.7 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0.1 | -173.9 | 397.3
2022/01/23 | 9:00 | 410.8 | 119.7 | 338 | 53.5 | 0 | 12.9 | 50.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -173.9 | 410.8
2022/01/23 | 10:00 | 402.9 | 119.7 | 328.6 | 51.4 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -173.9 | 402.9
2022/01/23 | 11:00 | 397.1 | 119.7 | 316.5 | 51.4 | 0 | 12.9 | 60.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -173.8 | 397.1
2022/01/23 | 12:00 | 389.5 | 119.7 | 315.5 | 51.4 | 0 | 12.9 | 55.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | -173.9 | 389.5
2022/01/23 | 13:00 | 379.1 | 119.7 | 326.4 | 51.4 | 0 | 12.9 | 36.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -173.9 | 379.1
2022/01/23 | 14:00 | 373.2 | 119.7 | 335.3 | 56.7 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -173.8 | 373.2
2022/01/23 | 15:00 | 376 | 119.7 | 334.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -173.9 | 376
2022/01/23 | 16:00 | 387.7 | 119.7 | 340.1 | 61 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 24.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 387.7
2022/01/23 | 17:00 | 412.8 | 119.7 | 339 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 412.8
2022/01/23 | 18:00 | 419.8 | 119.7 | 339 | 98.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0.5 | -173.8 | 419.8
2022/01/23 | 19:00 | 413.1 | 119.7 | 339 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0.4 | -173.8 | 413.1
2022/01/23 | 20:00 | 407.8 | 119.7 | 347.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0.3 | -173.8 | 407.8
2022/01/23 | 21:00 | 388.9 | 119.7 | 335.5 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -173.5 | 388.9
2022/01/23 | 22:00 | 377.8 | 119.7 | 308.2 | 51.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | -173.8 | 377.8
2022/01/23 | 23:00 | 384.8 | 119.7 | 316 | 51.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | -173.8 | 384.8
2022/01/24 | 0:00 | 381.6 | 119.7 | 344.6 | 45.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -173.8 | 381.6
2022/01/24 | 1:00 | 390.7 | 119.7 | 315.7 | 45.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | -173.9 | 390.7
2022/01/24 | 2:00 | 407.5 | 119.7 | 357 | 45.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -173.9 | 407.5
2022/01/24 | 3:00 | 415.1 | 119.7 | 363.3 | 48.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -173.9 | 415.1
2022/01/24 | 4:00 | 413.8 | 119.7 | 374.5 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -173.9 | 413.8
2022/01/24 | 5:00 | 413.2 | 119.7 | 363.3 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -173.9 | 413.2
2022/01/24 | 6:00 | 429.3 | 119.7 | 369.3 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | -173.8 | 429.3
2022/01/24 | 7:00 | 444.3 | 119.7 | 373.2 | 54.1 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | -173.9 | 444.3
2022/01/24 | 8:00 | 482.3 | 119.7 | 381.3 | 81.3 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0.8 | -173.8 | 482.3
2022/01/24 | 9:00 | 504.3 | 119.7 | 380.7 | 70.5 | 0 | 12.9 | 48.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 504.3
2022/01/24 | 10:00 | 497.3 | 119.7 | 374.8 | 53 | 0 | 12.9 | 67.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -173.9 | 497.3
2022/01/24 | 11:00 | 488.2 | 119.7 | 356.5 | 45.8 | 0 | 12.9 | 80.8 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -173.8 | 488.2
2022/01/24 | 12:00 | 463.4 | 119.7 | 338.7 | 45.8 | 0 | 12.9 | 77.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -173.9 | 463.4
2022/01/24 | 13:00 | 472.8 | 119.7 | 361.4 | 45.8 | 0 | 12.9 | 70.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | -173.7 | 472.8
2022/01/24 | 14:00 | 469.6 | 119.7 | 373.2 | 53 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -173.9 | 469.6
2022/01/24 | 15:00 | 462.9 | 119.7 | 382.5 | 58.7 | 0 | 12.9 | 31.6 | 0 | 31 | 0 | 0.3 | -173.8 | 462.9
2022/01/24 | 16:00 | 469.7 | 119.7 | 382.8 | 87.9 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 29.6 | 0 | 1.2 | -172.2 | 469.7
2022/01/24 | 17:00 | 473.5 | 119.7 | 382.2 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 1.8 | -173.9 | 473.5
2022/01/24 | 18:00 | 475.1 | 119.7 | 382.8 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | -173.6 | 475.1
2022/01/24 | 19:00 | 461.3 | 119.7 | 382.2 | 107.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1.8 | -173.9 | 461.3
2022/01/24 | 20:00 | 446.1 | 119.7 | 382.8 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.3 | -171.6 | 446.1
2022/01/24 | 21:00 | 430.7 | 119.7 | 382.8 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.9 | -173.4 | 430.7
2022/01/24 | 22:00 | 424 | 119.7 | 382.2 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.7 | -173.8 | 424
2022/01/24 | 23:00 | 425.8 | 119.7 | 381.2 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.5 | -173.9 | 425.8
2022/01/25 | 0:00 | 418.5 | 119.7 | 382.8 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0.4 | -167.5 | 418.5
2022/01/25 | 1:00 | 429 | 119.7 | 382.8 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.7 | -164.9 | 429
2022/01/25 | 2:00 | 443.5 | 119.7 | 382.8 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 1 | -163.7 | 443.5
2022/01/25 | 3:00 | 454.2 | 119.7 | 382.8 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 11 | -172.4 | 454.2
2022/01/25 | 4:00 | 449.5 | 119.7 | 382.8 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8.8 | -170.5 | 449.5
2022/01/25 | 5:00 | 449.9 | 119.7 | 382.8 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 1.5 | -165.8 | 449.9
2022/01/25 | 6:00 | 463 | 119.7 | 382.8 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.7 | -165.7 | 463
2022/01/25 | 7:00 | 470.5 | 119.7 | 382.8 | 100.7 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 1.6 | -165.8 | 470.5
2022/01/25 | 8:00 | 492.9 | 119.7 | 382.8 | 96.7 | 0 | 12.9 | 34.7 | 0 | 10.4 | 0 | 1.5 | -165.8 | 492.9
2022/01/25 | 9:00 | 500.7 | 119.7 | 382.8 | 73.4 | 0 | 12.9 | 70.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0.8 | -163.9 | 500.7
2022/01/25 | 10:00 | 487.8 | 119.7 | 382.8 | 49.6 | 0 | 12.9 | 90.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -167.9 | 487.8
2022/01/25 | 11:00 | 478.3 | 119.7 | 382.8 | 49.7 | 0 | 12.9 | 80.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -167.6 | 478.3
2022/01/25 | 12:00 | 454.9 | 119.7 | 382.8 | 49.5 | 0 | 12.9 | 70.9 | 0 | 0.7 | 0 | -12 | -169.6 | 454.9
2022/01/25 | 13:00 | 462.8 | 119.7 | 382.8 | 49.5 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 0.2 | 0 | -12 | -157.1 | 462.8
2022/01/25 | 14:00 | 460.9 | 119.7 | 382.8 | 64.6 | 0 | 12.9 | 43.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | -164.2 | 460.9
2022/01/25 | 15:00 | 457.8 | 119.7 | 382.8 | 83.2 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -163 | 457.8
2022/01/25 | 16:00 | 464.8 | 119.7 | 382.8 | 107.6 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -165.5 | 464.8
2022/01/25 | 17:00 | 470 | 119.7 | 382.8 | 117 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | -164.9 | 470
2022/01/25 | 18:00 | 471.9 | 119.7 | 382.8 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | -164.7 | 471.9
2022/01/25 | 19:00 | 457.3 | 119.7 | 382.8 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | -165.6 | 457.3
2022/01/25 | 20:00 | 443.7 | 119.7 | 382.8 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | -165.8 | 443.7
2022/01/25 | 21:00 | 428 | 119.7 | 382.8 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | -163.8 | 428
2022/01/25 | 22:00 | 421.1 | 119.7 | 382.8 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -164.2 | 421.1
2022/01/25 | 23:00 | 423.6 | 119.7 | 382.8 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -164.2 | 423.6
2022/01/26 | 0:00 | 419.3 | 119.7 | 382.8 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -165.6 | 419.3
2022/01/26 | 1:00 | 426.8 | 119.7 | 382.8 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | -165.3 | 426.8
2022/01/26 | 2:00 | 443.3 | 119.7 | 382.2 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 11 | -173.9 | 443.3
2022/01/26 | 3:00 | 451.2 | 119.7 | 382.8 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 1.4 | -165.7 | 451.2
2022/01/26 | 4:00 | 446.3 | 119.7 | 382.1 | 85.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 11 | -173.8 | 446.3
2022/01/26 | 5:00 | 441.9 | 119.7 | 381.7 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | -173.8 | 441.9
2022/01/26 | 6:00 | 454.5 | 119.7 | 382.8 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 1.4 | -165.7 | 454.5
2022/01/26 | 7:00 | 459.9 | 119.7 | 382.1 | 78.9 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 23.1 | 0 | 10.5 | -173.7 | 459.9
2022/01/26 | 8:00 | 474.4 | 119.7 | 382.8 | 68.5 | 0 | 12.9 | 40.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0.6 | -165.4 | 474.4
2022/01/26 | 9:00 | 482 | 119.7 | 382.8 | 54.2 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1 | -166.8 | 482
2022/01/26 | 10:00 | 473.7 | 119.7 | 382.4 | 51.6 | 0 | 12.9 | 63.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -173.8 | 473.7
2022/01/26 | 11:00 | 467.7 | 119.7 | 360.4 | 50.9 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | -173.9 | 467.7
2022/01/26 | 12:00 | 441.2 | 119.7 | 322.3 | 45.9 | 0 | 12.9 | 41.6 | 0 | 79.6 | 0 | -6.9 | -173.9 | 441.2
2022/01/26 | 13:00 | 456.2 | 119.7 | 319.1 | 58.1 | 0 | 12.9 | 44.4 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | -173.9 | 456.2
2022/01/26 | 14:00 | 456.4 | 119.7 | 313 | 58.1 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | -173.8 | 456.4
2022/01/26 | 15:00 | 451.5 | 119.7 | 292 | 47.8 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 451.5
2022/01/26 | 16:00 | 458.9 | 119.7 | 307.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 458.9
2022/01/26 | 17:00 | 462.4 | 119.7 | 311.6 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 462.4
2022/01/26 | 18:00 | 457.5 | 119.7 | 307.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 457.5
2022/01/26 | 19:00 | 441.8 | 119.7 | 298.7 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 441.8
2022/01/26 | 20:00 | 426.6 | 119.7 | 302.6 | 43.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.8 | 426.6
2022/01/26 | 21:00 | 408.9 | 119.7 | 285 | 43.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.9 | 408.9
2022/01/26 | 22:00 | 400.6 | 119.7 | 276.7 | 43.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -173.9 | 400.6
2022/01/26 | 23:00 | 401.9 | 119.7 | 304.5 | 49.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | -12 | -173.9 | 401.9
2022/01/27 | 0:00 | 399.8 | 119.7 | 322.5 | 44.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | -12 | -173.9 | 399.8
2022/01/27 | 1:00 | 409 | 119.7 | 310.6 | 44.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | -10.2 | -173.9 | 409
2022/01/27 | 2:00 | 430.2 | 119.7 | 335.8 | 44.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | -173.9 | 430.2
2022/01/27 | 3:00 | 437.5 | 119.7 | 341.6 | 44.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | -173.9 | 437.5
2022/01/27 | 4:00 | 435.6 | 119.7 | 344.9 | 49.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | -173.9 | 435.6
2022/01/27 | 5:00 | 432.7 | 119.7 | 360.9 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | -173.8 | 432.7
2022/01/27 | 6:00 | 440.9 | 119.7 | 379.7 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -173.8 | 440.9
2022/01/27 | 7:00 | 448.5 | 119.7 | 382.8 | 58.9 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0.2 | -169.7 | 448.5
2022/01/27 | 8:00 | 475 | 119.7 | 382.8 | 80.5 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 20.5 | 0 | 6.5 | -171.1 | 475
2022/01/27 | 9:00 | 487.7 | 119.7 | 382.8 | 69.5 | 0 | 12.9 | 47.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0.4 | -168.2 | 487.7
2022/01/27 | 10:00 | 474.3 | 119.7 | 360.7 | 51.9 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -173.8 | 474.3
2022/01/27 | 11:00 | 458.5 | 119.7 | 342.5 | 45.5 | 0 | 12.9 | 91.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -173.8 | 458.5
2022/01/27 | 12:00 | 429.6 | 119.7 | 330.7 | 44.7 | 0 | 12.9 | 82 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | -173.9 | 429.6
2022/01/27 | 13:00 | 438.7 | 119.7 | 342.1 | 44.6 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -173.8 | 438.7
2022/01/27 | 14:00 | 439.3 | 119.7 | 352 | 51.8 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -173.8 | 439.3
2022/01/27 | 15:00 | 436.2 | 119.7 | 381.1 | 51.8 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173.9 | 436.2
2022/01/27 | 16:00 | 444.6 | 119.7 | 382.8 | 78.2 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0.7 | -166.1 | 444.6
2022/01/27 | 17:00 | 456.6 | 119.7 | 382.8 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 1.2 | -168.7 | 456.6
2022/01/27 | 18:00 | 461.2 | 119.7 | 382.8 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 1.3 | -168.6 | 461.2
2022/01/27 | 19:00 | 449.3 | 119.7 | 382.8 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | -173.3 | 449.3
2022/01/27 | 20:00 | 437.3 | 119.7 | 382.8 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.6 | -167 | 437.3
2022/01/27 | 21:00 | 423.2 | 119.7 | 382.8 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.4 | -168.3 | 423.2
2022/01/27 | 22:00 | 417.8 | 119.7 | 382.8 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.4 | -168.3 | 417.8
2022/01/27 | 23:00 | 421.9 | 119.7 | 382.8 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.4 | -168.3 | 421.9
2022/01/28 | 0:00 | 416.4 | 119.7 | 382.8 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.5 | -164 | 416.4
2022/01/28 | 1:00 | 427.5 | 119.7 | 382.8 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | -163.8 | 427.5
2022/01/28 | 2:00 | 444.5 | 119.7 | 382.8 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.1 | -163.6 | 444.5
2022/01/28 | 3:00 | 450.9 | 119.7 | 382.8 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 1.1 | -163.5 | 450.9
2022/01/28 | 4:00 | 442.4 | 119.7 | 382.8 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 9.6 | -172.1 | 442.4
2022/01/28 | 5:00 | 440.5 | 119.7 | 382.8 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.7 | -163.9 | 440.5
2022/01/28 | 6:00 | 449.1 | 119.7 | 382.8 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.5 | -164 | 449.1
2022/01/28 | 7:00 | 462.8 | 119.7 | 382.8 | 88.1 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 17.8 | 0 | 1.1 | -163.7 | 462.8
2022/01/28 | 8:00 | 496.7 | 119.7 | 382.8 | 104.1 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 15.2 | 0 | 1.5 | -164.6 | 496.7
2022/01/28 | 9:00 | 506.5 | 119.7 | 382.8 | 97.6 | 0 | 12.9 | 44 | 0 | 12.9 | 0 | 1.3 | -164.7 | 506.5
2022/01/28 | 10:00 | 494.4 | 119.7 | 382.8 | 70.3 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0.6 | -164 | 494.4
2022/01/28 | 11:00 | 483.9 | 119.7 | 382.8 | 46.5 | 0 | 12.9 | 62.1 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -166.6 | 483.9
2022/01/28 | 12:00 | 460.8 | 119.7 | 382.8 | 45.6 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 22.6 | 0 | -12 | -171.6 | 460.8
2022/01/28 | 13:00 | 469.8 | 119.7 | 382.8 | 47.7 | 0 | 12.9 | 51.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -166.6 | 469.8
2022/01/28 | 14:00 | 469.5 | 119.7 | 382.8 | 59.6 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 23.9 | 0 | 0.5 | -164.2 | 469.5
2022/01/28 | 15:00 | 469.2 | 119.7 | 382.8 | 76 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 24.3 | 0 | 0.8 | -163.8 | 469.2
2022/01/28 | 16:00 | 474.2 | 119.7 | 382.8 | 86.3 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 30.3 | 0 | 1.1 | -163.6 | 474.2
2022/01/28 | 17:00 | 475.2 | 119.7 | 382.8 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | -164.7 | 475.2
2022/01/28 | 18:00 | 470.9 | 119.7 | 382.8 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.5 | -164.5 | 470.9
2022/01/28 | 19:00 | 454.8 | 119.7 | 382.8 | 88 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 1.1 | -163.6 | 454.8
2022/01/28 | 20:00 | 440.4 | 119.7 | 382.8 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0.9 | -163.7 | 440.4
2022/01/28 | 21:00 | 424.2 | 119.7 | 382.8 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.5 | -164 | 424.2
2022/01/28 | 22:00 | 418 | 119.7 | 382.8 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0.3 | -164.3 | 418
2022/01/28 | 23:00 | 421.3 | 119.7 | 382.8 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.5 | -164 | 421.3
2022/01/29 | 0:00 | 411.4 | 119.7 | 373.4 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 411.4
2022/01/29 | 1:00 | 419.7 | 119.7 | 361.5 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11 | -173.8 | 419.7
2022/01/29 | 2:00 | 431.8 | 119.7 | 361.8 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | -173.9 | 431.8
2022/01/29 | 3:00 | 436.1 | 119.7 | 362 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | -173.9 | 436.1
2022/01/29 | 4:00 | 426.7 | 119.7 | 373.9 | 82.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.8 | -174 | 426.7
2022/01/29 | 5:00 | 413.1 | 119.7 | 372.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 413.1
2022/01/29 | 6:00 | 400.2 | 119.7 | 360.9 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 11 | -173.9 | 400.2
2022/01/29 | 7:00 | 399.3 | 119.7 | 371.5 | 52.2 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 14.1 | 0 | 0.1 | -173.9 | 399.3
2022/01/29 | 8:00 | 421.8 | 119.7 | 368 | 52.9 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 24.6 | 0 | 3.8 | -173.8 | 421.8
2022/01/29 | 9:00 | 433.3 | 119.7 | 339.4 | 49.3 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | -173.9 | 433.3
2022/01/29 | 10:00 | 426.9 | 119.7 | 319.1 | 42.2 | 0 | 12.9 | 39.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | -173.8 | 426.9
2022/01/29 | 11:00 | 416.1 | 119.7 | 303.3 | 42.2 | 0 | 12.9 | 49.2 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | -173.9 | 416.1
2022/01/29 | 12:00 | 399.9 | 119.7 | 293.1 | 42.2 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -173.9 | 399.9
2022/01/29 | 13:00 | 399.6 | 119.7 | 303.2 | 42.2 | 0 | 12.9 | 46.1 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | -173.8 | 399.6
2022/01/29 | 14:00 | 394.6 | 119.7 | 316.4 | 42.2 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 41.8 | 0 | -2.7 | -173.9 | 394.6
2022/01/29 | 15:00 | 391.9 | 119.7 | 346.4 | 56.3 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 22.1 | 0 | -12 | -173.7 | 391.9
2022/01/29 | 16:00 | 401 | 119.7 | 365.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -173.8 | 401
2022/01/29 | 17:00 | 413.1 | 119.7 | 372.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0.3 | -173.9 | 413.1
2022/01/29 | 18:00 | 414.5 | 119.7 | 334 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -173.4 | 414.5
2022/01/29 | 19:00 | 406 | 119.7 | 323.8 | 42.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | -173.9 | 406
2022/01/29 | 20:00 | 394.7 | 119.7 | 344.1 | 47.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | -12 | -173.9 | 394.7
2022/01/29 | 21:00 | 384.2 | 119.7 | 343.3 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | -12 | -173.9 | 384.2
2022/01/29 | 22:00 | 380.8 | 119.7 | 342.1 | 51.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | -12 | -173.9 | 380.8
2022/01/29 | 23:00 | 389.1 | 119.7 | 351.2 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | -12 | -173.8 | 389.1
2022/01/30 | 0:00 | 381.1 | 119.7 | 326.1 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0.1 | -173.9 | 381.1
2022/01/30 | 1:00 | 393.7 | 119.7 | 326.2 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0.4 | -173.9 | 393.7
2022/01/30 | 2:00 | 407.7 | 119.7 | 325.8 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 407.7
2022/01/30 | 3:00 | 411.6 | 119.7 | 324.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 1 | -173.9 | 411.6
2022/01/30 | 4:00 | 402.5 | 119.7 | 325.8 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 402.5
2022/01/30 | 5:00 | 388.4 | 119.7 | 325.3 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0.2 | -173.8 | 388.4
2022/01/30 | 6:00 | 374.4 | 119.7 | 317.7 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -173.9 | 374.4
2022/01/30 | 7:00 | 369.9 | 119.7 | 325.1 | 49.8 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -173.8 | 369.9
2022/01/30 | 8:00 | 381.2 | 119.7 | 315.4 | 46.7 | 0 | 12.9 | 18.9 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -173.8 | 381.2
2022/01/30 | 9:00 | 390.5 | 119.7 | 313.7 | 50.1 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | -173.8 | 390.5
2022/01/30 | 10:00 | 380 | 119.7 | 276.2 | 45.5 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -173.9 | 380
2022/01/30 | 11:00 | 373 | 119.7 | 261.7 | 45.5 | 0 | 12.9 | 64 | 0 | 43 | 0 | 0 | -173.8 | 373
2022/01/30 | 12:00 | 364.3 | 119.7 | 265.8 | 45.5 | 0 | 12.9 | 68.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -173.9 | 364.3
2022/01/30 | 13:00 | 351.4 | 119.7 | 255.1 | 45.5 | 0 | 12.9 | 72.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -174 | 351.4
2022/01/30 | 14:00 | 346.8 | 119.7 | 272 | 45.5 | 0 | 12.9 | 46.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | -173.9 | 346.8
2022/01/30 | 15:00 | 353.4 | 119.7 | 300.5 | 45.5 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -173.9 | 353.4
2022/01/30 | 16:00 | 370.4 | 119.7 | 324.3 | 54.1 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -173.8 | 370.4
2022/01/30 | 17:00 | 402.4 | 119.7 | 326 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0.7 | -173.9 | 402.4
2022/01/30 | 18:00 | 412.5 | 119.7 | 324.9 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0.7 | -173.8 | 412.5
2022/01/30 | 19:00 | 410.9 | 119.7 | 325.8 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 410.9
2022/01/30 | 20:00 | 396.4 | 119.7 | 325.4 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0.3 | -173.9 | 396.4
2022/01/30 | 21:00 | 379.9 | 119.7 | 324.1 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -173.4 | 379.9
2022/01/30 | 22:00 | 372.3 | 119.7 | 315.3 | 46.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | -173.9 | 372.3
2022/01/30 | 23:00 | 380.9 | 119.7 | 320.5 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | -173.9 | 380.9
2022/01/31 | 0:00 | 378.3 | 119.7 | 366.7 | 42.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | -12 | -173.9 | 378.3
2022/01/31 | 1:00 | 390.3 | 119.7 | 381.4 | 43 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | -8.8 | -174 | 390.3
2022/01/31 | 2:00 | 407.6 | 119.7 | 379.7 | 50.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -173.9 | 407.6
2022/01/31 | 3:00 | 412.2 | 119.7 | 370.9 | 44 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 3.8 | -173.9 | 412.2
2022/01/31 | 4:00 | 412.7 | 119.7 | 369.4 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 11 | -173.8 | 412.7
2022/01/31 | 5:00 | 412.4 | 119.7 | 382.6 | 52.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.1 | -173.9 | 412.4
2022/01/31 | 6:00 | 427 | 119.7 | 382.8 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0.1 | -171.7 | 427
2022/01/31 | 7:00 | 441.4 | 119.7 | 382.8 | 77.4 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0.5 | -171 | 441.4
2022/01/31 | 8:00 | 478.7 | 119.7 | 382.8 | 102.1 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 4.6 | 0 | 1 | -173.6 | 478.7
2022/01/31 | 9:00 | 490.1 | 119.7 | 382.8 | 83.9 | 0 | 12.9 | 56.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0.7 | -169.6 | 490.1
2022/01/31 | 10:00 | 473.2 | 119.7 | 381.2 | 50.1 | 0 | 12.9 | 78.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -173.8 | 473.2
2022/01/31 | 11:00 | 463.3 | 119.7 | 366.4 | 42.9 | 0 | 12.9 | 91.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -173.9 | 463.3
2022/01/31 | 12:00 | 442.6 | 119.7 | 343.9 | 42.8 | 0 | 12.9 | 81.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -173.9 | 442.6
2022/01/31 | 13:00 | 442.3 | 119.7 | 346.3 | 42.8 | 0 | 12.9 | 79.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -173.8 | 442.3
2022/01/31 | 14:00 | 445.3 | 119.7 | 374.1 | 42.8 | 0 | 12.9 | 58 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -173.9 | 445.3
2022/01/31 | 15:00 | 441.6 | 119.7 | 382.8 | 52.2 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0.1 | -172.8 | 441.6
2022/01/31 | 16:00 | 453.9 | 119.7 | 382.8 | 84.2 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0.7 | -169.6 | 453.9
2022/01/31 | 17:00 | 463.9 | 119.7 | 382.8 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0.5 | -170.8 | 463.9
2022/01/31 | 18:00 | 466.7 | 119.7 | 382.8 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 1 | -173.5 | 466.7
2022/01/31 | 19:00 | 454.4 | 119.7 | 382.8 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0.3 | -172.8 | 454.4
2022/01/31 | 20:00 | 439.6 | 119.7 | 373.7 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | -173.8 | 439.6
2022/01/31 | 21:00 | 423.5 | 119.7 | 376.5 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | -173.8 | 423.5
2022/01/31 | 22:00 | 416.8 | 119.7 | 374.7 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -173.9 | 416.8
2022/01/31 | 23:00 | 418.8 | 119.7 | 375 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -173.8 | 418.8
2022/02/01 | 0:00 | 412.5 | 119.7 | 337.5 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 1.3 | -174 | 412.5
2022/02/01 | 1:00 | 424.5 | 119.7 | 332.3 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 2.4 | -174 | 424.5
2022/02/01 | 2:00 | 440.9 | 119.7 | 348.8 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -174 | 440.9
2022/02/01 | 3:00 | 446 | 119.7 | 360.7 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 11 | -173.9 | 446
2022/02/01 | 4:00 | 440 | 119.7 | 357.3 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 11 | -174 | 440
2022/02/01 | 5:00 | 439 | 119.7 | 357 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 11 | -174 | 439
2022/02/01 | 6:00 | 447.5 | 119.7 | 359 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.7 | 0 | 11 | -174 | 447.6
2022/02/01 | 7:00 | 453 | 119.7 | 352.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 27.5 | 0 | 3.6 | -173.9 | 453
2022/02/01 | 8:00 | 479.1 | 119.7 | 353.9 | 104 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | -173.9 | 479.1
2022/02/01 | 9:00 | 484.7 | 119.7 | 338.4 | 100.6 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 22.4 | 0 | 2.8 | -174 | 484.7
2022/02/01 | 10:00 | 467.7 | 119.7 | 332.3 | 75.6 | 0 | 12.9 | 78.6 | 0 | 21.5 | 0 | 1.1 | -174 | 467.7
2022/02/01 | 11:00 | 454.9 | 119.7 | 311.4 | 72 | 0 | 12.9 | 72.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -174 | 455
2022/02/01 | 12:00 | 438.1 | 119.7 | 315.9 | 72.2 | 0 | 12.9 | 45.1 | 0 | 46.2 | 0 | 0.1 | -174 | 438.1
2022/02/01 | 13:00 | 453.7 | 119.7 | 326.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 65.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 453.7
2022/02/01 | 14:00 | 464.4 | 119.7 | 300.7 | 60.3 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | -174 | 464.5
2022/02/01 | 15:00 | 470.8 | 119.7 | 304.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 470.8
2022/02/01 | 16:00 | 481.4 | 119.7 | 311.6 | 75.5 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 481.4
2022/02/01 | 17:00 | 478 | 119.7 | 311.5 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 478
2022/02/01 | 18:00 | 472.5 | 119.7 | 308.3 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 472.5
2022/02/01 | 19:00 | 458.3 | 119.7 | 299.7 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -0.7 | -174 | 458.4
2022/02/01 | 20:00 | 446 | 119.7 | 299.8 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 446
2022/02/01 | 21:00 | 426.9 | 119.7 | 283.4 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 426.9
2022/02/01 | 22:00 | 418.3 | 119.7 | 283 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | -12 | -174 | 418.3
2022/02/01 | 23:00 | 422.9 | 119.7 | 284.2 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | -12 | -174 | 422.9
2022/02/02 | 0:00 | 417.8 | 119.7 | 284.5 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | -174 | 417.8
2022/02/02 | 1:00 | 425 | 119.7 | 291.6 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 425
2022/02/02 | 2:00 | 438.3 | 119.7 | 290.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 438.4
2022/02/02 | 3:00 | 442.9 | 119.7 | 295.1 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 442.9
2022/02/02 | 4:00 | 436.4 | 119.7 | 297.7 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -9.1 | -174 | 436.4
2022/02/02 | 5:00 | 429.4 | 119.7 | 287.2 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | -173.6 | 429.4
2022/02/02 | 6:00 | 437.6 | 119.7 | 295.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | -174 | 437.7
2022/02/02 | 7:00 | 452.8 | 119.7 | 317.8 | 82.7 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 90.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 452.8
2022/02/02 | 8:00 | 483.3 | 119.7 | 341.1 | 101.5 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 59.7 | 0 | 2.5 | -174 | 483.3
2022/02/02 | 9:00 | 497.7 | 119.7 | 344.4 | 105 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 49.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 497.7
2022/02/02 | 10:00 | 487.9 | 119.7 | 349.3 | 110.2 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 9.4 | 0 | 3 | -173.8 | 487.9
2022/02/02 | 11:00 | 468.7 | 119.7 | 351.4 | 76.3 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 6.1 | 0 | 1.7 | -173.9 | 468.7
2022/02/02 | 12:00 | 439.3 | 119.7 | 335.6 | 69 | 0 | 12.9 | 65.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0.5 | -174 | 439.3
2022/02/02 | 13:00 | 453.6 | 119.7 | 354.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 51.2 | 0 | 12.9 | 0 | 1.8 | -174 | 453.6
2022/02/02 | 14:00 | 460.7 | 119.7 | 340.6 | 100.5 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 26.9 | 0 | 2.4 | -174 | 460.7
2022/02/02 | 15:00 | 464.9 | 119.7 | 354.5 | 112.1 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 13.7 | 0 | 6.2 | -174 | 464.9
2022/02/02 | 16:00 | 474.1 | 119.7 | 364.4 | 116.1 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 18.2 | 0 | 11 | -174 | 474.1
2022/02/02 | 17:00 | 481.6 | 119.7 | 372.3 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.6 | 0 | 11 | -174 | 481.7
2022/02/02 | 18:00 | 481.3 | 119.7 | 354.5 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 3.4 | -173.9 | 481.3
2022/02/02 | 19:00 | 466.6 | 119.7 | 349.3 | 110.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 3 | -174 | 466.6
2022/02/02 | 20:00 | 452.3 | 119.7 | 351 | 110.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3.2 | -174 | 452.4
2022/02/02 | 21:00 | 435 | 119.7 | 348.4 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.3 | -174 | 435
2022/02/02 | 22:00 | 425.8 | 119.7 | 341.3 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 2.5 | -174 | 425.8
2022/02/02 | 23:00 | 426.5 | 119.7 | 342.9 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0.8 | -174 | 426.6
2022/02/03 | 0:00 | 416.2 | 119.7 | 304.8 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | -174 | 416.2
2022/02/03 | 1:00 | 426.4 | 119.7 | 303.6 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | -174 | 426.4
2022/02/03 | 2:00 | 441.2 | 119.7 | 307 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | -173.9 | 441.2
2022/02/03 | 3:00 | 448.7 | 119.7 | 332.9 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | -174 | 448.8
2022/02/03 | 4:00 | 444.5 | 119.7 | 337.8 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | -174 | 444.5
2022/02/03 | 5:00 | 444.1 | 119.7 | 339.1 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -174 | 444.1
2022/02/03 | 6:00 | 450 | 119.7 | 332.8 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 109 | 0 | 0 | -174 | 450.1
2022/02/03 | 7:00 | 450.8 | 119.7 | 328.3 | 48 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | -174 | 450.8
2022/02/03 | 8:00 | 472 | 119.7 | 330.3 | 49.6 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | -174 | 472.1
2022/02/03 | 9:00 | 485.3 | 119.7 | 328.4 | 48.5 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 105 | 0 | 0 | -174 | 485.3
2022/02/03 | 10:00 | 486.1 | 119.7 | 335.7 | 49.5 | 0 | 12.9 | 46 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -173.9 | 486.1
2022/02/03 | 11:00 | 481.4 | 119.7 | 326.5 | 42.6 | 0 | 12.9 | 45.8 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | -174 | 481.4
2022/02/03 | 12:00 | 459.9 | 119.7 | 282.1 | 43.5 | 0 | 12.9 | 49.8 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | -174 | 460.1
2022/02/03 | 13:00 | 463.1 | 119.7 | 275.4 | 42.6 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 463.1
2022/02/03 | 14:00 | 457.2 | 119.7 | 299.4 | 42.6 | 0 | 12.9 | 47.6 | 0 | 109 | 0 | 0 | -174 | 457.2
2022/02/03 | 15:00 | 466.8 | 119.7 | 347.8 | 49.5 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | -174 | 466.9
2022/02/03 | 16:00 | 479 | 119.7 | 378.6 | 76.6 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 58.2 | 0 | 0.9 | -174 | 479
2022/02/03 | 17:00 | 480.4 | 119.7 | 379 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 69.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 480.4
2022/02/03 | 18:00 | 478.7 | 119.7 | 373.6 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 1.4 | -174 | 478.8
2022/02/03 | 19:00 | 465 | 119.7 | 373.6 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 1.2 | -174 | 465.1
2022/02/03 | 20:00 | 450.1 | 119.7 | 373.7 | 105 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.7 | -173.5 | 450.1
2022/02/03 | 21:00 | 436 | 119.7 | 373.7 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.5 | -174 | 436
2022/02/03 | 22:00 | 427.8 | 119.7 | 379.1 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.9 | -174 | 427.8
2022/02/03 | 23:00 | 431.4 | 119.7 | 380.8 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1.1 | -174 | 431.4
2022/02/04 | 0:00 | 425.7 | 119.7 | 380.4 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1.6 | -174 | 425.8
2022/02/04 | 1:00 | 434 | 119.7 | 368.1 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.3 | -174 | 434
2022/02/04 | 2:00 | 449.1 | 119.7 | 378.7 | 105.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | -174 | 449.1
2022/02/04 | 3:00 | 454.5 | 119.7 | 382.2 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.3 | -174 | 454.6
2022/02/04 | 4:00 | 452.7 | 119.7 | 382.4 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | -174 | 452.8
2022/02/04 | 5:00 | 453 | 119.7 | 383 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3.3 | -174 | 453
2022/02/04 | 6:00 | 461.2 | 119.7 | 388.2 | 108.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 3.7 | -174 | 461.3
2022/02/04 | 7:00 | 467.8 | 119.7 | 389 | 109.4 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 0.7 | 0 | 5.8 | -174 | 467.8
2022/02/04 | 8:00 | 495 | 119.7 | 394.5 | 110.7 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 8.3 | 0 | 4.2 | -174 | 495
2022/02/04 | 9:00 | 513.1 | 119.7 | 384 | 109.4 | 0 | 12.9 | 40.6 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | -174 | 513.2
2022/02/04 | 10:00 | 506.2 | 119.7 | 382.6 | 106.5 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 2.2 | 0 | 3.3 | -173.9 | 506.2
2022/02/04 | 11:00 | 496.2 | 119.7 | 367 | 101.3 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2 | -174 | 496.2
2022/02/04 | 12:00 | 467.1 | 119.7 | 364.7 | 72.4 | 0 | 12.9 | 61.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 467.1
2022/02/04 | 13:00 | 472.4 | 119.7 | 375.9 | 75.7 | 0 | 12.9 | 57.1 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | -174 | 472.6
2022/02/04 | 14:00 | 470.6 | 119.7 | 385.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 41.4 | 0 | 6.6 | 0 | 1.9 | -174 | 470.8
2022/02/04 | 15:00 | 468.6 | 119.7 | 373.8 | 67.9 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0.8 | -174 | 468.6
2022/02/04 | 16:00 | 476.6 | 119.7 | 366.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0.1 | -174 | 476.7
2022/02/04 | 17:00 | 479.7 | 119.7 | 354 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | -174 | 479.8
2022/02/04 | 18:00 | 476 | 119.7 | 322.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 476
2022/02/04 | 19:00 | 458.2 | 119.7 | 304.8 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 458.2
2022/02/04 | 20:00 | 444.6 | 119.7 | 291.2 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 444.6
2022/02/04 | 21:00 | 434.1 | 119.7 | 292.7 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 434.1
2022/02/04 | 22:00 | 435.1 | 119.7 | 282.8 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -0.6 | -173.6 | 435.1
2022/02/04 | 23:00 | 439.8 | 119.7 | 285.3 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 439.8
2022/02/05 | 0:00 | 425.4 | 119.7 | 297.4 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 425.4
2022/02/05 | 1:00 | 429 | 119.7 | 303 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | -9.6 | -174 | 429
2022/02/05 | 2:00 | 442.5 | 119.7 | 315.9 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0.9 | -174 | 442.5
2022/02/05 | 3:00 | 455.1 | 119.7 | 327.9 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 2.5 | -174 | 455.2
2022/02/05 | 4:00 | 450.7 | 119.7 | 329.7 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 2.7 | -174 | 450.8
2022/02/05 | 5:00 | 438.5 | 119.7 | 322.2 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 1.7 | -174 | 438.5
2022/02/05 | 6:00 | 433 | 119.7 | 309.6 | 61 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.6 | 0 | 0.1 | -174 | 433
2022/02/05 | 7:00 | 430.9 | 119.7 | 312.8 | 59.7 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 98.3 | 0 | 0.1 | -174 | 430.9
2022/02/05 | 8:00 | 458.7 | 119.7 | 320.4 | 63.1 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 92.5 | 0 | 0.7 | -158 | 458.8
2022/02/05 | 9:00 | 472.9 | 119.7 | 317.2 | 59.7 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 106.5 | 0 | 0.3 | -158 | 473.1
2022/02/05 | 10:00 | 480.1 | 119.7 | 317.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 112.3 | 0 | 0.2 | -158 | 480.2
2022/02/05 | 11:00 | 465.1 | 119.7 | 307.8 | 45.8 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | -157.7 | 465.1
2022/02/05 | 12:00 | 460 | 119.7 | 303.5 | 45.8 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 122.4 | 0 | -12 | -158 | 460
2022/02/05 | 13:00 | 453 | 119.7 | 301.4 | 45.8 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | -158 | 453
2022/02/05 | 14:00 | 454 | 119.7 | 294.9 | 45.7 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | -158 | 454
2022/02/05 | 15:00 | 447.2 | 119.7 | 318.3 | 45.7 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | -158 | 447.3
2022/02/05 | 16:00 | 455.7 | 119.7 | 324.7 | 78 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 73.1 | 0 | 1.7 | -158 | 455.7
2022/02/05 | 17:00 | 470.6 | 119.7 | 325.8 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 48.6 | 0 | 11 | -158 | 470.6
2022/02/05 | 18:00 | 477.2 | 119.7 | 327.8 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 11 | -158 | 477.2
2022/02/05 | 19:00 | 469.3 | 119.7 | 332.7 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 11 | -158 | 469.4
2022/02/05 | 20:00 | 452.7 | 119.7 | 324.3 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 6.9 | -158 | 452.8
2022/02/05 | 21:00 | 438.2 | 119.7 | 322.2 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 1.1 | -158 | 438.3
2022/02/05 | 22:00 | 431.3 | 119.7 | 324.7 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 1.7 | -174 | 431.3
2022/02/05 | 23:00 | 438.8 | 119.7 | 317.2 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0.1 | -174 | 438.9
2022/02/06 | 0:00 | 424.8 | 119.7 | 267.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 2.8 | -174 | 424.8
2022/02/06 | 1:00 | 430 | 119.7 | 263.5 | 81.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 1.5 | -174 | 430
2022/02/06 | 2:00 | 440 | 119.7 | 268.4 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 2 | -174 | 440.1
2022/02/06 | 3:00 | 445.6 | 119.7 | 269.1 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 2 | -174 | 445.6
2022/02/06 | 4:00 | 438.6 | 119.7 | 268.2 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 1.7 | -174 | 438.6
2022/02/06 | 5:00 | 425.6 | 119.7 | 267.8 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 1.5 | -174 | 425.7
2022/02/06 | 6:00 | 412.7 | 119.7 | 268 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104 | 0 | 1.6 | -174 | 412.8
2022/02/06 | 7:00 | 405.2 | 119.7 | 267.6 | 106.5 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 68.3 | 0 | 2.8 | -174 | 405.3
2022/02/06 | 8:00 | 414.2 | 119.7 | 271.5 | 118.2 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 38.6 | 0 | 3.6 | -158 | 414.2
2022/02/06 | 9:00 | 430.3 | 119.7 | 271.6 | 118.7 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 49.4 | 0 | 3.7 | -158 | 430.3
2022/02/06 | 10:00 | 427.9 | 119.7 | 267.2 | 100.5 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 60.9 | 0 | 2.5 | -158 | 428
2022/02/06 | 11:00 | 427.9 | 119.7 | 267.8 | 77.8 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 77.1 | 0 | 1.5 | -158 | 427.9
2022/02/06 | 12:00 | 427.1 | 119.7 | 260.3 | 54.1 | 0 | 12.9 | 37 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | -158 | 427.2
2022/02/06 | 13:00 | 411.9 | 119.7 | 254.5 | 51.7 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | -158 | 412
2022/02/06 | 14:00 | 415.7 | 119.7 | 261.1 | 54.1 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | -158 | 415.7
2022/02/06 | 15:00 | 416.1 | 119.7 | 267.8 | 79 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 80.2 | 0 | 1.5 | -158 | 416.2
2022/02/06 | 16:00 | 425.1 | 119.7 | 265.7 | 66.4 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 113.1 | 0 | 0.9 | -158 | 425.1
2022/02/06 | 17:00 | 451.9 | 119.7 | 269.1 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 117.3 | 0 | 2 | -157.9 | 451.9
2022/02/06 | 18:00 | 462.8 | 119.7 | 267.1 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 2.4 | -158 | 462.8
2022/02/06 | 19:00 | 454.6 | 119.7 | 267.5 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 2.6 | -158 | 454.6
2022/02/06 | 20:00 | 443.9 | 119.7 | 269.2 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 2.1 | -158 | 443.9
2022/02/06 | 21:00 | 422.2 | 119.7 | 265 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0.6 | -158 | 422.2
2022/02/06 | 22:00 | 407.7 | 119.7 | 267.5 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 1.4 | -174 | 407.7
2022/02/06 | 23:00 | 420.3 | 119.7 | 269.1 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 2 | -173.9 | 420.3
2022/02/07 | 0:00 | 414.5 | 119.7 | 328.2 | 48.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | -9.8 | -174 | 414.5
2022/02/07 | 1:00 | 424.5 | 119.7 | 340.7 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | -174 | 424.5
2022/02/07 | 2:00 | 442 | 119.7 | 348.5 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | -174 | 442.1
2022/02/07 | 3:00 | 448.7 | 119.7 | 362.3 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | -174 | 448.8
2022/02/07 | 4:00 | 448.4 | 119.7 | 377.4 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.4 | -174 | 448.5
2022/02/07 | 5:00 | 453 | 119.7 | 381.4 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.8 | -174 | 453
2022/02/07 | 6:00 | 469.3 | 119.7 | 387.2 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 18.4 | 0 | 2.7 | -174 | 469.3
2022/02/07 | 7:00 | 476.7 | 119.7 | 389.7 | 119.1 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | -172.9 | 476.7
2022/02/07 | 8:00 | 507.7 | 119.7 | 394.8 | 130.8 | 0 | 12.9 | 16.1 | 0 | 3.1 | 0 | 4.3 | -174 | 507.7
2022/02/07 | 9:00 | 532.3 | 119.7 | 394.7 | 130.4 | 0 | 12.9 | 41.6 | 0 | 2.8 | 0 | 4.3 | -174 | 532.4
2022/02/07 | 10:00 | 533.7 | 119.7 | 386.2 | 98.3 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | -174 | 533.8
2022/02/07 | 11:00 | 522.5 | 119.7 | 389.7 | 78.2 | 0 | 12.9 | 93 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | -174 | 522.6
2022/02/07 | 12:00 | 487 | 119.7 | 385 | 54.8 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0.4 | -174 | 487.1
2022/02/07 | 13:00 | 486.5 | 119.7 | 376.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 83.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -173.9 | 486.5
2022/02/07 | 14:00 | 481.1 | 119.7 | 385 | 55 | 0 | 12.9 | 72.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0.4 | -174 | 481.1
2022/02/07 | 15:00 | 470.1 | 119.7 | 382.5 | 70.9 | 0 | 12.9 | 49.7 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1 | -174 | 470.1
2022/02/07 | 16:00 | 472.9 | 119.7 | 387.7 | 107.2 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -174 | 472.9
2022/02/07 | 17:00 | 481.2 | 119.7 | 387.7 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 | -169.1 | 481.2
2022/02/07 | 18:00 | 487.4 | 119.7 | 394 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.1 | -173.9 | 487.4
2022/02/07 | 19:00 | 472.1 | 119.7 | 389.9 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.3 | -174 | 472.1
2022/02/07 | 20:00 | 459.8 | 119.7 | 387.7 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.7 | -174 | 459.8
2022/02/07 | 21:00 | 442.9 | 119.7 | 393.7 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 1.6 | -173.9 | 442.9
2022/02/07 | 22:00 | 435.9 | 119.7 | 389.4 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 1.2 | -172.3 | 435.9
2022/02/07 | 23:00 | 439.8 | 119.7 | 388.5 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | -170.7 | 439.8
2022/02/08 | 0:00 | 431.2 | 119.7 | 378.2 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 1.5 | -174 | 431.3
2022/02/08 | 1:00 | 437.3 | 119.7 | 381.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 1.5 | -174 | 437.3
2022/02/08 | 2:00 | 452 | 119.7 | 383.1 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 2 | -174 | 452
2022/02/08 | 3:00 | 456.1 | 119.7 | 380.2 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2.3 | -174 | 456.1
2022/02/08 | 4:00 | 453.6 | 119.7 | 380.2 | 100.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.3 | -174 | 453.6
2022/02/08 | 5:00 | 451.1 | 119.7 | 380.2 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.3 | -174 | 451.1
2022/02/08 | 6:00 | 462.1 | 119.7 | 380.2 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 22.1 | 0 | 2.3 | -174 | 462.1
2022/02/08 | 7:00 | 470 | 119.7 | 380.3 | 103.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 20.6 | 0 | 2.4 | -174 | 470
2022/02/08 | 8:00 | 497.1 | 119.7 | 382.2 | 114.6 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 20.1 | 0 | 3.1 | -174 | 497.2
2022/02/08 | 9:00 | 520.5 | 119.7 | 384.2 | 120.9 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 12.5 | 0 | 3.6 | -174 | 520.6
2022/02/08 | 10:00 | 512.9 | 119.7 | 380.2 | 99.2 | 0 | 12.9 | 67.6 | 0 | 5.1 | 0 | 2.3 | -174 | 513
2022/02/08 | 11:00 | 500.7 | 119.7 | 381.4 | 76 | 0 | 12.9 | 77.8 | 0 | 5.6 | 0 | 1.5 | -174 | 500.9
2022/02/08 | 12:00 | 473.5 | 119.7 | 375 | 48.2 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -174 | 473.5
2022/02/08 | 13:00 | 476.3 | 119.7 | 376.9 | 52.9 | 0 | 12.9 | 80.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0.3 | -174 | 476.4
2022/02/08 | 14:00 | 472 | 119.7 | 380 | 66.7 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 11.6 | 0 | 1.2 | -174 | 472
2022/02/08 | 15:00 | 464.7 | 119.7 | 381.4 | 72.7 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 23.2 | 0 | 1.5 | -174 | 464.8
2022/02/08 | 16:00 | 473.5 | 119.7 | 379.9 | 91.7 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 32.7 | 0 | 2.1 | -174 | 473.5
2022/02/08 | 17:00 | 477.8 | 119.7 | 380.2 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 38 | 0 | 2.3 | -174 | 477.8
2022/02/08 | 18:00 | 478.1 | 119.7 | 380.5 | 105.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2.5 | -173.9 | 478.1
2022/02/08 | 19:00 | 463.5 | 119.7 | 383 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 2 | -174 | 463.6
2022/02/08 | 20:00 | 449.6 | 119.7 | 381.4 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 1.5 | -174 | 449.7
2022/02/08 | 21:00 | 434.4 | 119.7 | 378.5 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.7 | -173.9 | 434.4
2022/02/08 | 22:00 | 427.5 | 119.7 | 377.7 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0.5 | -174 | 427.5
2022/02/08 | 23:00 | 429.6 | 119.7 | 378.8 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0.8 | -173.9 | 429.6
2022/02/09 | 0:00 | 421.3 | 119.7 | 349.7 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 1.4 | -174 | 421.3
2022/02/09 | 1:00 | 429 | 119.7 | 356.3 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 2.1 | -174 | 429
2022/02/09 | 2:00 | 444.3 | 119.7 | 351.3 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2.6 | -174 | 444.3
2022/02/09 | 3:00 | 452.9 | 119.7 | 351.7 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 2.9 | -174 | 453
2022/02/09 | 4:00 | 448.2 | 119.7 | 352.4 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 3 | -174 | 448.3
2022/02/09 | 5:00 | 446.2 | 119.7 | 351.7 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 2.9 | -174 | 446.2
2022/02/09 | 6:00 | 456.7 | 119.7 | 354.3 | 112 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.2 | 0 | 3.4 | -174 | 456.7
2022/02/09 | 7:00 | 461.7 | 119.7 | 352.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 27.2 | 0 | 3.1 | -174 | 461.7
2022/02/09 | 8:00 | 483.9 | 119.7 | 351.1 | 97.3 | 0 | 12.9 | 47.5 | 0 | 27 | 0 | 2.4 | -174 | 483.9
2022/02/09 | 9:00 | 493.9 | 119.7 | 352.2 | 67 | 0 | 12.9 | 79.9 | 0 | 35.1 | 0 | 1.1 | -174 | 493.9
2022/02/09 | 10:00 | 479.7 | 119.7 | 337.7 | 50.8 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -174 | 479.7
2022/02/09 | 11:00 | 469.2 | 119.7 | 332.4 | 50.8 | 0 | 12.9 | 96.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -174 | 469.2
2022/02/09 | 12:00 | 442 | 119.7 | 315.4 | 48.1 | 0 | 12.9 | 90.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -174 | 442
2022/02/09 | 13:00 | 453.1 | 119.7 | 325.9 | 50.8 | 0 | 12.9 | 88.4 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -173.9 | 453.1
2022/02/09 | 14:00 | 448.4 | 119.7 | 332.9 | 50.9 | 0 | 12.9 | 69.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -173.6 | 448.4
2022/02/09 | 15:00 | 444.6 | 119.7 | 349 | 56.1 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 36.9 | 0 | 0.5 | -174 | 444.6
2022/02/09 | 16:00 | 452.5 | 119.7 | 354.7 | 82.1 | 0 | 12.9 | 16.2 | 0 | 39.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 452.5
2022/02/09 | 17:00 | 457.5 | 119.7 | 352.8 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 27.6 | 0 | 3.1 | -174 | 457.5
2022/02/09 | 18:00 | 464.4 | 119.7 | 355 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 3.6 | -174 | 464.4
2022/02/09 | 19:00 | 451.2 | 119.7 | 351.5 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 2.8 | -174 | 451.2
2022/02/09 | 20:00 | 440.8 | 119.7 | 351.3 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 2.6 | -174 | 440.9
2022/02/09 | 21:00 | 431.4 | 119.7 | 357.2 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 1.9 | -174 | 431.4
2022/02/09 | 22:00 | 423.1 | 119.7 | 351.4 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.8 | -174 | 423.2
2022/02/09 | 23:00 | 424.8 | 119.7 | 352.5 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | -174 | 424.9
2022/02/10 | 0:00 | 416.3 | 119.7 | 373.2 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -174 | 416.3
2022/02/10 | 1:00 | 424.3 | 119.7 | 382.8 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.7 | -168.9 | 424.3
2022/02/10 | 2:00 | 444.1 | 119.7 | 380.9 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 1 | -174 | 444.1
2022/02/10 | 3:00 | 451.6 | 119.7 | 380.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 1.3 | -174 | 451.7
2022/02/10 | 4:00 | 442.9 | 119.7 | 380.9 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1 | -174 | 443
2022/02/10 | 5:00 | 442.9 | 119.7 | 382.8 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0.8 | -168.1 | 442.9
2022/02/10 | 6:00 | 456.2 | 119.7 | 380.9 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0.9 | -174 | 456.2
2022/02/10 | 7:00 | 461.6 | 119.7 | 382.8 | 66.3 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 44.1 | 0 | 0.7 | -168.7 | 461.6
2022/02/10 | 8:00 | 490.2 | 119.7 | 380.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 44.4 | 0 | 1.1 | -174 | 490.4
2022/02/10 | 9:00 | 511.9 | 119.7 | 380.9 | 100.3 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 52.4 | 0 | 1.3 | -174 | 512
2022/02/10 | 10:00 | 504.9 | 119.7 | 380.9 | 84.5 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 50.4 | 0 | 1 | -174 | 505
2022/02/10 | 11:00 | 500.5 | 119.7 | 380.9 | 87.5 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 39 | 0 | 1 | -174 | 500.6
2022/02/10 | 12:00 | 481.8 | 119.7 | 380.9 | 80.8 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0.9 | -174 | 481.9
2022/02/10 | 13:00 | 488.3 | 119.7 | 380.9 | 90.4 | 0 | 12.9 | 39.8 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | -174 | 488.5
2022/02/10 | 14:00 | 483.6 | 119.7 | 380.9 | 87.2 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | -174 | 483.7
2022/02/10 | 15:00 | 472.2 | 119.7 | 382.8 | 61.4 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 33 | 0 | 0.7 | -168.8 | 472.2
2022/02/10 | 16:00 | 474.8 | 119.7 | 380.9 | 85.3 | 0 | 12.9 | 14.6 | 0 | 34.4 | 0 | 1 | -174 | 474.8
2022/02/10 | 17:00 | 474.4 | 119.7 | 380.9 | 87.8 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 45.1 | 0 | 1 | -174 | 474.5
2022/02/10 | 18:00 | 475.8 | 119.7 | 380.9 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 1 | -174 | 475.9
2022/02/10 | 19:00 | 459 | 119.7 | 382.8 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0.7 | -168.8 | 459
2022/02/10 | 20:00 | 443.5 | 119.7 | 377.8 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | -174 | 443.6
2022/02/10 | 21:00 | 427.4 | 119.7 | 375.2 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -174 | 427.4
2022/02/10 | 22:00 | 423.3 | 119.7 | 376.9 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -174 | 423.3
2022/02/10 | 23:00 | 427.1 | 119.7 | 373.5 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -173.5 | 427.1
2022/02/11 | 0:00 | 419 | 119.7 | 353.2 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | -174 | 419
2022/02/11 | 1:00 | 426 | 119.7 | 355.3 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0.9 | -173.9 | 426
2022/02/11 | 2:00 | 442.6 | 119.7 | 359.2 | 83.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 2 | -174 | 442.7
2022/02/11 | 3:00 | 447.2 | 119.7 | 358.8 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 1.9 | -174 | 447.3
2022/02/11 | 4:00 | 438.4 | 119.7 | 357.2 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.3 | -173.9 | 438.4
2022/02/11 | 5:00 | 426.2 | 119.7 | 357.3 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 1.4 | -174 | 426.3
2022/02/11 | 6:00 | 417.5 | 119.7 | 354.1 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 22.2 | 0 | 5.1 | -174 | 417.5
2022/02/11 | 7:00 | 417 | 119.7 | 355.8 | 53.9 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0.3 | -174 | 417
2022/02/11 | 8:00 | 427.5 | 119.7 | 327.7 | 50.2 | 0 | 12.9 | 49 | 0 | 26 | 0 | 0 | -158 | 427.5
2022/02/11 | 9:00 | 431.1 | 119.7 | 305.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 77.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -158 | 431.1
2022/02/11 | 10:00 | 416.4 | 119.7 | 258.2 | 46.8 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -158 | 416.4
2022/02/11 | 11:00 | 402.2 | 119.7 | 247.9 | 47.9 | 0 | 12.9 | 106.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -158 | 402.2
2022/02/11 | 12:00 | 384.8 | 119.7 | 221 | 46.8 | 0 | 12.9 | 107.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -158 | 384.8
2022/02/11 | 13:00 | 382.2 | 119.7 | 218.8 | 46.8 | 0 | 12.9 | 113.1 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -158 | 382.2
2022/02/11 | 14:00 | 375.1 | 119.7 | 230.9 | 46.9 | 0 | 12.9 | 94.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -158 | 375.2
2022/02/11 | 15:00 | 371.5 | 119.7 | 267.2 | 46.9 | 0 | 12.9 | 63.1 | 0 | 24.7 | 0 | -4.9 | -158 | 371.6
2022/02/11 | 16:00 | 380.1 | 119.7 | 312.1 | 51.3 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -158 | 380.2
2022/02/11 | 17:00 | 400.6 | 119.7 | 354.3 | 55.6 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0.1 | -158 | 400.6
2022/02/11 | 18:00 | 418.2 | 119.7 | 356.7 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 1.1 | -157.9 | 418.2
2022/02/11 | 19:00 | 414.4 | 119.7 | 357.3 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | -158 | 414.5
2022/02/11 | 20:00 | 408.8 | 119.7 | 356.8 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.2 | -158 | 408.8
2022/02/11 | 21:00 | 398.4 | 119.7 | 355.7 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | -158 | 398.4
2022/02/11 | 22:00 | 396.9 | 119.7 | 357.5 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | -174 | 396.9
2022/02/11 | 23:00 | 404.2 | 119.7 | 358 | 82.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.7 | -174 | 404.2
2022/02/12 | 0:00 | 399.8 | 119.7 | 335 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 8.1 | -174 | 399.9
2022/02/12 | 1:00 | 406.1 | 119.7 | 329.6 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | -174 | 406.2
2022/02/12 | 2:00 | 419 | 119.7 | 333.5 | 104.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11 | -174 | 419
2022/02/12 | 3:00 | 424.9 | 119.7 | 334.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 11 | -174 | 424.9
2022/02/12 | 4:00 | 417.9 | 119.7 | 331.1 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -174 | 417.9
2022/02/12 | 5:00 | 405.8 | 119.7 | 336.1 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2.2 | -174 | 405.8
2022/02/12 | 6:00 | 395.8 | 119.7 | 334 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 19.8 | 0 | 1.9 | -174 | 395.8
2022/02/12 | 7:00 | 392.3 | 119.7 | 326.1 | 68.6 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0.7 | -174 | 392.4
2022/02/12 | 8:00 | 395.8 | 119.7 | 302.5 | 50.2 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -157.9 | 395.8
2022/02/12 | 9:00 | 394 | 119.7 | 284.2 | 43.2 | 0 | 12.9 | 72.2 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -157.9 | 394
2022/02/12 | 10:00 | 376 | 119.7 | 268.4 | 43.2 | 0 | 12.9 | 89.2 | 0 | 12.5 | 0 | -12 | -157.9 | 376
2022/02/12 | 11:00 | 366.4 | 119.7 | 231.4 | 43.3 | 0 | 12.9 | 98.5 | 0 | 30.2 | 0 | -12 | -157.6 | 366.4
2022/02/12 | 12:00 | 352.4 | 119.7 | 235.5 | 43.3 | 0 | 12.9 | 85.5 | 0 | 25.5 | 0 | -12 | -158 | 352.4
2022/02/12 | 13:00 | 350.9 | 119.7 | 255.9 | 43.3 | 0 | 12.9 | 64.4 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | -158 | 350.9
2022/02/12 | 14:00 | 348.2 | 119.7 | 260.6 | 43.3 | 0 | 12.9 | 53.1 | 0 | 18.6 | 0 | -2 | -158 | 348.2
2022/02/12 | 15:00 | 343.2 | 119.7 | 273.7 | 43.3 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -157.9 | 343.2
2022/02/12 | 16:00 | 348.6 | 119.7 | 296.3 | 53.8 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -157.4 | 348.6
2022/02/12 | 17:00 | 367.7 | 119.7 | 324.2 | 59.7 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -158 | 367.7
2022/02/12 | 18:00 | 383.6 | 119.7 | 327.8 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0.5 | -158 | 383.6
2022/02/12 | 19:00 | 380.9 | 119.7 | 332.7 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.7 | -158 | 381
2022/02/12 | 20:00 | 374.6 | 119.7 | 330.9 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -158 | 374.6
2022/02/12 | 21:00 | 366.1 | 119.7 | 302.7 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -158 | 366.2
2022/02/12 | 22:00 | 360.4 | 119.7 | 295.7 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -174 | 360.4
2022/02/12 | 23:00 | 367.1 | 119.7 | 296.4 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -173.5 | 367.1
2022/02/13 | 0:00 | 359.8 | 119.7 | 298.3 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | -174 | 359.9
2022/02/13 | 1:00 | 367.4 | 119.7 | 300.5 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0.4 | -174 | 367.4
2022/02/13 | 2:00 | 386.4 | 119.7 | 304 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0.7 | -174 | 386.5
2022/02/13 | 3:00 | 391.8 | 119.7 | 306.4 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 1.7 | -174 | 391.9
2022/02/13 | 4:00 | 385.5 | 119.7 | 306.7 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 2.3 | -174 | 385.6
2022/02/13 | 5:00 | 370.2 | 119.7 | 305.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 1.4 | -174 | 370.2
2022/02/13 | 6:00 | 354 | 119.7 | 304.9 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 354
2022/02/13 | 7:00 | 346.4 | 119.7 | 304.2 | 63.6 | 0 | 12.9 | 7.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0.7 | -174 | 346.5
2022/02/13 | 8:00 | 354.9 | 119.7 | 271.1 | 49.1 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -158 | 354.9
2022/02/13 | 9:00 | 365.1 | 119.7 | 260.5 | 48.5 | 0 | 12.9 | 35.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -157.9 | 365.1
2022/02/13 | 10:00 | 359.2 | 119.7 | 250.2 | 47 | 0 | 12.9 | 46.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -157.5 | 359.2
2022/02/13 | 11:00 | 352.7 | 119.7 | 243.7 | 46.2 | 0 | 12.9 | 55.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -158 | 352.8
2022/02/13 | 12:00 | 346.2 | 119.7 | 247.1 | 48.8 | 0 | 12.9 | 53 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -158 | 346.3
2022/02/13 | 13:00 | 336.1 | 119.7 | 242.6 | 45 | 0 | 12.9 | 49.5 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -157.9 | 336.1
2022/02/13 | 14:00 | 330.8 | 119.7 | 237.8 | 45.1 | 0 | 12.9 | 40.5 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | -158 | 330.8
2022/02/13 | 15:00 | 333.1 | 119.7 | 264.7 | 52.1 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -157.6 | 333.1
2022/02/13 | 16:00 | 348.6 | 119.7 | 282.7 | 52.1 | 0 | 12.9 | 8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -158 | 348.6
2022/02/13 | 17:00 | 371 | 119.7 | 271.3 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | -158 | 371
2022/02/13 | 18:00 | 383.3 | 119.7 | 262.4 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -157.9 | 383.3
2022/02/13 | 19:00 | 379.7 | 119.7 | 256.7 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | -158 | 379.8
2022/02/13 | 20:00 | 371.1 | 119.7 | 255.2 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | -157.5 | 371.1
2022/02/13 | 21:00 | 358 | 119.7 | 238.2 | 45.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -158 | 358
2022/02/13 | 22:00 | 348.7 | 119.7 | 239.8 | 45.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -174 | 348.7
2022/02/13 | 23:00 | 353.9 | 119.7 | 239.8 | 45.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0 | -174 | 353.9
2022/02/14 | 0:00 | 353.1 | 119.7 | 227.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | -174 | 353.1
2022/02/14 | 1:00 | 365.1 | 119.7 | 266.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | -174 | 365.1
2022/02/14 | 2:00 | 382.7 | 119.7 | 290.4 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | -174 | 382.8
2022/02/14 | 3:00 | 393.3 | 119.7 | 288.6 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0.4 | -174 | 393.4
2022/02/14 | 4:00 | 389.6 | 119.7 | 287.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0.3 | -174 | 389.6
2022/02/14 | 5:00 | 388.1 | 119.7 | 292.7 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0.2 | -174 | 388.1
2022/02/14 | 6:00 | 401.8 | 119.7 | 302.8 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 70.1 | 0 | 0.9 | -174 | 401.8
2022/02/14 | 7:00 | 416.7 | 119.7 | 307.9 | 75.6 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 66.3 | 0 | 1.3 | -174 | 416.8
2022/02/14 | 8:00 | 452.6 | 119.7 | 305.3 | 111.5 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 42.6 | 0 | 2.4 | -174 | 452.7
2022/02/14 | 9:00 | 467.1 | 119.7 | 304.4 | 71.5 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 69.8 | 0 | 1 | -174 | 467.2
2022/02/14 | 10:00 | 449.4 | 119.7 | 264.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | -173.5 | 449.4
2022/02/14 | 11:00 | 445 | 119.7 | 258.7 | 66.6 | 0 | 12.9 | 105.2 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | -174 | 445
2022/02/14 | 12:00 | 418.3 | 119.7 | 226.7 | 66.6 | 0 | 12.9 | 109.5 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | -174 | 418.3
2022/02/14 | 13:00 | 424.6 | 119.7 | 220.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 104.2 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | -174 | 424.6
2022/02/14 | 14:00 | 422.3 | 119.7 | 249.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 86.3 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | -173.7 | 422.3
2022/02/14 | 15:00 | 421.4 | 119.7 | 272.8 | 72.9 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | -174 | 421.5
2022/02/14 | 16:00 | 430.5 | 119.7 | 296.4 | 100.9 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 48.5 | 0 | 1.9 | -173.9 | 430.5
2022/02/14 | 17:00 | 438.4 | 119.7 | 316.8 | 115 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 43.4 | 0 | 2.9 | -174 | 438.4
2022/02/14 | 18:00 | 445.6 | 119.7 | 321.5 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3.3 | -174 | 445.7
2022/02/14 | 19:00 | 435.1 | 119.7 | 328.1 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 3.7 | -174 | 435.1
2022/02/14 | 20:00 | 425.6 | 119.7 | 321.1 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 3.2 | -174 | 425.6
2022/02/14 | 21:00 | 409.8 | 119.7 | 298.4 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 2 | -173.9 | 409.8
2022/02/14 | 22:00 | 407.6 | 119.7 | 300.7 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 2.1 | -174 | 407.6
2022/02/14 | 23:00 | 411.9 | 119.7 | 304.8 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 2.3 | -174 | 411.9
2022/02/15 | 0:00 | 403.2 | 119.7 | 271.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 1.9 | -174 | 403.3
2022/02/15 | 1:00 | 412.2 | 119.7 | 277.8 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 3 | -174 | 412.2
2022/02/15 | 2:00 | 429.9 | 119.7 | 280.5 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 3.4 | -173.9 | 429.9
2022/02/15 | 3:00 | 436.5 | 119.7 | 269.8 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.3 | 0 | 1.1 | -173.9 | 436.5
2022/02/15 | 4:00 | 431.1 | 119.7 | 272.7 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0.7 | -174 | 431.1
2022/02/15 | 5:00 | 427.8 | 119.7 | 274 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 2.1 | -174 | 427.8
2022/02/15 | 6:00 | 435.3 | 119.7 | 274.4 | 119 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 80.7 | 0 | 2.4 | -174 | 435.3
2022/02/15 | 7:00 | 433.8 | 119.7 | 272.7 | 70.8 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 123.2 | 0 | 0.7 | -174 | 433.9
2022/02/15 | 8:00 | 459.4 | 119.7 | 273.1 | 74.7 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 459.4
2022/02/15 | 9:00 | 474 | 119.7 | 274.5 | 79.5 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -174 | 474.1
2022/02/15 | 10:00 | 462.9 | 119.7 | 274.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 132.9 | 0 | 0.6 | -174 | 462.9
2022/02/15 | 11:00 | 459.7 | 119.7 | 274.3 | 65.7 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -174 | 459.7
2022/02/15 | 12:00 | 444.5 | 119.7 | 274 | 59.6 | 0 | 12.9 | 18.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | -174 | 444.6
2022/02/15 | 13:00 | 463.8 | 119.7 | 275.2 | 86.4 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 127.9 | 0 | 1.2 | -173.9 | 463.8
2022/02/15 | 14:00 | 466.2 | 119.7 | 275.4 | 94.2 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 124.9 | 0 | 1.4 | -174 | 466.3
2022/02/15 | 15:00 | 460.4 | 119.7 | 275.4 | 93.2 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 123.8 | 0 | 1.4 | -174 | 460.6
2022/02/15 | 16:00 | 463.6 | 119.7 | 275.3 | 91.7 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 463.6
2022/02/15 | 17:00 | 460.4 | 119.7 | 275.3 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | -174 | 460.4
2022/02/15 | 18:00 | 456.8 | 119.7 | 275.2 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.2 | -174 | 456.8
2022/02/15 | 19:00 | 441.9 | 119.7 | 274.7 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | -174 | 442
2022/02/15 | 20:00 | 428.6 | 119.7 | 274.1 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -174 | 428.6
2022/02/15 | 21:00 | 411.3 | 119.7 | 269.5 | 49.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 411.3
2022/02/15 | 22:00 | 407.4 | 119.7 | 265.7 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 407.5
2022/02/15 | 23:00 | 410.9 | 119.7 | 271.1 | 47.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 410.9
2022/02/16 | 0:00 | 401.8 | 119.7 | 263.4 | 46.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 401.8
2022/02/16 | 1:00 | 413.9 | 119.7 | 275.6 | 46.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 413.9
2022/02/16 | 2:00 | 436 | 119.7 | 297.8 | 46 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 436
2022/02/16 | 3:00 | 452.1 | 119.7 | 310.6 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | -174 | 452.1
2022/02/16 | 4:00 | 448.2 | 119.7 | 308.8 | 47.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 448.2
2022/02/16 | 5:00 | 446 | 119.7 | 307.7 | 46.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 446
2022/02/16 | 6:00 | 459.1 | 119.7 | 311.1 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 459.2
2022/02/16 | 7:00 | 466.7 | 119.7 | 313.2 | 57 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 466.7
2022/02/16 | 8:00 | 504.9 | 119.7 | 314.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 15.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 504.9
2022/02/16 | 9:00 | 525 | 119.7 | 312.5 | 92.8 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -174 | 525.1
2022/02/16 | 10:00 | 528.1 | 119.7 | 315.1 | 84.1 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | -174 | 528.2
2022/02/16 | 11:00 | 520 | 119.7 | 313.2 | 69.2 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -174 | 520
2022/02/16 | 12:00 | 503.7 | 119.7 | 313.2 | 53.9 | 0 | 12.9 | 44.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 503.8
2022/02/16 | 13:00 | 509.5 | 119.7 | 311.8 | 62.9 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -174 | 509.5
2022/02/16 | 14:00 | 509 | 119.7 | 313.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 43.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -174 | 509
2022/02/16 | 15:00 | 497 | 119.7 | 311.1 | 55.6 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 497
2022/02/16 | 16:00 | 497.9 | 119.7 | 314.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 497.9
2022/02/16 | 17:00 | 501.6 | 119.7 | 312.5 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -174 | 501.6
2022/02/16 | 18:00 | 510.7 | 119.7 | 312.6 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 1.6 | -174 | 510.8
2022/02/16 | 19:00 | 502.7 | 119.7 | 312.5 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.2 | -174 | 502.7
2022/02/16 | 20:00 | 487.4 | 119.7 | 314.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 487.4
2022/02/16 | 21:00 | 472.3 | 119.7 | 312.6 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | -174 | 472.3
2022/02/16 | 22:00 | 463.2 | 119.7 | 313.2 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 463.2
2022/02/16 | 23:00 | 470.2 | 119.7 | 312.3 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -174 | 470.2
2022/02/17 | 0:00 | 458.8 | 119.7 | 310.8 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 458.8
2022/02/17 | 1:00 | 460.9 | 119.7 | 313.4 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 460.9
2022/02/17 | 2:00 | 471.7 | 119.7 | 316.8 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -174 | 471.7
2022/02/17 | 3:00 | 478.3 | 119.7 | 316.9 | 68.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 478.4
2022/02/17 | 4:00 | 474.1 | 119.7 | 317.4 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 474.1
2022/02/17 | 5:00 | 477.6 | 119.7 | 318.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -174 | 477.6
2022/02/17 | 6:00 | 486.9 | 119.7 | 317.8 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -174 | 487
2022/02/17 | 7:00 | 495 | 119.7 | 318.2 | 79.6 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 495
2022/02/17 | 8:00 | 533.6 | 119.7 | 318.6 | 110.1 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 133.6 | 0 | 2.6 | -174 | 533.6
2022/02/17 | 9:00 | 562.9 | 119.7 | 322.5 | 123.4 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 133.6 | 0 | 3.5 | -174 | 563
2022/02/17 | 10:00 | 565.3 | 119.7 | 319.1 | 114 | 0 | 12.9 | 37.2 | 0 | 133.6 | 0 | 2.8 | -174 | 565.3
2022/02/17 | 11:00 | 553.8 | 119.7 | 319.9 | 96 | 0 | 12.9 | 43.7 | 0 | 133.6 | 0 | 1.9 | -173.9 | 553.8
2022/02/17 | 12:00 | 537.4 | 119.7 | 318 | 78.1 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 133.6 | 0 | 1.2 | -174 | 537.4
2022/02/17 | 13:00 | 535.7 | 119.7 | 318.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 59.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 535.8
2022/02/17 | 14:00 | 530 | 119.7 | 318.4 | 81.1 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 120.4 | 0 | 1.4 | -174 | 530
2022/02/17 | 15:00 | 519.3 | 119.7 | 318.5 | 84.7 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 122.8 | 0 | 1.6 | -174 | 519.3
2022/02/17 | 16:00 | 530.8 | 119.7 | 318.4 | 108 | 0 | 12.9 | 9.7 | 0 | 133.6 | 0 | 2.5 | -174 | 530.8
2022/02/17 | 17:00 | 526.9 | 119.7 | 318.8 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 2.7 | -174 | 526.9
2022/02/17 | 18:00 | 525.4 | 119.7 | 318.8 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 2.7 | -174 | 525.5
2022/02/17 | 19:00 | 507.1 | 119.7 | 320 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.9 | -174 | 507.1
2022/02/17 | 20:00 | 490.3 | 119.7 | 318.1 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | -174 | 490.4
2022/02/17 | 21:00 | 476.4 | 119.7 | 318.6 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | -174 | 476.5
2022/02/17 | 22:00 | 465.6 | 119.7 | 316.3 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -174 | 465.7
2022/02/17 | 23:00 | 465.6 | 119.7 | 316.3 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -174 | 465.7
2022/02/18 | 0:00 | 454.8 | 119.7 | 313.5 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 454.9
2022/02/18 | 1:00 | 456.9 | 119.7 | 315.8 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 457
2022/02/18 | 2:00 | 469.2 | 119.7 | 328.1 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 469.2
2022/02/18 | 3:00 | 472.6 | 119.7 | 331.5 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 472.7
2022/02/18 | 4:00 | 466.8 | 119.7 | 325.6 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 466.8
2022/02/18 | 5:00 | 463 | 119.7 | 321.8 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 463
2022/02/18 | 6:00 | 472.5 | 119.7 | 322.7 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | -174 | 472.6
2022/02/18 | 7:00 | 474.4 | 119.7 | 348.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | -174 | 474.4
2022/02/18 | 8:00 | 499.9 | 119.7 | 382.8 | 64 | 0 | 12.9 | 30.6 | 0 | 58 | 0 | 0.8 | -168.9 | 499.9
2022/02/18 | 9:00 | 516.5 | 119.7 | 365.8 | 91.7 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 43.1 | 0 | 1 | -174 | 516.6
2022/02/18 | 10:00 | 511.8 | 119.7 | 371.9 | 57.8 | 0 | 12.9 | 76.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0.1 | -174 | 511.8
2022/02/18 | 11:00 | 500.6 | 119.7 | 356.9 | 73.8 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 24.3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 500.6
2022/02/18 | 12:00 | 471.2 | 119.7 | 323 | 68.7 | 0 | 12.9 | 97.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -174 | 471.3
2022/02/18 | 13:00 | 480 | 119.7 | 354.7 | 54.5 | 0 | 12.9 | 92.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -174 | 480
2022/02/18 | 14:00 | 472.9 | 119.7 | 371.3 | 54.5 | 0 | 12.9 | 68.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -174 | 472.9
2022/02/18 | 15:00 | 460.9 | 119.7 | 374.5 | 58.6 | 0 | 12.9 | 49.7 | 0 | 19.4 | 0 | 0.2 | -174 | 461
2022/02/18 | 16:00 | 463.5 | 119.7 | 372.3 | 98.7 | 0 | 12.9 | 18.8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.3 | -173.9 | 463.5
2022/02/18 | 17:00 | 467.1 | 119.7 | 382.8 | 108.1 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 2.1 | -167.6 | 467.1
2022/02/18 | 18:00 | 472.3 | 119.7 | 382.8 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2.3 | -162.6 | 472.3
2022/02/18 | 19:00 | 462 | 119.7 | 382.8 | 107.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | -168.5 | 462
2022/02/18 | 20:00 | 449 | 119.7 | 379.3 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1.6 | -174 | 449
2022/02/18 | 21:00 | 434.7 | 119.7 | 372.4 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | -174 | 434.8
2022/02/18 | 22:00 | 432.6 | 119.7 | 372.4 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | -174 | 432.6
2022/02/18 | 23:00 | 439.3 | 119.7 | 372.4 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.3 | -174 | 439.3
2022/02/19 | 0:00 | 431.9 | 119.7 | 361.2 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | -173.9 | 431.9
2022/02/19 | 1:00 | 434.3 | 119.7 | 361.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 1.9 | -174 | 434.4
2022/02/19 | 2:00 | 448.9 | 119.7 | 362 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 2.5 | -173.6 | 448.9
2022/02/19 | 3:00 | 451.2 | 119.7 | 362.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2.7 | -174 | 451.2
2022/02/19 | 4:00 | 442.9 | 119.7 | 362.5 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | -174 | 442.9
2022/02/19 | 5:00 | 430.2 | 119.7 | 361.3 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 1.7 | -174 | 430.2
2022/02/19 | 6:00 | 422.3 | 119.7 | 364.4 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 25.5 | 0 | 8.1 | -174 | 422.3
2022/02/19 | 7:00 | 417.9 | 119.7 | 347.8 | 58.3 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | -173.5 | 417.9
2022/02/19 | 8:00 | 427.6 | 119.7 | 322.6 | 56 | 0 | 12.9 | 44.2 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -158 | 427.6
2022/02/19 | 9:00 | 435.7 | 119.7 | 312.6 | 56 | 0 | 12.9 | 66.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -157.9 | 435.7
2022/02/19 | 10:00 | 428 | 119.7 | 309.5 | 48.8 | 0 | 12.9 | 70.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -158 | 428
2022/02/19 | 11:00 | 419.9 | 119.7 | 309.6 | 48.8 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -157.4 | 419.9
2022/02/19 | 12:00 | 406.7 | 119.7 | 309.7 | 52.8 | 0 | 12.9 | 47.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | -158 | 406.8
2022/02/19 | 13:00 | 404.2 | 119.7 | 316.4 | 62.1 | 0 | 12.9 | 36.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -158 | 404.3
2022/02/19 | 14:00 | 397.7 | 119.7 | 298.6 | 47.5 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -157.9 | 397.7
2022/02/19 | 15:00 | 393 | 119.7 | 298 | 47.6 | 0 | 12.9 | 17 | 0 | 56 | 0 | 0 | -158 | 393.2
2022/02/19 | 16:00 | 399.6 | 119.7 | 291.6 | 47.6 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 82 | 0 | 0 | -158 | 399.6
2022/02/19 | 17:00 | 414.4 | 119.7 | 319.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -157.9 | 414.4
2022/02/19 | 18:00 | 420.6 | 119.7 | 338.9 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | -158 | 420.6
2022/02/19 | 19:00 | 412.2 | 119.7 | 327.1 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -158 | 412.3
2022/02/19 | 20:00 | 402 | 119.7 | 315.8 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | -158 | 402
2022/02/19 | 21:00 | 386.5 | 119.7 | 312.6 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -158 | 386.6
2022/02/19 | 22:00 | 378.6 | 119.7 | 316.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | -9.9 | -174 | 378.7
2022/02/19 | 23:00 | 384.3 | 119.7 | 308.3 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | -174 | 384.3
2022/02/20 | 0:00 | 372.9 | 119.7 | 294 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 1.7 | -174 | 373
2022/02/20 | 1:00 | 381.6 | 119.7 | 288.4 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 2.5 | -173.9 | 381.6
2022/02/20 | 2:00 | 395.6 | 119.7 | 289.1 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 2.7 | -174 | 395.7
2022/02/20 | 3:00 | 399.9 | 119.7 | 291.8 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 3.2 | -174 | 399.9
2022/02/20 | 4:00 | 391.7 | 119.7 | 290.2 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 1 | -174 | 391.8
2022/02/20 | 5:00 | 373.3 | 119.7 | 252.1 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | -174 | 373.3
2022/02/20 | 6:00 | 355 | 119.7 | 215.7 | 52 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | -174 | 355
2022/02/20 | 7:00 | 349.1 | 119.7 | 236 | 50.6 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | -173.5 | 349.1
2022/02/20 | 8:00 | 362.6 | 119.7 | 241 | 53.6 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | -158 | 362.6
2022/02/20 | 9:00 | 379.4 | 119.7 | 281.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -158 | 379.4
2022/02/20 | 10:00 | 381 | 119.7 | 238.4 | 53 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | -158 | 381
2022/02/20 | 11:00 | 382.2 | 119.7 | 214.6 | 50.1 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | -158 | 382.2
2022/02/20 | 12:00 | 378.7 | 119.7 | 237.8 | 52.8 | 0 | 12.9 | 49.1 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | -157.5 | 378.7
2022/02/20 | 13:00 | 356.3 | 119.7 | 192.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 62.1 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | -158 | 356.3
2022/02/20 | 14:00 | 352 | 119.7 | 141.6 | 50.3 | 0 | 12.9 | 52 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 352.1
2022/02/20 | 15:00 | 362.5 | 119.7 | 178.1 | 50.3 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 362.5
2022/02/20 | 16:00 | 388.6 | 119.7 | 220.6 | 50.3 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -157.4 | 388.6
2022/02/20 | 17:00 | 418.7 | 119.7 | 252.3 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 418.7
2022/02/20 | 18:00 | 441.8 | 119.7 | 273.2 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 441.8
2022/02/20 | 19:00 | 435.3 | 119.7 | 267.9 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 435.4
2022/02/20 | 20:00 | 425.2 | 119.7 | 258.8 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -157.5 | 425.2
2022/02/20 | 21:00 | 411.2 | 119.7 | 247.2 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 411.2
2022/02/20 | 22:00 | 397.9 | 119.7 | 248 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 398
2022/02/20 | 23:00 | 409.2 | 119.7 | 259.2 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 409.2
2022/02/21 | 0:00 | 408.9 | 119.7 | 276.6 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 408.9
2022/02/21 | 1:00 | 418.1 | 119.7 | 286 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 418.1
2022/02/21 | 2:00 | 437.4 | 119.7 | 292.9 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 437.4
2022/02/21 | 3:00 | 444.2 | 119.7 | 300.1 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 444.2
2022/02/21 | 4:00 | 442.6 | 119.7 | 298.5 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 442.6
2022/02/21 | 5:00 | 446 | 119.7 | 301.5 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.6 | 446
2022/02/21 | 6:00 | 460.8 | 119.7 | 292.6 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 132.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 460.8
2022/02/21 | 7:00 | 474.2 | 119.7 | 312.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 122.5 | 0 | 0.6 | -174 | 474.2
2022/02/21 | 8:00 | 516.7 | 119.7 | 303.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 27.2 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | -174 | 516.7
2022/02/21 | 9:00 | 546.9 | 119.7 | 313.5 | 105.1 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 121.5 | 0 | 1.5 | -174 | 546.9
2022/02/21 | 10:00 | 542.6 | 119.7 | 307 | 99.5 | 0 | 12.9 | 52 | 0 | 124.4 | 0 | 1.2 | -174 | 542.7
2022/02/21 | 11:00 | 533.9 | 119.7 | 315.3 | 80.3 | 0 | 12.9 | 57.8 | 0 | 120.8 | 0 | 1 | -173.9 | 533.9
2022/02/21 | 12:00 | 513.8 | 119.7 | 309.4 | 62.8 | 0 | 12.9 | 57.9 | 0 | 124.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 513.8
2022/02/21 | 13:00 | 521 | 119.7 | 314.4 | 77.4 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 116.3 | 0 | 0.9 | -173.9 | 521
2022/02/21 | 14:00 | 518.4 | 119.7 | 306.3 | 105.6 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 92.3 | 0 | 9.3 | -174 | 518.4
2022/02/21 | 15:00 | 514.3 | 119.7 | 314.3 | 77.2 | 0 | 12.9 | 33 | 0 | 130.3 | 0 | 0.9 | -174 | 514.3
2022/02/21 | 16:00 | 520.6 | 119.7 | 310.9 | 103.8 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 133.6 | 0 | 1.4 | -174 | 520.6
2022/02/21 | 17:00 | 512.8 | 119.7 | 312.7 | 105.1 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 133.6 | 0 | 1.5 | -174 | 512.8
2022/02/21 | 18:00 | 511.3 | 119.7 | 308.1 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 11 | -174 | 511.3
2022/02/21 | 19:00 | 495.3 | 119.7 | 307.1 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.9 | 0 | 1.2 | -174 | 495.4
2022/02/21 | 20:00 | 482.7 | 119.7 | 308.5 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 1.3 | -174 | 482.7
2022/02/21 | 21:00 | 467.6 | 119.7 | 305.6 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 467.6
2022/02/21 | 22:00 | 458.2 | 119.7 | 310 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0.2 | -174 | 458.2
2022/02/21 | 23:00 | 466.4 | 119.7 | 316.3 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 1 | -174 | 466.5
2022/02/22 | 0:00 | 461.7 | 119.7 | 338.8 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118 | 0 | -12 | -174 | 461.8
2022/02/22 | 1:00 | 463.3 | 119.7 | 363.2 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 1.1 | -174 | 463.4
2022/02/22 | 2:00 | 476.4 | 119.7 | 374.4 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 2.8 | -174 | 476.5
2022/02/22 | 3:00 | 485.3 | 119.7 | 375.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 2 | -174 | 485.4
2022/02/22 | 4:00 | 483.7 | 119.7 | 372.6 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 1.5 | -174 | 483.7
2022/02/22 | 5:00 | 491.3 | 119.7 | 368.7 | 85.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1.1 | -174 | 491.3
2022/02/22 | 6:00 | 509.8 | 119.7 | 378 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.4 | 0 | 3.5 | -173.9 | 509.8
2022/02/22 | 7:00 | 508.1 | 119.7 | 384.2 | 144.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 13.8 | 0 | 4.6 | -174 | 508.2
2022/02/22 | 8:00 | 530.1 | 119.7 | 364.7 | 154.6 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 8.6 | 0 | 9.1 | -150 | 530.1
2022/02/22 | 9:00 | 548.5 | 119.7 | 364.7 | 157.4 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 3.1 | 0 | 11 | -146.9 | 548.5
2022/02/22 | 10:00 | 543.6 | 119.7 | 381.5 | 139.6 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 24.6 | 0 | 4.2 | -174 | 543.7
2022/02/22 | 11:00 | 537.5 | 119.7 | 374.5 | 118 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 50.9 | 0 | 2.7 | -174 | 537.6
2022/02/22 | 12:00 | 526 | 119.7 | 375.2 | 95.2 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 67.7 | 0 | 1.9 | -174 | 526
2022/02/22 | 13:00 | 532.7 | 119.7 | 357.2 | 58.5 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | -174 | 532.8
2022/02/22 | 14:00 | 529.9 | 119.7 | 341.7 | 58.5 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | -173.5 | 529.9
2022/02/22 | 15:00 | 523.1 | 119.7 | 366.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | -174 | 523.2
2022/02/22 | 16:00 | 522.2 | 119.7 | 366.4 | 60.1 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | -174 | 522.3
2022/02/22 | 17:00 | 516.2 | 119.7 | 367 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 105.6 | 0 | 0.9 | -174 | 516.4
2022/02/22 | 18:00 | 520.8 | 119.7 | 375.6 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 2 | -174 | 520.8
2022/02/22 | 19:00 | 509.1 | 119.7 | 365.7 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0.1 | -174 | 509.2
2022/02/22 | 20:00 | 492.6 | 119.7 | 373.3 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0.9 | -174 | 492.7
2022/02/22 | 21:00 | 475.8 | 119.7 | 325.5 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.6 | 475.8
2022/02/22 | 22:00 | 465.8 | 119.7 | 326.2 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | -174 | 465.9
2022/02/22 | 23:00 | 473 | 119.7 | 352.3 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | -174 | 473
2022/02/23 | 0:00 | 461.6 | 119.7 | 328.2 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | -12 | -174 | 461.6
2022/02/23 | 1:00 | 470.4 | 119.7 | 337.3 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | -174 | 470.4
2022/02/23 | 2:00 | 481.2 | 119.7 | 339.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | -174 | 481.2
2022/02/23 | 3:00 | 481.9 | 119.7 | 340.1 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0.2 | -172.5 | 481.9
2022/02/23 | 4:00 | 469.2 | 119.7 | 336.5 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0.7 | -174 | 469.3
2022/02/23 | 5:00 | 459.1 | 119.7 | 340.1 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0.6 | -166.4 | 459.1
2022/02/23 | 6:00 | 457 | 119.7 | 333.1 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 73.8 | 0 | 0.6 | -174 | 457
2022/02/23 | 7:00 | 457.4 | 119.7 | 337.5 | 92.6 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 62.4 | 0 | 0.7 | -174 | 457.5
2022/02/23 | 8:00 | 486.1 | 119.7 | 342.5 | 66.4 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 86.6 | 0 | 0.2 | -158 | 486.1
2022/02/23 | 9:00 | 514 | 119.7 | 342.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 108.1 | 0 | 0.2 | -158 | 514
2022/02/23 | 10:00 | 510 | 119.7 | 339.2 | 56.5 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | -158 | 510
2022/02/23 | 11:00 | 504 | 119.7 | 338.1 | 53.5 | 0 | 12.9 | 55.2 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | -158 | 504
2022/02/23 | 12:00 | 492.3 | 119.7 | 325.7 | 53.3 | 0 | 12.9 | 64.5 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | -158 | 492.4
2022/02/23 | 13:00 | 483.8 | 119.7 | 318 | 53.4 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 84.6 | 0 | -12 | -157.5 | 483.8
2022/02/23 | 14:00 | 478 | 119.7 | 298.2 | 69.4 | 0 | 12.9 | 49.8 | 0 | 98 | 0 | -12 | -158 | 478
2022/02/23 | 15:00 | 473.3 | 119.7 | 315.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 34.2 | 0 | 91.4 | 0 | -12 | -157.9 | 473.3
2022/02/23 | 16:00 | 479.3 | 119.7 | 347.5 | 74.6 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 68.1 | 0 | 0.5 | -157.9 | 479.3
2022/02/23 | 17:00 | 491.5 | 119.7 | 337.1 | 95.5 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 82.5 | 0 | 0.7 | -158 | 491.5
2022/02/23 | 18:00 | 499.2 | 119.7 | 349.9 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 11 | -158 | 499.2
2022/02/23 | 19:00 | 489.3 | 119.7 | 355.7 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 11 | -158 | 489.3
2022/02/23 | 20:00 | 479.1 | 119.7 | 339.2 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 11 | -157.9 | 479.1
2022/02/23 | 21:00 | 461.7 | 119.7 | 342.7 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 6.5 | -158 | 461.7
2022/02/23 | 22:00 | 451.8 | 119.7 | 344.1 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0.9 | -174 | 451.8
2022/02/23 | 23:00 | 458.6 | 119.7 | 337.5 | 100.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0.7 | -174 | 458.6
2022/02/24 | 0:00 | 451.2 | 119.7 | 349.5 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0.7 | -174 | 451.2
2022/02/24 | 1:00 | 457.5 | 119.7 | 350.9 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0.7 | -174 | 457.5
2022/02/24 | 2:00 | 470.8 | 119.7 | 356 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0.7 | -174 | 470.8
2022/02/24 | 3:00 | 477.3 | 119.7 | 356.9 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 2.6 | -174 | 477.3
2022/02/24 | 4:00 | 474.5 | 119.7 | 350.9 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -174 | 474.5
2022/02/24 | 5:00 | 481.5 | 119.7 | 360.3 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 1.7 | -174 | 481.5
2022/02/24 | 6:00 | 491.6 | 119.7 | 357.9 | 119 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 52.9 | 0 | 2.7 | -174 | 491.6
2022/02/24 | 7:00 | 492.6 | 119.7 | 359.7 | 126.1 | 0 | 12.9 | 9.3 | 0 | 35.8 | 0 | 3.1 | -174 | 492.6
2022/02/24 | 8:00 | 518.5 | 119.7 | 357.9 | 118.4 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 48.9 | 0 | 2.7 | -174 | 518.5
2022/02/24 | 9:00 | 539.6 | 119.7 | 362.3 | 133.9 | 0 | 12.9 | 65.6 | 0 | 15.6 | 0 | 3.6 | -174 | 539.6
2022/02/24 | 10:00 | 537.8 | 119.7 | 360.1 | 91.7 | 0 | 12.9 | 101.1 | 0 | 24.6 | 0 | 1.7 | -174 | 537.8
2022/02/24 | 11:00 | 529.1 | 119.7 | 360 | 91.1 | 0 | 12.9 | 105.3 | 0 | 12.4 | 0 | 1.6 | -173.9 | 529.1
2022/02/24 | 12:00 | 502.4 | 119.7 | 351.9 | 60.5 | 0 | 12.9 | 110.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | -174 | 502.4
2022/02/24 | 13:00 | 506.6 | 119.7 | 356 | 71.3 | 0 | 12.9 | 101.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0.7 | -174 | 506.6
2022/02/24 | 14:00 | 497.3 | 119.7 | 356 | 72.3 | 0 | 12.9 | 91.4 | 0 | 18.3 | 0 | 0.7 | -174 | 497.3
2022/02/24 | 15:00 | 482.7 | 119.7 | 360.5 | 94.6 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 10.8 | 0 | 1.8 | -173.8 | 482.7
2022/02/24 | 16:00 | 481.7 | 119.7 | 358 | 120.7 | 0 | 12.9 | 25.3 | 0 | 16.4 | 0 | 2.7 | -174 | 481.7
2022/02/24 | 17:00 | 480.9 | 119.7 | 363.4 | 137.6 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 15.2 | 0 | 3.8 | -173.9 | 480.9
2022/02/24 | 18:00 | 488.5 | 119.7 | 363.5 | 138.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 3.9 | -174 | 488.5
2022/02/24 | 19:00 | 474 | 119.7 | 359.1 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 2.9 | -174 | 474.1
2022/02/24 | 20:00 | 460.2 | 119.7 | 358.7 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 1.3 | -174 | 460.3
2022/02/24 | 21:00 | 440.9 | 119.7 | 343.4 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | -174 | 440.9
2022/02/24 | 22:00 | 426 | 119.7 | 330.3 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | -12 | -174 | 426
2022/02/24 | 23:00 | 430.9 | 119.7 | 329.7 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | -3.1 | -173.4 | 430.9
2022/02/25 | 0:00 | 426.5 | 119.7 | 310.4 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0.2 | -174 | 426.5
2022/02/25 | 1:00 | 434.1 | 119.7 | 313.8 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0.1 | -174 | 434.1
2022/02/25 | 2:00 | 449.8 | 119.7 | 317.9 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 1.6 | -174 | 449.8
2022/02/25 | 3:00 | 452.7 | 119.7 | 316.8 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 1.3 | -174 | 452.7
2022/02/25 | 4:00 | 448.1 | 119.7 | 314.1 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0.2 | -174 | 448.1
2022/02/25 | 5:00 | 448.8 | 119.7 | 314.7 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0.2 | -174 | 448.8
2022/02/25 | 6:00 | 460.6 | 119.7 | 315.3 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 130 | 0 | 0.1 | -174 | 460.7
2022/02/25 | 7:00 | 464.2 | 119.7 | 316.4 | 63.4 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 114.6 | 0 | 0.2 | -174 | 464.2
2022/02/25 | 8:00 | 497.6 | 119.7 | 318.6 | 97 | 0 | 12.9 | 42.6 | 0 | 78.8 | 0 | 2 | -174 | 497.6
2022/02/25 | 9:00 | 510.6 | 119.7 | 317.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 77 | 0 | 75.5 | 0 | 1.3 | -174 | 510.6
2022/02/25 | 10:00 | 497.4 | 119.7 | 317.4 | 82.2 | 0 | 12.9 | 88.3 | 0 | 49.5 | 0 | 1.3 | -173.9 | 497.4
2022/02/25 | 11:00 | 492.5 | 119.7 | 316.3 | 53.9 | 0 | 12.9 | 92.5 | 0 | 71.1 | 0 | 0.1 | -174 | 492.5
2022/02/25 | 12:00 | 465 | 119.7 | 291.3 | 53.1 | 0 | 12.9 | 92.3 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | -174 | 465
2022/02/25 | 13:00 | 467.1 | 119.7 | 316.4 | 59.3 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 53.7 | 0 | 0.1 | -174 | 467.1
2022/02/25 | 14:00 | 462.1 | 119.7 | 317.7 | 69.4 | 0 | 12.9 | 73.2 | 0 | 42.7 | 0 | 0.6 | -174 | 462.2
2022/02/25 | 15:00 | 450.4 | 119.7 | 313.5 | 53.2 | 0 | 12.9 | 46.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | -174 | 450.5
2022/02/25 | 16:00 | 448.3 | 119.7 | 317.7 | 65.9 | 0 | 12.9 | 19.6 | 0 | 86.1 | 0 | 0.4 | -174 | 448.3
2022/02/25 | 17:00 | 446.5 | 119.7 | 320.2 | 109 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 53.9 | 0 | 2.8 | -174 | 446.5
2022/02/25 | 18:00 | 451.7 | 119.7 | 322.2 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 3.6 | -173.9 | 451.7
2022/02/25 | 19:00 | 439.6 | 119.7 | 321.1 | 116.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 3.4 | -174 | 439.7
2022/02/25 | 20:00 | 425.2 | 119.7 | 321.3 | 116.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 3.4 | -174 | 425.3
2022/02/25 | 21:00 | 410.8 | 119.7 | 317.7 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 1.4 | -174 | 410.9
2022/02/25 | 22:00 | 401.5 | 119.7 | 310.3 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | -174 | 401.5
2022/02/25 | 23:00 | 408.1 | 119.7 | 286 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | -173.5 | 408.1
2022/02/26 | 0:00 | 399.8 | 119.7 | 248.9 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0.9 | -174 | 399.8
2022/02/26 | 1:00 | 406.4 | 119.7 | 248.6 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0.8 | -174 | 406.4
2022/02/26 | 2:00 | 419.8 | 119.7 | 253.9 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 1.9 | -174 | 419.8
2022/02/26 | 3:00 | 420.1 | 119.7 | 253 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 2.8 | -174 | 420.1
2022/02/26 | 4:00 | 413.3 | 119.7 | 248.3 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -174 | 413.3
2022/02/26 | 5:00 | 397.7 | 119.7 | 244.7 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 397.8
2022/02/26 | 6:00 | 390.7 | 119.7 | 245 | 64.6 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 121.2 | 0 | 0.2 | -174 | 390.8
2022/02/26 | 7:00 | 383.7 | 119.7 | 224.8 | 58.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | -174 | 383.8
2022/02/26 | 8:00 | 388.4 | 119.7 | 160.4 | 58.7 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | -157.4 | 388.4
2022/02/26 | 9:00 | 389.1 | 119.7 | 133.3 | 51.1 | 0 | 12.9 | 103.5 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | -157.9 | 389.1
2022/02/26 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 103.4 | 51.2 | 0 | 12.9 | 124.5 | 0 | 131.2 | -5.6 | 0 | -158 | 379.3
2022/02/26 | 11:00 | 370.7 | 119.7 | 103.4 | 51.2 | 0 | 12.9 | 129.4 | -21.5 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 370.7
2022/02/26 | 12:00 | 357.5 | 119.7 | 103.4 | 51.3 | 0 | 12.9 | 130.9 | -33.2 | 131.8 | -1.3 | 0 | -158 | 357.5
2022/02/26 | 13:00 | 348.9 | 119.7 | 103.4 | 51.3 | 0 | 12.9 | 113.4 | -20.6 | 126.9 | 0 | 0 | -158 | 349
2022/02/26 | 14:00 | 342.5 | 119.7 | 103.4 | 51.3 | 0 | 12.9 | 89.6 | 0 | 125.6 | -2 | 0 | -158 | 342.5
2022/02/26 | 15:00 | 335.8 | 119.7 | 121.1 | 51.4 | 0 | 12.9 | 65.9 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | -158 | 335.8
2022/02/26 | 16:00 | 341.2 | 119.7 | 156.3 | 59 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | -158 | 341.2
2022/02/26 | 17:00 | 357.3 | 119.7 | 205.5 | 66.7 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | -157.6 | 357.3
2022/02/26 | 18:00 | 373.9 | 119.7 | 224.4 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | -158 | 373.9
2022/02/26 | 19:00 | 369.3 | 119.7 | 218.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | -158 | 369.3
2022/02/26 | 20:00 | 362.3 | 119.7 | 210.5 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -157.6 | 362.3
2022/02/26 | 21:00 | 353.2 | 119.7 | 195.1 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | -158 | 353.2
2022/02/26 | 22:00 | 345 | 119.7 | 186 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 345
2022/02/26 | 23:00 | 346.6 | 119.7 | 187 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.5 | 346.6
2022/02/27 | 0:00 | 341.3 | 119.7 | 188.4 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 341.4
2022/02/27 | 1:00 | 348.8 | 119.7 | 196.7 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 348.9
2022/02/27 | 2:00 | 366.8 | 119.7 | 210.9 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 366.8
2022/02/27 | 3:00 | 373.8 | 119.7 | 216.5 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | -174 | 373.8
2022/02/27 | 4:00 | 366.6 | 119.7 | 214.4 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 366.6
2022/02/27 | 5:00 | 346.2 | 119.7 | 194 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 346.3
2022/02/27 | 6:00 | 329 | 119.7 | 175.5 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 329
2022/02/27 | 7:00 | 329.4 | 119.7 | 175.1 | 60.1 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -174 | 329.4
2022/02/27 | 8:00 | 342.9 | 119.7 | 161.5 | 58.5 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 343
2022/02/27 | 9:00 | 352 | 119.7 | 149.5 | 57.4 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 352
2022/02/27 | 10:00 | 343.7 | 119.7 | 125.8 | 56.4 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 343.7
2022/02/27 | 11:00 | 338.4 | 119.7 | 115 | 56.5 | 0 | 12.9 | 58.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 338.4
2022/02/27 | 12:00 | 334.3 | 119.7 | 100.7 | 57.5 | 0 | 12.9 | 67.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -158 | 334.3
2022/02/27 | 13:00 | 323 | 119.7 | 88.2 | 56.6 | 0 | 12.9 | 72 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | -158 | 323.1
2022/02/27 | 14:00 | 316.4 | 119.7 | 94.5 | 56.6 | 0 | 12.9 | 66.5 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | -157.9 | 316.4
2022/02/27 | 15:00 | 317.1 | 119.7 | 142.3 | 57.6 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | -158 | 317.1
2022/02/27 | 16:00 | 329.4 | 119.7 | 203 | 63 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | -158 | 329.4
2022/02/27 | 17:00 | 353.5 | 119.7 | 223.2 | 81.4 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 70.8 | 0 | 1.1 | -158 | 353.5
2022/02/27 | 18:00 | 369.8 | 119.7 | 221.6 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2.7 | -157.4 | 369.8
2022/02/27 | 19:00 | 369.2 | 119.7 | 222 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 2.6 | -158 | 369.2
2022/02/27 | 20:00 | 362.8 | 119.7 | 226.8 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 1.6 | -158 | 362.8
2022/02/27 | 21:00 | 349.1 | 119.7 | 203.1 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | -158 | 349.1
2022/02/27 | 22:00 | 340 | 119.7 | 217.2 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0.3 | -174 | 340
2022/02/27 | 23:00 | 346.9 | 119.7 | 206.8 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -174 | 346.9
2022/02/28 | 0:00 | 343.7 | 119.7 | 225.4 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | -12 | -173.9 | 343.7
2022/02/28 | 1:00 | 358.9 | 119.7 | 250.9 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | -12 | -174 | 358.9
2022/02/28 | 2:00 | 378.5 | 119.7 | 272.1 | 53.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | -174 | 378.5
2022/02/28 | 3:00 | 389.1 | 119.7 | 279.8 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | -174 | 389.1
2022/02/28 | 4:00 | 389.9 | 119.7 | 288.7 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | -174 | 389.9
2022/02/28 | 5:00 | 390.4 | 119.7 | 290.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | -174 | 390.4
2022/02/28 | 6:00 | 402.7 | 119.7 | 279.7 | 59.3 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | -173.8 | 402.7
2022/02/28 | 7:00 | 408.1 | 119.7 | 279.1 | 53.5 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | -173.9 | 408.1
2022/02/28 | 8:00 | 441.9 | 119.7 | 302.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | -174 | 441.9
2022/02/28 | 9:00 | 460.7 | 119.7 | 323.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | -173.9 | 460.7
2022/02/28 | 10:00 | 439.4 | 119.7 | 286.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 76.7 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | -174 | 439.4
2022/02/28 | 11:00 | 434 | 119.7 | 286.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 94.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -174 | 434
2022/02/28 | 12:00 | 407.3 | 119.7 | 268.7 | 53.6 | 0 | 12.9 | 102.7 | 0 | 35.8 | 0 | -12 | -174 | 407.4
2022/02/28 | 13:00 | 410.4 | 119.7 | 271.5 | 53.6 | 0 | 12.9 | 107.9 | 0 | 30.8 | 0 | -12 | -174 | 410.4
2022/02/28 | 14:00 | 402.1 | 119.7 | 278.9 | 53.7 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 23.5 | 0 | -1.5 | -174 | 402.3
2022/02/28 | 15:00 | 394.5 | 119.7 | 295.5 | 61.4 | 0 | 12.9 | 60.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | -174 | 394.5
2022/02/28 | 16:00 | 400.4 | 119.7 | 325.9 | 73.3 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0.2 | -174 | 400.4
2022/02/28 | 17:00 | 405.5 | 119.7 | 329.5 | 95.7 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | -174 | 405.5
2022/02/28 | 18:00 | 415.4 | 119.7 | 323.5 | 116.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | -174 | 415.4
2022/02/28 | 19:00 | 407 | 119.7 | 321.3 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 11 | -173.4 | 407
2022/02/28 | 20:00 | 398.3 | 119.7 | 321.2 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9.4 | -174 | 398.4
2022/02/28 | 21:00 | 386.8 | 119.7 | 324.4 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -174 | 386.8
2022/02/28 | 22:00 | 384.5 | 119.7 | 325.5 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -174 | 384.5
2022/02/28 | 23:00 | 387.7 | 119.7 | 327 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -173.9 | 387.7
2022/03/01 | 0:00 | 377.9 | 119.7 | 338.7 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 377.9
2022/03/01 | 1:00 | 389.4 | 119.7 | 341.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0.9 | -173.8 | 389.4
2022/03/01 | 2:00 | 409.9 | 119.7 | 343.7 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.5 | -173.8 | 409.9
2022/03/01 | 3:00 | 424.2 | 119.7 | 341.1 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 424.2
2022/03/01 | 4:00 | 423.2 | 119.7 | 341.6 | 116.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.8 | -173.8 | 423.2
2022/03/01 | 5:00 | 419 | 119.7 | 341.1 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.6 | -173.8 | 419
2022/03/01 | 6:00 | 421.1 | 119.7 | 341.1 | 108.2 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 9.8 | 0 | 1.6 | -173.9 | 421.1
2022/03/01 | 7:00 | 416.8 | 119.7 | 343.2 | 92.4 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 6.2 | 0 | 1.3 | -173.7 | 416.8
2022/03/01 | 8:00 | 439.7 | 119.7 | 343.7 | 99.3 | 0 | 12.9 | 31.6 | 0 | 4.8 | 0 | 1.5 | -173.8 | 439.7
2022/03/01 | 9:00 | 448.7 | 119.7 | 341.1 | 110.5 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | -174 | 448.7
2022/03/01 | 10:00 | 442.5 | 119.7 | 343.3 | 96.5 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 3.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 442.5
2022/03/01 | 11:00 | 440 | 119.7 | 343.2 | 94.2 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 440
2022/03/01 | 12:00 | 416.9 | 119.7 | 343.2 | 89.9 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | -173.8 | 416.9
2022/03/01 | 13:00 | 426.1 | 119.7 | 341.1 | 110.9 | 0 | 12.9 | 12.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | -173.8 | 426.1
2022/03/01 | 14:00 | 421 | 119.7 | 343.3 | 96.6 | 0 | 12.9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 421
2022/03/01 | 15:00 | 414.9 | 119.7 | 343.2 | 90.4 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | -173.8 | 414.9
2022/03/01 | 16:00 | 416.5 | 119.7 | 341.1 | 106 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 416.5
2022/03/01 | 17:00 | 414.7 | 119.7 | 341.1 | 108.4 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 414.7
2022/03/01 | 18:00 | 422.8 | 119.7 | 341.3 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 1.7 | -173.8 | 422.8
2022/03/01 | 19:00 | 414.1 | 119.7 | 341.1 | 105.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1.6 | -173.8 | 414.1
2022/03/01 | 20:00 | 404.9 | 119.7 | 343.3 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 404.9
2022/03/01 | 21:00 | 391.5 | 119.7 | 342.1 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | -173.9 | 391.5
2022/03/01 | 22:00 | 386.3 | 119.7 | 339.5 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0.3 | -173.8 | 386.3
2022/03/01 | 23:00 | 386.9 | 119.7 | 313.5 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -173.9 | 386.9
2022/03/02 | 0:00 | 383.4 | 119.7 | 334.5 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 383.4
2022/03/02 | 1:00 | 393.6 | 119.7 | 339.8 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | -173.8 | 393.6
2022/03/02 | 2:00 | 412.9 | 119.7 | 338.2 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 412.9
2022/03/02 | 3:00 | 423 | 119.7 | 338.2 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.6 | -173.8 | 423
2022/03/02 | 4:00 | 417.9 | 119.7 | 338.3 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 417.9
2022/03/02 | 5:00 | 414 | 119.7 | 338.2 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.7 | -173.9 | 414
2022/03/02 | 6:00 | 416.6 | 119.7 | 338.2 | 106.6 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 9.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 416.6
2022/03/02 | 7:00 | 413.5 | 119.7 | 340.3 | 91.2 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 6.2 | 0 | 1.1 | -173.8 | 413.5
2022/03/02 | 8:00 | 443.7 | 119.7 | 340.7 | 92.7 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 4.8 | 0 | 1.2 | -173.8 | 443.7
2022/03/02 | 9:00 | 459.9 | 119.7 | 340.8 | 93.1 | 0 | 12.9 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | -173.8 | 459.9
2022/03/02 | 10:00 | 454 | 119.7 | 339.8 | 84.7 | 0 | 12.9 | 65.9 | 0 | 3.8 | 0 | 1 | -173.8 | 454
2022/03/02 | 11:00 | 447.4 | 119.7 | 336.2 | 70.6 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.4 | -173.8 | 447.4
2022/03/02 | 12:00 | 420.1 | 119.7 | 329.4 | 61 | 0 | 12.9 | 68.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -173.9 | 420.1
2022/03/02 | 13:00 | 433 | 119.7 | 338.1 | 76.8 | 0 | 12.9 | 57.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 433
2022/03/02 | 14:00 | 435.9 | 119.7 | 339.8 | 85.9 | 0 | 12.9 | 49.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.7 | 435.9
2022/03/02 | 15:00 | 436.4 | 119.7 | 340.6 | 92.9 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | -173.8 | 436.4
2022/03/02 | 16:00 | 440.6 | 119.7 | 338.9 | 123 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | -173.7 | 440.6
2022/03/02 | 17:00 | 439.1 | 119.7 | 340.5 | 130.8 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0 | 2.4 | -173.8 | 439.1
2022/03/02 | 18:00 | 443.1 | 119.7 | 341.5 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.6 | -173.8 | 443.1
2022/03/02 | 19:00 | 430.6 | 119.7 | 339 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.1 | -173.8 | 430.6
2022/03/02 | 20:00 | 419.1 | 119.7 | 338.2 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.7 | -173.8 | 419.1
2022/03/02 | 21:00 | 404.6 | 119.7 | 341.3 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | -173.9 | 404.6
2022/03/02 | 22:00 | 403.2 | 119.7 | 339.9 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 1 | -173.8 | 403.2
2022/03/02 | 23:00 | 407.8 | 119.7 | 331.5 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -173.8 | 407.8
2022/03/03 | 0:00 | 399.9 | 119.7 | 266.4 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | -173.9 | 399.9
2022/03/03 | 1:00 | 413 | 119.7 | 264.8 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | -173.8 | 413
2022/03/03 | 2:00 | 429 | 119.7 | 267.3 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | -173.8 | 429
2022/03/03 | 3:00 | 441.7 | 119.7 | 280.1 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0.5 | -173.9 | 441.7
2022/03/03 | 4:00 | 436.4 | 119.7 | 277.2 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0.4 | -174 | 436.4
2022/03/03 | 5:00 | 436.4 | 119.7 | 277.8 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0.4 | -173.8 | 436.4
2022/03/03 | 6:00 | 442.8 | 119.7 | 281.9 | 85.8 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 114.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 442.8
2022/03/03 | 7:00 | 438.7 | 119.7 | 265.5 | 70.6 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | -173.4 | 438.7
2022/03/03 | 8:00 | 448.3 | 119.7 | 275.2 | 76.2 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 109.6 | 0 | 0.1 | -173.7 | 448.3
2022/03/03 | 9:00 | 449.3 | 119.7 | 266 | 71.9 | 0 | 12.9 | 55.5 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | -173.8 | 449.3
2022/03/03 | 10:00 | 437.1 | 119.7 | 258.3 | 65.7 | 0 | 12.9 | 69.4 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | -173.8 | 437.1
2022/03/03 | 11:00 | 427.9 | 119.7 | 224.2 | 65.7 | 0 | 12.9 | 88.4 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | -173.8 | 427.9
2022/03/03 | 12:00 | 401.3 | 119.7 | 200.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 78.4 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | -173.4 | 401.3
2022/03/03 | 13:00 | 407.1 | 119.7 | 202.9 | 81.8 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | -173.8 | 407.1
2022/03/03 | 14:00 | 403.8 | 119.7 | 224.1 | 65.8 | 0 | 12.9 | 53.8 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | -173.8 | 403.8
2022/03/03 | 15:00 | 400.2 | 119.7 | 240.9 | 65.9 | 0 | 12.9 | 41.5 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | -173.8 | 400.2
2022/03/03 | 16:00 | 404.8 | 119.7 | 266.5 | 95.1 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 61.9 | 0 | 0.4 | -173.9 | 404.8
2022/03/03 | 17:00 | 408.7 | 119.7 | 300.8 | 100.4 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 44.3 | 0 | 1.3 | -173.9 | 408.7
2022/03/03 | 18:00 | 416.6 | 119.7 | 310 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 2.1 | -173.8 | 416.6
2022/03/03 | 19:00 | 407.9 | 119.7 | 311.3 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 2.1 | -173.9 | 407.9
2022/03/03 | 20:00 | 398.5 | 119.7 | 307.4 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 2 | -173.9 | 398.5
2022/03/03 | 21:00 | 386.8 | 119.7 | 299.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.7 | -173.8 | 386.8
2022/03/03 | 22:00 | 386.2 | 119.7 | 302.2 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1.8 | -173.9 | 386.2
2022/03/03 | 23:00 | 385.8 | 119.7 | 304.1 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | -173.8 | 385.8
2022/03/04 | 0:00 | 377.7 | 119.7 | 299.3 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | -173.8 | 377.7
2022/03/04 | 1:00 | 383 | 119.7 | 300.5 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1.8 | -173.9 | 383
2022/03/04 | 2:00 | 397.4 | 119.7 | 304.2 | 123.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2.1 | -174 | 397.4
2022/03/04 | 3:00 | 405.2 | 119.7 | 306.5 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 2.2 | -173.9 | 405.2
2022/03/04 | 4:00 | 397.4 | 119.7 | 304.5 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 397.4
2022/03/04 | 5:00 | 382.1 | 119.7 | 300.2 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 382.1
2022/03/04 | 6:00 | 365 | 119.7 | 303 | 95.6 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 4.2 | 0 | 1.2 | -173.8 | 365
2022/03/04 | 7:00 | 353.9 | 119.7 | 278.5 | 83.3 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 4.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 353.9
2022/03/04 | 8:00 | 357.1 | 119.7 | 254 | 78.4 | 0 | 12.9 | 64.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -173.9 | 357.1
2022/03/04 | 9:00 | 356.4 | 119.7 | 245.5 | 66.4 | 0 | 12.9 | 84.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173.9 | 356.4
2022/03/04 | 10:00 | 351.8 | 119.7 | 212 | 66 | 0 | 12.9 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | -173.8 | 351.8
2022/03/04 | 11:00 | 354.2 | 119.7 | 195.8 | 66 | 0 | 12.9 | 122.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -173.3 | 354.2
2022/03/04 | 12:00 | 353.7 | 119.7 | 214 | 66.1 | 0 | 12.9 | 106.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -173.9 | 353.7
2022/03/04 | 13:00 | 354.2 | 119.7 | 224.6 | 66 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -173.8 | 354.2
2022/03/04 | 14:00 | 347.8 | 119.7 | 245 | 71.3 | 0 | 12.9 | 67.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -173.9 | 347.8
2022/03/04 | 15:00 | 346.2 | 119.7 | 254.7 | 87 | 0 | 12.9 | 43 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -173.5 | 346.2
2022/03/04 | 16:00 | 355 | 119.7 | 282.1 | 93.6 | 0 | 12.9 | 18.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 355
2022/03/04 | 17:00 | 364.7 | 119.7 | 295.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0.9 | -173.8 | 364.7
2022/03/04 | 18:00 | 370.7 | 119.7 | 291.3 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.8 | -173.8 | 370.7
2022/03/04 | 19:00 | 364.3 | 119.7 | 272.9 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -173.8 | 364.3
2022/03/04 | 20:00 | 353.8 | 119.7 | 251.1 | 80.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | -173.8 | 353.8
2022/03/04 | 21:00 | 344 | 119.7 | 243.7 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | -173.9 | 344
2022/03/04 | 22:00 | 341.7 | 119.7 | 247.4 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | -173.4 | 341.7
2022/03/04 | 23:00 | 348.1 | 119.7 | 237.1 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | -173.9 | 348.1
2022/03/05 | 0:00 | 347.1 | 119.7 | 197.4 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 1 | -173.8 | 347.1
2022/03/05 | 1:00 | 354.8 | 119.7 | 193.4 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 354.8
2022/03/05 | 2:00 | 374.1 | 119.7 | 196.3 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -173.9 | 374.1
2022/03/05 | 3:00 | 380.3 | 119.7 | 197.3 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.4 | -173.8 | 380.3
2022/03/05 | 4:00 | 374.7 | 119.7 | 196.4 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | -173.8 | 374.7
2022/03/05 | 5:00 | 357.2 | 119.7 | 193.1 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 357.2
2022/03/05 | 6:00 | 348.2 | 119.7 | 189.9 | 63.3 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 348.2
2022/03/05 | 7:00 | 343.3 | 119.7 | 161.5 | 63.3 | 0 | 12.9 | 26.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 343.3
2022/03/05 | 8:00 | 351.1 | 119.7 | 116.8 | 55.3 | 0 | 12.9 | 60.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 351.1
2022/03/05 | 9:00 | 364.5 | 119.7 | 94.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 95.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.4 | 364.5
2022/03/05 | 10:00 | 364.2 | 119.7 | 104.5 | 55.4 | 0 | 12.9 | 85.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 364.2
2022/03/05 | 11:00 | 359.7 | 119.7 | 119.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 66.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 359.7
2022/03/05 | 12:00 | 358.1 | 119.7 | 126.9 | 56.5 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 358.1
2022/03/05 | 13:00 | 346.5 | 119.7 | 108.9 | 55.5 | 0 | 12.9 | 63.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.4 | 346.5
2022/03/05 | 14:00 | 338.4 | 119.7 | 110.3 | 55.5 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 338.4
2022/03/05 | 15:00 | 338.7 | 119.7 | 127 | 59.6 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 338.7
2022/03/05 | 16:00 | 352.6 | 119.7 | 150.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 352.6
2022/03/05 | 17:00 | 383.2 | 119.7 | 190.3 | 71.7 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.5 | 383.2
2022/03/05 | 18:00 | 396.6 | 119.7 | 194.9 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | -147.9 | 396.6
2022/03/05 | 19:00 | 391.8 | 119.7 | 194.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -147.8 | 391.8
2022/03/05 | 20:00 | 380 | 119.7 | 189.9 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 380
2022/03/05 | 21:00 | 364.7 | 119.7 | 174.5 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 364.7
2022/03/05 | 22:00 | 355.9 | 119.7 | 191.7 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 355.9
2022/03/05 | 23:00 | 365.5 | 119.7 | 194.8 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -173.9 | 365.5
2022/03/06 | 0:00 | 364.2 | 119.7 | 189.2 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -173.8 | 364.2
2022/03/06 | 1:00 | 373.2 | 119.7 | 189.8 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | -173.9 | 373.2
2022/03/06 | 2:00 | 388.1 | 119.7 | 191.6 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 388.1
2022/03/06 | 3:00 | 394.6 | 119.7 | 192 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 394.6
2022/03/06 | 4:00 | 391.6 | 119.7 | 192 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 391.6
2022/03/06 | 5:00 | 390.1 | 119.7 | 192 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 390.1
2022/03/06 | 6:00 | 403.3 | 119.7 | 191 | 116.1 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 133.6 | 0 | 2 | -173.8 | 403.3
2022/03/06 | 7:00 | 412.8 | 119.7 | 192 | 109.4 | 0 | 12.9 | 17.4 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 412.8
2022/03/06 | 8:00 | 447.5 | 119.7 | 192.2 | 111.8 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 112.4 | 0 | 1.8 | -147.8 | 447.5
2022/03/06 | 9:00 | 460 | 119.7 | 189.8 | 90.3 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | -147.9 | 460
2022/03/06 | 10:00 | 453.6 | 119.7 | 189.5 | 65.6 | 0 | 12.9 | 80.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 453.6
2022/03/06 | 11:00 | 444.1 | 119.7 | 187.8 | 74.1 | 0 | 12.9 | 63.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -147.9 | 444.1
2022/03/06 | 12:00 | 428.9 | 119.7 | 187.8 | 74.2 | 0 | 12.9 | 48.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | -147.9 | 428.9
2022/03/06 | 13:00 | 439.6 | 119.7 | 188.8 | 82.2 | 0 | 12.9 | 49.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | -147.8 | 439.6
2022/03/06 | 14:00 | 429.6 | 119.7 | 187.2 | 70.3 | 0 | 12.9 | 53.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | -147.9 | 429.6
2022/03/06 | 15:00 | 425.2 | 119.7 | 188.8 | 75.9 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | -147.8 | 425.2
2022/03/06 | 16:00 | 430.2 | 119.7 | 191.5 | 102.9 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | -147.8 | 430.2
2022/03/06 | 17:00 | 430.5 | 119.7 | 191 | 116.2 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | 0 | 1.9 | -147.8 | 430.5
2022/03/06 | 18:00 | 437.3 | 119.7 | 192.6 | 124 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 2.4 | -147.9 | 437.3
2022/03/06 | 19:00 | 425.6 | 119.7 | 190.8 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.9 | -147.9 | 425.6
2022/03/06 | 20:00 | 414.4 | 119.7 | 191.5 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.5 | -147.8 | 414.4
2022/03/06 | 21:00 | 401.1 | 119.7 | 190.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | -147.9 | 401.1
2022/03/06 | 22:00 | 392.1 | 119.7 | 192 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.9 | 392.1
2022/03/06 | 23:00 | 393 | 119.7 | 192 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | -173.8 | 393
2022/03/07 | 0:00 | 389.6 | 119.7 | 232.5 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 389.6
2022/03/07 | 1:00 | 405.7 | 119.7 | 249.2 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | -173.8 | 405.7
2022/03/07 | 2:00 | 425.9 | 119.7 | 275.3 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | -173.8 | 425.9
2022/03/07 | 3:00 | 435.7 | 119.7 | 302.1 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0.6 | -173.8 | 435.7
2022/03/07 | 4:00 | 435 | 119.7 | 306.8 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0.5 | -173.9 | 435
2022/03/07 | 5:00 | 433.5 | 119.7 | 308.8 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0.5 | -173.8 | 433.5
2022/03/07 | 6:00 | 444.9 | 119.7 | 306.3 | 115 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 1.7 | -173.8 | 444.9
2022/03/07 | 7:00 | 441.3 | 119.7 | 317.8 | 93.4 | 0 | 12.9 | 11.5 | 0 | 58.6 | 0 | 1.3 | -173.9 | 441.3
2022/03/07 | 8:00 | 461.3 | 119.7 | 315.6 | 90 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 63.7 | 0 | 1.1 | -173.8 | 461.3
2022/03/07 | 9:00 | 469.6 | 119.7 | 311 | 121.2 | 0 | 12.9 | 33.4 | 0 | 43.3 | 0 | 2 | -173.9 | 469.6
2022/03/07 | 10:00 | 452 | 119.7 | 308.4 | 116.4 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 19.7 | 0 | 1.9 | -173.9 | 452
2022/03/07 | 11:00 | 441.7 | 119.7 | 310.3 | 84.9 | 0 | 12.9 | 63.2 | 0 | 24 | 0 | 0.7 | -174 | 441.7
2022/03/07 | 12:00 | 412.7 | 119.7 | 293.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 71.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -173.4 | 412.7
2022/03/07 | 13:00 | 421.1 | 119.7 | 284.2 | 83.7 | 0 | 12.9 | 70.8 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -173.9 | 421.1
2022/03/07 | 14:00 | 416.4 | 119.7 | 292.4 | 93.9 | 0 | 12.9 | 50.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0.5 | -173.9 | 416.4
2022/03/07 | 15:00 | 409.4 | 119.7 | 293.1 | 100 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 14.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 409.4
2022/03/07 | 16:00 | 415.3 | 119.7 | 306.4 | 115.4 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 15.1 | 0 | 1.7 | -173.8 | 415.3
2022/03/07 | 17:00 | 418.9 | 119.7 | 314.9 | 128.4 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 11.8 | 0 | 2.3 | -174 | 418.9
2022/03/07 | 18:00 | 432.7 | 119.7 | 328.1 | 132.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 2.9 | -173.8 | 432.7
2022/03/07 | 19:00 | 424.2 | 119.7 | 326 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2.8 | -173.8 | 424.2
2022/03/07 | 20:00 | 416.1 | 119.7 | 321.3 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.6 | -173.9 | 416.1
2022/03/07 | 21:00 | 404.1 | 119.7 | 313.2 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | -174 | 404.1
2022/03/07 | 22:00 | 400.3 | 119.7 | 311.2 | 126.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -173.8 | 400.3
2022/03/07 | 23:00 | 403.2 | 119.7 | 312.1 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 403.2
2022/03/08 | 0:00 | 399.5 | 119.7 | 315.3 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | -173.9 | 399.5
2022/03/08 | 1:00 | 410.8 | 119.7 | 323.5 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -173.8 | 410.8
2022/03/08 | 2:00 | 426.7 | 119.7 | 335.4 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.8 | -173.9 | 426.7
2022/03/08 | 3:00 | 435.3 | 119.7 | 341 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | -173.8 | 435.3
2022/03/08 | 4:00 | 434.3 | 119.7 | 339.8 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.1 | -173.9 | 434.3
2022/03/08 | 5:00 | 434.4 | 119.7 | 339.5 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -173.7 | 434.4
2022/03/08 | 6:00 | 442.1 | 119.7 | 343.2 | 131.5 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | -173.8 | 442.1
2022/03/08 | 7:00 | 436.7 | 119.7 | 325.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | -173.9 | 436.7
2022/03/08 | 8:00 | 450.5 | 119.7 | 312.3 | 122.1 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | -173.7 | 450.5
2022/03/08 | 9:00 | 453.9 | 119.7 | 306.5 | 85 | 0 | 12.9 | 98.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -173.7 | 453.9
2022/03/08 | 10:00 | 437.5 | 119.7 | 272.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 126.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -173.7 | 437.5
2022/03/08 | 11:00 | 429.4 | 119.7 | 255.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 130.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -173.8 | 429.4
2022/03/08 | 12:00 | 401 | 119.7 | 237.1 | 68.2 | 0 | 12.9 | 117.4 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -173.4 | 401
2022/03/08 | 13:00 | 406.7 | 119.7 | 245.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 110.6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -173.9 | 406.7
2022/03/08 | 14:00 | 402.2 | 119.7 | 244.7 | 71 | 0 | 12.9 | 101.3 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | -173.9 | 402.2
2022/03/08 | 15:00 | 393.4 | 119.7 | 261.9 | 71 | 0 | 12.9 | 73 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -173.9 | 393.4
2022/03/08 | 16:00 | 399.8 | 119.7 | 309.8 | 74.1 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | -173.2 | 399.8
2022/03/08 | 17:00 | 404.2 | 119.7 | 328.2 | 103 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 1.2 | -173.9 | 404.2
2022/03/08 | 18:00 | 415 | 119.7 | 317 | 132 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 415
2022/03/08 | 19:00 | 407.2 | 119.7 | 333.3 | 104.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1.4 | -173.8 | 407.2
2022/03/08 | 20:00 | 399.5 | 119.7 | 327.7 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0.8 | -173.8 | 399.5
2022/03/08 | 21:00 | 388.1 | 119.7 | 321.9 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 388.1
2022/03/08 | 22:00 | 386.3 | 119.7 | 319 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0.3 | -173.9 | 386.3
2022/03/08 | 23:00 | 388.8 | 119.7 | 317.3 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.2 | -173.9 | 388.8
2022/03/09 | 0:00 | 385.3 | 119.7 | 309.1 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 1 | -173.8 | 385.3
2022/03/09 | 1:00 | 397.8 | 119.7 | 313.4 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1.3 | -173.8 | 397.8
2022/03/09 | 2:00 | 416.1 | 119.7 | 308.7 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.2 | -173.8 | 416.1
2022/03/09 | 3:00 | 425.6 | 119.7 | 310.7 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 2.6 | -173.9 | 425.6
2022/03/09 | 4:00 | 426.5 | 119.7 | 311.3 | 134.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 2.7 | -173.9 | 426.5
2022/03/09 | 5:00 | 421.6 | 119.7 | 309.4 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 2.4 | -173.9 | 421.6
2022/03/09 | 6:00 | 430 | 119.7 | 310.9 | 133.3 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 20.8 | 0 | 2.6 | -173.7 | 430
2022/03/09 | 7:00 | 426.4 | 119.7 | 308 | 123.5 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 8.2 | 0 | 2.1 | -173.7 | 426.4
2022/03/09 | 8:00 | 444.6 | 119.7 | 306.9 | 111.3 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 5.2 | 0 | 1.6 | -173.8 | 444.6
2022/03/09 | 9:00 | 451.6 | 119.7 | 310 | 85.7 | 0 | 12.9 | 95.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 451.6
2022/03/09 | 10:00 | 435 | 119.7 | 283.9 | 69.3 | 0 | 12.9 | 122.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -173.8 | 435
2022/03/09 | 11:00 | 425.5 | 119.7 | 266.4 | 69.3 | 0 | 12.9 | 130 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173.9 | 425.5
2022/03/09 | 12:00 | 398.8 | 119.7 | 250.2 | 66.7 | 0 | 12.9 | 121.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -173.4 | 398.8
2022/03/09 | 13:00 | 401.9 | 119.7 | 259.7 | 67.5 | 0 | 12.9 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -173.9 | 401.9
2022/03/09 | 14:00 | 392.1 | 119.7 | 262.3 | 69.4 | 0 | 12.9 | 99.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -173.8 | 392.1
2022/03/09 | 15:00 | 385.7 | 119.7 | 276.3 | 69.5 | 0 | 12.9 | 78.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -173.4 | 385.7
2022/03/09 | 16:00 | 391.5 | 119.7 | 308.8 | 83.9 | 0 | 12.9 | 36.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | -173.8 | 391.5
2022/03/09 | 17:00 | 393.9 | 119.7 | 306.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 393.9
2022/03/09 | 18:00 | 407.4 | 119.7 | 309.3 | 136.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | -173.8 | 407.4
2022/03/09 | 19:00 | 398.8 | 119.7 | 307.8 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | -173.8 | 398.8
2022/03/09 | 20:00 | 389.1 | 119.7 | 307 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 389.1
2022/03/09 | 21:00 | 375.5 | 119.7 | 313.5 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | -173.8 | 375.5
2022/03/09 | 22:00 | 371.4 | 119.7 | 308.1 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.6 | -173.9 | 371.4
2022/03/09 | 23:00 | 373.4 | 119.7 | 307.2 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0.5 | -173.9 | 373.4
2022/03/10 | 0:00 | 372.4 | 119.7 | 270.5 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 372.4
2022/03/10 | 1:00 | 386.4 | 119.7 | 281.9 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 2.1 | -173.8 | 386.4
2022/03/10 | 2:00 | 406.1 | 119.7 | 294.6 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2.8 | -173.8 | 406.1
2022/03/10 | 3:00 | 416.3 | 119.7 | 301.5 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 3.1 | -173.8 | 416.3
2022/03/10 | 4:00 | 414.2 | 119.7 | 299.1 | 135.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 3 | -173.8 | 414.2
2022/03/10 | 5:00 | 409.1 | 119.7 | 293.1 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 2.7 | -173.9 | 409.1
2022/03/10 | 6:00 | 412.8 | 119.7 | 292.4 | 133 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 21.4 | 0 | 2.7 | -174 | 412.8
2022/03/10 | 7:00 | 405.6 | 119.7 | 270.8 | 123.8 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 21.6 | 0 | 1.5 | -173.9 | 405.6
2022/03/10 | 8:00 | 411.8 | 119.7 | 289.9 | 91.2 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 11.6 | 0 | 1 | -173.8 | 411.8
2022/03/10 | 9:00 | 410.8 | 119.7 | 270 | 84.5 | 0 | 12.9 | 90.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 410.8
2022/03/10 | 10:00 | 399.6 | 119.7 | 259.2 | 70.1 | 0 | 12.9 | 109.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -173.8 | 399.6
2022/03/10 | 11:00 | 393.3 | 119.7 | 232.4 | 69.1 | 0 | 12.9 | 131.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.9 | 393.3
2022/03/10 | 12:00 | 368 | 119.7 | 199.4 | 67.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -173.9 | 368
2022/03/10 | 13:00 | 374.5 | 119.7 | 215.5 | 67.5 | 0 | 12.9 | 127.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -173.9 | 374.5
2022/03/10 | 14:00 | 372.9 | 119.7 | 234 | 67.6 | 0 | 12.9 | 109.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -173.9 | 372.9
2022/03/10 | 15:00 | 366.4 | 119.7 | 252.2 | 70.3 | 0 | 12.9 | 83.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -173.9 | 366.4
2022/03/10 | 16:00 | 368.4 | 119.7 | 274.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 41.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 368.4
2022/03/10 | 17:00 | 369.4 | 119.7 | 272.2 | 129.9 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | -173.9 | 369.4
2022/03/10 | 18:00 | 376.9 | 119.7 | 279.8 | 136.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | -173.9 | 376.9
2022/03/10 | 19:00 | 367.2 | 119.7 | 274.2 | 131.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | -173.9 | 367.2
2022/03/10 | 20:00 | 357.8 | 119.7 | 290.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.8 | -173.9 | 357.8
2022/03/10 | 21:00 | 345.9 | 119.7 | 277.8 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.1 | -173.8 | 345.9
2022/03/10 | 22:00 | 345.2 | 119.7 | 272.5 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | -173.8 | 345.2
2022/03/10 | 23:00 | 342.3 | 119.7 | 276.6 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0.1 | -174 | 342.3
2022/03/11 | 0:00 | 329 | 119.7 | 220.6 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 1.8 | -173.8 | 329
2022/03/11 | 1:00 | 340.1 | 119.7 | 220.5 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 1.8 | -174 | 340.1
2022/03/11 | 2:00 | 358.4 | 119.7 | 225.5 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 2.8 | -173.8 | 358.4
2022/03/11 | 3:00 | 372.9 | 119.7 | 220.9 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 11 | -173.9 | 372.9
2022/03/11 | 4:00 | 372.3 | 119.7 | 218.9 | 112.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 11 | -173.9 | 372.3
2022/03/11 | 5:00 | 360.1 | 119.7 | 219.1 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.6 | -173.8 | 360.1
2022/03/11 | 6:00 | 340.3 | 119.7 | 202.4 | 82.2 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | -173.9 | 340.3
2022/03/11 | 7:00 | 324.6 | 119.7 | 177.2 | 72.5 | 0 | 12.9 | 33.7 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | -173.9 | 324.6
2022/03/11 | 8:00 | 326 | 119.7 | 165.3 | 70.2 | 0 | 12.9 | 69.8 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | -173.4 | 326
2022/03/11 | 9:00 | 320.6 | 119.7 | 136.3 | 67.2 | 0 | 12.9 | 101 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -173.9 | 320.6
2022/03/11 | 10:00 | 311.4 | 119.7 | 85.8 | 62 | 0 | 12.9 | 125.3 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | -173.8 | 311.4
2022/03/11 | 11:00 | 308.5 | 119.7 | 81.9 | 63.6 | 0 | 12.9 | 135 | -20.8 | 90.2 | 0 | 0 | -174 | 308.5
2022/03/11 | 12:00 | 298.5 | 119.7 | 81.9 | 63.2 | 0 | 12.9 | 135 | -22.7 | 82.5 | 0 | 0 | -174 | 298.5
2022/03/11 | 13:00 | 292.4 | 119.7 | 81.9 | 62.9 | 0 | 12.9 | 134.2 | -22.5 | 89.3 | 0 | -12 | -174 | 292.4
2022/03/11 | 14:00 | 285.1 | 119.7 | 81.9 | 64.1 | 0 | 12.9 | 117 | -16.4 | 91.9 | 0 | -12 | -174 | 285.1
2022/03/11 | 15:00 | 282.3 | 119.7 | 83.4 | 62.2 | 0 | 12.9 | 81.7 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -173.8 | 282.3
2022/03/11 | 16:00 | 287.9 | 119.7 | 114.2 | 65.3 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | -173.8 | 287.9
2022/03/11 | 17:00 | 299.2 | 119.7 | 133.8 | 78.7 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | -173.3 | 299.2
2022/03/11 | 18:00 | 315.1 | 119.7 | 180.6 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | -173.8 | 315.1
2022/03/11 | 19:00 | 313.9 | 119.7 | 196.5 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | -173.9 | 313.9
2022/03/11 | 20:00 | 307.3 | 119.7 | 188.9 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | -173.4 | 307.3
2022/03/11 | 21:00 | 296.1 | 119.7 | 172.3 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | -173.9 | 296.1
2022/03/11 | 22:00 | 291.8 | 119.7 | 176.4 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | -173.8 | 291.8
2022/03/11 | 23:00 | 290.5 | 119.7 | 175.9 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | -173.4 | 290.5
2022/03/12 | 0:00 | 282.1 | 119.7 | 185.2 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | -173.9 | 282.1
2022/03/12 | 1:00 | 294.3 | 119.7 | 180.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | -173.8 | 294.3
2022/03/12 | 2:00 | 314.1 | 119.7 | 199.4 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0.5 | -173.9 | 314.1
2022/03/12 | 3:00 | 327.8 | 119.7 | 202.1 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 1.1 | -173.9 | 327.8
2022/03/12 | 4:00 | 331 | 119.7 | 202.5 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 1.2 | -173.9 | 331
2022/03/12 | 5:00 | 317.6 | 119.7 | 203.2 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 1.4 | -173.9 | 317.6
2022/03/12 | 6:00 | 294.4 | 119.7 | 203.3 | 97.7 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 29 | 0 | 1.4 | -173.7 | 294.4
2022/03/12 | 7:00 | 281.1 | 119.7 | 197.7 | 74.5 | 0 | 12.9 | 29.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0.1 | -173.8 | 281.1
2022/03/12 | 8:00 | 283.6 | 119.7 | 149.8 | 69.6 | 0 | 12.9 | 68.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -147.2 | 283.6
2022/03/12 | 9:00 | 285.4 | 119.7 | 127.3 | 61.4 | 0 | 12.9 | 104.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -147.8 | 285.4
2022/03/12 | 10:00 | 282 | 119.7 | 95.2 | 61.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -147.9 | 282
2022/03/12 | 11:00 | 276.8 | 119.7 | 90.1 | 61.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -147.3 | 276.8
2022/03/12 | 12:00 | 273.9 | 119.7 | 90.2 | 61.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -147.9 | 273.9
2022/03/12 | 13:00 | 266.8 | 119.7 | 85.5 | 61.6 | 0 | 12.9 | 134.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -148 | 266.8
2022/03/12 | 14:00 | 265.1 | 119.7 | 106.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 111.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -147.3 | 265.1
2022/03/12 | 15:00 | 263.9 | 119.7 | 137.9 | 61.9 | 0 | 12.9 | 79.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -147.8 | 263.9
2022/03/12 | 16:00 | 269.3 | 119.7 | 170.3 | 78.1 | 0 | 12.9 | 33.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | -147.8 | 269.3
2022/03/12 | 17:00 | 286.2 | 119.7 | 198.1 | 85.5 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0.3 | -147.9 | 286.2
2022/03/12 | 18:00 | 298.3 | 119.7 | 199.9 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0.5 | -147.8 | 298.3
2022/03/12 | 19:00 | 294.8 | 119.7 | 199.9 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -147.8 | 294.8
2022/03/12 | 20:00 | 286 | 119.7 | 166.1 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | -147.4 | 286
2022/03/12 | 21:00 | 273.9 | 119.7 | 134.8 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | -147.8 | 273.9
2022/03/12 | 22:00 | 269.2 | 119.7 | 132.6 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | -173.9 | 269.2
2022/03/12 | 23:00 | 272.4 | 119.7 | 144.3 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | -173.3 | 272.4
2022/03/13 | 0:00 | 269.7 | 119.7 | 153.9 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | -173.8 | 269.7
2022/03/13 | 1:00 | 288.5 | 119.7 | 203.2 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -173.8 | 288.5
2022/03/13 | 2:00 | 310 | 119.7 | 203.8 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 310
2022/03/13 | 3:00 | 325 | 119.7 | 205.4 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 325
2022/03/13 | 4:00 | 329.5 | 119.7 | 207.1 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 329.5
2022/03/13 | 5:00 | 323 | 119.7 | 204.2 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0.2 | -173.8 | 323
2022/03/13 | 6:00 | 316 | 119.7 | 168.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | -173.2 | 316
2022/03/13 | 7:00 | 324.2 | 119.7 | 155.9 | 70.5 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | -173.9 | 324.2
2022/03/13 | 8:00 | 362.5 | 119.7 | 136.4 | 68.8 | 0 | 12.9 | 39 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 362.5
2022/03/13 | 9:00 | 380.7 | 119.7 | 121 | 66.4 | 0 | 12.9 | 74.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.3 | 380.7
2022/03/13 | 10:00 | 382 | 119.7 | 111.7 | 66.5 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 382
2022/03/13 | 11:00 | 384.9 | 119.7 | 86.4 | 66.5 | 0 | 12.9 | 113.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 384.9
2022/03/13 | 12:00 | 361.9 | 119.7 | 81.9 | 68 | 0 | 12.9 | 109.1 | -15.3 | 133.6 | 0 | 0 | -148 | 361.9
2022/03/13 | 13:00 | 376.2 | 119.7 | 107 | 66.6 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.9 | 376.2
2022/03/13 | 14:00 | 375.8 | 119.7 | 119.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 375.8
2022/03/13 | 15:00 | 368.4 | 119.7 | 132.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 133.3 | 0 | 0 | -147.3 | 368.4
2022/03/13 | 16:00 | 369.5 | 119.7 | 154.9 | 72.5 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -147.8 | 369.5
2022/03/13 | 17:00 | 364.1 | 119.7 | 167.7 | 75 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | -147.9 | 364.1
2022/03/13 | 18:00 | 366.6 | 119.7 | 185.7 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | -147.4 | 366.6
2022/03/13 | 19:00 | 355.6 | 119.7 | 183.6 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | -147.9 | 355.6
2022/03/13 | 20:00 | 343.1 | 119.7 | 180.5 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | -147.8 | 343.1
2022/03/13 | 21:00 | 330.8 | 119.7 | 184.5 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | -147.3 | 330.8
2022/03/13 | 22:00 | 326.8 | 119.7 | 216.1 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 2.1 | -173.8 | 326.8
2022/03/13 | 23:00 | 323.5 | 119.7 | 213.1 | 109.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 1.8 | -173.8 | 323.5
2022/03/14 | 0:00 | 310.8 | 119.7 | 159.5 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | -173.8 | 310.8
2022/03/14 | 1:00 | 321.3 | 119.7 | 158.8 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.4 | 321.3
2022/03/14 | 2:00 | 341.3 | 119.7 | 178.3 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | -173.8 | 341.3
2022/03/14 | 3:00 | 358.4 | 119.7 | 222.9 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | -173.8 | 358.4
2022/03/14 | 4:00 | 362.8 | 119.7 | 257 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 1.3 | -173.8 | 362.8
2022/03/14 | 5:00 | 353.9 | 119.7 | 262.7 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.1 | -173.9 | 353.9
2022/03/14 | 6:00 | 343.4 | 119.7 | 260.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | -173.9 | 343.4
2022/03/14 | 7:00 | 341.9 | 119.7 | 258.1 | 106.6 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 1.4 | -173.9 | 341.9
2022/03/14 | 8:00 | 372.9 | 119.7 | 262 | 118.2 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 16.2 | 0 | 1.9 | -173.9 | 372.9
2022/03/14 | 9:00 | 392.9 | 119.7 | 265.1 | 132.8 | 0 | 12.9 | 28.5 | 0 | 5.1 | 0 | 2.6 | -173.8 | 392.9
2022/03/14 | 10:00 | 394.8 | 119.7 | 264.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | -173.9 | 394.8
2022/03/14 | 11:00 | 392.6 | 119.7 | 264.3 | 125.9 | 0 | 12.9 | 38.5 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | -173.9 | 392.6
2022/03/14 | 12:00 | 369.4 | 119.7 | 260.5 | 98.6 | 0 | 12.9 | 49.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 369.4
2022/03/14 | 13:00 | 381.9 | 119.7 | 260.4 | 98.2 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 8.8 | 0 | 1.1 | -174 | 381.9
2022/03/14 | 14:00 | 378.4 | 119.7 | 260.8 | 100.7 | 0 | 12.9 | 50.9 | 0 | 5.9 | 0 | 1.2 | -173.7 | 378.4
2022/03/14 | 15:00 | 370.5 | 119.7 | 260.4 | 98.7 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 7.5 | 0 | 1.1 | -173.9 | 370.5
2022/03/14 | 16:00 | 370.5 | 119.7 | 262.8 | 112.7 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 13.7 | 0 | 1.9 | -173.9 | 370.5
2022/03/14 | 17:00 | 365.3 | 119.7 | 262.8 | 120.3 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 17.4 | 0 | 1.9 | -173.9 | 365.3
2022/03/14 | 18:00 | 372.4 | 119.7 | 265.6 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2.8 | -173.9 | 372.4
2022/03/14 | 19:00 | 365.8 | 119.7 | 262.1 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 1.6 | -173.8 | 365.8
2022/03/14 | 20:00 | 356 | 119.7 | 225.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | -173.3 | 356
2022/03/14 | 21:00 | 343.2 | 119.7 | 198.4 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | -173.9 | 343.2
2022/03/14 | 22:00 | 340.5 | 119.7 | 176.9 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 340.5
2022/03/14 | 23:00 | 335.8 | 119.7 | 171.6 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.2 | 335.8
2022/03/15 | 0:00 | 330.6 | 119.7 | 166.9 | 79.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | -173.8 | 330.6
2022/03/15 | 1:00 | 342.8 | 119.7 | 168.6 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 342.8
2022/03/15 | 2:00 | 362.9 | 119.7 | 183.4 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.9 | 362.9
2022/03/15 | 3:00 | 381.2 | 119.7 | 198.7 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 381.2
2022/03/15 | 4:00 | 387.7 | 119.7 | 214.5 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0.4 | -173.8 | 387.7
2022/03/15 | 5:00 | 387.6 | 119.7 | 216.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0.5 | -173.8 | 387.6
2022/03/15 | 6:00 | 381.4 | 119.7 | 201.2 | 92.7 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | -173.8 | 381.4
2022/03/15 | 7:00 | 373.9 | 119.7 | 174.5 | 106.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | -173.8 | 373.9
2022/03/15 | 8:00 | 385.9 | 119.7 | 161.7 | 98 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 385.9
2022/03/15 | 9:00 | 392.3 | 119.7 | 176.3 | 82.1 | 0 | 12.9 | 53.1 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | -173.9 | 392.3
2022/03/15 | 10:00 | 386.4 | 119.7 | 152.5 | 97.6 | 0 | 12.9 | 69.7 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | -173.8 | 386.4
2022/03/15 | 11:00 | 381 | 119.7 | 171.2 | 80.7 | 0 | 12.9 | 70.7 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | -173.9 | 381
2022/03/15 | 12:00 | 357.7 | 119.7 | 169.9 | 78 | 0 | 12.9 | 61.4 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | -173.9 | 357.7
2022/03/15 | 13:00 | 367.1 | 119.7 | 201.4 | 90.3 | 0 | 12.9 | 60.9 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | -173.9 | 367.1
2022/03/15 | 14:00 | 362.3 | 119.7 | 196.1 | 108.1 | 0 | 12.9 | 66.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0.3 | -173.8 | 362.3
2022/03/15 | 15:00 | 357.1 | 119.7 | 231.9 | 94.3 | 0 | 12.9 | 53.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1.2 | -173.8 | 357.1
2022/03/15 | 16:00 | 358.1 | 119.7 | 233.7 | 123.8 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 8.8 | 0 | 2.5 | -173.8 | 358.1
2022/03/15 | 17:00 | 355 | 119.7 | 250.4 | 131 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 4.8 | 0 | 3.4 | -174 | 355
2022/03/15 | 18:00 | 365.5 | 119.7 | 268 | 133 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4.3 | -173.8 | 365.5
2022/03/15 | 19:00 | 357.4 | 119.7 | 260.5 | 132.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3.9 | -173.9 | 357.4
2022/03/15 | 20:00 | 346.8 | 119.7 | 247.3 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3.2 | -173.8 | 346.8
2022/03/15 | 21:00 | 336.7 | 119.7 | 240.4 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.9 | -173.9 | 336.7
2022/03/15 | 22:00 | 335 | 119.7 | 240.1 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.9 | -173.8 | 335
2022/03/15 | 23:00 | 333.8 | 119.7 | 239.5 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | -173.9 | 333.8
2022/03/16 | 0:00 | 325.3 | 119.7 | 259.3 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0.2 | -173.9 | 325.3
2022/03/16 | 1:00 | 335.7 | 119.7 | 253.5 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -173.8 | 335.7
2022/03/16 | 2:00 | 357.8 | 119.7 | 252.4 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -173.8 | 357.8
2022/03/16 | 3:00 | 374.2 | 119.7 | 265.6 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0.7 | -173.9 | 374.2
2022/03/16 | 4:00 | 382.1 | 119.7 | 274.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 1.5 | -173.9 | 382.1
2022/03/16 | 5:00 | 377.6 | 119.7 | 278.9 | 135.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.2 | -173.4 | 377.6
2022/03/16 | 6:00 | 374.7 | 119.7 | 270.2 | 114.5 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 26.1 | 0 | 1.1 | -173.8 | 374.7
2022/03/16 | 7:00 | 371.1 | 119.7 | 257.4 | 81.1 | 0 | 12.9 | 31 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -173.8 | 371.1
2022/03/16 | 8:00 | 391.5 | 119.7 | 229.1 | 71.1 | 0 | 12.9 | 71.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | -173.8 | 391.5
2022/03/16 | 9:00 | 409.3 | 119.7 | 243.7 | 70.2 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | -173.8 | 409.3
2022/03/16 | 10:00 | 408.3 | 119.7 | 218.3 | 71.2 | 0 | 12.9 | 134.8 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -173.9 | 408.3
2022/03/16 | 11:00 | 405.9 | 119.7 | 214.1 | 70.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -173.8 | 405.9
2022/03/16 | 12:00 | 384 | 119.7 | 197.7 | 71.3 | 0 | 12.9 | 130.3 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -174 | 384
2022/03/16 | 13:00 | 391.5 | 119.7 | 233.5 | 70.4 | 0 | 12.9 | 115.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -173.9 | 391.5
2022/03/16 | 14:00 | 394.5 | 119.7 | 250 | 71.4 | 0 | 12.9 | 102.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -173.8 | 394.5
2022/03/16 | 15:00 | 389 | 119.7 | 255.8 | 85.1 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -173.9 | 389
2022/03/16 | 16:00 | 390.9 | 119.7 | 270.2 | 109.8 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 11.2 | 0 | 1.1 | -173.9 | 390.9
2022/03/16 | 17:00 | 391.1 | 119.7 | 280.2 | 138 | 0 | 12.9 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 2.3 | -173.9 | 391.1
2022/03/16 | 18:00 | 398.4 | 119.7 | 286.7 | 147.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.9 | -173.3 | 398.4
2022/03/16 | 19:00 | 384.5 | 119.7 | 280 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2.3 | -173.8 | 384.5
2022/03/16 | 20:00 | 374 | 119.7 | 275.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1.5 | -173.9 | 374
2022/03/16 | 21:00 | 359.6 | 119.7 | 268.4 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.9 | -173.9 | 359.6
2022/03/16 | 22:00 | 354.3 | 119.7 | 264.8 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.5 | -173.8 | 354.3
2022/03/16 | 23:00 | 348.3 | 119.7 | 265.6 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.7 | -173.8 | 348.3
2022/03/17 | 0:00 | 334.9 | 119.7 | 261 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 334.9
2022/03/17 | 1:00 | 345 | 119.7 | 265.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 345
2022/03/17 | 2:00 | 367.3 | 119.7 | 269.6 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0.6 | -173.9 | 367.3
2022/03/17 | 3:00 | 383.4 | 119.7 | 272.3 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.8 | -173.8 | 383.4
2022/03/17 | 4:00 | 389.4 | 119.7 | 273 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.9 | -173.8 | 389.4
2022/03/17 | 5:00 | 386.4 | 119.7 | 274 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 1 | -173.9 | 386.4
2022/03/17 | 6:00 | 383.7 | 119.7 | 270.6 | 120.5 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0.7 | -173.9 | 383.7
2022/03/17 | 7:00 | 383.3 | 119.7 | 269.5 | 103.5 | 0 | 12.9 | 30.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0.5 | -173.7 | 383.3
2022/03/17 | 8:00 | 415.3 | 119.7 | 269 | 81.9 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0.1 | -173.8 | 415.3
2022/03/17 | 9:00 | 437.3 | 119.7 | 269.1 | 85 | 0 | 12.9 | 74.9 | 0 | 49.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 437.3
2022/03/17 | 10:00 | 438.3 | 119.7 | 269.1 | 84.9 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 41 | 0 | 0.2 | -173.8 | 438.3
2022/03/17 | 11:00 | 436.3 | 119.7 | 245.1 | 69.3 | 0 | 12.9 | 103.1 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | -173.9 | 436.3
2022/03/17 | 12:00 | 415.5 | 119.7 | 203.5 | 69.3 | 0 | 12.9 | 106.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | -173.3 | 415.5
2022/03/17 | 13:00 | 427.8 | 119.7 | 210 | 69.4 | 0 | 12.9 | 100.7 | 0 | 89 | 0 | 0 | -173.9 | 427.8
2022/03/17 | 14:00 | 430.7 | 119.7 | 238.7 | 69.4 | 0 | 12.9 | 85.2 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | -173.3 | 430.7
2022/03/17 | 15:00 | 427.2 | 119.7 | 269 | 77.7 | 0 | 12.9 | 57.4 | 0 | 64.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 427.2
2022/03/17 | 16:00 | 428.2 | 119.7 | 269.6 | 113.7 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 58 | 0 | 0.6 | -173.8 | 428.2
2022/03/17 | 17:00 | 419.4 | 119.7 | 269.6 | 112.2 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 72.4 | 0 | 0.6 | -173.9 | 419.4
2022/03/17 | 18:00 | 415 | 119.7 | 270.3 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 415
2022/03/17 | 19:00 | 398.7 | 119.7 | 269.6 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0.6 | -173.8 | 398.7
2022/03/17 | 20:00 | 382.6 | 119.7 | 269 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.2 | -173.8 | 382.6
2022/03/17 | 21:00 | 366.3 | 119.7 | 269 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0.1 | -173.8 | 366.3
2022/03/17 | 22:00 | 360 | 119.7 | 269 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0.1 | -173.8 | 360
2022/03/17 | 23:00 | 351.3 | 119.7 | 259.1 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | -173.8 | 351.3
2022/03/18 | 0:00 | 339.2 | 119.7 | 238.8 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0.5 | -173.9 | 339.2
2022/03/18 | 1:00 | 344.1 | 119.7 | 246.5 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 1.1 | -173.9 | 344.1
2022/03/18 | 2:00 | 361.4 | 119.7 | 253.5 | 119.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 1.6 | -173.8 | 361.4
2022/03/18 | 3:00 | 376.3 | 119.7 | 257.4 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 2.3 | -174 | 376.3
2022/03/18 | 4:00 | 375.4 | 119.7 | 253.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 1.7 | -173.9 | 375.4
2022/03/18 | 5:00 | 365.1 | 119.7 | 232.3 | 92.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0.2 | -174 | 365.1
2022/03/18 | 6:00 | 346.4 | 119.7 | 195.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | -173.9 | 346.4
2022/03/18 | 7:00 | 338.1 | 119.7 | 201.1 | 72.9 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | -173.2 | 338.1
2022/03/18 | 8:00 | 354.8 | 119.7 | 209.1 | 85.7 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | -173.9 | 354.8
2022/03/18 | 9:00 | 361.7 | 119.7 | 206.7 | 84.6 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | -173.3 | 361.7
2022/03/18 | 10:00 | 357.9 | 119.7 | 207.3 | 83.2 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 84 | 0 | 0 | -173.8 | 357.9
2022/03/18 | 11:00 | 353 | 119.7 | 206.7 | 79.3 | 0 | 12.9 | 30.6 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | -173.3 | 353
2022/03/18 | 12:00 | 346.5 | 119.7 | 193.5 | 69.3 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | -173.9 | 346.5
2022/03/18 | 13:00 | 346.2 | 119.7 | 169.8 | 69.3 | 0 | 12.9 | 32.2 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | -173.3 | 346.2
2022/03/18 | 14:00 | 344.6 | 119.7 | 189.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 20.8 | 0 | 105.8 | 0 | 0 | -173.9 | 344.6
2022/03/18 | 15:00 | 343.5 | 119.7 | 201.4 | 71.3 | 0 | 12.9 | 11.1 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | -173.3 | 343.5
2022/03/18 | 16:00 | 350.2 | 119.7 | 202 | 75.3 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | -173.8 | 350.2
2022/03/18 | 17:00 | 356.5 | 119.7 | 201.4 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -173.4 | 356.5
2022/03/18 | 18:00 | 363.5 | 119.7 | 201.5 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | -173.8 | 363.5
2022/03/18 | 19:00 | 357.1 | 119.7 | 207.1 | 85.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -173.3 | 357.1
2022/03/18 | 20:00 | 347.6 | 119.7 | 207.6 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | -173.8 | 347.6
2022/03/18 | 21:00 | 335 | 119.7 | 214.7 | 88 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | -173.4 | 335
2022/03/18 | 22:00 | 329.6 | 119.7 | 222.7 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | -173.9 | 329.6
2022/03/18 | 23:00 | 328.6 | 119.7 | 227.7 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | -173.3 | 328.6
2022/03/19 | 0:00 | 319 | 119.7 | 219.9 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0.9 | -173.9 | 319
2022/03/19 | 1:00 | 328.5 | 119.7 | 225.1 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 1.7 | -173.9 | 328.5
2022/03/19 | 2:00 | 348.4 | 119.7 | 217.4 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -173.9 | 348.4
2022/03/19 | 3:00 | 358 | 119.7 | 197.1 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | -173.9 | 358
2022/03/19 | 4:00 | 358.8 | 119.7 | 217.8 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | -173.9 | 358.8
2022/03/19 | 5:00 | 345.5 | 119.7 | 220.5 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 345.5
2022/03/19 | 6:00 | 327.4 | 119.7 | 220.5 | 88.6 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 57.3 | 0 | 0.4 | -173.9 | 327.4
2022/03/19 | 7:00 | 316.1 | 119.7 | 221.5 | 101.4 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 24 | 0 | 1 | -173.8 | 316.1
2022/03/19 | 8:00 | 321 | 119.7 | 201.3 | 78.3 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -139.2 | 321
2022/03/19 | 9:00 | 328.5 | 119.7 | 196.1 | 75.6 | 0 | 12.9 | 33.5 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -139.9 | 328.5
2022/03/19 | 10:00 | 327.9 | 119.7 | 187.3 | 86.2 | 0 | 12.9 | 42.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139.3 | 327.9
2022/03/19 | 11:00 | 319.1 | 119.7 | 177.7 | 70.2 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -139.8 | 319.1
2022/03/19 | 12:00 | 317.3 | 119.7 | 160.1 | 70.2 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | -139.2 | 317.3
2022/03/19 | 13:00 | 308 | 119.7 | 155.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | -139.9 | 308
2022/03/19 | 14:00 | 295.6 | 119.7 | 128.1 | 70.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | -139.4 | 295.6
2022/03/19 | 15:00 | 290.8 | 119.7 | 117.3 | 70.4 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | -139.9 | 290.8
2022/03/19 | 16:00 | 302.7 | 119.7 | 152.7 | 70.4 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 80 | 0 | 0 | -139.3 | 302.7
2022/03/19 | 17:00 | 319 | 119.7 | 190.4 | 73.8 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | -139.9 | 319
2022/03/19 | 18:00 | 338.8 | 119.7 | 220.7 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0.4 | -139.8 | 338.8
2022/03/19 | 19:00 | 339.5 | 119.7 | 221.9 | 112.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 1.1 | -139.8 | 339.5
2022/03/19 | 20:00 | 331.8 | 119.7 | 221.9 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.1 | -139.8 | 331.8
2022/03/19 | 21:00 | 321.2 | 119.7 | 220.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.7 | -139.8 | 321.2
2022/03/19 | 22:00 | 314.3 | 119.7 | 222.4 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.2 | -173.8 | 314.3
2022/03/19 | 23:00 | 312.7 | 119.7 | 203.8 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | -173.4 | 312.7
2022/03/20 | 0:00 | 310.1 | 119.7 | 243.7 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -173.8 | 310.1
2022/03/20 | 1:00 | 323.4 | 119.7 | 255.1 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -173.3 | 323.4
2022/03/20 | 2:00 | 347.3 | 119.7 | 266 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.9 | -173.9 | 347.3
2022/03/20 | 3:00 | 363.5 | 119.7 | 265.4 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0.7 | -173.8 | 363.5
2022/03/20 | 4:00 | 368.9 | 119.7 | 267.7 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.4 | -173.9 | 368.9
2022/03/20 | 5:00 | 358.9 | 119.7 | 264.2 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0.5 | -173.9 | 358.9
2022/03/20 | 6:00 | 349.8 | 119.7 | 265.7 | 98.7 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 349.8
2022/03/20 | 7:00 | 337.9 | 119.7 | 259 | 79.5 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -173.9 | 337.9
2022/03/20 | 8:00 | 343.8 | 119.7 | 220.9 | 78.3 | 0 | 12.9 | 31.8 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | -139.2 | 343.8
2022/03/20 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 211.7 | 75.4 | 0 | 12.9 | 57.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -139.9 | 353.1
2022/03/20 | 10:00 | 348.1 | 119.7 | 179.9 | 75.5 | 0 | 12.9 | 79.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -139.3 | 348.1
2022/03/20 | 11:00 | 340.3 | 119.7 | 162 | 75.5 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -139.9 | 340.3
2022/03/20 | 12:00 | 330.4 | 119.7 | 145.2 | 75.6 | 0 | 12.9 | 105.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -139.3 | 330.4
2022/03/20 | 13:00 | 332.4 | 119.7 | 161.9 | 75.6 | 0 | 12.9 | 90.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -139.8 | 332.4
2022/03/20 | 14:00 | 324.3 | 119.7 | 168.4 | 75.7 | 0 | 12.9 | 75.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -139.4 | 324.3
2022/03/20 | 15:00 | 324.9 | 119.7 | 188.6 | 75.8 | 0 | 12.9 | 58.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -139.9 | 324.9
2022/03/20 | 16:00 | 335.2 | 119.7 | 227.5 | 81.3 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139.2 | 335.2
2022/03/20 | 17:00 | 352.4 | 119.7 | 264.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | -139.9 | 352.4
2022/03/20 | 18:00 | 366.3 | 119.7 | 265.9 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | -139.9 | 366.3
2022/03/20 | 19:00 | 360.8 | 119.7 | 265.7 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 | -139.9 | 360.8
2022/03/20 | 20:00 | 352.9 | 119.7 | 265.2 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | -139.9 | 352.9
2022/03/20 | 21:00 | 340.9 | 119.7 | 262 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -139.8 | 340.9
2022/03/20 | 22:00 | 336.5 | 119.7 | 266.6 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -173.9 | 336.5
2022/03/20 | 23:00 | 334.2 | 119.7 | 266.3 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -173.9 | 334.2
2022/03/21 | 0:00 | 326.1 | 119.7 | 270 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -173.8 | 326.1
2022/03/21 | 1:00 | 337.6 | 119.7 | 276 | 101 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 337.6
2022/03/21 | 2:00 | 357.1 | 119.7 | 277.4 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.5 | -173.9 | 357.1
2022/03/21 | 3:00 | 373.7 | 119.7 | 280.7 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | -173.9 | 373.7
2022/03/21 | 4:00 | 377.6 | 119.7 | 278.2 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | -173.8 | 377.6
2022/03/21 | 5:00 | 377.9 | 119.7 | 280.8 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | -173.9 | 377.9
2022/03/21 | 6:00 | 380.5 | 119.7 | 278.8 | 125.6 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 10.2 | 0 | 1.7 | -173.9 | 380.5
2022/03/21 | 7:00 | 385.6 | 119.7 | 277 | 115.6 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 385.6
2022/03/21 | 8:00 | 422.1 | 119.7 | 274.4 | 106.7 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0.9 | -139.8 | 422.1
2022/03/21 | 9:00 | 447.4 | 119.7 | 277.5 | 117.2 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -139.9 | 447.4
2022/03/21 | 10:00 | 447.5 | 119.7 | 272 | 95.3 | 0 | 12.9 | 84.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0.4 | -139.9 | 447.5
2022/03/21 | 11:00 | 445.7 | 119.7 | 244.2 | 86.6 | 0 | 12.9 | 101.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -139.9 | 445.7
2022/03/21 | 12:00 | 420 | 119.7 | 229.5 | 82.9 | 0 | 12.9 | 106.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -139.9 | 420
2022/03/21 | 13:00 | 425.5 | 119.7 | 236.2 | 84.2 | 0 | 12.9 | 102.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -139.9 | 425.5
2022/03/21 | 14:00 | 417.2 | 119.7 | 234.4 | 83 | 0 | 12.9 | 98.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -139.8 | 417.2
2022/03/21 | 15:00 | 407.4 | 119.7 | 235.2 | 84.3 | 0 | 12.9 | 70.8 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | -139.8 | 407.4
2022/03/21 | 16:00 | 407.5 | 119.7 | 270.7 | 89.5 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0.2 | -139.9 | 407.5
2022/03/21 | 17:00 | 405 | 119.7 | 275.7 | 111.7 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 17.7 | 0 | 1.2 | -139.9 | 405
2022/03/21 | 18:00 | 413.8 | 119.7 | 278.4 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 1.7 | -139.9 | 413.8
2022/03/21 | 19:00 | 407.7 | 119.7 | 277.8 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 1.6 | -139.9 | 407.7
2022/03/21 | 20:00 | 397.6 | 119.7 | 277.8 | 119.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.6 | -139.8 | 397.6
2022/03/21 | 21:00 | 383.5 | 119.7 | 274.5 | 103.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0.7 | -139.8 | 383.5
2022/03/21 | 22:00 | 378.1 | 119.7 | 277.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 378.1
2022/03/21 | 23:00 | 380 | 119.7 | 277.9 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.6 | -173.9 | 380
2022/03/22 | 0:00 | 373.4 | 119.7 | 278.6 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 373.4
2022/03/22 | 1:00 | 383.4 | 119.7 | 280.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1 | -173.8 | 383.4
2022/03/22 | 2:00 | 399.4 | 119.7 | 283.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 1.6 | -173.8 | 399.4
2022/03/22 | 3:00 | 412 | 119.7 | 285.7 | 137.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 1.8 | -173.8 | 412
2022/03/22 | 4:00 | 410 | 119.7 | 286 | 137.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1.8 | -173.9 | 410
2022/03/22 | 5:00 | 410.9 | 119.7 | 287 | 140.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 2 | -173.9 | 410.9
2022/03/22 | 6:00 | 415.5 | 119.7 | 285 | 135.5 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 30.9 | 0 | 1.7 | -173.9 | 415.5
2022/03/22 | 7:00 | 414.3 | 119.7 | 284.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 27.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 414.3
2022/03/22 | 8:00 | 436.3 | 119.7 | 285.3 | 136.5 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | -173.8 | 436.3
2022/03/22 | 9:00 | 446 | 119.7 | 283.7 | 123 | 0 | 12.9 | 48.3 | 0 | 31 | 0 | 1.3 | -173.9 | 446
2022/03/22 | 10:00 | 437.1 | 119.7 | 280.6 | 108.3 | 0 | 12.9 | 57.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0.7 | -173.9 | 437.1
2022/03/22 | 11:00 | 430.1 | 119.7 | 281.4 | 98.9 | 0 | 12.9 | 62.5 | 0 | 28 | 0 | 0.5 | -173.8 | 430.1
2022/03/22 | 12:00 | 404.1 | 119.7 | 264.9 | 78.9 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -173.9 | 404.1
2022/03/22 | 13:00 | 411 | 119.7 | 255.6 | 80.3 | 0 | 12.9 | 91.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -173.9 | 411
2022/03/22 | 14:00 | 410.7 | 119.7 | 257.2 | 79.1 | 0 | 12.9 | 93.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -173.2 | 410.7
2022/03/22 | 15:00 | 409.1 | 119.7 | 253.2 | 80.3 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -173.9 | 409.1
2022/03/22 | 16:00 | 414.6 | 119.7 | 279 | 89.2 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 47.6 | 0 | 0.1 | -173.8 | 414.6
2022/03/22 | 17:00 | 410.8 | 119.7 | 281.2 | 109.5 | 0 | 12.9 | 9.3 | 0 | 51.6 | 0 | 0.5 | -173.9 | 410.8
2022/03/22 | 18:00 | 413.6 | 119.7 | 284.4 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 1.1 | -173.8 | 413.6
2022/03/22 | 19:00 | 403 | 119.7 | 283.4 | 121.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0.9 | -173.9 | 403
2022/03/22 | 20:00 | 391.1 | 119.7 | 281.8 | 105 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0.3 | -173.8 | 391.1
2022/03/22 | 21:00 | 377 | 119.7 | 281.5 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.1 | -173.9 | 377
2022/03/22 | 22:00 | 371.9 | 119.7 | 282.3 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0.2 | -173.9 | 371.9
2022/03/22 | 23:00 | 365.2 | 119.7 | 282.3 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 365.2
2022/03/23 | 0:00 | 352.9 | 119.7 | 266.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0.2 | -173.8 | 352.9
2022/03/23 | 1:00 | 364.1 | 119.7 | 270.9 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0.2 | -173.9 | 364.1
2022/03/23 | 2:00 | 384.9 | 119.7 | 274.9 | 130.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 1.2 | -173.8 | 384.9
2022/03/23 | 3:00 | 397.8 | 119.7 | 273.9 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0.9 | -174 | 397.8
2022/03/23 | 4:00 | 398.2 | 119.7 | 274 | 139.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 1.5 | -173.9 | 398.2
2022/03/23 | 5:00 | 400 | 119.7 | 274.9 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 1.2 | -173.9 | 400
2022/03/23 | 6:00 | 395.7 | 119.7 | 274 | 139.5 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 15.9 | 0 | 1.5 | -174 | 395.7
2022/03/23 | 7:00 | 387.7 | 119.7 | 274.4 | 118.5 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | -173.8 | 387.7
2022/03/23 | 8:00 | 404.4 | 119.7 | 274.6 | 115.9 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | -173.8 | 404.4
2022/03/23 | 9:00 | 417.1 | 119.7 | 274.2 | 105.9 | 0 | 12.9 | 63.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0.6 | -173.9 | 417.1
2022/03/23 | 10:00 | 413.8 | 119.7 | 273.2 | 84.3 | 0 | 12.9 | 74 | 0 | 23.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 413.8
2022/03/23 | 11:00 | 409.9 | 119.7 | 271.7 | 79.6 | 0 | 12.9 | 76.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -173.8 | 409.9
2022/03/23 | 12:00 | 389.9 | 119.7 | 266.2 | 79.7 | 0 | 12.9 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | -173.1 | 389.9
2022/03/23 | 13:00 | 398 | 119.7 | 250.6 | 79.7 | 0 | 12.9 | 73.3 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -173.8 | 398
2022/03/23 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 239.5 | 79.8 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -173 | 393.6
2022/03/23 | 15:00 | 386.3 | 119.7 | 273.2 | 88.5 | 0 | 12.9 | 39.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0.2 | -173.9 | 386.3
2022/03/23 | 16:00 | 384.9 | 119.7 | 274.8 | 118.3 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 13.4 | 0 | 1 | -173.8 | 384.9
2022/03/23 | 17:00 | 383.2 | 119.7 | 273.9 | 139.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 1.4 | -173.8 | 383.2
2022/03/23 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 277.9 | 150.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | -173.8 | 390.9
2022/03/23 | 19:00 | 385.4 | 119.7 | 275.9 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1.7 | -173.8 | 385.4
2022/03/23 | 20:00 | 373.9 | 119.7 | 274.8 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 1 | -173.8 | 373.9
2022/03/23 | 21:00 | 363.7 | 119.7 | 274.7 | 116.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | -173.9 | 363.7
2022/03/23 | 22:00 | 356.4 | 119.7 | 274.6 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0.9 | -173.8 | 356.4
2022/03/23 | 23:00 | 353.7 | 119.7 | 274.6 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.9 | -173.8 | 353.7
2022/03/24 | 0:00 | 344.5 | 119.7 | 273 | 107.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.6 | -173.8 | 344.5
2022/03/24 | 1:00 | 356.5 | 119.7 | 274.7 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.8 | -173.9 | 356.5
2022/03/24 | 2:00 | 380.2 | 119.7 | 285 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1.6 | -173.9 | 380.2
2022/03/24 | 3:00 | 392.9 | 119.7 | 286.4 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 2.1 | -173.9 | 392.9
2022/03/24 | 4:00 | 396.3 | 119.7 | 286.4 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2.1 | -173.9 | 396.3
2022/03/24 | 5:00 | 395.1 | 119.7 | 290 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 2 | -173.9 | 395.1
2022/03/24 | 6:00 | 394.9 | 119.7 | 283.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 9.7 | 0 | 19.9 | 0 | 1.5 | -173.8 | 394.9
2022/03/24 | 7:00 | 386.1 | 119.7 | 260.4 | 99.7 | 0 | 12.9 | 39.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -173.8 | 386.1
2022/03/24 | 8:00 | 396.1 | 119.7 | 257.8 | 89.9 | 0 | 12.9 | 64.3 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -174 | 396.1
2022/03/24 | 9:00 | 401.1 | 119.7 | 232.8 | 87.4 | 0 | 12.9 | 81.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -173 | 401.1
2022/03/24 | 10:00 | 392.7 | 119.7 | 200.3 | 78.9 | 0 | 12.9 | 99.7 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -173.9 | 392.7
2022/03/24 | 11:00 | 390.4 | 119.7 | 208.9 | 81.9 | 0 | 12.9 | 72.4 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | -173.1 | 390.4
2022/03/24 | 12:00 | 364.9 | 119.7 | 148.3 | 79 | 0 | 12.9 | 80.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | -173.8 | 364.9
2022/03/24 | 13:00 | 370.7 | 119.7 | 150.2 | 79 | 0 | 12.9 | 88 | 0 | 94 | 0 | 0 | -173.1 | 370.7
2022/03/24 | 14:00 | 365.2 | 119.7 | 166.2 | 79.1 | 0 | 12.9 | 75.9 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | -173.9 | 365.2
2022/03/24 | 15:00 | 357.9 | 119.7 | 165 | 79.2 | 0 | 12.9 | 58.4 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | -173.1 | 357.9
2022/03/24 | 16:00 | 356.2 | 119.7 | 194 | 79.2 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | -173.8 | 356.2
2022/03/24 | 17:00 | 353 | 119.7 | 216.3 | 92.9 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | -173.1 | 353
2022/03/24 | 18:00 | 361.3 | 119.7 | 245.3 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | -173.8 | 361.3
2022/03/24 | 19:00 | 353.5 | 119.7 | 253 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -173 | 353.5
2022/03/24 | 20:00 | 343.6 | 119.7 | 256.1 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -173.9 | 343.6
2022/03/24 | 21:00 | 335.3 | 119.7 | 258.1 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -173 | 335.3
2022/03/24 | 22:00 | 330.6 | 119.7 | 260.7 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -173.8 | 330.6
2022/03/24 | 23:00 | 325.3 | 119.7 | 258.5 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -173.1 | 325.3
2022/03/25 | 0:00 | 316 | 119.7 | 251.5 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0.4 | -173.9 | 316
2022/03/25 | 1:00 | 321.8 | 119.7 | 253.3 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.8 | -173.8 | 321.8
2022/03/25 | 2:00 | 341.7 | 119.7 | 257.6 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.4 | -173.8 | 341.7
2022/03/25 | 3:00 | 354.5 | 119.7 | 257.2 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.4 | -173.9 | 354.5
2022/03/25 | 4:00 | 356.1 | 119.7 | 257.4 | 117.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1.4 | -173.9 | 356.1
2022/03/25 | 5:00 | 339.9 | 119.7 | 253.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0.8 | -173.8 | 339.9
2022/03/25 | 6:00 | 314.2 | 119.7 | 231 | 90.2 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -173.4 | 314.2
2022/03/25 | 7:00 | 303.3 | 119.7 | 197.2 | 87.1 | 0 | 12.9 | 44 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -173.9 | 303.3
2022/03/25 | 8:00 | 316.5 | 119.7 | 175.7 | 87.2 | 0 | 12.9 | 88.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -173.1 | 316.5
2022/03/25 | 9:00 | 327.4 | 119.7 | 162.9 | 78.9 | 0 | 12.9 | 120.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -173.9 | 327.4
2022/03/25 | 10:00 | 324.4 | 119.7 | 143.8 | 79 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -173.1 | 324.4
2022/03/25 | 11:00 | 323.3 | 119.7 | 145.5 | 79.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | -173.9 | 323.3
2022/03/25 | 12:00 | 313 | 119.7 | 150.6 | 79.1 | 0 | 12.9 | 122.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -173 | 313
2022/03/25 | 13:00 | 310.3 | 119.7 | 147.5 | 79.2 | 0 | 12.9 | 123.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.9 | 310.3
2022/03/25 | 14:00 | 306.6 | 119.7 | 159.2 | 79.3 | 0 | 12.9 | 107.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -173.1 | 306.6
2022/03/25 | 15:00 | 303.2 | 119.7 | 174.1 | 95.9 | 0 | 12.9 | 73.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.9 | 303.2
2022/03/25 | 16:00 | 302.5 | 119.7 | 201.2 | 98.3 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -173 | 302.5
2022/03/25 | 17:00 | 304.9 | 119.7 | 200.8 | 97.7 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -173.7 | 304.9
2022/03/25 | 18:00 | 309.2 | 119.7 | 164.1 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | -173 | 309.2
2022/03/25 | 19:00 | 301.4 | 119.7 | 165.2 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | -173.9 | 301.4
2022/03/25 | 20:00 | 291.8 | 119.7 | 163.3 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | -173.1 | 291.8
2022/03/25 | 21:00 | 281.9 | 119.7 | 169.4 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | -173.9 | 281.9
2022/03/25 | 22:00 | 280 | 119.7 | 166.9 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | -173.1 | 280
2022/03/25 | 23:00 | 276.2 | 119.7 | 165.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -173.9 | 276.2
2022/03/26 | 0:00 | 267.8 | 119.7 | 156 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 2.3 | -174 | 267.8
2022/03/26 | 1:00 | 277.1 | 119.7 | 154.4 | 100.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 11 | -173.8 | 277.1
2022/03/26 | 2:00 | 302.1 | 119.7 | 162.1 | 117.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 11 | -173.8 | 302.1
2022/03/26 | 3:00 | 317.3 | 119.7 | 164.5 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 11 | -173.8 | 317.3
2022/03/26 | 4:00 | 322.3 | 119.7 | 167.5 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 11 | -173.8 | 322.3
2022/03/26 | 5:00 | 307.9 | 119.7 | 155.7 | 103.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 11 | -173.8 | 307.9
2022/03/26 | 6:00 | 282.7 | 119.7 | 144.6 | 92.1 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | -173.4 | 282.7
2022/03/26 | 7:00 | 270.2 | 119.7 | 116.4 | 91 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | -173.9 | 270.2
2022/03/26 | 8:00 | 276.6 | 119.7 | 75.4 | 89.4 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 108.1 | -19.4 | 0 | -140 | 276.6
2022/03/26 | 9:00 | 285.8 | 119.7 | 75.4 | 82 | 0 | 12.9 | 48.8 | -12.4 | 133.6 | -22.2 | -12 | -140 | 285.8
2022/03/26 | 10:00 | 281.4 | 119.7 | 75.4 | 88.9 | 0 | 12.9 | 58.2 | -14.7 | 121.4 | -28 | -12 | -140 | 281.8
2022/03/26 | 11:00 | 280.8 | 119.7 | 75.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 63.9 | -16.2 | 107.8 | -11.5 | -12 | -140 | 280.8
2022/03/26 | 12:00 | 277.6 | 119.7 | 75.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 59.2 | -15 | 104.7 | -19.1 | 0 | -140 | 278.6
2022/03/26 | 13:00 | 273.6 | 119.7 | 75.4 | 80.9 | 0 | 12.9 | 51.7 | -13.1 | 117.5 | -19.4 | -12 | -140 | 273.6
2022/03/26 | 14:00 | 262.8 | 119.7 | 75.4 | 81 | 0 | 12.9 | 42.9 | 0 | 103.4 | -30.6 | 0 | -140 | 264.7
2022/03/26 | 15:00 | 262.8 | 119.7 | 75.4 | 89.2 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 129.8 | -43.8 | -12 | -140 | 264.3
2022/03/26 | 16:00 | 267.5 | 119.7 | 75.4 | 86 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 124.2 | -15.8 | -12 | -140 | 267.5
2022/03/26 | 17:00 | 280.2 | 119.7 | 75.4 | 89.4 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 133.6 | -14.6 | 0 | -140 | 280.2
2022/03/26 | 18:00 | 295 | 119.7 | 75.4 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -4.2 | 0 | -140 | 295
2022/03/26 | 19:00 | 298 | 119.7 | 77.3 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.3 | 0 | 0 | -139.9 | 298
2022/03/26 | 20:00 | 291.9 | 119.7 | 75.4 | 97.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -7.5 | 0 | -140 | 291.9
2022/03/26 | 21:00 | 283.2 | 119.7 | 75.4 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -10 | 0 | -140 | 283.2
2022/03/26 | 22:00 | 278.9 | 119.7 | 104.5 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | -173 | 278.9
2022/03/26 | 23:00 | 277.9 | 119.7 | 109.1 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | -173.9 | 277.9
2022/03/27 | 0:00 | 271.6 | 119.7 | 121.8 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | -173.9 | 271.6
2022/03/27 | 1:00 | 287.9 | 119.7 | 161.2 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | -173.9 | 287.9
2022/03/27 | 2:00 | 310.1 | 119.7 | 188.4 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -173.9 | 310.1
2022/03/27 | 3:00 | 327.3 | 119.7 | 212.6 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -173.9 | 327.3
2022/03/27 | 4:00 | 335.8 | 119.7 | 219.8 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.9 | 335.8
2022/03/27 | 5:00 | 335.2 | 119.7 | 232.4 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.6 | -174 | 335.2
2022/03/27 | 6:00 | 332.3 | 119.7 | 234.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 22.9 | 0 | 0.7 | -173.9 | 332.3
2022/03/27 | 7:00 | 339.7 | 119.7 | 237.1 | 119.6 | 0 | 12.9 | 13.3 | 0 | 9.9 | 0 | 1 | -173.8 | 339.7
2022/03/27 | 8:00 | 366.1 | 119.7 | 232 | 98.3 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0.2 | -139.9 | 366.1
2022/03/27 | 9:00 | 380.6 | 119.7 | 214.5 | 91.4 | 0 | 12.9 | 72.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -139.9 | 380.6
2022/03/27 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 188.9 | 90 | 0 | 12.9 | 99.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -139.9 | 379.3
2022/03/27 | 11:00 | 378.6 | 119.7 | 161.6 | 87.5 | 0 | 12.9 | 118 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -139.9 | 378.6
2022/03/27 | 12:00 | 361.7 | 119.7 | 156.1 | 87.5 | 0 | 12.9 | 112 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -139.8 | 361.7
2022/03/27 | 13:00 | 368 | 119.7 | 173.7 | 87.6 | 0 | 12.9 | 103.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -139.9 | 368
2022/03/27 | 14:00 | 365.9 | 119.7 | 185.8 | 87.7 | 0 | 12.9 | 88.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -139.9 | 365.9
2022/03/27 | 15:00 | 361.8 | 119.7 | 203.1 | 91.8 | 0 | 12.9 | 69.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -139.8 | 361.8
2022/03/27 | 16:00 | 363.6 | 119.7 | 233 | 97.9 | 0 | 12.9 | 39 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | -139.9 | 363.6
2022/03/27 | 17:00 | 364.5 | 119.7 | 237.7 | 122.5 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | -139.8 | 364.5
2022/03/27 | 18:00 | 374.2 | 119.7 | 242.6 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | 1.6 | -139.9 | 374.2
2022/03/27 | 19:00 | 367.7 | 119.7 | 236.9 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 1 | -139.9 | 367.7
2022/03/27 | 20:00 | 356.1 | 119.7 | 233.5 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.2 | -139.8 | 356.1
2022/03/27 | 21:00 | 343.5 | 119.7 | 233.3 | 92.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -139.9 | 343.5
2022/03/27 | 22:00 | 341.3 | 119.7 | 235.7 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.7 | -173.8 | 341.3
2022/03/27 | 23:00 | 333.4 | 119.7 | 210.1 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | -173.9 | 333.4
2022/03/28 | 0:00 | 321.9 | 119.7 | 185.9 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | -173.4 | 321.9
2022/03/28 | 1:00 | 331.9 | 119.7 | 191.7 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | -173.4 | 331.9
2022/03/28 | 2:00 | 352.7 | 119.7 | 191.7 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0 | -173.3 | 352.7
2022/03/28 | 3:00 | 367.3 | 119.7 | 192.2 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | -173.4 | 367.3
2022/03/28 | 4:00 | 375.5 | 119.7 | 222.7 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | -173.9 | 375.5
2022/03/28 | 5:00 | 376.8 | 119.7 | 229.2 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0.8 | -173.9 | 376.8
2022/03/28 | 6:00 | 374.9 | 119.7 | 231.7 | 131.9 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 46.9 | 0 | 1.2 | -173.8 | 374.9
2022/03/28 | 7:00 | 371.8 | 119.7 | 225.8 | 110.5 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 51.7 | 0 | 0.3 | -173.9 | 371.8
2022/03/28 | 8:00 | 390.5 | 119.7 | 222.6 | 91.9 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -173.3 | 390.5
2022/03/28 | 9:00 | 405.2 | 119.7 | 209 | 92 | 0 | 12.9 | 98.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -173.4 | 405.2
2022/03/28 | 10:00 | 396.1 | 119.7 | 191.9 | 85.4 | 0 | 12.9 | 122 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -173.3 | 396.1
2022/03/28 | 11:00 | 391.3 | 119.7 | 181.3 | 83.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -173.3 | 391.3
2022/03/28 | 12:00 | 368.4 | 119.7 | 156.7 | 84 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -173.3 | 368.4
2022/03/28 | 13:00 | 377.4 | 119.7 | 171.2 | 84.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -173.4 | 377.4
2022/03/28 | 14:00 | 373.7 | 119.7 | 180.1 | 84.1 | 0 | 12.9 | 120.3 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | -173.3 | 373.7
2022/03/28 | 15:00 | 367.3 | 119.7 | 192.2 | 89.5 | 0 | 12.9 | 93.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -173.4 | 367.3
2022/03/28 | 16:00 | 367.9 | 119.7 | 225.5 | 104.8 | 0 | 12.9 | 45.7 | 0 | 33 | 0 | 0.2 | -173.9 | 367.9
2022/03/28 | 17:00 | 361.5 | 119.7 | 230.2 | 126.8 | 0 | 12.9 | 11.5 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | -173.9 | 361.5
2022/03/28 | 18:00 | 368.3 | 119.7 | 234.2 | 137.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 1.5 | -173.9 | 368.3
2022/03/28 | 19:00 | 362.2 | 119.7 | 229.4 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0.8 | -173.9 | 362.2
2022/03/28 | 20:00 | 351.8 | 119.7 | 225.1 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0.2 | -173.9 | 351.8
2022/03/28 | 21:00 | 340.7 | 119.7 | 226.3 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -173.4 | 340.7
2022/03/28 | 22:00 | 336.5 | 119.7 | 210.3 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | -173.4 | 336.5
2022/03/28 | 23:00 | 329.3 | 119.7 | 227.2 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0.1 | -173.9 | 329.3
2022/03/29 | 0:00 | 319.7 | 119.7 | 235 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -173.3 | 319.7
2022/03/29 | 1:00 | 330.8 | 119.7 | 242.9 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0.1 | -173.8 | 330.8
2022/03/29 | 2:00 | 349.5 | 119.7 | 248 | 116.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0.9 | -173.9 | 349.5
2022/03/29 | 3:00 | 366.7 | 119.7 | 250.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 1.3 | -173.8 | 366.7
2022/03/29 | 4:00 | 368.7 | 119.7 | 250.2 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 1.2 | -173.8 | 368.7
2022/03/29 | 5:00 | 366.8 | 119.7 | 246.5 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0.6 | -173.9 | 366.8
2022/03/29 | 6:00 | 354.6 | 119.7 | 245.2 | 107 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 36.7 | 0 | 0.5 | -173.9 | 354.6
2022/03/29 | 7:00 | 344.8 | 119.7 | 226.3 | 93.7 | 0 | 12.9 | 22.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -173.4 | 344.8
2022/03/29 | 8:00 | 355.8 | 119.7 | 189.6 | 85.7 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | -173.3 | 355.8
2022/03/29 | 9:00 | 365.6 | 119.7 | 190.6 | 85.7 | 0 | 12.9 | 85.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -173.4 | 365.6
2022/03/29 | 10:00 | 366 | 119.7 | 196.5 | 85.8 | 0 | 12.9 | 103.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -173.3 | 366
2022/03/29 | 11:00 | 365 | 119.7 | 193.6 | 85.9 | 0 | 12.9 | 117.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -173.4 | 365
2022/03/29 | 12:00 | 343.5 | 119.7 | 184.7 | 85.9 | 0 | 12.9 | 110.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -173.4 | 343.5
2022/03/29 | 13:00 | 352.9 | 119.7 | 203.5 | 91.1 | 0 | 12.9 | 96.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -173.4 | 352.9
2022/03/29 | 14:00 | 344 | 119.7 | 201.8 | 99 | 0 | 12.9 | 82.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -173.3 | 344
2022/03/29 | 15:00 | 338.8 | 119.7 | 213.6 | 102.3 | 0 | 12.9 | 62.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -173.3 | 338.8
2022/03/29 | 16:00 | 338.2 | 119.7 | 242.5 | 103.1 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -173.3 | 338.2
2022/03/29 | 17:00 | 331.2 | 119.7 | 243.9 | 113 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | -173.8 | 331.2
2022/03/29 | 18:00 | 334.6 | 119.7 | 247.7 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0.8 | -173.8 | 334.6
2022/03/29 | 19:00 | 327.6 | 119.7 | 243.9 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0.3 | -173.9 | 327.6
2022/03/29 | 20:00 | 317.9 | 119.7 | 232 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -173.4 | 317.9
2022/03/29 | 21:00 | 309.5 | 119.7 | 202.2 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -173.3 | 309.5
2022/03/29 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 185.3 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | -173.4 | 302.2
2022/03/29 | 23:00 | 302 | 119.7 | 167.8 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | -173.4 | 302
2022/03/30 | 0:00 | 289.9 | 119.7 | 141.3 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | -173.8 | 289.9
2022/03/30 | 1:00 | 297.2 | 119.7 | 155.1 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | -173.9 | 297.2
2022/03/30 | 2:00 | 320.8 | 119.7 | 185.2 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | -173.8 | 320.8
2022/03/30 | 3:00 | 335.1 | 119.7 | 187.7 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | -173.9 | 335.1
2022/03/30 | 4:00 | 340.2 | 119.7 | 187.2 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | -173.8 | 340.2
2022/03/30 | 5:00 | 332 | 119.7 | 189.2 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 86.6 | 0 | 0 | -173.9 | 332
2022/03/30 | 6:00 | 321.8 | 119.7 | 166.5 | 97.4 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 87 | 0 | 0 | -174 | 321.8
2022/03/30 | 7:00 | 323.9 | 119.7 | 131 | 89.4 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | -173.9 | 323.9
2022/03/30 | 8:00 | 358.7 | 119.7 | 149.2 | 89.4 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | -173.8 | 358.7
2022/03/30 | 9:00 | 384.4 | 119.7 | 155.9 | 90 | 0 | 12.9 | 115.7 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | -173.9 | 384.4
2022/03/30 | 10:00 | 386.9 | 119.7 | 143.3 | 89.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -173.9 | 386.9
2022/03/30 | 11:00 | 387.9 | 119.7 | 166.9 | 97.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | -173.9 | 387.9
2022/03/30 | 12:00 | 368.3 | 119.7 | 130.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -173.8 | 368.3
2022/03/30 | 13:00 | 377.4 | 119.7 | 156.1 | 94.7 | 0 | 12.9 | 117.3 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -173.9 | 377.4
2022/03/30 | 14:00 | 380.1 | 119.7 | 179.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 98.4 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -174 | 380.1
2022/03/30 | 15:00 | 377.3 | 119.7 | 211.5 | 100.7 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -173.9 | 377.3
2022/03/30 | 16:00 | 381.6 | 119.7 | 258.8 | 107.7 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | -173.8 | 381.6
2022/03/30 | 17:00 | 376.7 | 119.7 | 268.9 | 130.6 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 3.9 | 0 | 1.4 | -173.8 | 376.7
2022/03/30 | 18:00 | 378.7 | 119.7 | 275.6 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 5.3 | 0 | 1.9 | -174 | 378.7
2022/03/30 | 19:00 | 368.8 | 119.7 | 270.2 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 1.5 | -173.9 | 368.8
2022/03/30 | 20:00 | 360.6 | 119.7 | 267.5 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | -173.9 | 360.6
2022/03/30 | 21:00 | 350.2 | 119.7 | 263.8 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0.8 | -173.9 | 350.2
2022/03/30 | 22:00 | 344.4 | 119.7 | 262.9 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | -173.9 | 344.4
2022/03/30 | 23:00 | 334.2 | 119.7 | 261.2 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | -173.5 | 334.2
2022/03/31 | 0:00 | 297.7 | 119.7 | 207.7 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | -173.9 | 297.7
2022/03/31 | 1:00 | 307.6 | 119.7 | 209.7 | 134.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.5 | -173.9 | 307.6
2022/03/31 | 2:00 | 328.8 | 119.7 | 208 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 1.4 | -173.9 | 328.8
2022/03/31 | 3:00 | 345 | 119.7 | 203.1 | 125.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 1 | -173.8 | 345
2022/03/31 | 4:00 | 351.6 | 119.7 | 200.7 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0.5 | -173.8 | 351.6
2022/03/31 | 5:00 | 352 | 119.7 | 190.4 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104.9 | 0 | 0 | -173.1 | 352
2022/03/31 | 6:00 | 340.5 | 119.7 | 198.1 | 114 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 64.3 | 0 | 0.2 | -173.7 | 340.5
2022/03/31 | 7:00 | 323.6 | 119.7 | 183.7 | 89.4 | 0 | 12.9 | 18.1 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | -173.3 | 323.6
2022/03/31 | 8:00 | 339.3 | 119.7 | 176.6 | 89.4 | 0 | 12.9 | 36.6 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | -173.1 | 339.3
2022/03/31 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 190.5 | 99.3 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -173.3 | 353.1
2022/03/31 | 10:00 | 353.5 | 119.7 | 189.4 | 101.6 | 0 | 12.9 | 60.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -173.4 | 353.5
2022/03/31 | 11:00 | 352.3 | 119.7 | 195.7 | 111.8 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | -174 | 352.3
2022/03/31 | 12:00 | 332.5 | 119.7 | 175.8 | 89.6 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -173.3 | 332.5
2022/03/31 | 13:00 | 341.7 | 119.7 | 188.7 | 89.6 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | -173.3 | 341.7
2022/03/31 | 14:00 | 338.8 | 119.7 | 189.5 | 103.8 | 0 | 12.9 | 48.7 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -173.4 | 338.8
2022/03/31 | 15:00 | 332.5 | 119.7 | 191.2 | 93.3 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -173.3 | 332.5
2022/03/31 | 16:00 | 333.7 | 119.7 | 189.5 | 103.3 | 0 | 12.9 | 18.9 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | -173.3 | 333.7
2022/03/31 | 17:00 | 330.4 | 119.7 | 190.3 | 89.7 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -173.3 | 330.4
2022/03/31 | 18:00 | 340.3 | 119.7 | 191 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | -173.3 | 340.3
2022/03/31 | 19:00 | 336.3 | 119.7 | 189.6 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | -173.3 | 336.3
2022/03/31 | 20:00 | 328.8 | 119.7 | 191.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | -173.3 | 328.8
2022/03/31 | 21:00 | 320.9 | 119.7 | 192.6 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | -173.3 | 320.9
2022/03/31 | 22:00 | 318.1 | 119.7 | 189.4 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | -173.3 | 318.1
2022/03/31 | 23:00 | 311.1 | 119.7 | 189.5 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | -173.3 | 311.1
合計（百万kWh） |  | 31074.984 | 10485.72 | 19914.482 | 8426.902 | 0 | 1130.04 | 2376.029 | -94.973 | 3498.518 | -101.747 | 70.546 | -14628.866 | 31076.651

## 連系線活用0%
北陸電力送配電
本データは、太陽光・風力の2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光150万kW、風力167万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2022年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は150万kW、風力は167万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用（当社が使用可能な揚水は１台のみであり最大限活用）
・連系線の活用は0％と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算試算であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。 | [13 empty] | （単位：万kW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021/04/01 | 0:00 | 294.2 | 119.7 | 56.9 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 0 | 0 | 303.5
2021/04/01 | 1:00 | 304.6 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | -12.2 | 0.5 | 0 | 317.9
2021/04/01 | 2:00 | 327.6 | 119.7 | 56.9 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | -16.9 | 1.3 | 0 | 331.7
2021/04/01 | 3:00 | 346.3 | 119.7 | 56.9 | 139.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | -18.8 | 1.8 | 0 | 346.3
2021/04/01 | 4:00 | 351.9 | 119.7 | 56.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | -22.1 | 2 | 0 | 351.9
2021/04/01 | 5:00 | 352.1 | 119.7 | 56.9 | 149.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 26.7 | -16.2 | 2.5 | 0 | 352.1
2021/04/01 | 6:00 | 341.4 | 119.7 | 56.9 | 137.1 | 0 | 12.9 | 14.8 | -3.5 | 17.8 | -11.5 | 1.6 | 0 | 345.8
2021/04/01 | 7:00 | 325 | 119.7 | 56.9 | 103.2 | 0 | 12.9 | 56.5 | -13.3 | 8.4 | -5.4 | 0 | 0 | 338.9
2021/04/01 | 8:00 | 336.5 | 119.7 | 56.9 | 103.2 | 0 | 12.9 | 100.8 | -23.7 | 10.1 | -6.5 | 0 | 0 | 373.4
2021/04/01 | 9:00 | 350.6 | 119.7 | 56.9 | 103.3 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 49.1 | -31.8 | 0 | 0 | 379.1
2021/04/01 | 10:00 | 353.1 | 119.7 | 56.9 | 103.3 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 76.1 | -76.1 | 0 | 0 | 361.8
2021/04/01 | 11:00 | 352.4 | 119.7 | 56.9 | 103.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 80.2 | -80.2 | 0 | 0 | 361.9
2021/04/01 | 12:00 | 331.5 | 119.7 | 56.9 | 103.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 77.4 | -77.4 | 0 | 0 | 361.9
2021/04/01 | 13:00 | 343.8 | 119.7 | 56.9 | 103.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 104.7 | -104.7 | 0 | 0 | 362
2021/04/01 | 14:00 | 342.6 | 119.7 | 56.9 | 103.5 | 0 | 12.9 | 120.1 | -58.7 | 96.6 | -96.6 | 0 | 0 | 354.4
2021/04/01 | 15:00 | 336.1 | 119.7 | 56.9 | 103.6 | 0 | 12.9 | 92.4 | -21.7 | 75.6 | -75.6 | 0 | 0 | 363.8
2021/04/01 | 16:00 | 338.4 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 45.6 | -8.3 | 71 | -63.4 | 0 | 0 | 338.4
2021/04/01 | 17:00 | 335.5 | 119.7 | 56.9 | 115.5 | 0 | 12.9 | 12.1 | -1.1 | 39.2 | -20 | 0.3 | 0 | 335.5
2021/04/01 | 18:00 | 343.5 | 119.7 | 56.9 | 140 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 30.7 | -18.8 | 1.8 | 0 | 343.5
2021/04/01 | 19:00 | 339 | 119.7 | 56.9 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | -20.3 | 1.4 | 0 | 339
2021/04/01 | 20:00 | 330.3 | 119.7 | 56.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 1.9 | 0 | 343.7
2021/04/01 | 21:00 | 319.8 | 119.7 | 56.9 | 147.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 2 | 0 | 339.9
2021/04/01 | 22:00 | 314.2 | 119.7 | 56.9 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -7.1 | 1.3 | 0 | 327.9
2021/04/01 | 23:00 | 309.8 | 119.7 | 56.9 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 1.4 | 0 | 327.1
2021/04/02 | 0:00 | 299.6 | 119.7 | 99.6 | 138.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | -5.7 | 2.8 | 0 | 376.7
2021/04/02 | 1:00 | 311.3 | 119.7 | 99.6 | 161.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | -3.5 | 3.9 | 0 | 399.3
2021/04/02 | 2:00 | 332.3 | 119.7 | 99.6 | 176.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 5.4 | 0 | 416
2021/04/02 | 3:00 | 348.4 | 119.7 | 99.6 | 178.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | -10.9 | 5.7 | 0 | 422.4
2021/04/02 | 4:00 | 354.3 | 119.7 | 99.6 | 176.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | -17.9 | 5.3 | 0 | 423.7
2021/04/02 | 5:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 171.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 33.8 | -21.9 | 4.5 | 0 | 420.5
2021/04/02 | 6:00 | 339.1 | 119.7 | 99.6 | 138.5 | 0 | 12.9 | 13.8 | -3.2 | 34.7 | -22.4 | 2.8 | 0 | 396.4
2021/04/02 | 7:00 | 330.3 | 119.7 | 99.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 52 | -12.2 | 30.3 | -19.6 | 0 | 0 | 396
2021/04/02 | 8:00 | 338.3 | 119.7 | 99.6 | 112.2 | 0 | 12.9 | 94.6 | -22.3 | 16.7 | -10.8 | 0 | 0 | 422.6
2021/04/02 | 9:00 | 349.3 | 119.7 | 99.6 | 112.3 | 0 | 12.9 | 129 | -63.1 | 3.9 | -2.5 | 0 | 0 | 411.8
2021/04/02 | 10:00 | 349.7 | 119.7 | 99.6 | 112.3 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 413.5
2021/04/02 | 11:00 | 349.6 | 119.7 | 99.6 | 112.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 413.9
2021/04/02 | 12:00 | 331.2 | 119.7 | 99.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 7.4 | -4.8 | 0 | 0 | 416.3
2021/04/02 | 13:00 | 340.7 | 119.7 | 99.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 131.2 | -64.1 | 9.2 | -5.9 | 0 | 0 | 415.1
2021/04/02 | 14:00 | 338.9 | 119.7 | 99.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 106.1 | -25 | 5.1 | -3.3 | 0 | 0 | 427.7
2021/04/02 | 15:00 | 333.9 | 119.7 | 99.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 86.6 | -20.4 | 6.7 | -4.3 | 0 | 0 | 413.4
2021/04/02 | 16:00 | 331.1 | 119.7 | 99.6 | 136.1 | 0 | 12.9 | 39.6 | -9.3 | 5.8 | -3.8 | 2.4 | 0 | 403
2021/04/02 | 17:00 | 323.5 | 119.7 | 99.6 | 159.7 | 0 | 12.9 | 11 | -2.6 | 8.9 | -5.8 | 3.6 | 0 | 407
2021/04/02 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 174.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 5.4 | -3.5 | 4.9 | 0 | 414.1
2021/04/02 | 19:00 | 321.8 | 119.7 | 99.6 | 172.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 4.6 | 0 | 411.2
2021/04/02 | 20:00 | 312.7 | 119.7 | 99.6 | 137 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | -16.3 | 2.5 | 0 | 380.6
2021/04/02 | 21:00 | 302.7 | 119.7 | 99.6 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | -22.1 | 1.1 | 0 | 374.2
2021/04/02 | 22:00 | 299.5 | 119.7 | 99.6 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | -33.8 | 0 | 0 | 363.7
2021/04/02 | 23:00 | 295.1 | 119.7 | 99.6 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | -31.4 | 0 | 0 | 362.1
2021/04/03 | 0:00 | 281.5 | 119.7 | 56.9 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | -27.9 | 0 | 0 | 316.4
2021/04/03 | 1:00 | 288.9 | 119.7 | 56.9 | 114.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | -27.1 | 0.3 | 0 | 319.3
2021/04/03 | 2:00 | 308 | 119.7 | 56.9 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | -37 | 0.5 | 0 | 328
2021/04/03 | 3:00 | 323.5 | 119.7 | 56.9 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.9 | -38.7 | 1.2 | 0 | 342.4
2021/04/03 | 4:00 | 325.9 | 119.7 | 56.9 | 144 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | -31.2 | 2 | 0 | 352.6
2021/04/03 | 5:00 | 315.5 | 119.7 | 56.9 | 126 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 56 | -36.2 | 1 | 0 | 336.7
2021/04/03 | 6:00 | 290.3 | 119.7 | 56.9 | 106.9 | 0 | 12.9 | 15.2 | -3.6 | 52 | -33.6 | 0 | 0 | 326.4
2021/04/03 | 7:00 | 272.3 | 119.7 | 56.9 | 106.9 | 0 | 12.9 | 57.1 | -13.4 | 43 | -27.8 | 0 | 0 | 355.3
2021/04/03 | 8:00 | 276.7 | 119.7 | 56.9 | 107 | 0 | 12.9 | 100.6 | -23.7 | 56.2 | -36.3 | 0 | 0 | 393.3
2021/04/03 | 9:00 | 281.8 | 119.7 | 56.9 | 107 | 0 | 12.9 | 133.9 | -65.4 | 54.4 | -35.2 | 0 | 0 | 384.2
2021/04/03 | 10:00 | 282.5 | 119.7 | 56.9 | 107.1 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 47.2 | -30.5 | 0 | 0 | 382.3
2021/04/03 | 11:00 | 283.7 | 119.7 | 56.9 | 107.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 41.5 | -26.8 | 0 | 0 | 380.4
2021/04/03 | 12:00 | 275.5 | 119.7 | 56.9 | 107.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 49.6 | -32.1 | 0 | 0 | 383.2
2021/04/03 | 13:00 | 271.2 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 122.5 | -59.8 | 54.4 | -35.2 | 0 | 0 | 378.7
2021/04/03 | 14:00 | 269.6 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 104.8 | -24.7 | 53.9 | -34.9 | 0 | 0 | 395.9
2021/04/03 | 15:00 | 268.6 | 119.7 | 56.9 | 107.4 | 0 | 12.9 | 83.2 | -19.6 | 48.8 | -31.6 | 0 | 0 | 377.7
2021/04/03 | 16:00 | 268.5 | 119.7 | 56.9 | 107.5 | 0 | 12.9 | 37.6 | -8.8 | 51 | -33 | 0 | 0 | 343.8
2021/04/03 | 17:00 | 271.5 | 119.7 | 56.9 | 107.5 | 0 | 12.9 | 11.3 | -2.7 | 52.3 | -33.8 | 0 | 0 | 324.1
2021/04/03 | 18:00 | 279.2 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 66.9 | -43.3 | 0 | 0 | 321
2021/04/03 | 19:00 | 278 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.1 | -77.1 | 0 | 0 | 297.1
2021/04/03 | 20:00 | 269.4 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.5 | -80.5 | 0 | 0 | 297.2
2021/04/03 | 21:00 | 261.9 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.5 | -78.5 | 0 | 0 | 297.3
2021/04/03 | 22:00 | 255.3 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.3 | -90.3 | 0 | 0 | 297.3
2021/04/03 | 23:00 | 250.6 | 119.7 | 56.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | -68.8 | 0 | 0 | 297.4
2021/04/04 | 0:00 | 243.1 | 119.7 | 56.9 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.2 | -42.8 | 0 | 0 | 322.6
2021/04/04 | 1:00 | 251.6 | 119.7 | 56.9 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.1 | -36.9 | 0 | 0 | 319.1
2021/04/04 | 2:00 | 274.3 | 119.7 | 56.9 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | -34.2 | 0 | 0 | 317.4
2021/04/04 | 3:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | -39.1 | 0 | 0 | 318.6
2021/04/04 | 4:00 | 288.7 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 | 296.8
2021/04/04 | 5:00 | 274.5 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 87.8 | -87.8 | 0 | 0 | 297
2021/04/04 | 6:00 | 251.6 | 119.7 | 56.9 | 107.5 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 86 | -86 | 0 | 0 | 299.9
2021/04/04 | 7:00 | 243 | 119.7 | 56.9 | 107.5 | 0 | 12.9 | 9.7 | -2.3 | 89.3 | -89.3 | 0 | 0 | 304.4
2021/04/04 | 8:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 16.6 | -3.9 | 106.2 | -106.2 | 0 | 0 | 309.8
2021/04/04 | 9:00 | 258.5 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 19.2 | -4.5 | 113.6 | -113.6 | 0 | 0 | 311.8
2021/04/04 | 10:00 | 261.3 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 29.6 | -7 | 83.8 | -83.8 | 0 | 0 | 319.7
2021/04/04 | 11:00 | 263.9 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 31.6 | -7.4 | 90.3 | -90.3 | 0 | 0 | 321.4
2021/04/04 | 12:00 | 264.7 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 20.4 | -4.8 | 70 | -70 | 0 | 0 | 312.9
2021/04/04 | 13:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 19.1 | -4.5 | 108.3 | -108.3 | 0 | 0 | 311.9
2021/04/04 | 14:00 | 260.8 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 101.6 | -101.6 | 0 | 0 | 307.8
2021/04/04 | 15:00 | 260 | 119.7 | 56.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 11.9 | -2.8 | 74.9 | -74.9 | 0 | 0 | 306.5
2021/04/04 | 16:00 | 265.7 | 119.7 | 56.9 | 108 | 0 | 12.9 | 5.6 | -1.3 | 32.1 | -20.8 | 0 | 0 | 313.1
2021/04/04 | 17:00 | 279.9 | 119.7 | 56.9 | 108.1 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.3 | 41.5 | -26.8 | 0 | 0 | 313.2
2021/04/04 | 18:00 | 287.3 | 119.7 | 56.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 27.7 | -17.9 | 0.8 | 0 | 326.7
2021/04/04 | 19:00 | 281.7 | 119.7 | 56.9 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.7 | -81.7 | 0 | 0 | 297.7
2021/04/04 | 20:00 | 274.3 | 119.7 | 56.9 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.6 | -79.6 | 0 | 0 | 297.7
2021/04/04 | 21:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.8 | -67.8 | 0 | 0 | 297.8
2021/04/04 | 22:00 | 255.3 | 119.7 | 56.9 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | -34.5 | 0 | 0 | 316.6
2021/04/04 | 23:00 | 253 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | -37.9 | 0 | 0 | 318.6
2021/04/05 | 0:00 | 250.4 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | -68.3 | 0 | 0 | 298.6
2021/04/05 | 1:00 | 262.2 | 119.7 | 56.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.2 | -68.2 | 0 | 0 | 298.1
2021/04/05 | 2:00 | 288.1 | 119.7 | 56.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.3 | -107.3 | 0 | 0 | 298.1
2021/04/05 | 3:00 | 302.5 | 119.7 | 56.9 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.8 | -109.5 | 0 | 0 | 302.5
2021/04/05 | 4:00 | 311 | 119.7 | 56.9 | 108.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.1 | -104.3 | 0 | 0 | 311
2021/04/05 | 5:00 | 312.5 | 119.7 | 56.9 | 108.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.4 | -51.3 | 0 | 0 | 326.3
2021/04/05 | 6:00 | 307.4 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 90 | -83.9 | 0 | 0 | 307.4
2021/04/05 | 7:00 | 315.9 | 119.7 | 56.9 | 111.4 | 0 | 12.9 | 17.3 | -4.1 | 63.2 | -40.9 | 0 | 0 | 336.4
2021/04/05 | 8:00 | 348.2 | 119.7 | 56.9 | 131.4 | 0 | 12.9 | 42.9 | -10.1 | 39.3 | -25.4 | 1.2 | 0 | 368.8
2021/04/05 | 9:00 | 371.1 | 119.7 | 56.9 | 109.9 | 0 | 12.9 | 67.9 | -11.4 | 81.1 | -65.9 | 0 | 0 | 371.1
2021/04/05 | 10:00 | 374.8 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 86.5 | -17.9 | 81.5 | -73.9 | 0 | 0 | 374.8
2021/04/05 | 11:00 | 375.7 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 107.3 | -25.3 | 107 | -107 | 0 | 0 | 380.5
2021/04/05 | 12:00 | 353.3 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 127.5 | -62.3 | 107.4 | -107.4 | 0 | 0 | 363.7
2021/04/05 | 13:00 | 363.2 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 112.2 | -112.2 | 0 | 0 | 367.6
2021/04/05 | 14:00 | 358.4 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 131.5 | -64.2 | 115.1 | -115.1 | 0 | 0 | 365.9
2021/04/05 | 15:00 | 348.2 | 119.7 | 56.9 | 109.2 | 0 | 12.9 | 105.7 | -24.9 | 125.7 | -125.7 | 0 | 0 | 379.5
2021/04/05 | 16:00 | 350.8 | 119.7 | 56.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 52.7 | -9.6 | 120.1 | -111.5 | 0 | 0 | 350.8
2021/04/05 | 17:00 | 345.7 | 119.7 | 56.9 | 109.3 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 109 | -75.7 | 0 | 0 | 348
2021/04/05 | 18:00 | 354.8 | 119.7 | 56.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 102.4 | -56.5 | 0.4 | 0 | 354.8
2021/04/05 | 19:00 | 351.4 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.2 | -56.6 | 0.4 | 0 | 351.4
2021/04/05 | 20:00 | 342.7 | 119.7 | 56.9 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.8 | -70.4 | 0 | 0 | 342.7
2021/04/05 | 21:00 | 333.6 | 119.7 | 56.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.1 | -74.6 | 0 | 0 | 333.6
2021/04/05 | 22:00 | 325.5 | 119.7 | 56.9 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | -66.8 | 0 | 0 | 325.5
2021/04/05 | 23:00 | 316.8 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.8 | -45.8 | 0.1 | 0 | 328.5
2021/04/06 | 0:00 | 306.8 | 119.7 | 56.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 314.2
2021/04/06 | 1:00 | 318.1 | 119.7 | 56.9 | 136 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 0.8 | 0 | 329.1
2021/04/06 | 2:00 | 341.3 | 119.7 | 56.9 | 158.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 3.6 | 0 | 353.2
2021/04/06 | 3:00 | 355.5 | 119.7 | 56.9 | 168.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 5.7 | 0 | 366.2
2021/04/06 | 4:00 | 361.6 | 119.7 | 56.9 | 170.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | -3.9 | 10.2 | 0 | 372.7
2021/04/06 | 5:00 | 358.1 | 119.7 | 56.9 | 168.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 7.8 | -5 | 6.3 | 0 | 368
2021/04/06 | 6:00 | 353.9 | 119.7 | 56.9 | 156.8 | 0 | 12.9 | 14.7 | -3.5 | 4.4 | -2.8 | 3.5 | 0 | 362.6
2021/04/06 | 7:00 | 340.6 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 53.6 | -12.6 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 346.7
2021/04/06 | 8:00 | 354.3 | 119.7 | 56.9 | 105.9 | 0 | 12.9 | 97.6 | -23 | 1.6 | -1 | 0 | 0 | 370.6
2021/04/06 | 9:00 | 367.4 | 119.7 | 56.9 | 106 | 0 | 12.9 | 130.8 | -60.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2021/04/06 | 10:00 | 368.5 | 119.7 | 56.9 | 106.1 | 0 | 12.9 | 135 | -63.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2021/04/06 | 11:00 | 364.6 | 119.7 | 56.9 | 106.8 | 0 | 12.9 | 135 | -64.2 | 11.5 | -2 | -12 | 0 | 364.6
2021/04/06 | 12:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 12.2 | -7.9 | -12 | 0 | 357
2021/04/06 | 13:00 | 352.9 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 133 | -65 | 12 | -7.8 | -2.1 | 0 | 365.8
2021/04/06 | 14:00 | 351.9 | 119.7 | 56.9 | 106.3 | 0 | 12.9 | 97.8 | -23 | 10.7 | -6.9 | -12 | 0 | 362.4
2021/04/06 | 15:00 | 344.8 | 119.7 | 56.9 | 112.4 | 0 | 12.9 | 66.7 | -15.7 | 6.9 | -4.5 | 0 | 0 | 355.3
2021/04/06 | 16:00 | 345.5 | 119.7 | 56.9 | 135.1 | 0 | 12.9 | 30.2 | -7.1 | 6.6 | -4.3 | 0.8 | 0 | 350.8
2021/04/06 | 17:00 | 342.8 | 119.7 | 56.9 | 149.5 | 0 | 12.9 | 8.8 | -2.1 | 7.5 | -4.9 | 2.5 | 0 | 350.8
2021/04/06 | 18:00 | 350 | 119.7 | 56.9 | 167.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 6.5 | -4.2 | 2 | 0 | 361.7
2021/04/06 | 19:00 | 346.3 | 119.7 | 56.9 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 2.7 | 0 | 360.9
2021/04/06 | 20:00 | 337.3 | 119.7 | 56.9 | 157.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 3.7 | 0 | 351.2
2021/04/06 | 21:00 | 325.6 | 119.7 | 56.9 | 148 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 1.9 | 0 | 339.8
2021/04/06 | 22:00 | 320.6 | 119.7 | 56.9 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.3 | 0 | 336
2021/04/06 | 23:00 | 313.8 | 119.7 | 56.9 | 137.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.9 | 0 | 328.6
2021/04/07 | 0:00 | 304.2 | 119.7 | 56.9 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.5 | 0 | 324
2021/04/07 | 1:00 | 313.5 | 119.7 | 56.9 | 140.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 1 | 0 | 331
2021/04/07 | 2:00 | 335.7 | 119.7 | 56.9 | 159.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | -2.5 | 1.9 | 0 | 352.7
2021/04/07 | 3:00 | 348.8 | 119.7 | 56.9 | 163.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 4.2 | 0 | 358.1
2021/04/07 | 4:00 | 355.4 | 119.7 | 56.9 | 167.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 11 | 0 | 368.5
2021/04/07 | 5:00 | 351.8 | 119.7 | 56.9 | 165 | 0 | 12.9 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 10.7 | 0 | 365.6
2021/04/07 | 6:00 | 345.7 | 119.7 | 56.9 | 151.9 | 0 | 12.9 | 18.5 | -11.4 | 0.1 | -0.1 | 1.7 | 0 | 350.2
2021/04/07 | 7:00 | 335.3 | 119.7 | 56.9 | 114.8 | 0 | 12.9 | 61.1 | -30.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2021/04/07 | 8:00 | 346.2 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 100.2 | -57.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2021/04/07 | 9:00 | 358.8 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 135 | -73.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2021/04/07 | 10:00 | 358.2 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 135 | -74.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2021/04/07 | 11:00 | 355.8 | 119.7 | 56.9 | 112.1 | 0 | 12.9 | 135 | -86.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2021/04/07 | 12:00 | 335.6 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 135 | -100.3 | 13.1 | 0 | -12 | 0 | 339.4
2021/04/07 | 13:00 | 347.3 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 135 | -102.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2021/04/07 | 14:00 | 343.4 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 132.3 | -97.6 | 7.5 | 0 | -0.6 | 0 | 345.3
2021/04/07 | 15:00 | 337.4 | 119.7 | 56.9 | 114.3 | 0 | 12.9 | 104.6 | -59.4 | 0.4 | 0 | -12 | 0 | 337.4
2021/04/07 | 16:00 | 338.7 | 119.7 | 56.9 | 117.3 | 0 | 12.9 | 51.8 | -21.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2021/04/07 | 17:00 | 334.7 | 119.7 | 56.9 | 142.1 | 0 | 12.9 | 16 | -9.9 | 3.9 | -2.5 | 1.1 | 0 | 340.2
2021/04/07 | 18:00 | 341.9 | 119.7 | 56.9 | 160.8 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.3 | 4.9 | -3.2 | 1.8 | 0 | 354
2021/04/07 | 19:00 | 338.6 | 119.7 | 56.9 | 157.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 1.6 | 0 | 351
2021/04/07 | 20:00 | 331.2 | 119.7 | 56.9 | 149.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 1.5 | 0 | 343.2
2021/04/07 | 21:00 | 327.5 | 119.7 | 56.9 | 148.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | -3 | 1.5 | 0 | 341.6
2021/04/07 | 22:00 | 319.8 | 119.7 | 56.9 | 142.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 1.1 | 0 | 334.5
2021/04/07 | 23:00 | 313.6 | 119.7 | 56.9 | 134.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | -5.6 | 0.6 | 0 | 328.1
2021/04/08 | 0:00 | 304.3 | 119.7 | 56.9 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 0.3 | 0 | 322.8
2021/04/08 | 1:00 | 315.5 | 119.7 | 56.9 | 142.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0 | 333
2021/04/08 | 2:00 | 337.7 | 119.7 | 56.9 | 161.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 1.9 | 0 | 354.1
2021/04/08 | 3:00 | 355 | 119.7 | 56.9 | 164.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | -5 | 7.9 | 0 | 364.6
2021/04/08 | 4:00 | 362.4 | 119.7 | 56.9 | 169.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | -6.3 | 6.9 | 0 | 369.6
2021/04/08 | 5:00 | 361.3 | 119.7 | 56.9 | 170.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 3.6 | -2.3 | 11 | 0 | 373.1
2021/04/08 | 6:00 | 352.5 | 119.7 | 56.9 | 152.3 | 0 | 12.9 | 19 | -4.5 | 6.2 | -4 | 1.6 | 0 | 360.1
2021/04/08 | 7:00 | 337.9 | 119.7 | 56.9 | 115.8 | 0 | 12.9 | 61.2 | -14.4 | 3.4 | -2.2 | 0 | 0 | 353.3
2021/04/08 | 8:00 | 349.9 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 101.3 | -23.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 376.1
2021/04/08 | 9:00 | 360.5 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 131.8 | -64.4 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | 366.3
2021/04/08 | 10:00 | 357.8 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 375.4
2021/04/08 | 11:00 | 359 | 119.7 | 56.9 | 109.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 6.2 | -4 | 0 | 0 | 370.4
2021/04/08 | 12:00 | 338.3 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 130.7 | -63.9 | 5.2 | -3.4 | -12 | 0 | 362
2021/04/08 | 13:00 | 348.5 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 124.8 | -61 | 1.7 | -1.1 | -12 | 0 | 357.9
2021/04/08 | 14:00 | 349 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 77.5 | -18.2 | 28 | -18.1 | -0.9 | 0 | 373.8
2021/04/08 | 15:00 | 347.9 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 42.5 | -10 | 36.6 | -23.7 | 0 | 0 | 348.4
2021/04/08 | 16:00 | 352.1 | 119.7 | 56.9 | 129.7 | 0 | 12.9 | 19.8 | -3.6 | 37.8 | -21.2 | 0.1 | 0 | 352.1
2021/04/08 | 17:00 | 353.6 | 119.7 | 56.9 | 158.3 | 0 | 12.9 | 8.7 | -2 | 12 | -7.8 | 1.5 | 0 | 360.2
2021/04/08 | 18:00 | 356.7 | 119.7 | 56.9 | 161.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 18.8 | -12.2 | 1.7 | 0 | 359.7
2021/04/08 | 19:00 | 352.9 | 119.7 | 56.9 | 168.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 1.8 | 0 | 364.4
2021/04/08 | 20:00 | 342.5 | 119.7 | 56.9 | 152.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 1.4 | 0 | 348.9
2021/04/08 | 21:00 | 335.1 | 119.7 | 56.9 | 149.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | -8 | 1.4 | 0 | 344.4
2021/04/08 | 22:00 | 325.5 | 119.7 | 56.9 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | -12.7 | 0.6 | 0 | 332.9
2021/04/08 | 23:00 | 317.6 | 119.7 | 56.9 | 136.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | -6.8 | 0.7 | 0 | 330.6
2021/04/09 | 0:00 | 306.3 | 119.7 | 56.9 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 0.4 | 0 | 323.8
2021/04/09 | 1:00 | 318.5 | 119.7 | 56.9 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 335.6
2021/04/09 | 2:00 | 341.6 | 119.7 | 56.9 | 162.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 4.9 | 0 | 357.3
2021/04/09 | 3:00 | 358.6 | 119.7 | 56.9 | 166 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 11 | 0 | 368.7
2021/04/09 | 4:00 | 362.5 | 119.7 | 56.9 | 164.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | -9.3 | 9.6 | 0 | 369
2021/04/09 | 5:00 | 361.7 | 119.7 | 56.9 | 162.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 21.7 | -14 | 3.1 | 0 | 363.3
2021/04/09 | 6:00 | 356.8 | 119.7 | 56.9 | 146.1 | 0 | 12.9 | 17.3 | -4.1 | 19.5 | -12.6 | 1.3 | 0 | 357
2021/04/09 | 7:00 | 343.8 | 119.7 | 56.9 | 118.2 | 0 | 12.9 | 54.1 | -12.7 | 18.8 | -12.2 | 0 | 0 | 355.7
2021/04/09 | 8:00 | 358.7 | 119.7 | 56.9 | 115.5 | 0 | 12.9 | 83 | -19.5 | 20.2 | -13.1 | 0 | 0 | 375.6
2021/04/09 | 9:00 | 378.7 | 119.7 | 56.9 | 115.5 | 0 | 12.9 | 93.7 | -22.1 | 28.9 | -18.7 | 0 | 0 | 386.8
2021/04/09 | 10:00 | 379.2 | 119.7 | 56.9 | 115.6 | 0 | 12.9 | 107.2 | -25.2 | 27.3 | -17.7 | 0 | 0 | 396.7
2021/04/09 | 11:00 | 377.6 | 119.7 | 56.9 | 116.6 | 0 | 12.9 | 123.5 | -60 | 19.5 | -11.5 | 0 | 0 | 377.6
2021/04/09 | 12:00 | 355 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 133 | -65 | 50.9 | -32.9 | -12 | 0 | 379.2
2021/04/09 | 13:00 | 361.4 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 127.9 | -62.5 | 56 | -36.2 | 0 | 0 | 390.4
2021/04/09 | 14:00 | 361.2 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 118.1 | -27.8 | 55.7 | -36 | -2.5 | 0 | 412.7
2021/04/09 | 15:00 | 353.6 | 119.7 | 56.9 | 115.8 | 0 | 12.9 | 97 | -22.8 | 62 | -40.1 | -12 | 0 | 389.4
2021/04/09 | 16:00 | 357.3 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 50.9 | -11.3 | 62.4 | -38.2 | -12 | 0 | 357.3
2021/04/09 | 17:00 | 355.8 | 119.7 | 56.9 | 128.4 | 0 | 12.9 | 17.2 | -1.9 | 45.5 | -22.9 | 0 | 0 | 355.8
2021/04/09 | 18:00 | 363.9 | 119.7 | 56.9 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 49.1 | -17.7 | 1 | 0 | 363.9
2021/04/09 | 19:00 | 362.3 | 119.7 | 56.9 | 147 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | -17.4 | 1.3 | 0 | 362.3
2021/04/09 | 20:00 | 352.9 | 119.7 | 56.9 | 151.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | -16.3 | 1.6 | 0 | 352.9
2021/04/09 | 21:00 | 343.8 | 119.7 | 56.9 | 148.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | -13.6 | 1.4 | 0 | 346.7
2021/04/09 | 22:00 | 339.8 | 119.7 | 56.9 | 155.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 3.2 | 0 | 350.9
2021/04/09 | 23:00 | 334 | 119.7 | 56.9 | 144.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | -10.1 | 1.2 | 0 | 340.6
2021/04/10 | 0:00 | 324.5 | 119.7 | 56.9 | 148.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | -9.1 | 1.3 | 0 | 344
2021/04/10 | 1:00 | 333.3 | 119.7 | 56.9 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 1.9 | 0 | 345.3
2021/04/10 | 2:00 | 350.4 | 119.7 | 56.9 | 160.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 10 | 0 | 361.5
2021/04/10 | 3:00 | 361.6 | 119.7 | 56.9 | 173.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 5.4 | 0 | 369.8
2021/04/10 | 4:00 | 361.1 | 119.7 | 56.9 | 174.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | -0.3 | 11 | 0 | 375.1
2021/04/10 | 5:00 | 350.6 | 119.7 | 56.9 | 171.1 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | 3.1 | 0 | 364.3
2021/04/10 | 6:00 | 332.2 | 119.7 | 56.9 | 142.3 | 0 | 12.9 | 22.3 | -13.7 | 0.8 | -0.5 | 1.2 | 0 | 341.9
2021/04/10 | 7:00 | 313.3 | 119.7 | 56.9 | 121.3 | 0 | 12.9 | 67.6 | -41.6 | 1.1 | -0.7 | -12 | 0 | 325.2
2021/04/10 | 8:00 | 306.2 | 119.7 | 56.9 | 118.6 | 0 | 12.9 | 108.2 | -66.6 | 8.2 | -5.3 | -10.9 | 0 | 341.7
2021/04/10 | 9:00 | 305.1 | 119.7 | 56.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 130.1 | -113 | 23.1 | -14.9 | 0 | 0 | 332.3
2021/04/10 | 10:00 | 299.7 | 119.7 | 56.9 | 116.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 37.4 | -24.2 | 0 | 0 | 337.1
2021/04/10 | 11:00 | 302.3 | 119.7 | 56.9 | 116.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 34.5 | -22.3 | 0 | 0 | 336.1
2021/04/10 | 12:00 | 293.9 | 119.7 | 56.9 | 116.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 37.3 | -24.1 | 0 | 0 | 337.2
2021/04/10 | 13:00 | 289.2 | 119.7 | 56.9 | 116.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 38.6 | -25 | 0 | 0 | 337.6
2021/04/10 | 14:00 | 284.9 | 119.7 | 56.9 | 116.8 | 0 | 12.9 | 123.4 | -107.2 | 43.2 | -27.9 | 0 | 0 | 337.8
2021/04/10 | 15:00 | 282.5 | 119.7 | 56.9 | 116.9 | 0 | 12.9 | 103.7 | -63.8 | 45.1 | -29.2 | 0 | 0 | 362.2
2021/04/10 | 16:00 | 287 | 119.7 | 56.9 | 116.9 | 0 | 12.9 | 53.8 | -33.1 | 43 | -27.8 | 0 | 0 | 342.3
2021/04/10 | 17:00 | 298.4 | 119.7 | 56.9 | 117 | 0 | 12.9 | 17.8 | -11 | 42.1 | -27.2 | 0 | 0 | 328.2
2021/04/10 | 18:00 | 312 | 119.7 | 56.9 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.4 | 33.4 | -21.6 | 0 | 0 | 329.7
2021/04/10 | 19:00 | 314.5 | 119.7 | 56.9 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | -14 | 0.5 | 0 | 332.2
2021/04/10 | 20:00 | 308.5 | 119.7 | 56.9 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 0.4 | 0 | 330
2021/04/10 | 21:00 | 296.8 | 119.7 | 56.9 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 0 | 0 | 324.6
2021/04/10 | 22:00 | 289 | 119.7 | 56.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | -9 | 0 | 0 | 314.2
2021/04/10 | 23:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 119.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | -8.4 | 0 | 0 | 314
2021/04/11 | 0:00 | 281.3 | 119.7 | 56.9 | 139.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | -6.9 | 0.9 | 0 | 333.4
2021/04/11 | 1:00 | 292.6 | 119.7 | 56.9 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | -8 | 1.3 | 0 | 340.4
2021/04/11 | 2:00 | 314.2 | 119.7 | 56.9 | 163 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | -5.8 | 2.6 | 0 | 358.3
2021/04/11 | 3:00 | 324.9 | 119.7 | 56.9 | 165.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | -7.2 | 3 | 0 | 361.7
2021/04/11 | 4:00 | 327.1 | 119.7 | 56.9 | 166.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | -6 | 3.2 | 0 | 362.5
2021/04/11 | 5:00 | 315.7 | 119.7 | 56.9 | 162.6 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.8 | 11.1 | -7.2 | 2.4 | 0 | 358.9
2021/04/11 | 6:00 | 296.2 | 119.7 | 56.9 | 135.9 | 0 | 12.9 | 23.1 | -14.2 | 7.5 | -4.9 | 0.6 | 0 | 337.5
2021/04/11 | 7:00 | 273.9 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 68.9 | -42.4 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 337.1
2021/04/11 | 8:00 | 268.3 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 117.1 | -72.1 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 354.7
2021/04/11 | 9:00 | 267.7 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 326.5
2021/04/11 | 10:00 | 267 | 119.7 | 56.9 | 118.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 0.6 | -0.4 | 0 | 0 | 326.2
2021/04/11 | 11:00 | 265.9 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6.1 | -3.9 | 0 | 0 | 328.3
2021/04/11 | 12:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 9 | -5.8 | 0 | 0 | 329.3
2021/04/11 | 13:00 | 256.8 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 10.3 | -6.7 | 0 | 0 | 329.7
2021/04/11 | 14:00 | 252.3 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 134.8 | -117 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 329.7
2021/04/11 | 15:00 | 250.9 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 106.7 | -65.6 | 12.5 | -8.1 | 0 | 0 | 354
2021/04/11 | 16:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 53.9 | -33.2 | 17.8 | -11.5 | 0 | 0 | 335.6
2021/04/11 | 17:00 | 273 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 17.7 | -10.9 | 24 | -15.5 | 0 | 0 | 323.9
2021/04/11 | 18:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 137.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.4 | 22.2 | -14.4 | 0.7 | 0 | 335.6
2021/04/11 | 19:00 | 294.8 | 119.7 | 56.9 | 134 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | -21.1 | 0.4 | 0 | 335.5
2021/04/11 | 20:00 | 287.5 | 119.7 | 56.9 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | -16.9 | 0.4 | 0 | 325.7
2021/04/11 | 21:00 | 279.5 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | -18.8 | 0 | 0 | 318.9
2021/04/11 | 22:00 | 269 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | -22.3 | 0 | 0 | 321
2021/04/11 | 23:00 | 264.4 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | -22.7 | 0 | 0 | 321.2
2021/04/12 | 0:00 | 262.5 | 119.7 | 99.6 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -27 | 0 | 0 | 371.9
2021/04/12 | 1:00 | 275.5 | 119.7 | 99.6 | 124.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | -37 | 0 | 0 | 377.1
2021/04/12 | 2:00 | 299.4 | 119.7 | 99.6 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.9 | -40 | 0 | 0 | 378.9
2021/04/12 | 3:00 | 316.3 | 119.7 | 99.6 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.2 | -69.2 | 0 | 0 | 357
2021/04/12 | 4:00 | 324.3 | 119.7 | 99.6 | 157.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | -24.3 | 2.6 | 0 | 405.2
2021/04/12 | 5:00 | 327.8 | 119.7 | 99.6 | 176 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 16.3 | -10.5 | 4.4 | 0 | 419.4
2021/04/12 | 6:00 | 325.9 | 119.7 | 99.6 | 163.4 | 0 | 12.9 | 19.2 | -4.5 | 11.9 | -7.7 | 3.2 | 0 | 417.7
2021/04/12 | 7:00 | 317.1 | 119.7 | 99.6 | 126.6 | 0 | 12.9 | 58 | -13.6 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 406
2021/04/12 | 8:00 | 334.3 | 119.7 | 99.6 | 125 | 0 | 12.9 | 108.3 | -25.5 | 35.9 | -23.2 | 0 | 0 | 452.7
2021/04/12 | 9:00 | 349.3 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 40.6 | -26.3 | 0 | 0 | 438.4
2021/04/12 | 10:00 | 351.5 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 39.3 | -25.4 | 0 | 0 | 438
2021/04/12 | 11:00 | 351.2 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 46.4 | -30 | 0 | 0 | 440.6
2021/04/12 | 12:00 | 331.3 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 41.4 | -26.8 | 0 | 0 | 438.7
2021/04/12 | 13:00 | 343.8 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 34 | -22 | 0 | 0 | 436.2
2021/04/12 | 14:00 | 339 | 119.7 | 99.6 | 123.1 | 0 | 12.9 | 120.8 | -59 | 9.1 | -5.9 | 0 | 0 | 420.3
2021/04/12 | 15:00 | 337 | 119.7 | 99.6 | 123.1 | 0 | 12.9 | 81 | -19.1 | 26.5 | -17.1 | 0 | 0 | 426.6
2021/04/12 | 16:00 | 335.5 | 119.7 | 99.6 | 126.3 | 0 | 12.9 | 34.8 | -8.2 | 44.2 | -28.6 | 0.3 | 0 | 401
2021/04/12 | 17:00 | 329.2 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 11.2 | -2.6 | 62.8 | -40.6 | 0.2 | 0 | 386.8
2021/04/12 | 18:00 | 333.4 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 109 | -109 | 0 | 0 | 355.8
2021/04/12 | 19:00 | 328.8 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.9 | -120.9 | 0 | 0 | 355.2
2021/04/12 | 20:00 | 317.8 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | -126.4 | 0 | 0 | 355.4
2021/04/12 | 21:00 | 307.6 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.6 | -131.6 | 0 | 0 | 355.5
2021/04/12 | 22:00 | 302.3 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.7 | -125.7 | 0 | 0 | 355.5
2021/04/12 | 23:00 | 293.7 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | -119.3 | 0 | 0 | 355.5
2021/04/13 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 99.6 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | -116.2 | 0 | 0 | 359.1
2021/04/13 | 1:00 | 294.6 | 119.7 | 99.6 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | -115.3 | 0 | 0 | 358.9
2021/04/13 | 2:00 | 317.3 | 119.7 | 99.6 | 151.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.4 | -26.8 | 1.8 | 0 | 400.5
2021/04/13 | 3:00 | 331.8 | 119.7 | 99.6 | 167.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | -24.4 | 3.2 | 0 | 416.3
2021/04/13 | 4:00 | 333.1 | 119.7 | 99.6 | 170.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | -23.4 | 3.4 | 0 | 418.6
2021/04/13 | 5:00 | 324.5 | 119.7 | 99.6 | 181.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 16.8 | -10.9 | 4.2 | 0 | 423.9
2021/04/13 | 6:00 | 315.1 | 119.7 | 99.6 | 141.5 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 43.6 | -28.2 | 1 | 0 | 393.8
2021/04/13 | 7:00 | 312.9 | 119.7 | 99.6 | 132.7 | 0 | 12.9 | 14.2 | -3.3 | 54.3 | -35.1 | 0 | 0 | 395
2021/04/13 | 8:00 | 336.9 | 119.7 | 99.6 | 133.9 | 0 | 12.9 | 38.7 | -9.1 | 43.2 | -27.9 | 0.1 | 0 | 411.1
2021/04/13 | 9:00 | 354.9 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 60.1 | -14.1 | 45.4 | -29.4 | 0 | 0 | 427.2
2021/04/13 | 10:00 | 356.3 | 119.7 | 99.6 | 126.6 | 0 | 12.9 | 61.6 | -14.5 | 47 | -30.4 | 0 | 0 | 422.5
2021/04/13 | 11:00 | 355.9 | 119.7 | 99.6 | 134.5 | 0 | 12.9 | 45.4 | -10.7 | 52.3 | -33.8 | 0.4 | 0 | 420.3
2021/04/13 | 12:00 | 337.5 | 119.7 | 99.6 | 126.7 | 0 | 12.9 | 40.5 | -9.5 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 410.2
2021/04/13 | 13:00 | 350.8 | 119.7 | 99.6 | 126.7 | 0 | 12.9 | 39.8 | -9.4 | 71.6 | -71.6 | 0 | 0 | 389.3
2021/04/13 | 14:00 | 350.8 | 119.7 | 99.6 | 130.5 | 0 | 12.9 | 28 | -6.6 | 114 | -114 | 0 | 0 | 384.1
2021/04/13 | 15:00 | 345.8 | 119.7 | 99.6 | 132.7 | 0 | 12.9 | 21.4 | -5 | 94.3 | -94.3 | 0 | 0 | 381.3
2021/04/13 | 16:00 | 344.4 | 119.7 | 99.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 11.1 | -2.6 | 106.8 | -106.8 | 0 | 0 | 373.5
2021/04/13 | 17:00 | 335.7 | 119.7 | 99.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 4.4 | -1 | 119.2 | -119.2 | 0 | 0 | 368.4
2021/04/13 | 18:00 | 337.4 | 119.7 | 99.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 104.9 | -104.9 | 0 | 0 | 365.2
2021/04/13 | 19:00 | 328.5 | 119.7 | 99.6 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.7 | -85.7 | 0 | 0 | 359.1
2021/04/13 | 20:00 | 316.2 | 119.7 | 99.6 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.9 | -77.9 | 0 | 0 | 359.1
2021/04/13 | 21:00 | 304.8 | 119.7 | 99.6 | 147.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | -20.4 | 1.5 | 0 | 392.2
2021/04/13 | 22:00 | 301.9 | 119.7 | 99.6 | 152.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | -15.5 | 1.9 | 0 | 394.7
2021/04/13 | 23:00 | 296.6 | 119.7 | 99.6 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | -17.8 | 1.2 | 0 | 386.3
2021/04/14 | 0:00 | 286.3 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.9 | -19.3 | 0 | 0 | 319.5
2021/04/14 | 1:00 | 295 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | -7 | 0 | 0 | 312.5
2021/04/14 | 2:00 | 317.4 | 119.7 | 56.9 | 134.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 0.5 | 0 | 330.5
2021/04/14 | 3:00 | 334 | 119.7 | 56.9 | 147.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | -8.7 | 1.4 | 0 | 343.4
2021/04/14 | 4:00 | 337.2 | 119.7 | 56.9 | 148.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 1.4 | 0 | 344.8
2021/04/14 | 5:00 | 330.2 | 119.7 | 56.9 | 146.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 11.6 | -7.5 | 1.3 | 0 | 341.5
2021/04/14 | 6:00 | 323.7 | 119.7 | 56.9 | 136.5 | 0 | 12.9 | 3.6 | -0.8 | 15.9 | -10.3 | 0.6 | 0 | 335
2021/04/14 | 7:00 | 325.1 | 119.7 | 56.9 | 135.4 | 0 | 12.9 | 12.6 | -3 | 10.6 | -6.9 | 0.5 | 0 | 338.7
2021/04/14 | 8:00 | 347.6 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 24.1 | -4.6 | 28.9 | -15.4 | 0.1 | 0 | 347.6
2021/04/14 | 9:00 | 369 | 119.7 | 56.9 | 128.3 | 0 | 12.9 | 38.7 | -6.6 | 31.9 | -13.1 | 0.3 | 0 | 369
2021/04/14 | 10:00 | 371 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 33.2 | -5 | 68.3 | -35.5 | 0 | 0 | 371
2021/04/14 | 11:00 | 375.1 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 18.6 | -0.5 | 102.5 | -54.4 | 0 | 0 | 375.1
2021/04/14 | 12:00 | 360.4 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 14.3 | -1.2 | 92.4 | -53.3 | -0.7 | 0 | 360.4
2021/04/14 | 13:00 | 380.1 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 93.9 | -35.9 | 0 | 0 | 381.3
2021/04/14 | 14:00 | 382.4 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 82.9 | -21.2 | 0 | 0 | 383.2
2021/04/14 | 15:00 | 378.8 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 83.2 | -29 | 0 | 0 | 379.8
2021/04/14 | 16:00 | 378.8 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 106.6 | -44.1 | -12 | 0 | 381.5
2021/04/14 | 17:00 | 368.9 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 75 | -25.8 | 0 | 0 | 370.1
2021/04/14 | 18:00 | 373.9 | 119.7 | 56.9 | 164.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 32.7 | -16.8 | 3.6 | 0 | 373.9
2021/04/14 | 19:00 | 366.5 | 119.7 | 56.9 | 164.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 3.3 | 0 | 366.5
2021/04/14 | 20:00 | 354.8 | 119.7 | 56.9 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | -17.6 | 1.6 | 0 | 354.8
2021/04/14 | 21:00 | 344.7 | 119.7 | 56.9 | 142.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | -17.8 | 1.1 | 0 | 344.7
2021/04/14 | 22:00 | 334.7 | 119.7 | 56.9 | 136.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | -19.9 | 0.6 | 0 | 337.5
2021/04/14 | 23:00 | 328.1 | 119.7 | 56.9 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | -18.3 | 0.3 | 0 | 328.2
2021/04/15 | 0:00 | 321.6 | 119.7 | 56.9 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | -20.8 | 0 | 0 | 326.3
2021/04/15 | 1:00 | 332.4 | 119.7 | 56.9 | 136.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | -20.4 | 0.3 | 0 | 337.6
2021/04/15 | 2:00 | 354.7 | 119.7 | 56.9 | 155.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | -14.9 | 1.7 | 0 | 355.2
2021/04/15 | 3:00 | 369 | 119.7 | 56.9 | 175.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 3.2 | 0 | 373.8
2021/04/15 | 4:00 | 371.3 | 119.7 | 56.9 | 179.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | -4.3 | 10.9 | 0 | 382.2
2021/04/15 | 5:00 | 370.8 | 119.7 | 56.9 | 178.2 | 0 | 12.9 | 1.8 | -1 | 8 | -5.2 | 8.5 | 0 | 379.8
2021/04/15 | 6:00 | 371.6 | 119.7 | 56.9 | 166.2 | 0 | 12.9 | 27.3 | -16.5 | 5.7 | -2.6 | 2 | 0 | 371.6
2021/04/15 | 7:00 | 350.9 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 73.7 | -39.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2021/04/15 | 8:00 | 359.6 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 123 | -67.9 | 9.1 | 0 | -12 | 0 | 363.8
2021/04/15 | 9:00 | 371.4 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2021/04/15 | 10:00 | 371.6 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 135 | -89 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2021/04/15 | 11:00 | 368.8 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 135 | -94.7 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2021/04/15 | 12:00 | 347.7 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 135 | -112 | 26.9 | -1.2 | -12 | 0 | 347.7
2021/04/15 | 13:00 | 358.8 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 135 | -112.3 | 27.6 | -2.7 | 0 | 0 | 358.8
2021/04/15 | 14:00 | 356.2 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 134.8 | -100.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2021/04/15 | 15:00 | 348.8 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 103 | -63.3 | 20.3 | -13.1 | -3.5 | 0 | 353.3
2021/04/15 | 16:00 | 350.5 | 119.7 | 56.9 | 123.9 | 0 | 12.9 | 49 | -28 | 27.2 | -11.1 | 0 | 0 | 350.5
2021/04/15 | 17:00 | 349.8 | 119.7 | 56.9 | 142 | 0 | 12.9 | 13.9 | -7.9 | 27.1 | -15.4 | 0.6 | 0 | 349.8
2021/04/15 | 18:00 | 360.3 | 119.7 | 56.9 | 167.8 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.3 | 11 | -7.1 | 6.7 | 0 | 368.1
2021/04/15 | 19:00 | 357.6 | 119.7 | 56.9 | 168.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | 7.8 | 0 | 368.2
2021/04/15 | 20:00 | 347.9 | 119.7 | 56.9 | 150.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | -16 | 1.3 | 0 | 349.9
2021/04/15 | 21:00 | 336.7 | 119.7 | 56.9 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | -25 | 0.2 | 0 | 339
2021/04/15 | 22:00 | 326.8 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | -30.7 | 0 | 0 | 329.5
2021/04/15 | 23:00 | 316.5 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.4 | -46.2 | -12 | 0 | 323.2
2021/04/16 | 0:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | -68.8 | 0 | 0 | 310.6
2021/04/16 | 1:00 | 315.7 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.3 | -70.2 | 0 | 0 | 315.7
2021/04/16 | 2:00 | 336.4 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.3 | -53.9 | 0 | 0 | 337.9
2021/04/16 | 3:00 | 353.7 | 119.7 | 56.9 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.5 | -57.4 | 0.2 | 0 | 353.7
2021/04/16 | 4:00 | 356.6 | 119.7 | 56.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.1 | -56.7 | 0.3 | 0 | 356.6
2021/04/16 | 5:00 | 354.6 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 96.2 | -57.9 | 0.1 | 0 | 354.7
2021/04/16 | 6:00 | 348.6 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 22.8 | -5.4 | 81.3 | -52.6 | 0 | 0 | 354.6
2021/04/16 | 7:00 | 332.2 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 55.1 | -13 | 84.4 | -84.4 | 0 | 0 | 350.7
2021/04/16 | 8:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 84.1 | -19.8 | 97.1 | -97.1 | 0 | 0 | 372.9
2021/04/16 | 9:00 | 359.1 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 96 | -22.6 | 105.9 | -105.9 | 0 | 0 | 382
2021/04/16 | 10:00 | 357.3 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 107.9 | -25.4 | 96.9 | -96.9 | 0 | 0 | 391.1
2021/04/16 | 11:00 | 357.6 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 97.8 | -23 | 101.7 | -101.7 | 0 | 0 | 383.5
2021/04/16 | 12:00 | 334.4 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 98.7 | -23.2 | 97.5 | -97.5 | 0 | 0 | 384.2
2021/04/16 | 13:00 | 348.4 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 124.7 | -60.9 | 102.2 | -102.2 | 0 | 0 | 372.5
2021/04/16 | 14:00 | 346.1 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 118.1 | -27.8 | 107.3 | -107.3 | 0 | 0 | 399
2021/04/16 | 15:00 | 338.3 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 67.9 | -16 | 106.9 | -106.9 | 0 | 0 | 360.6
2021/04/16 | 16:00 | 337.7 | 119.7 | 56.9 | 120.7 | 0 | 12.9 | 25.8 | -4.3 | 108.5 | -102.5 | 0 | 0 | 337.7
2021/04/16 | 17:00 | 331.2 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 113.5 | -98 | 0 | 0 | 331.8
2021/04/16 | 18:00 | 334.5 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 114.2 | -89.2 | 0 | 0 | 334.5
2021/04/16 | 19:00 | 329.1 | 119.7 | 56.9 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.7 | -88.7 | 0 | 0 | 329.1
2021/04/16 | 20:00 | 317.6 | 119.7 | 56.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | -106.6 | 0 | 0 | 317.6
2021/04/16 | 21:00 | 310.1 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | -114.5 | 0 | 0 | 310.1
2021/04/16 | 22:00 | 302.9 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.3 | -114.3 | 0 | 0 | 308.9
2021/04/16 | 23:00 | 295.8 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | -115.3 | 0 | 0 | 308.9
2021/04/17 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 56.9 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.8 | -115.8 | 0 | 0 | 315.4
2021/04/17 | 1:00 | 290.7 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.4 | -110.4 | 0 | 0 | 313
2021/04/17 | 2:00 | 309.5 | 119.7 | 56.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.4 | -107.4 | 0 | 0 | 310.3
2021/04/17 | 3:00 | 324 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.1 | -90.7 | 0 | 0 | 324
2021/04/17 | 4:00 | 324.6 | 119.7 | 56.9 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | -39.5 | 0.4 | 0 | 343.2
2021/04/17 | 5:00 | 310.5 | 119.7 | 56.9 | 169.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.2 | -5.3 | 2.2 | 0 | 363.9
2021/04/17 | 6:00 | 286 | 119.7 | 56.9 | 150 | 0 | 12.9 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | -1.7 | 1.2 | 0 | 343.3
2021/04/17 | 7:00 | 280.8 | 119.7 | 56.9 | 143.5 | 0 | 12.9 | 6.8 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0 | 339.1
2021/04/17 | 8:00 | 292.4 | 119.7 | 56.9 | 149 | 0 | 12.9 | 12.6 | -3 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 349.3
2021/04/17 | 9:00 | 305.7 | 119.7 | 56.9 | 154.9 | 0 | 12.9 | 17.5 | -4.1 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 0 | 359.4
2021/04/17 | 10:00 | 306.1 | 119.7 | 56.9 | 152.5 | 0 | 12.9 | 20.9 | -4.9 | 0.6 | -0.4 | 1.4 | 0 | 359.6
2021/04/17 | 11:00 | 306.7 | 119.7 | 56.9 | 145 | 0 | 12.9 | 23.8 | -5.6 | 7.1 | -4.6 | 1 | 0 | 356.2
2021/04/17 | 12:00 | 298.6 | 119.7 | 56.9 | 138.7 | 0 | 12.9 | 18.5 | -4.4 | 15.2 | -9.8 | 0.5 | 0 | 348.2
2021/04/17 | 13:00 | 300.6 | 119.7 | 56.9 | 146.3 | 0 | 12.9 | 14.5 | -3.4 | 8.8 | -5.7 | 1.1 | 0 | 351.1
2021/04/17 | 14:00 | 300.9 | 119.7 | 56.9 | 143.3 | 0 | 12.9 | 9.9 | -2.3 | 17.5 | -11.3 | 0.9 | 0 | 347.5
2021/04/17 | 15:00 | 298.6 | 119.7 | 56.9 | 130.7 | 0 | 12.9 | 7.4 | -1.7 | 28.7 | -18.6 | 0.4 | 0 | 336.4
2021/04/17 | 16:00 | 300.8 | 119.7 | 56.9 | 121 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 61.5 | -39.8 | 0 | 0 | 335.6
2021/04/17 | 17:00 | 306 | 119.7 | 56.9 | 121 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 91.4 | -91.4 | 0 | 0 | 312
2021/04/17 | 18:00 | 310.1 | 119.7 | 56.9 | 139.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 42.6 | -27.5 | 0.6 | 0 | 344.8
2021/04/17 | 19:00 | 304.2 | 119.7 | 56.9 | 140.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.4 | -24.2 | 0.6 | 0 | 343.4
2021/04/17 | 20:00 | 293 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | -25.6 | 0 | 0 | 324.6
2021/04/17 | 21:00 | 283 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40 | -25.9 | 0 | 0 | 324.7
2021/04/17 | 22:00 | 273.4 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | -20.9 | 0 | 0 | 322
2021/04/17 | 23:00 | 268.9 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | -18.9 | 0 | 0 | 320.9
2021/04/18 | 0:00 | 260.5 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71 | -71 | 0 | 0 | 311.6
2021/04/18 | 1:00 | 270.7 | 119.7 | 56.9 | 121.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.2 | -88.2 | 0 | 0 | 311.4
2021/04/18 | 2:00 | 291.9 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.7 | -114.7 | 0 | 0 | 311.5
2021/04/18 | 3:00 | 307.9 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.6 | -108.6 | 0 | 0 | 311.5
2021/04/18 | 4:00 | 311.6 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | -109.9 | 0 | 0 | 311.6
2021/04/18 | 5:00 | 298.8 | 119.7 | 56.9 | 120 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 90.5 | -90.5 | 0 | 0 | 310
2021/04/18 | 6:00 | 279.9 | 119.7 | 56.9 | 120 | 0 | 12.9 | 6.1 | -1.4 | 67.9 | -67.9 | 0 | 0 | 314.2
2021/04/18 | 7:00 | 275.1 | 119.7 | 56.9 | 120 | 0 | 12.9 | 14.5 | -3.4 | 70.9 | -70.9 | 0 | 0 | 320.6
2021/04/18 | 8:00 | 281.6 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 30.5 | -7.2 | 72.3 | -72.3 | 0 | 0 | 332.9
2021/04/18 | 9:00 | 291.2 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 52.3 | -12.3 | 70.3 | -70.3 | 0 | 0 | 349.6
2021/04/18 | 10:00 | 291.8 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 67.1 | -15.8 | 111.7 | -111.7 | 0 | 0 | 360.9
2021/04/18 | 11:00 | 295.4 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 80 | -18.8 | 110.1 | -110.1 | 0 | 0 | 370.8
2021/04/18 | 12:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 83.6 | -19.7 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 373.5
2021/04/18 | 13:00 | 280 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 84.6 | -19.9 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 374.3
2021/04/18 | 14:00 | 280.8 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 65 | -15.3 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 359.3
2021/04/18 | 15:00 | 274.6 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 45.4 | -10.7 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 344.4
2021/04/18 | 16:00 | 286.3 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 18.3 | -4.3 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 323.7
2021/04/18 | 17:00 | 301.5 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 5.3 | -1.2 | 127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 313.8
2021/04/18 | 18:00 | 314.1 | 119.7 | 56.9 | 121 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 112.8 | -109.5 | 0 | 0 | 314.1
2021/04/18 | 19:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127 | -125.9 | 0 | 0 | 311.1
2021/04/18 | 20:00 | 302.2 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.3 | -121.3 | 0 | 0 | 309.7
2021/04/18 | 21:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.4 | -117.4 | 0 | 0 | 309.7
2021/04/18 | 22:00 | 279.8 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.1 | -108.1 | 0 | 0 | 309.7
2021/04/18 | 23:00 | 273.3 | 119.7 | 56.9 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.6 | -100.6 | 0 | 0 | 309.7
2021/04/19 | 0:00 | 267.6 | 119.7 | 99.6 | 138 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | -92.6 | 0 | 0 | 370.2
2021/04/19 | 1:00 | 277.8 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.9 | -80.9 | 0 | 0 | 369.7
2021/04/19 | 2:00 | 302 | 119.7 | 99.6 | 136.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | -76.7 | 0 | 0 | 369.1
2021/04/19 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.6 | -83.6 | 0 | 0 | 369.7
2021/04/19 | 4:00 | 326.3 | 119.7 | 99.6 | 139.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.7 | -42.5 | 0.3 | 0 | 394.8
2021/04/19 | 5:00 | 327 | 119.7 | 99.6 | 154.1 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.7 | 47.1 | -30.5 | 1.7 | 0 | 405
2021/04/19 | 6:00 | 326.3 | 119.7 | 99.6 | 154.3 | 0 | 12.9 | 13.9 | -8.6 | 33.3 | -21.5 | 1.7 | 0 | 405.3
2021/04/19 | 7:00 | 318.9 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 57.9 | -35.6 | 23.8 | -15.4 | 0 | 0 | 400.5
2021/04/19 | 8:00 | 342.3 | 119.7 | 99.6 | 136.9 | 0 | 12.9 | 107.3 | -66.1 | 27.3 | -17.7 | 0 | 0 | 419.9
2021/04/19 | 9:00 | 358.4 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 133.9 | -116.3 | 30.9 | -20 | 0 | 0 | 398.2
2021/04/19 | 10:00 | 362.4 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 34.7 | -22.4 | 0 | 0 | 399.7
2021/04/19 | 11:00 | 361.8 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 37.1 | -24 | 0 | 0 | 400.5
2021/04/19 | 12:00 | 340 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 36.4 | -23.5 | 0 | 0 | 400.4
2021/04/19 | 13:00 | 350.9 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 29.9 | -19.3 | 0 | 0 | 398.1
2021/04/19 | 14:00 | 347.5 | 119.7 | 99.6 | 137.5 | 0 | 12.9 | 134 | -116.3 | 34.8 | -22.5 | 0 | 0 | 399.7
2021/04/19 | 15:00 | 340.5 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 106.3 | -65.4 | 38.4 | -24.8 | 0 | 0 | 424.3
2021/04/19 | 16:00 | 340.5 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 54.5 | -33.5 | 31.4 | -20.3 | 0 | 0 | 401.9
2021/04/19 | 17:00 | 333.5 | 119.7 | 99.6 | 159.9 | 0 | 12.9 | 19.7 | -12.1 | 28.9 | -18.7 | 2.1 | 0 | 412
2021/04/19 | 18:00 | 334.7 | 119.7 | 99.6 | 178.8 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.7 | 27.7 | -17.9 | 3.7 | 0 | 425
2021/04/19 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 99.6 | 181.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | -15.7 | 3.9 | 0 | 426
2021/04/19 | 20:00 | 324.8 | 119.7 | 99.6 | 172.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 3.1 | 0 | 417
2021/04/19 | 21:00 | 316.4 | 119.7 | 99.6 | 158.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | -21.1 | 2 | 0 | 404.4
2021/04/19 | 22:00 | 311.8 | 119.7 | 99.6 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43 | -27.8 | 0.9 | 0 | 391.4
2021/04/19 | 23:00 | 302.9 | 119.7 | 99.6 | 137.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | -32.9 | 0 | 0 | 387.9
2021/04/20 | 0:00 | 294.1 | 119.7 | 56.9 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51 | -33 | 0 | 0 | 334
2021/04/20 | 1:00 | 301.7 | 119.7 | 56.9 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | -38.5 | 0 | 0 | 334.3
2021/04/20 | 2:00 | 323.6 | 119.7 | 56.9 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | -49.6 | 0 | 0 | 340.4
2021/04/20 | 3:00 | 338.4 | 119.7 | 56.9 | 126.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.6 | -57.3 | 0 | 0 | 347
2021/04/20 | 4:00 | 345.2 | 119.7 | 56.9 | 124 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104 | -72.3 | 0 | 0 | 345.2
2021/04/20 | 5:00 | 341.6 | 119.7 | 56.9 | 126 | 0 | 12.9 | 2.5 | -1.6 | 79.8 | -51.6 | 0 | 0 | 344.6
2021/04/20 | 6:00 | 332.3 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 26.3 | -14.1 | 73.9 | -66.8 | 0 | 0 | 332.3
2021/04/20 | 7:00 | 318.9 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 69.7 | -42.9 | 55.5 | -35.9 | 0 | 0 | 359.3
2021/04/20 | 8:00 | 333.8 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 116.3 | -71.6 | 49.2 | -31.8 | 0 | 0 | 375
2021/04/20 | 9:00 | 348.9 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 56.7 | -36.7 | 0 | 0 | 350.6
2021/04/20 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 59.1 | -38.2 | 0 | 0 | 351.5
2021/04/20 | 11:00 | 351.1 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 62 | -40.1 | 0 | 0 | 352.5
2021/04/20 | 12:00 | 330.9 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 66.5 | -43 | 0 | 0 | 354.1
2021/04/20 | 13:00 | 344.8 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 61.5 | -39.8 | 0 | 0 | 352.3
2021/04/20 | 14:00 | 345 | 119.7 | 56.9 | 126.1 | 0 | 12.9 | 131 | -113.8 | 48.2 | -31.2 | 0 | 0 | 349.8
2021/04/20 | 15:00 | 338.2 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 103.2 | -63.5 | 31.8 | -20.6 | 0 | 0 | 363.8
2021/04/20 | 16:00 | 337.5 | 119.7 | 56.9 | 134.7 | 0 | 12.9 | 52.7 | -32.4 | 19.9 | -12.9 | 0.1 | 0 | 351.6
2021/04/20 | 17:00 | 328.6 | 119.7 | 56.9 | 151.7 | 0 | 12.9 | 19 | -11.7 | 14.7 | -9.5 | 1.5 | 0 | 355.2
2021/04/20 | 18:00 | 330.3 | 119.7 | 56.9 | 165.3 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.7 | 16.9 | -10.9 | 2.4 | 0 | 363.7
2021/04/20 | 19:00 | 325.7 | 119.7 | 56.9 | 165.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | -9.7 | 2.3 | 0 | 362.2
2021/04/20 | 20:00 | 315.5 | 119.7 | 56.9 | 164.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 2.2 | 0 | 358.6
2021/04/20 | 21:00 | 306.9 | 119.7 | 56.9 | 157.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 2 | 0 | 349.8
2021/04/20 | 22:00 | 302.6 | 119.7 | 56.9 | 154 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 1.7 | 0 | 346.5
2021/04/20 | 23:00 | 296.7 | 119.7 | 56.9 | 150.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | -1.9 | 1.5 | 0 | 343
2021/04/21 | 0:00 | 288.1 | 119.7 | 99.6 | 146.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 1.4 | 0 | 381.9
2021/04/21 | 1:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 153.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 2.4 | 0 | 389.4
2021/04/21 | 2:00 | 319.1 | 119.7 | 99.6 | 178.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 4.2 | 0 | 416.1
2021/04/21 | 3:00 | 337 | 119.7 | 99.6 | 186.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 5.7 | 0 | 424.5
2021/04/21 | 4:00 | 341.6 | 119.7 | 99.6 | 188.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 6.2 | 0 | 426.7
2021/04/21 | 5:00 | 336.1 | 119.7 | 99.6 | 185.3 | 0 | 12.9 | 2.7 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | 5.5 | 0 | 424.1
2021/04/21 | 6:00 | 328.5 | 119.7 | 99.6 | 159.3 | 0 | 12.9 | 25.5 | -15.7 | 0.1 | -0.1 | 3 | 0 | 404.3
2021/04/21 | 7:00 | 317.4 | 119.7 | 99.6 | 128.8 | 0 | 12.9 | 66.1 | -40.7 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 386.6
2021/04/21 | 8:00 | 333.5 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 114.1 | -70.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 404.7
2021/04/21 | 9:00 | 348.4 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 378.8
2021/04/21 | 10:00 | 350.4 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 379.4
2021/04/21 | 11:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 128.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 3.9 | -2.5 | 0 | 0 | 380.1
2021/04/21 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 99.6 | 128.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6.8 | -4.4 | 0 | 0 | 380.7
2021/04/21 | 13:00 | 345.7 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 5.7 | -3.7 | 0 | 0 | 378.7
2021/04/21 | 14:00 | 344.8 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 377.7
2021/04/21 | 15:00 | 337.6 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 110.8 | -68.2 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 402.7
2021/04/21 | 16:00 | 334.2 | 119.7 | 99.6 | 138.4 | 0 | 12.9 | 57.4 | -35.3 | 9 | -5.8 | 0.2 | 0 | 396.1
2021/04/21 | 17:00 | 328.9 | 119.7 | 99.6 | 153.8 | 0 | 12.9 | 21.5 | -13.3 | 12.9 | -8.3 | 2.4 | 0 | 401.2
2021/04/21 | 18:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 174.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.7 | 10.3 | -6.7 | 4.1 | 0 | 414.9
2021/04/21 | 19:00 | 326.4 | 119.7 | 99.6 | 165.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | -9.8 | 3.7 | 0 | 406.4
2021/04/21 | 20:00 | 317.9 | 119.7 | 99.6 | 158 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -11 | 2.9 | 0 | 399.1
2021/04/21 | 21:00 | 312 | 119.7 | 99.6 | 162.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 3.4 | 0 | 399.7
2021/04/21 | 22:00 | 305.2 | 119.7 | 99.6 | 160.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3.2 | 0 | 396.2
2021/04/21 | 23:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 157.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2.8 | 0 | 392.2
2021/04/22 | 0:00 | 291 | 119.7 | 99.6 | 158.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 2.6 | 0 | 394
2021/04/22 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 99.6 | 166.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 3.4 | 0 | 402.5
2021/04/22 | 2:00 | 324.7 | 119.7 | 99.6 | 182.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 5 | 0 | 422.1
2021/04/22 | 3:00 | 340.9 | 119.7 | 99.6 | 190.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 6.7 | 0 | 430.2
2021/04/22 | 4:00 | 345.1 | 119.7 | 99.6 | 191.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | -2.7 | 6.9 | 0 | 431.8
2021/04/22 | 5:00 | 344.7 | 119.7 | 99.6 | 190.3 | 0 | 12.9 | 3.2 | -2 | 3.7 | -2.4 | 6.6 | 0 | 431.6
2021/04/22 | 6:00 | 337.3 | 119.7 | 99.6 | 168.2 | 0 | 12.9 | 32.3 | -19.9 | 3.7 | -2.4 | 3.6 | 0 | 417.7
2021/04/22 | 7:00 | 321 | 119.7 | 99.6 | 138.2 | 0 | 12.9 | 75.4 | -46.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 399.5
2021/04/22 | 8:00 | 336.1 | 119.7 | 99.6 | 137.2 | 0 | 12.9 | 117.6 | -72.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 414.6
2021/04/22 | 9:00 | 351.1 | 119.7 | 99.6 | 128.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 378.4
2021/04/22 | 10:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 128.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 1.8 | -1.2 | 0 | 0 | 379
2021/04/22 | 11:00 | 350.2 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 4.9 | -3.2 | 0 | 0 | 379.9
2021/04/22 | 12:00 | 330.8 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 5.8 | -3.8 | 0 | 0 | 380.2
2021/04/22 | 13:00 | 344.3 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 13.9 | -9 | 0 | 0 | 383.1
2021/04/22 | 14:00 | 346 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 120.6 | -104.8 | 25.7 | -16.6 | 0 | 0 | 385.4
2021/04/22 | 15:00 | 337.7 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 101.4 | -62.4 | 36.3 | -23.5 | 0 | 0 | 412.3
2021/04/22 | 16:00 | 338.1 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 58.6 | -36.1 | 51.5 | -33.3 | 0 | 0 | 401.2
2021/04/22 | 17:00 | 329.1 | 119.7 | 99.6 | 125.6 | 0 | 12.9 | 22.8 | -14.1 | 52.6 | -34 | 0 | 0 | 385.1
2021/04/22 | 18:00 | 330.1 | 119.7 | 99.6 | 129.9 | 0 | 12.9 | 1.6 | -1 | 69.2 | -69.2 | 0.2 | 0 | 362.9
2021/04/22 | 19:00 | 327.8 | 119.7 | 99.6 | 156.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -27 | 2.4 | 0 | 406
2021/04/22 | 20:00 | 318.5 | 119.7 | 99.6 | 150.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -26.1 | 1.7 | 0 | 398.6
2021/04/22 | 21:00 | 314.2 | 119.7 | 99.6 | 145 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | -27.9 | 1.1 | 0 | 393.6
2021/04/22 | 22:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 151.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 1.8 | 0 | 394.5
2021/04/22 | 23:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.6 | -24.3 | 0.2 | 0 | 376.6
2021/04/23 | 0:00 | 288.7 | 119.7 | 99.6 | 139.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | -16.6 | 0.5 | 0 | 381.4
2021/04/23 | 1:00 | 298.8 | 119.7 | 99.6 | 156.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.3 | -7.3 | 2.5 | 0 | 394.8
2021/04/23 | 2:00 | 322.2 | 119.7 | 99.6 | 180.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 4.5 | 0 | 420.5
2021/04/23 | 3:00 | 337.2 | 119.7 | 99.6 | 181.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | -13.5 | 4.9 | 0 | 426.4
2021/04/23 | 4:00 | 339.6 | 119.7 | 99.6 | 184.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 5.4 | 0 | 427.9
2021/04/23 | 5:00 | 338.3 | 119.7 | 99.6 | 178.9 | 0 | 12.9 | 3 | -1.8 | 26.8 | -17.3 | 4.2 | 0 | 426
2021/04/23 | 6:00 | 331.9 | 119.7 | 99.6 | 153.2 | 0 | 12.9 | 31.8 | -19.6 | 15.1 | -9.8 | 2.3 | 0 | 405.2
2021/04/23 | 7:00 | 314 | 119.7 | 99.6 | 129.2 | 0 | 12.9 | 78 | -48 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 392.4
2021/04/23 | 8:00 | 330.9 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 128.9 | -112 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | 377.9
2021/04/23 | 9:00 | 346.5 | 119.7 | 99.6 | 128.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6 | -3.9 | 0 | 0 | 380.6
2021/04/23 | 10:00 | 348.5 | 119.7 | 99.6 | 128.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 13.7 | -8.9 | 0 | 0 | 383.2
2021/04/23 | 11:00 | 349.2 | 119.7 | 99.6 | 128.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 25.6 | -16.6 | 0 | 0 | 387.4
2021/04/23 | 12:00 | 331.7 | 119.7 | 99.6 | 128.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 37 | -23.9 | 0 | 0 | 391.5
2021/04/23 | 13:00 | 345.5 | 119.7 | 99.6 | 128.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 36.5 | -23.6 | 0 | 0 | 391.4
2021/04/23 | 14:00 | 343.8 | 119.7 | 99.6 | 128.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 16.6 | -10.7 | 0 | 0 | 384.4
2021/04/23 | 15:00 | 336.3 | 119.7 | 99.6 | 128.6 | 0 | 12.9 | 100.9 | -62 | 12 | -7.8 | 0 | 0 | 403.9
2021/04/23 | 16:00 | 335.6 | 119.7 | 99.6 | 135.8 | 0 | 12.9 | 51 | -31.4 | 16.9 | -10.9 | 0.9 | 0 | 394.5
2021/04/23 | 17:00 | 325.8 | 119.7 | 99.6 | 159.7 | 0 | 12.9 | 17.9 | -11 | 15 | -9.7 | 2.9 | 0 | 407
2021/04/23 | 18:00 | 328.3 | 119.7 | 99.6 | 174.1 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.7 | 18.8 | -12.2 | 4.2 | 0 | 417.8
2021/04/23 | 19:00 | 324 | 119.7 | 99.6 | 182.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | -4.1 | 5 | 0 | 421.9
2021/04/23 | 20:00 | 313.7 | 119.7 | 99.6 | 179.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | -1.9 | 4.4 | 0 | 417.5
2021/04/23 | 21:00 | 307.7 | 119.7 | 99.6 | 164.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | -5.2 | 3.5 | 0 | 402.7
2021/04/23 | 22:00 | 300.3 | 119.7 | 99.6 | 153.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | -9.8 | 2.3 | 0 | 393.1
2021/04/23 | 23:00 | 293.4 | 119.7 | 99.6 | 152.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | -6 | 2.2 | 0 | 390.3
2021/04/24 | 0:00 | 280.7 | 119.7 | 56.9 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | -5.3 | 0.7 | 0 | 337.6
2021/04/24 | 1:00 | 287.8 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | -5.4 | 1.1 | 0 | 342.7
2021/04/24 | 2:00 | 311 | 119.7 | 56.9 | 153.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | -16.2 | 1.4 | 0 | 353.5
2021/04/24 | 3:00 | 323 | 119.7 | 56.9 | 172.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -11 | 2.3 | 0 | 370.2
2021/04/24 | 4:00 | 325.3 | 119.7 | 56.9 | 176.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | -8.2 | 2.6 | 0 | 373.3
2021/04/24 | 5:00 | 314.6 | 119.7 | 56.9 | 158.7 | 0 | 12.9 | 3.4 | -0.8 | 18.5 | -12 | 1.7 | 0 | 359
2021/04/24 | 6:00 | 289.4 | 119.7 | 56.9 | 129 | 0 | 12.9 | 21.8 | -5.1 | 8.7 | -5.6 | 0.1 | 0 | 338.4
2021/04/24 | 7:00 | 276.4 | 119.7 | 56.9 | 126.6 | 0 | 12.9 | 48.8 | -11.5 | 2.6 | -1.7 | 0 | 0 | 354.3
2021/04/24 | 8:00 | 278.8 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 87.6 | -20.6 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 383.2
2021/04/24 | 9:00 | 280.4 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 121 | -59.2 | 3.8 | -2.5 | 0 | 0 | 377.5
2021/04/24 | 10:00 | 281.2 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 383.3
2021/04/24 | 11:00 | 284.3 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 384
2021/04/24 | 12:00 | 280.2 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 390.1
2021/04/24 | 13:00 | 278.2 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 39.9 | -25.8 | 0 | 0 | 397
2021/04/24 | 14:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 130.6 | -63.8 | 40 | -25.9 | 0 | 0 | 394.8
2021/04/24 | 15:00 | 267.2 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 94.1 | -22.1 | 24.6 | -15.9 | 0 | 0 | 394.6
2021/04/24 | 16:00 | 269.3 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 51.3 | -12.1 | 9.4 | -6.1 | 0 | 0 | 356.4
2021/04/24 | 17:00 | 273 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 19.5 | -4.6 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 329.1
2021/04/24 | 18:00 | 280.1 | 119.7 | 56.9 | 148.5 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 1 | 0 | 340
2021/04/24 | 19:00 | 280.5 | 119.7 | 56.9 | 149.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0 | 340.3
2021/04/24 | 20:00 | 271.3 | 119.7 | 56.9 | 143.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0 | 333.6
2021/04/24 | 21:00 | 260.8 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | -6.7 | 0 | 0 | 317.6
2021/04/24 | 22:00 | 254.9 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | -14 | 0 | 0 | 321.5
2021/04/24 | 23:00 | 250.4 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 0 | 0 | 319.5
2021/04/25 | 0:00 | 242.5 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 327.1
2021/04/25 | 1:00 | 249.8 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | -13.8 | 0 | 0 | 321.5
2021/04/25 | 2:00 | 273.7 | 119.7 | 56.9 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 0.1 | 0 | 320.8
2021/04/25 | 3:00 | 288.8 | 119.7 | 56.9 | 145.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | -7 | 0.9 | 0 | 339.4
2021/04/25 | 4:00 | 287.4 | 119.7 | 56.9 | 153.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 1.2 | 0 | 345.2
2021/04/25 | 5:00 | 276.3 | 119.7 | 56.9 | 142 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0 | 333.8
2021/04/25 | 6:00 | 254.2 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 15.8 | -3.7 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 326
2021/04/25 | 7:00 | 243.7 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 41 | -9.6 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 346.8
2021/04/25 | 8:00 | 247.9 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 84.6 | -19.9 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 378.1
2021/04/25 | 9:00 | 252.2 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 104.5 | -24.6 | 11.7 | -7.6 | 0 | 0 | 395.9
2021/04/25 | 10:00 | 258.1 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 114 | -26.8 | 17.3 | -11.2 | 0 | 0 | 405.2
2021/04/25 | 11:00 | 256.4 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 102.6 | -24.1 | 34.5 | -22.3 | 0 | 0 | 402.6
2021/04/25 | 12:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 104.6 | -24.6 | 41.7 | -27 | 0 | 0 | 406.6
2021/04/25 | 13:00 | 251.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 113.2 | -26.6 | 68.2 | -68.2 | 0 | 0 | 398.5
2021/04/25 | 14:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 113.7 | -26.8 | 86.4 | -86.4 | 0 | 0 | 398.8
2021/04/25 | 15:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 79.4 | -18.7 | 101.6 | -101.6 | 0 | 0 | 372.6
2021/04/25 | 16:00 | 263.9 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 32.9 | -7.7 | 128.9 | -128.9 | 0 | 0 | 337.1
2021/04/25 | 17:00 | 275.3 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 12.5 | -2.9 | 122.1 | -122.1 | 0 | 0 | 321.5
2021/04/25 | 18:00 | 286 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 123.6 | -123.6 | 0 | 0 | 312.9
2021/04/25 | 19:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 | 311.9
2021/04/25 | 20:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.5 | -114.5 | 0 | 0 | 311.9
2021/04/25 | 21:00 | 274.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | -99.5 | 0 | 0 | 311.9
2021/04/25 | 22:00 | 265.9 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.9 | -79.9 | 0 | 0 | 311.9
2021/04/25 | 23:00 | 260.1 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 332.2
2021/04/26 | 0:00 | 256.1 | 119.7 | 56.9 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | -25.4 | 0 | 0 | 330.9
2021/04/26 | 1:00 | 270.8 | 119.7 | 56.9 | 127.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.9 | -29.7 | 0 | 0 | 333.3
2021/04/26 | 2:00 | 294.1 | 119.7 | 56.9 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | -23.3 | 0 | 0 | 330.3
2021/04/26 | 3:00 | 309.1 | 119.7 | 56.9 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.5 | -23.6 | 0.1 | 0 | 344.4
2021/04/26 | 4:00 | 317.8 | 119.7 | 56.9 | 154.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | -22.8 | 0.2 | 0 | 357.1
2021/04/26 | 5:00 | 317.3 | 119.7 | 56.9 | 139.1 | 0 | 12.9 | 3.5 | -2.1 | 41.6 | -26.9 | 0.1 | 0 | 344.8
2021/04/26 | 6:00 | 318.2 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 32.6 | -20.1 | 56.8 | -36.7 | 0 | 0 | 345.8
2021/04/26 | 7:00 | 310.9 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 81.6 | -50.2 | 94 | -94 | 0 | 0 | 344.6
2021/04/26 | 8:00 | 330.7 | 119.7 | 56.9 | 124.1 | 0 | 12.9 | 130.4 | -113.3 | 90.2 | -90.2 | 0 | 0 | 330.7
2021/04/26 | 9:00 | 348.6 | 119.7 | 56.9 | 124.1 | 0 | 12.9 | 135 | -113 | 77.1 | -64.1 | 0 | 0 | 348.6
2021/04/26 | 10:00 | 353.3 | 119.7 | 56.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 135 | -112 | 99.5 | -83.3 | 0 | 0 | 353.3
2021/04/26 | 11:00 | 354.5 | 119.7 | 56.9 | 124.3 | 0 | 12.9 | 135 | -111.6 | 129.5 | -112.2 | 0 | 0 | 354.5
2021/04/26 | 12:00 | 337.9 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 135 | -115.9 | 120 | -115.7 | 0 | 0 | 337.9
2021/04/26 | 13:00 | 349.3 | 119.7 | 56.9 | 140.6 | 0 | 12.9 | 135 | -116.9 | 115.3 | -114.2 | 0 | 0 | 349.3
2021/04/26 | 14:00 | 346.2 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 135 | -113.4 | 124.8 | -112.9 | 0 | 0 | 346.2
2021/04/26 | 15:00 | 340 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 115.5 | -71.1 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 355.6
2021/04/26 | 16:00 | 341.7 | 119.7 | 56.9 | 123 | 0 | 12.9 | 61.2 | -36.3 | 133.6 | -129.3 | 0 | 0 | 341.7
2021/04/26 | 17:00 | 338.5 | 119.7 | 56.9 | 122.8 | 0 | 12.9 | 23.9 | -11.5 | 125.7 | -111.9 | 0 | 0 | 338.5
2021/04/26 | 18:00 | 344.2 | 119.7 | 56.9 | 143.3 | 0 | 12.9 | 1.6 | -1 | 67.3 | -43.5 | 0.1 | 0 | 357.3
2021/04/26 | 19:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 167.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37 | -23.9 | 0.3 | 0 | 370.7
2021/04/26 | 20:00 | 335.1 | 119.7 | 56.9 | 166.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.8 | -23.8 | 0.2 | 0 | 369.4
2021/04/26 | 21:00 | 323.4 | 119.7 | 56.9 | 155.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37 | -23.9 | 0.2 | 0 | 358.3
2021/04/26 | 22:00 | 317.2 | 119.7 | 56.9 | 164.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | -16.5 | 0.2 | 0 | 363.1
2021/04/26 | 23:00 | 308.1 | 119.7 | 56.9 | 155.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | -12.5 | 0.2 | 0 | 352.3
2021/04/27 | 0:00 | 300.3 | 119.7 | 56.9 | 151.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | -10.3 | 0.7 | 0 | 347
2021/04/27 | 1:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 168.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | -12.4 | 0.9 | 0 | 366
2021/04/27 | 2:00 | 334 | 119.7 | 56.9 | 175.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | -18.5 | 1.3 | 0 | 376.3
2021/04/27 | 3:00 | 350.4 | 119.7 | 56.9 | 186.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | -15.5 | 1.8 | 0 | 385.9
2021/04/27 | 4:00 | 354.4 | 119.7 | 56.9 | 194.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 2.1 | 0 | 391.6
2021/04/27 | 5:00 | 351.9 | 119.7 | 56.9 | 187.3 | 0 | 12.9 | 4.5 | -2.8 | 19.1 | -12.4 | 1.9 | 0 | 387.1
2021/04/27 | 6:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 169.4 | 0 | 12.9 | 34.5 | -21.2 | 16.3 | -10.5 | 1 | 0 | 379
2021/04/27 | 7:00 | 328.6 | 119.7 | 56.9 | 128.3 | 0 | 12.9 | 82.1 | -50.5 | 5 | -3.2 | 0 | 0 | 351.2
2021/04/27 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 131.6 | -106.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 343
2021/04/27 | 9:00 | 356.9 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 135 | -95.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2021/04/27 | 10:00 | 357.4 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 135 | -95.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2021/04/27 | 11:00 | 354.8 | 119.7 | 56.9 | 128.2 | 0 | 12.9 | 135 | -98.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2021/04/27 | 12:00 | 335.6 | 119.7 | 56.9 | 128.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | 335.6
2021/04/27 | 13:00 | 345.1 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 30.9 | -20 | 0 | 0 | 346.1
2021/04/27 | 14:00 | 344 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 132.3 | -114.9 | 33.2 | -21.5 | 0 | 0 | 346.6
2021/04/27 | 15:00 | 337.6 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 112.1 | -69 | 50.7 | -32.8 | 0 | 0 | 378.5
2021/04/27 | 16:00 | 336.9 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 55.9 | -34.4 | 32 | -20.7 | 0 | 0 | 350.3
2021/04/27 | 17:00 | 326.6 | 119.7 | 56.9 | 134.8 | 0 | 12.9 | 23.1 | -14.2 | 35.8 | -23.2 | 0.3 | 0 | 346.1
2021/04/27 | 18:00 | 327.2 | 119.7 | 56.9 | 168.2 | 0 | 12.9 | 1.8 | -1 | 34.5 | -22.3 | 0.9 | 0 | 371.6
2021/04/27 | 19:00 | 324 | 119.7 | 56.9 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | -28.6 | 0.6 | 0 | 353.9
2021/04/27 | 20:00 | 313.6 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.8 | -70.8 | 0 | 0 | 317.5
2021/04/27 | 21:00 | 309.2 | 119.7 | 56.9 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | -81.2 | 0 | 0 | 317.5
2021/04/27 | 22:00 | 299.1 | 119.7 | 56.9 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.9 | -42.6 | 0 | 0 | 340.7
2021/04/27 | 23:00 | 290.7 | 119.7 | 56.9 | 126 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | -41 | 0 | 0 | 337.9
2021/04/28 | 0:00 | 279.5 | 119.7 | 56.9 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.9 | -40.7 | 0 | 0 | 338.6
2021/04/28 | 1:00 | 288.9 | 119.7 | 56.9 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | -79.2 | 0 | 0 | 316.4
2021/04/28 | 2:00 | 311.4 | 119.7 | 56.9 | 126.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.3 | -79.3 | 0 | 0 | 316.4
2021/04/28 | 3:00 | 324.8 | 119.7 | 56.9 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.4 | -43.6 | 0 | 0 | 340.4
2021/04/28 | 4:00 | 324.5 | 119.7 | 56.9 | 126.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | -67.9 | 0 | 0 | 324.5
2021/04/28 | 5:00 | 317.6 | 119.7 | 56.9 | 123.8 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 91.8 | -88.5 | 0 | 0 | 317.6
2021/04/28 | 6:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 123 | 0 | 12.9 | 6.1 | -1.4 | 111.7 | -111.7 | 0 | 0 | 317.2
2021/04/28 | 7:00 | 311.5 | 119.7 | 56.9 | 123 | 0 | 12.9 | 13.2 | -3.1 | 100.6 | -100.6 | 0 | 0 | 322.6
2021/04/28 | 8:00 | 331.1 | 119.7 | 56.9 | 124.1 | 0 | 12.9 | 17.3 | -3 | 72.6 | -69.4 | 0 | 0 | 331.1
2021/04/28 | 9:00 | 349.7 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 26.9 | -6.3 | 71.2 | -46 | 0 | 0 | 357.9
2021/04/28 | 10:00 | 350.8 | 119.7 | 56.9 | 138 | 0 | 12.9 | 37.3 | -8.8 | 66.1 | -42.7 | 0 | 0 | 379.4
2021/04/28 | 11:00 | 348.3 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 49.9 | -11.7 | 77.6 | -77.6 | 0 | 0 | 349.7
2021/04/28 | 12:00 | 326.8 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 104.8 | -24.7 | 74.4 | -74.4 | 0 | 0 | 391.6
2021/04/28 | 13:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 70.2 | -16.5 | 82.3 | -82.3 | 0 | 0 | 365.2
2021/04/28 | 14:00 | 342.8 | 119.7 | 56.9 | 122.2 | 0 | 12.9 | 33.2 | -6.4 | 71.6 | -67.3 | 0 | 0 | 342.8
2021/04/28 | 15:00 | 337.6 | 119.7 | 56.9 | 141.8 | 0 | 12.9 | 21.1 | -5 | 57.2 | -37 | 0 | 0 | 367.6
2021/04/28 | 16:00 | 336.1 | 119.7 | 56.9 | 147 | 0 | 12.9 | 10.3 | -2.4 | 48 | -31 | 0 | 0 | 361.4
2021/04/28 | 17:00 | 327.9 | 119.7 | 56.9 | 133.2 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 58.1 | -37.6 | 0 | 0 | 345.3
2021/04/28 | 18:00 | 326.3 | 119.7 | 56.9 | 149.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 41.8 | -27 | 0 | 0 | 354.2
2021/04/28 | 19:00 | 319.4 | 119.7 | 56.9 | 151.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | -16.3 | 0 | 0 | 349.8
2021/04/28 | 20:00 | 307.4 | 119.7 | 56.9 | 151.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | -12.3 | 0 | 0 | 347.4
2021/04/28 | 21:00 | 299.1 | 119.7 | 56.9 | 151.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 0 | 0 | 342.6
2021/04/28 | 22:00 | 291.2 | 119.7 | 56.9 | 148.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 341.1
2021/04/28 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 56.9 | 147.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 338
2021/04/29 | 0:00 | 274.1 | 119.7 | 56.9 | 137 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | -1.5 | 0.4 | 0 | 327.7
2021/04/29 | 1:00 | 281.7 | 119.7 | 56.9 | 146 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 0.6 | 0 | 337.1
2021/04/29 | 2:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 161.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | -9.2 | 0.9 | 0 | 356.8
2021/04/29 | 3:00 | 319.8 | 119.7 | 56.9 | 171.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | -11.7 | 1.3 | 0 | 369.1
2021/04/29 | 4:00 | 317.4 | 119.7 | 56.9 | 166.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | -14 | 1.1 | 0 | 365
2021/04/29 | 5:00 | 302.5 | 119.7 | 56.9 | 162.6 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 11.1 | -7.2 | 1 | 0 | 357.4
2021/04/29 | 6:00 | 280.9 | 119.7 | 56.9 | 125.3 | 0 | 12.9 | 4.6 | -1.1 | 18.4 | -11.9 | 0 | 0 | 324.8
2021/04/29 | 7:00 | 276.9 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 10.5 | -2.5 | 13.8 | -8.9 | 0 | 0 | 327.2
2021/04/29 | 8:00 | 294.1 | 119.7 | 56.9 | 133.9 | 0 | 12.9 | 16.6 | -3.9 | 9.9 | -6.4 | 0.3 | 0 | 339.9
2021/04/29 | 9:00 | 310.5 | 119.7 | 56.9 | 133.9 | 0 | 12.9 | 19.5 | -4.6 | 23.4 | -15.1 | 0.3 | 0 | 346.9
2021/04/29 | 10:00 | 314 | 119.7 | 56.9 | 134.9 | 0 | 12.9 | 20.9 | -4.9 | 24.1 | -15.6 | 0.3 | 0 | 349.2
2021/04/29 | 11:00 | 315.5 | 119.7 | 56.9 | 133.2 | 0 | 12.9 | 19.4 | -4.6 | 29.4 | -19 | 0.3 | 0 | 348.2
2021/04/29 | 12:00 | 309.2 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 17.6 | -4.1 | 41 | -26.5 | 0 | 0 | 342.3
2021/04/29 | 13:00 | 311.3 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 16.1 | -3.8 | 49 | -31.7 | 0 | 0 | 343.9
2021/04/29 | 14:00 | 312.4 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 10.6 | -2.5 | 61.4 | -39.7 | 0 | 0 | 342.5
2021/04/29 | 15:00 | 309.7 | 119.7 | 56.9 | 122.8 | 0 | 12.9 | 8.5 | -2 | 57 | -36.9 | 0 | 0 | 338.9
2021/04/29 | 16:00 | 311.6 | 119.7 | 56.9 | 164.7 | 0 | 12.9 | 4.3 | -1 | 13.9 | -9 | 1 | 0 | 363.4
2021/04/29 | 17:00 | 315.7 | 119.7 | 56.9 | 179.1 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.3 | 4.6 | -3 | 1.5 | 0 | 372.6
2021/04/29 | 18:00 | 319.8 | 119.7 | 56.9 | 167 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 23.7 | -15.3 | 1.1 | 0 | 366.1
2021/04/29 | 19:00 | 312 | 119.7 | 56.9 | 174.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | -4.9 | 1.3 | 0 | 367.8
2021/04/29 | 20:00 | 301.3 | 119.7 | 56.9 | 166.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | -3.9 | 1.1 | 0 | 359.1
2021/04/29 | 21:00 | 288.1 | 119.7 | 56.9 | 152 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0 | 342.6
2021/04/29 | 22:00 | 281.1 | 119.7 | 56.9 | 144.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 0.5 | 0 | 337
2021/04/29 | 23:00 | 271.1 | 119.7 | 56.9 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 0.2 | 0 | 323.2
2021/04/30 | 0:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 316.4
2021/04/30 | 1:00 | 271.1 | 119.7 | 56.9 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | -3.8 | 0.3 | 0 | 324.4
2021/04/30 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 144.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | -8.9 | 0.6 | 0 | 339.6
2021/04/30 | 3:00 | 307.3 | 119.7 | 56.9 | 155.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | -12 | 0.9 | 0 | 352.9
2021/04/30 | 4:00 | 312.4 | 119.7 | 56.9 | 162.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | -11.3 | 1.1 | 0 | 358.9
2021/04/30 | 5:00 | 301.9 | 119.7 | 56.9 | 147.2 | 0 | 12.9 | 3.3 | -0.8 | 18.6 | -12 | 0.7 | 0 | 346.5
2021/04/30 | 6:00 | 290.9 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 26 | -6.1 | 28.5 | -18.4 | 0 | 0 | 345.9
2021/04/30 | 7:00 | 278.3 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 65.3 | -15.4 | 32.6 | -21.1 | 0 | 0 | 375.4
2021/04/30 | 8:00 | 283.8 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 103.8 | -24.4 | 24.6 | -15.9 | 0 | 0 | 402.1
2021/04/30 | 9:00 | 291.9 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 131.7 | -64.4 | 27.2 | -17.6 | 0 | 0 | 390.1
2021/04/30 | 10:00 | 295.2 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 41.5 | -26.8 | 0 | 0 | 395.9
2021/04/30 | 11:00 | 297.6 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 51.9 | -33.6 | 0 | 0 | 399.5
2021/04/30 | 12:00 | 282 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 108.1 | -25.4 | 58.5 | -37.8 | 0 | 0 | 415.6
2021/04/30 | 13:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 42.3 | -10 | 52.1 | -33.7 | 0 | 0 | 362.9
2021/04/30 | 14:00 | 295.5 | 119.7 | 56.9 | 130.9 | 0 | 12.9 | 12 | -2.8 | 19.9 | -12.9 | 0.2 | 0 | 336.8
2021/04/30 | 15:00 | 293.9 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 12.4 | -2.9 | 49.6 | -32.1 | 0 | 0 | 339.2
2021/04/30 | 16:00 | 293.4 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 15.2 | -3.6 | 53.5 | -34.6 | 0 | 0 | 342.7
2021/04/30 | 17:00 | 288.9 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 12.3 | -2.9 | 55.1 | -35.6 | 0 | 0 | 341.1
2021/04/30 | 18:00 | 289.5 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 67.8 | -67.8 | 0 | 0 | 313.2
2021/04/30 | 19:00 | 288.7 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | -28.1 | 0 | 0 | 327.5
2021/04/30 | 20:00 | 276.4 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | -20.9 | 0 | 0 | 323.6
2021/04/30 | 21:00 | 264.4 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | -31.4 | 0 | 0 | 329.3
2021/04/30 | 22:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.4 | -41.6 | 0 | 0 | 335
2021/04/30 | 23:00 | 248 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.9 | -67.9 | 0 | 0 | 312.2
2021/05/01 | 0:00 | 236.5 | 119.7 | 56.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.6 | -90.6 | 0 | 0 | 315.1
2021/05/01 | 1:00 | 240.5 | 119.7 | 56.9 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | -88.1 | 0 | 0 | 314.8
2021/05/01 | 2:00 | 261.5 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.8 | -77.8 | 0 | 0 | 313.1
2021/05/01 | 3:00 | 277.3 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.8 | -42.6 | 0 | 0 | 336.3
2021/05/01 | 4:00 | 281 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | -41.4 | 0 | 0 | 335.7
2021/05/01 | 5:00 | 271 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 5 | -1.2 | 55.7 | -36 | 0 | 0 | 336.6
2021/05/01 | 6:00 | 250.3 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 27 | -6.4 | 45.2 | -29.2 | 0 | 0 | 349.7
2021/05/01 | 7:00 | 242.4 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 31.2 | -7.3 | 29.1 | -18.8 | 0 | 0 | 347.2
2021/05/01 | 8:00 | 250.3 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 23.6 | -5.6 | 20.1 | -13 | 0 | 0 | 338.1
2021/05/01 | 9:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 57.1 | -13.4 | 11.3 | -7.3 | 0 | 0 | 362.7
2021/05/01 | 10:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 47.6 | -11.2 | 24.8 | -16 | 0 | 0 | 358.2
2021/05/01 | 11:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 55.3 | -13 | 57.1 | -36.9 | 0 | 0 | 375.5
2021/05/01 | 12:00 | 257.3 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 105 | -24.7 | 56.4 | -36.5 | 0 | 0 | 413.2
2021/05/01 | 13:00 | 253.4 | 119.7 | 56.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 80 | -18.8 | 64.6 | -41.8 | 0 | 0 | 399
2021/05/01 | 14:00 | 255.5 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 50.5 | -11.9 | 45.8 | -29.6 | 0 | 0 | 367.8
2021/05/01 | 15:00 | 253.7 | 119.7 | 56.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 25.1 | -5.9 | 36.3 | -23.5 | 0 | 0 | 347
2021/05/01 | 16:00 | 258.9 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 8.1 | -1.9 | 24.5 | -15.8 | 0 | 0 | 327.9
2021/05/01 | 17:00 | 264 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 24.7 | -16 | 0 | 0 | 323.8
2021/05/01 | 18:00 | 269.4 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 327.6
2021/05/01 | 19:00 | 264.9 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.8 | -39.3 | 0 | 0 | 334.5
2021/05/01 | 20:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.5 | -37.2 | 0 | 0 | 333.3
2021/05/01 | 21:00 | 243 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.3 | -42.2 | 0 | 0 | 336.1
2021/05/01 | 22:00 | 232.1 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | 0 | 313
2021/05/01 | 23:00 | 227.6 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.1 | -93.1 | 0 | 0 | 313
2021/05/02 | 0:00 | 219.7 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | -116 | 0 | 0 | 313.2
2021/05/02 | 1:00 | 226.9 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.9 | -125.9 | 0 | 0 | 313.2
2021/05/02 | 2:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.4 | -117.4 | 0 | 0 | 313.2
2021/05/02 | 3:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.5 | -129.5 | 0 | 0 | 313.2
2021/05/02 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | -133.1 | 0 | 0 | 313
2021/05/02 | 5:00 | 257.1 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 2 | -0.5 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 312.7
2021/05/02 | 6:00 | 237.8 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 8.7 | -2 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 317.9
2021/05/02 | 7:00 | 230.9 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 11 | -2.6 | 130.8 | -130.8 | 0 | 0 | 319.6
2021/05/02 | 8:00 | 241.7 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 18 | -4.2 | 109.6 | -109.6 | 0 | 0 | 325
2021/05/02 | 9:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 30.8 | -7.2 | 118.4 | -118.4 | 0 | 0 | 334.8
2021/05/02 | 10:00 | 254.3 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 33.9 | -8 | 107.8 | -107.8 | 0 | 0 | 337.1
2021/05/02 | 11:00 | 252.9 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 30.4 | -7.2 | 112.5 | -112.5 | 0 | 0 | 334.4
2021/05/02 | 12:00 | 254.8 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 25.5 | -6 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 330.7
2021/05/02 | 13:00 | 255.1 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | -5.4 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 328.9
2021/05/02 | 14:00 | 253.8 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 26.1 | -6.1 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 331.2
2021/05/02 | 15:00 | 254.8 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 20.5 | -4.8 | 127.3 | -127.3 | 0 | 0 | 326.9
2021/05/02 | 16:00 | 257.7 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 17.1 | -4 | 110 | -110 | 0 | 0 | 324.3
2021/05/02 | 17:00 | 265.4 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 10.1 | -2.4 | 84.9 | -84.9 | 0 | 0 | 318.9
2021/05/02 | 18:00 | 275.4 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 51.5 | -33.3 | 0 | 0 | 330.4
2021/05/02 | 19:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | -17.8 | 0 | 0 | 321
2021/05/02 | 20:00 | 266.2 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | -18.2 | 0 | 0 | 321.2
2021/05/02 | 21:00 | 254.2 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | -20.1 | 0 | 0 | 322.2
2021/05/02 | 22:00 | 243.4 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | -16.2 | 0 | 0 | 320.1
2021/05/02 | 23:00 | 238.6 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0 | 0 | 314.8
2021/05/03 | 0:00 | 229.3 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | -6.5 | 0 | 0 | 315.7
2021/05/03 | 1:00 | 237.8 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | -16.7 | 0 | 0 | 321.4
2021/05/03 | 2:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 328.9
2021/05/03 | 3:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.6 | -36 | 0 | 0 | 331.7
2021/05/03 | 4:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | -41.1 | 0 | 0 | 334.4
2021/05/03 | 5:00 | 272.5 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 5.5 | -1.3 | 69 | -69 | 0 | 0 | 314.3
2021/05/03 | 6:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 28.6 | -6.7 | 72.9 | -72.9 | 0 | 0 | 332
2021/05/03 | 7:00 | 236.1 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 60.9 | -14.3 | 73.6 | -73.6 | 0 | 0 | 356.7
2021/05/03 | 8:00 | 235.4 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 77.1 | -18.1 | 70.5 | -70.5 | 0 | 0 | 369.1
2021/05/03 | 9:00 | 241.8 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 103.3 | -24.3 | 76.8 | -76.8 | 0 | 0 | 389.1
2021/05/03 | 10:00 | 241.2 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 133.5 | -65.2 | 83.7 | -83.7 | 0 | 0 | 378.4
2021/05/03 | 11:00 | 242.3 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 111.6 | -26.3 | 93.1 | -93.1 | 0 | 0 | 395.4
2021/05/03 | 12:00 | 236.9 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 75.3 | -17.7 | 100.2 | -100.2 | 0 | 0 | 367.7
2021/05/03 | 13:00 | 234.1 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 72.9 | -17.2 | 102.7 | -102.7 | 0 | 0 | 365.8
2021/05/03 | 14:00 | 229.9 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 76.1 | -17.9 | 92 | -92 | 0 | 0 | 368.3
2021/05/03 | 15:00 | 227.1 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 73.6 | -17.3 | 75.9 | -75.9 | 0 | 0 | 366.4
2021/05/03 | 16:00 | 230.6 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 52.3 | -12.3 | 63.3 | -40.9 | 0 | 0 | 372.5
2021/05/03 | 17:00 | 240.7 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 20.5 | -4.8 | 45.7 | -29.6 | 0 | 0 | 341.9
2021/05/03 | 18:00 | 248.7 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 35 | -22.6 | 0 | 0 | 324.3
2021/05/03 | 19:00 | 254.2 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | -16.3 | 0 | 0 | 319
2021/05/03 | 20:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | -12.5 | 0 | 0 | 316.9
2021/05/03 | 21:00 | 238.3 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | -11.9 | 0 | 0 | 316.6
2021/05/03 | 22:00 | 228.8 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.7 | -13.4 | 0 | 0 | 317.4
2021/05/03 | 23:00 | 224.6 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -20.5 | 0 | 0 | 321.3
2021/05/04 | 0:00 | 218.3 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | -28.6 | 0 | 0 | 327.6
2021/05/04 | 1:00 | 227.2 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | -29.6 | 0 | 0 | 328.1
2021/05/04 | 2:00 | 249.6 | 119.7 | 56.9 | 125 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 331.2
2021/05/04 | 3:00 | 265.7 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.1 | -33.7 | 0 | 0 | 328.4
2021/05/04 | 4:00 | 269.4 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 324.2
2021/05/04 | 5:00 | 261.2 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 6.3 | -3.9 | 56.6 | -36.6 | 0 | 0 | 332.4
2021/05/04 | 6:00 | 240.6 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 30.3 | -18.6 | 53.3 | -34.5 | 0 | 0 | 340.5
2021/05/04 | 7:00 | 225.2 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 68.3 | -42.1 | 30.5 | -19.7 | 0 | 0 | 347
2021/05/04 | 8:00 | 223.1 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 107.7 | -66.2 | 34 | -22 | 0 | 0 | 366.2
2021/05/04 | 9:00 | 225.3 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 52.9 | -34.2 | 0 | 0 | 349.1
2021/05/04 | 10:00 | 229.5 | 119.7 | 56.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 56.5 | -36.5 | 0 | 0 | 350.4
2021/05/04 | 11:00 | 233.9 | 119.7 | 56.9 | 121.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 45.4 | -29.4 | 0 | 0 | 344.9
2021/05/04 | 12:00 | 233.7 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 36.4 | -23.5 | 0 | 0 | 340.6
2021/05/04 | 13:00 | 229.9 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 35.3 | -22.8 | 0 | 0 | 340.2
2021/05/04 | 14:00 | 226.5 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 22 | -14.2 | 0 | 0 | 340.2
2021/05/04 | 15:00 | 224.1 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 101.8 | -62.7 | 26.1 | -16.9 | 0 | 0 | 358.3
2021/05/04 | 16:00 | 226.1 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 53.4 | -32.9 | 16.8 | -10.9 | 0 | 0 | 341.1
2021/05/04 | 17:00 | 231.6 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 16 | -9.9 | 10.8 | -7 | 0 | 0 | 319.9
2021/05/04 | 18:00 | 238.6 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 1.7 | -1 | 12.3 | -8 | 0 | 0 | 315
2021/05/04 | 19:00 | 241 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 0 | 0 | 315.6
2021/05/04 | 20:00 | 233.6 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.6 | -19.1 | 0 | 0 | 320.5
2021/05/04 | 21:00 | 224.3 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.7 | -41.2 | 0 | 0 | 332.5
2021/05/04 | 22:00 | 217.7 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | -42.4 | 0 | 0 | 333.1
2021/05/04 | 23:00 | 213.3 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | -32.3 | 0 | 0 | 327.5
2021/05/05 | 0:00 | 211.2 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | -33.2 | 0 | 0 | 330
2021/05/05 | 1:00 | 219.3 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53 | -34.3 | 0 | 0 | 330.6
2021/05/05 | 2:00 | 240.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 | 311.9
2021/05/05 | 3:00 | 253.6 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.9 | -40 | 0 | 0 | 333.8
2021/05/05 | 4:00 | 257.4 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.8 | -40 | 0 | 0 | 333.4
2021/05/05 | 5:00 | 243.8 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 2.2 | -0.5 | 55.8 | -36.1 | 0 | 0 | 331.3
2021/05/05 | 6:00 | 224 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 9.2 | -2.2 | 87.4 | -87.4 | 0 | 0 | 316.9
2021/05/05 | 7:00 | 220.9 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 11.1 | -2.6 | 100 | -100 | 0 | 0 | 318.4
2021/05/05 | 8:00 | 232.4 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 13.4 | -3.2 | 113.2 | -113.2 | 0 | 0 | 320.1
2021/05/05 | 9:00 | 245 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 17.7 | -4.2 | 117 | -117 | 0 | 0 | 323.4
2021/05/05 | 10:00 | 250.4 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 19.7 | -4.6 | 102.9 | -102.9 | 0 | 0 | 325
2021/05/05 | 11:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 22.8 | -5.4 | 89.3 | -89.3 | 0 | 0 | 327.3
2021/05/05 | 12:00 | 251.2 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 19.7 | -4.6 | 77.2 | -77.2 | 0 | 0 | 325
2021/05/05 | 13:00 | 250.8 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 18.2 | -4.3 | 62.3 | -40.3 | 0 | 0 | 345.8
2021/05/05 | 14:00 | 248.5 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 14.3 | -3.4 | 76.8 | -76.8 | 0 | 0 | 320.8
2021/05/05 | 15:00 | 248.4 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 10 | -2.4 | 107.9 | -107.9 | 0 | 0 | 317.5
2021/05/05 | 16:00 | 252.5 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 6.3 | -1.5 | 107.6 | -107.6 | 0 | 0 | 314.7
2021/05/05 | 17:00 | 259.5 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 3.4 | -0.8 | 92.5 | -92.5 | 0 | 0 | 312.5
2021/05/05 | 18:00 | 265.3 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 65.7 | -42.5 | 0 | 0 | 333.5
2021/05/05 | 19:00 | 263.6 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 68.8 | -68.8 | 0 | 0 | 309.9
2021/05/05 | 20:00 | 254.4 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | -31.8 | 0 | 0 | 327.1
2021/05/05 | 21:00 | 242.5 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -28.1 | 0 | 0 | 325.2
2021/05/05 | 22:00 | 234 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | -18.7 | 0 | 0 | 320
2021/05/05 | 23:00 | 226.6 | 119.7 | 56.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | -10.6 | 0 | 0 | 315.6
2021/05/06 | 0:00 | 223.6 | 119.7 | 99.6 | 130.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | -8.3 | 0 | 0 | 366.9
2021/05/06 | 1:00 | 234.7 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | -7.4 | 0 | 0 | 366.6
2021/05/06 | 2:00 | 259.2 | 119.7 | 99.6 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | -4.3 | 0 | 0 | 365.1
2021/05/06 | 3:00 | 273 | 119.7 | 99.6 | 142.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | 0.6 | 0 | 377.9
2021/05/06 | 4:00 | 277.9 | 119.7 | 99.6 | 142.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | -7.8 | 0.6 | 0 | 379.7
2021/05/06 | 5:00 | 273.4 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 7.2 | -4.4 | 17.3 | -11.2 | 0 | 0 | 371.5
2021/05/06 | 6:00 | 263 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 33.9 | -20.9 | 12.7 | -8.2 | 0 | 0 | 380.1
2021/05/06 | 7:00 | 259.5 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 73.7 | -45.3 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 392.7
2021/05/06 | 8:00 | 286.4 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 118.1 | -72.7 | 5 | -3.2 | 0 | 0 | 409.8
2021/05/06 | 9:00 | 307 | 119.7 | 99.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 7.3 | -4.7 | 0 | 0 | 385.6
2021/05/06 | 10:00 | 315.1 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 17.1 | -11.1 | 0 | 0 | 386.3
2021/05/06 | 11:00 | 319 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 21.9 | -14.2 | 0 | 0 | 388
2021/05/06 | 12:00 | 304.3 | 119.7 | 99.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 13 | -8.4 | 0 | 0 | 387.6
2021/05/06 | 13:00 | 316.6 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 11.8 | -7.6 | 0 | 0 | 384.5
2021/05/06 | 14:00 | 312.9 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6.9 | -4.5 | 0 | 0 | 382.7
2021/05/06 | 15:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 108.7 | -66.9 | 2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 408
2021/05/06 | 16:00 | 307.3 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 58.7 | -36.1 | 1.8 | -1.2 | 0 | 0 | 385.8
2021/05/06 | 17:00 | 296.3 | 119.7 | 99.6 | 167.7 | 0 | 12.9 | 15.6 | -9.6 | 3.4 | -2.2 | 1.3 | 0 | 408.4
2021/05/06 | 18:00 | 295.5 | 119.7 | 99.6 | 174.9 | 0 | 12.9 | 1.6 | -1 | 4.9 | -3.2 | 2.1 | 0 | 411.5
2021/05/06 | 19:00 | 292.5 | 119.7 | 99.6 | 175.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 2.1 | 0 | 410.9
2021/05/06 | 20:00 | 287.2 | 119.7 | 99.6 | 170.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 1.7 | 0 | 406.4
2021/05/06 | 21:00 | 275.7 | 119.7 | 99.6 | 142.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0.6 | 0 | 378.5
2021/05/06 | 22:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 134.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 0.1 | 0 | 370.2
2021/05/06 | 23:00 | 261 | 119.7 | 99.6 | 130.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | -8.5 | 0 | 0 | 367.2
2021/05/07 | 0:00 | 251.7 | 119.7 | 99.6 | 125.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | -9.8 | 0 | 0 | 363.2
2021/05/07 | 1:00 | 260.6 | 119.7 | 99.6 | 125.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | -9.4 | 0 | 0 | 362.8
2021/05/07 | 2:00 | 283.3 | 119.7 | 99.6 | 123.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | -22.1 | 0 | 0 | 368
2021/05/07 | 3:00 | 295.3 | 119.7 | 99.6 | 158.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | -14 | 1.1 | 0 | 399.2
2021/05/07 | 4:00 | 296.2 | 119.7 | 99.6 | 164.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.6 | -8.8 | 1.6 | 0 | 403.3
2021/05/07 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 99.6 | 129.1 | 0 | 12.9 | 5.2 | -1.2 | 22.2 | -14.4 | 0.3 | 0 | 373.4
2021/05/07 | 6:00 | 277.6 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 21 | -4.9 | 31.6 | -20.4 | 0 | 0 | 383.2
2021/05/07 | 7:00 | 278.7 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 38.9 | -9.2 | 28.9 | -18.7 | 0 | 0 | 395.8
2021/05/07 | 8:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 36.7 | -8.6 | 31.1 | -20.1 | 0 | 0 | 395
2021/05/07 | 9:00 | 322.9 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 42.2 | -9.9 | 56 | -36.2 | 0 | 0 | 408
2021/05/07 | 10:00 | 324.1 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 48.1 | -11.3 | 32.7 | -21.1 | 0 | 0 | 404.3
2021/05/07 | 11:00 | 326.5 | 119.7 | 99.6 | 126.7 | 0 | 12.9 | 43.1 | -10.1 | 25.8 | -16.7 | 0.1 | 0 | 401.1
2021/05/07 | 12:00 | 309.2 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 39.7 | -9.3 | 34.7 | -22.4 | 0 | 0 | 398.6
2021/05/07 | 13:00 | 321.8 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 34.4 | -8.1 | 59 | -38.2 | 0 | 0 | 403
2021/05/07 | 14:00 | 322 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 58.6 | -13.8 | 65.4 | -42.3 | 0 | 0 | 423.8
2021/05/07 | 15:00 | 318 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 74.5 | -17.5 | 77.1 | -77.1 | 0 | 0 | 412.9
2021/05/07 | 16:00 | 315.8 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 60 | -14.1 | 91.8 | -91.8 | 0 | 0 | 401.8
2021/05/07 | 17:00 | 305.4 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | -5.4 | 99.6 | -99.6 | 0 | 0 | 373.6
2021/05/07 | 18:00 | 302.1 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 2.4 | -0.6 | 99.1 | -99.1 | 0 | 0 | 357.6
2021/05/07 | 19:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.5 | -102.5 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/07 | 20:00 | 288.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | -106.6 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/07 | 21:00 | 281.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | -98.6 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/07 | 22:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | -95.2 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/07 | 23:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | -88.4 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/08 | 0:00 | 256.7 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | 0 | 314
2021/05/08 | 1:00 | 264.1 | 119.7 | 56.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | -104.7 | 0 | 0 | 314.1
2021/05/08 | 2:00 | 283.2 | 119.7 | 56.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.3 | -103.3 | 0 | 0 | 314.1
2021/05/08 | 3:00 | 294.8 | 119.7 | 56.9 | 124.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95 | -95 | 0 | 0 | 313.6
2021/05/08 | 4:00 | 293.1 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 94.8 | -94.8 | 0 | 0 | 312.2
2021/05/08 | 5:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 4.2 | -1 | 102.2 | -102.2 | 0 | 0 | 315.3
2021/05/08 | 6:00 | 264.2 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 20.8 | -4.9 | 83.4 | -83.4 | 0 | 0 | 327.9
2021/05/08 | 7:00 | 258.6 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 57.2 | -13.5 | 70 | -70 | 0 | 0 | 355.7
2021/05/08 | 8:00 | 270.6 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 94.9 | -22.3 | 64.9 | -42 | 0 | 0 | 407.5
2021/05/08 | 9:00 | 283.9 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 132.1 | -64.6 | 71.3 | -71.3 | 0 | 0 | 379.5
2021/05/08 | 10:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 78.3 | -78.3 | 0 | 0 | 381
2021/05/08 | 11:00 | 294.7 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 87.7 | -87.7 | 0 | 0 | 381
2021/05/08 | 12:00 | 284.9 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 89.3 | -89.3 | 0 | 0 | 381
2021/05/08 | 13:00 | 285.8 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 105 | -24.7 | 66.1 | -42.7 | 0 | 0 | 415.7
2021/05/08 | 14:00 | 282.1 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 76 | -17.9 | 35.8 | -23.2 | 0 | 0 | 382.7
2021/05/08 | 15:00 | 277.2 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 48.3 | -11.4 | 7 | -4.5 | 0 | 0 | 351.4
2021/05/08 | 16:00 | 276.9 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 25.1 | -5.9 | 9.4 | -6.1 | 0 | 0 | 334.5
2021/05/08 | 17:00 | 274.8 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 7.6 | -1.8 | 14.4 | -9.3 | 0 | 0 | 322.8
2021/05/08 | 18:00 | 277.5 | 119.7 | 56.9 | 130.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.3 | 15.3 | -9.9 | 0.4 | 0 | 326.7
2021/05/08 | 19:00 | 276.2 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.3 | -23.5 | 0 | 0 | 324.7
2021/05/08 | 20:00 | 268.6 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.4 | -23.5 | 0 | 0 | 324.8
2021/05/08 | 21:00 | 260.5 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | -21.9 | 0 | 0 | 323.9
2021/05/08 | 22:00 | 250.7 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | -40.5 | 0 | 0 | 334
2021/05/08 | 23:00 | 243.3 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.8 | -82.8 | 0 | 0 | 311.9
2021/05/09 | 0:00 | 236.2 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.5 | -96.5 | 0 | 0 | 310.9
2021/05/09 | 1:00 | 242.1 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | -102.7 | 0 | 0 | 311
2021/05/09 | 2:00 | 264.8 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.6 | -110.6 | 0 | 0 | 311
2021/05/09 | 3:00 | 274.4 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | -109.9 | 0 | 0 | 311
2021/05/09 | 4:00 | 272.4 | 119.7 | 56.9 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.3 | -112.3 | 0 | 0 | 310.4
2021/05/09 | 5:00 | 259.8 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 105.9 | -105.9 | 0 | 0 | 311.1
2021/05/09 | 6:00 | 242.3 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 11.6 | -2.7 | 105.5 | -105.5 | 0 | 0 | 317.9
2021/05/09 | 7:00 | 237.7 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 21.4 | -5 | 99.3 | -99.3 | 0 | 0 | 325.4
2021/05/09 | 8:00 | 241.6 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 58.2 | -13.7 | 71 | -71 | 0 | 0 | 353.5
2021/05/09 | 9:00 | 249.8 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 99.3 | -23.4 | 55.3 | -35.8 | 0 | 0 | 404.4
2021/05/09 | 10:00 | 253.6 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 127.6 | -62.3 | 46.1 | -29.8 | 0 | 0 | 390.5
2021/05/09 | 11:00 | 258.5 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 61 | -39.4 | 0 | 0 | 399.5
2021/05/09 | 12:00 | 258.2 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 68 | -68 | 0 | 0 | 377.9
2021/05/09 | 13:00 | 252.7 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 60.1 | -38.9 | 0 | 0 | 399.1
2021/05/09 | 14:00 | 249.3 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 52 | -33.6 | 0 | 0 | 396.3
2021/05/09 | 15:00 | 249 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 108.5 | -25.5 | 63.3 | -40.9 | 0 | 0 | 414.3
2021/05/09 | 16:00 | 250.2 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 63.5 | -14.9 | 78.8 | -78.8 | 0 | 0 | 357.5
2021/05/09 | 17:00 | 259.2 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 25 | -5.9 | 74.5 | -74.5 | 0 | 0 | 328
2021/05/09 | 18:00 | 262.8 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 3.3 | -0.8 | 68.2 | -68.2 | 0 | 0 | 311.4
2021/05/09 | 19:00 | 265.6 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | -43 | 0 | 0 | 332.3
2021/05/09 | 20:00 | 258 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | -41.1 | 0 | 0 | 331.3
2021/05/09 | 21:00 | 250.8 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | -38.3 | 0 | 0 | 329.8
2021/05/09 | 22:00 | 240.3 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.1 | -33.7 | 0 | 0 | 327.2
2021/05/09 | 23:00 | 235.4 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | -34.5 | 0 | 0 | 327.6
2021/05/10 | 0:00 | 238.7 | 119.7 | 99.6 | 138.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.8 | -28.3 | 0 | 0 | 386.6
2021/05/10 | 1:00 | 248.8 | 119.7 | 99.6 | 136.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | -26.1 | 0 | 0 | 382.9
2021/05/10 | 2:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 136.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | -24 | 0 | 0 | 381.6
2021/05/10 | 3:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 136.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | -20.1 | 0 | 0 | 380
2021/05/10 | 4:00 | 295 | 119.7 | 99.6 | 141.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26.1 | -16.9 | 0.4 | 0 | 383.6
2021/05/10 | 5:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 136.3 | 0 | 12.9 | 8.3 | -2 | 32 | -20.7 | 0 | 0 | 386.1
2021/05/10 | 6:00 | 288.5 | 119.7 | 99.6 | 136.8 | 0 | 12.9 | 36.4 | -8.6 | 23.2 | -15 | 0 | 0 | 405
2021/05/10 | 7:00 | 284.9 | 119.7 | 99.6 | 136.8 | 0 | 12.9 | 76.4 | -18 | 16.2 | -10.5 | 0 | 0 | 433.1
2021/05/10 | 8:00 | 310.8 | 119.7 | 99.6 | 136.8 | 0 | 12.9 | 112.3 | -26.4 | 9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 458.3
2021/05/10 | 9:00 | 335.6 | 119.7 | 99.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 5.5 | -3.6 | 0 | 0 | 439.8
2021/05/10 | 10:00 | 342.5 | 119.7 | 99.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 439.6
2021/05/10 | 11:00 | 346 | 119.7 | 99.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 441.3
2021/05/10 | 12:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 66.9 | -15.7 | 15.6 | -10.1 | 0 | 0 | 425.6
2021/05/10 | 13:00 | 338.7 | 119.7 | 99.6 | 172.3 | 0 | 12.9 | 43.5 | -10.2 | 6.4 | -4.1 | 1.6 | 0 | 441.7
2021/05/10 | 14:00 | 341.8 | 119.7 | 99.6 | 177.1 | 0 | 12.9 | 38.8 | -9.1 | 8 | -5.2 | 2 | 0 | 443.8
2021/05/10 | 15:00 | 338.7 | 119.7 | 99.6 | 189.4 | 0 | 12.9 | 25.2 | -5.9 | 1.8 | -1.2 | 3 | 0 | 444.5
2021/05/10 | 16:00 | 339.1 | 119.7 | 99.6 | 195.9 | 0 | 12.9 | 13 | -3.1 | 3.4 | -2.2 | 3.6 | 0 | 442.8
2021/05/10 | 17:00 | 331.6 | 119.7 | 99.6 | 193.6 | 0 | 12.9 | 3.9 | -0.9 | 9 | -5.8 | 3.4 | 0 | 435.4
2021/05/10 | 18:00 | 331.8 | 119.7 | 99.6 | 170.4 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 45.1 | -29.2 | 1.5 | 0 | 420.3
2021/05/10 | 19:00 | 324.1 | 119.7 | 99.6 | 163.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | -30.3 | 0.9 | 0 | 413
2021/05/10 | 20:00 | 312 | 119.7 | 99.6 | 166.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | -20 | 1.2 | 0 | 410.7
2021/05/10 | 21:00 | 304.1 | 119.7 | 99.6 | 168.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | -13.5 | 1.3 | 0 | 408.9
2021/05/10 | 22:00 | 293.8 | 119.7 | 99.6 | 162 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | -11.9 | 0.8 | 0 | 401.5
2021/05/10 | 23:00 | 288.2 | 119.7 | 99.6 | 162.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 | -7.7 | 0.9 | 0 | 400
2021/05/11 | 0:00 | 273.7 | 119.7 | 99.6 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | -5.5 | 0.6 | 0 | 384.4
2021/05/11 | 1:00 | 283.1 | 119.7 | 99.6 | 163 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | -7.6 | 0.9 | 0 | 400.2
2021/05/11 | 2:00 | 303.2 | 119.7 | 99.6 | 179.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | -3.8 | 2.4 | 0 | 416.3
2021/05/11 | 3:00 | 319.9 | 119.7 | 99.6 | 189.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 3.4 | 0 | 426.3
2021/05/11 | 4:00 | 320.3 | 119.7 | 99.6 | 190.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.7 | -1.1 | 3.6 | 0 | 427.1
2021/05/11 | 5:00 | 313.3 | 119.7 | 99.6 | 185.5 | 0 | 12.9 | 3.6 | -0.8 | 1.9 | -1.2 | 3 | 0 | 424.2
2021/05/11 | 6:00 | 302.5 | 119.7 | 99.6 | 169.3 | 0 | 12.9 | 19.6 | -4.6 | 1.4 | -0.9 | 1.5 | 0 | 418.5
2021/05/11 | 7:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 133.1 | 0 | 12.9 | 60.3 | -14.2 | 1.7 | -1.1 | 0 | 0 | 412
2021/05/11 | 8:00 | 326 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 91.7 | -21.6 | 1.9 | -1.2 | 0 | 0 | 436
2021/05/11 | 9:00 | 343.8 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 123 | -60.1 | 4.7 | -3 | 0 | 0 | 429.8
2021/05/11 | 10:00 | 349.4 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 10 | -6.5 | 0 | 0 | 437.7
2021/05/11 | 11:00 | 346.4 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 15.7 | -10.2 | 0 | 0 | 439.7
2021/05/11 | 12:00 | 333.4 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 19.3 | -12.5 | 0 | 0 | 441
2021/05/11 | 13:00 | 341.9 | 119.7 | 99.6 | 132.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 16.7 | -10.8 | 0 | 0 | 440
2021/05/11 | 14:00 | 344.6 | 119.7 | 99.6 | 132.9 | 0 | 12.9 | 125.6 | -61.4 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 435.4
2021/05/11 | 15:00 | 336.3 | 119.7 | 99.6 | 132.6 | 0 | 12.9 | 91.5 | -21.5 | 22.8 | -14.7 | 0 | 0 | 442.9
2021/05/11 | 16:00 | 332 | 119.7 | 99.6 | 137 | 0 | 12.9 | 51.7 | -12.2 | 20 | -12.9 | 0.3 | 0 | 416.1
2021/05/11 | 17:00 | 324.3 | 119.7 | 99.6 | 177.1 | 0 | 12.9 | 20.6 | -4.8 | 10.2 | -6.6 | 2.2 | 0 | 430.9
2021/05/11 | 18:00 | 320.2 | 119.7 | 99.6 | 184.4 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 11.6 | -7.5 | 2.9 | 0 | 425.8
2021/05/11 | 19:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 180.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | -11.3 | 2.5 | 0 | 421.8
2021/05/11 | 20:00 | 307.6 | 119.7 | 99.6 | 169.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | -16.6 | 1.5 | 0 | 412.2
2021/05/11 | 21:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 136.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.4 | -25.5 | 0.2 | 0 | 382.5
2021/05/11 | 22:00 | 296 | 119.7 | 99.6 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | -32.9 | 0 | 0 | 381
2021/05/11 | 23:00 | 288.4 | 119.7 | 99.6 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.5 | -33.3 | 0 | 0 | 381.2
2021/05/12 | 0:00 | 279.8 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | -36.2 | 0 | 0 | 383.7
2021/05/12 | 1:00 | 285 | 119.7 | 99.6 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | -41.4 | 0 | 0 | 386.7
2021/05/12 | 2:00 | 307 | 119.7 | 99.6 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | -38.5 | 0 | 0 | 385.1
2021/05/12 | 3:00 | 322.5 | 119.7 | 99.6 | 165 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | -32.1 | 3 | 0 | 417.7
2021/05/12 | 4:00 | 325.9 | 119.7 | 99.6 | 164.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 53.1 | -34.3 | 3 | 0 | 419
2021/05/12 | 5:00 | 318.5 | 119.7 | 99.6 | 131.9 | 0 | 12.9 | 8.6 | -2 | 86.9 | -86.9 | 0 | 0 | 370.7
2021/05/12 | 6:00 | 308.5 | 119.7 | 99.6 | 131.9 | 0 | 12.9 | 34 | -8 | 93 | -93 | 0 | 0 | 390.1
2021/05/12 | 7:00 | 303.1 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 69.9 | -16.4 | 80.5 | -80.5 | 0 | 0 | 417.5
2021/05/12 | 8:00 | 319.2 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 100 | -23.5 | 89 | -89 | 0 | 0 | 440.5
2021/05/12 | 9:00 | 339.3 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 126.9 | -62 | 77.7 | -77.7 | 0 | 0 | 428.9
2021/05/12 | 10:00 | 341.1 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 129.6 | -63.3 | 55 | -35.6 | 0 | 0 | 449.7
2021/05/12 | 11:00 | 341 | 119.7 | 99.6 | 131.8 | 0 | 12.9 | 119.8 | -58.5 | 25.3 | -16.4 | 0 | 0 | 434.2
2021/05/12 | 12:00 | 321.7 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 114.6 | -27 | 12.3 | -8 | 0 | 0 | 455.8
2021/05/12 | 13:00 | 337.2 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 116.8 | -27.5 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 455.1
2021/05/12 | 14:00 | 341.7 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 115.2 | -27.1 | 4.5 | -2.9 | 0 | 0 | 453.6
2021/05/12 | 15:00 | 337.4 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 9.2 | -5.9 | 0 | 0 | 435.7
2021/05/12 | 16:00 | 333.4 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 49 | -11.5 | 30.4 | -19.7 | 0 | 0 | 412.1
2021/05/12 | 17:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 136.3 | 0 | 12.9 | 16.6 | -3.9 | 44.4 | -28.7 | 0.9 | 0 | 397.8
2021/05/12 | 18:00 | 319.4 | 119.7 | 99.6 | 166.6 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 40.9 | -26.5 | 3.5 | 0 | 418.8
2021/05/12 | 19:00 | 314.4 | 119.7 | 99.6 | 169.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.4 | -21.6 | 4.4 | 0 | 418.1
2021/05/12 | 20:00 | 303.8 | 119.7 | 99.6 | 165.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | -19.7 | 3.1 | 0 | 411.3
2021/05/12 | 21:00 | 298.7 | 119.7 | 99.6 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 380.5
2021/05/12 | 22:00 | 290.6 | 119.7 | 99.6 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.6 | -37.3 | 0 | 0 | 384.1
2021/05/12 | 23:00 | 283.8 | 119.7 | 99.6 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.6 | -38.5 | 0 | 0 | 384.9
2021/05/13 | 0:00 | 276.5 | 119.7 | 99.6 | 139.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | -22.5 | 0 | 0 | 383.9
2021/05/13 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 99.6 | 139.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | -17.8 | 0.1 | 0 | 381.8
2021/05/13 | 2:00 | 303.9 | 119.7 | 99.6 | 159.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.6 | -24.3 | 2 | 0 | 406.9
2021/05/13 | 3:00 | 319.5 | 119.7 | 99.6 | 179.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -14.7 | 7 | 0 | 426.4
2021/05/13 | 4:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 186.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.9 | -7.7 | 11 | 0 | 433.9
2021/05/13 | 5:00 | 310.7 | 119.7 | 99.6 | 176.7 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 12.9 | -8.3 | 6.4 | 0 | 423.6
2021/05/13 | 6:00 | 300.5 | 119.7 | 99.6 | 165 | 0 | 12.9 | 20.4 | -4.8 | 5.2 | -3.4 | 3.4 | 0 | 418
2021/05/13 | 7:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 139.5 | 0 | 12.9 | 54.4 | -12.8 | 5.2 | -3.4 | 0 | 0 | 415.1
2021/05/13 | 8:00 | 319.8 | 119.7 | 99.6 | 138.6 | 0 | 12.9 | 99.1 | -23.3 | 3.1 | -2 | 0 | 0 | 447.7
2021/05/13 | 9:00 | 341.1 | 119.7 | 99.6 | 138.5 | 0 | 12.9 | 134.3 | -65.6 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 440.5
2021/05/13 | 10:00 | 352.3 | 119.7 | 99.6 | 139 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 3.3 | -2.1 | 0 | 0 | 441.4
2021/05/13 | 11:00 | 354.7 | 119.7 | 99.6 | 137.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 440.7
2021/05/13 | 12:00 | 336.6 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 9.2 | -5.9 | 0 | 0 | 442.1
2021/05/13 | 13:00 | 348.3 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 117.4 | -27.6 | 5.7 | -3.7 | 0 | 0 | 461.6
2021/05/13 | 14:00 | 350.6 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 98.5 | -23.2 | 21.3 | -13.8 | 0 | 0 | 452.6
2021/05/13 | 15:00 | 341.7 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 68.2 | -16 | 19.2 | -12.4 | 0 | 0 | 428.8
2021/05/13 | 16:00 | 339.8 | 119.7 | 99.6 | 174 | 0 | 12.9 | 46.1 | -10.8 | 4.7 | -3 | 5.8 | 0 | 449
2021/05/13 | 17:00 | 329.5 | 119.7 | 99.6 | 184.1 | 0 | 12.9 | 21.4 | -5 | 5.2 | -3.4 | 8 | 0 | 442.5
2021/05/13 | 18:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 185.6 | 0 | 12.9 | 3.7 | -0.9 | 11.9 | -7.7 | 9.9 | 0 | 434.7
2021/05/13 | 19:00 | 316.4 | 119.7 | 99.6 | 183.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13 | -8.4 | 8.1 | 0 | 428.3
2021/05/13 | 20:00 | 308.4 | 119.7 | 99.6 | 177.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | -9.2 | 6.6 | 0 | 421.2
2021/05/13 | 21:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 172 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 5.3 | 0 | 414.2
2021/05/13 | 22:00 | 291.5 | 119.7 | 99.6 | 169.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 4.6 | 0 | 409.5
2021/05/13 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 161.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | -8.5 | 2.8 | 0 | 401.4
2021/05/14 | 0:00 | 274 | 119.7 | 99.6 | 164.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 0.9 | 0 | 399.4
2021/05/14 | 1:00 | 280.4 | 119.7 | 99.6 | 167.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 0 | 401.5
2021/05/14 | 2:00 | 300.8 | 119.7 | 99.6 | 180 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 2.6 | 0 | 415.3
2021/05/14 | 3:00 | 315.1 | 119.7 | 99.6 | 186.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 3.3 | 0 | 422.8
2021/05/14 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 99.6 | 184.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.3 | -2.8 | 3.1 | 0 | 421.8
2021/05/14 | 5:00 | 304.4 | 119.7 | 99.6 | 176.2 | 0 | 12.9 | 7.2 | -1.7 | 3.7 | -2.4 | 2.3 | 0 | 417.5
2021/05/14 | 6:00 | 292.2 | 119.7 | 99.6 | 145 | 0 | 12.9 | 23.1 | -5.4 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | 0 | 396.1
2021/05/14 | 7:00 | 293.7 | 119.7 | 99.6 | 129.7 | 0 | 12.9 | 46.7 | -11 | 5.2 | -3.4 | 0 | 0 | 399.4
2021/05/14 | 8:00 | 318.2 | 119.7 | 99.6 | 129.7 | 0 | 12.9 | 73.7 | -17.3 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 419.4
2021/05/14 | 9:00 | 339 | 119.7 | 99.6 | 129.7 | 0 | 12.9 | 108.6 | -25.6 | 1.7 | -1.1 | 0 | 0 | 445.5
2021/05/14 | 10:00 | 345.2 | 119.7 | 99.6 | 129.6 | 0 | 12.9 | 130.4 | -63.7 | 3.7 | -2.4 | 0 | 0 | 429.8
2021/05/14 | 11:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 129.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 3.2 | -2.1 | 0 | 0 | 431.9
2021/05/14 | 12:00 | 332.3 | 119.7 | 99.6 | 129.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 7.7 | -5 | 0 | 0 | 433.5
2021/05/14 | 13:00 | 347.4 | 119.7 | 99.6 | 128.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 9.1 | -5.9 | 0 | 0 | 433.3
2021/05/14 | 14:00 | 349.2 | 119.7 | 99.6 | 127.6 | 0 | 12.9 | 127.7 | -62.5 | 6.3 | -4.1 | 0 | 0 | 427.2
2021/05/14 | 15:00 | 342.6 | 119.7 | 99.6 | 127.5 | 0 | 12.9 | 93.7 | -22.1 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 432.3
2021/05/14 | 16:00 | 337.8 | 119.7 | 99.6 | 166.8 | 0 | 12.9 | 57.6 | -13.6 | 1.6 | -1 | 1.4 | 0 | 445
2021/05/14 | 17:00 | 325.1 | 119.7 | 99.6 | 181.2 | 0 | 12.9 | 22.3 | -5.2 | 1.2 | -0.8 | 2.7 | 0 | 433.6
2021/05/14 | 18:00 | 317.6 | 119.7 | 99.6 | 183.7 | 0 | 12.9 | 3.3 | -0.8 | 7.3 | -4.7 | 3 | 0 | 424
2021/05/14 | 19:00 | 312.4 | 119.7 | 99.6 | 173.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | -15.3 | 2 | 0 | 416.2
2021/05/14 | 20:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 142 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | -22.5 | 0.6 | 0 | 387.1
2021/05/14 | 21:00 | 290.1 | 119.7 | 99.6 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | -20.9 | 0.2 | 0 | 377
2021/05/14 | 22:00 | 280.9 | 119.7 | 99.6 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | -24.4 | 0 | 0 | 373
2021/05/14 | 23:00 | 274.7 | 119.7 | 99.6 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.4 | -26.8 | 0 | 0 | 374.1
2021/05/15 | 0:00 | 264 | 119.7 | 56.9 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.9 | -25.8 | 0 | 0 | 324.9
2021/05/15 | 1:00 | 267.6 | 119.7 | 56.9 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | -31 | 0 | 0 | 328
2021/05/15 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.2 | -38.3 | 0 | 0 | 330.5
2021/05/15 | 3:00 | 298.3 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.3 | -69.3 | 0 | 0 | 309
2021/05/15 | 4:00 | 296.5 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 70.4 | -70.4 | 0 | 0 | 309
2021/05/15 | 5:00 | 282.3 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 7.1 | -4.4 | 63.6 | -41.1 | 0 | 0 | 334.1
2021/05/15 | 6:00 | 262.5 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 31.6 | -19.4 | 50.5 | -32.7 | 0 | 0 | 340.9
2021/05/15 | 7:00 | 257.3 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 71.6 | -44 | 37.8 | -24.4 | 0 | 0 | 351.9
2021/05/15 | 8:00 | 270.7 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 111.4 | -68.5 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 359.3
2021/05/15 | 9:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 28.6 | -18.5 | 0 | 0 | 336.6
2021/05/15 | 10:00 | 297 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 30.8 | -19.9 | 0 | 0 | 337.4
2021/05/15 | 11:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 35 | -22.6 | 0 | 0 | 338.9
2021/05/15 | 12:00 | 299.3 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 38.8 | -25.1 | 0 | 0 | 340.2
2021/05/15 | 13:00 | 300.7 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 44.4 | -28.7 | 0 | 0 | 342.1
2021/05/15 | 14:00 | 295.5 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 129.8 | -112.7 | 53.7 | -34.7 | 0 | 0 | 344.8
2021/05/15 | 15:00 | 292.4 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 91.1 | -56 | 64.3 | -41.6 | 0 | 0 | 366.5
2021/05/15 | 16:00 | 291.8 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 49.4 | -30.4 | 73 | -73 | 0 | 0 | 327.7
2021/05/15 | 17:00 | 286.9 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 16 | -9.9 | 59.1 | -38.2 | 0 | 0 | 335.6
2021/05/15 | 18:00 | 287.5 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 3 | -1.8 | 52 | -33.6 | 0 | 0 | 328.2
2021/05/15 | 19:00 | 284.2 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 50.7 | -32.8 | 0 | 0 | 326.6
2021/05/15 | 20:00 | 274.4 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.7 | -69.7 | 0 | 0 | 308.5
2021/05/15 | 21:00 | 261.4 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | -41.5 | 0 | 0 | 331.4
2021/05/15 | 22:00 | 248.9 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | -31.8 | 0 | 0 | 326.1
2021/05/15 | 23:00 | 243.2 | 119.7 | 56.9 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | -25.6 | 0 | 0 | 322.7
2021/05/16 | 0:00 | 236.1 | 119.7 | 56.9 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -28.1 | 0 | 0 | 322.9
2021/05/16 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 56.9 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.8 | -30.9 | 0 | 0 | 324.5
2021/05/16 | 2:00 | 258.7 | 119.7 | 56.9 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | -28.4 | 0 | 0 | 323.2
2021/05/16 | 3:00 | 269.7 | 119.7 | 56.9 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.8 | -29.6 | 0 | 0 | 323.8
2021/05/16 | 4:00 | 265.1 | 119.7 | 56.9 | 116.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 55.8 | -36.1 | 0 | 0 | 325.8
2021/05/16 | 5:00 | 249 | 119.7 | 56.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 61.3 | -39.6 | 0 | 0 | 328.3
2021/05/16 | 6:00 | 235.3 | 119.7 | 56.9 | 116.1 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 78.7 | -78.7 | 0 | 0 | 309
2021/05/16 | 7:00 | 235.3 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 8.6 | -2 | 105 | -105 | 0 | 0 | 312.1
2021/05/16 | 8:00 | 243.5 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 21.5 | -5.1 | 104.1 | -104.1 | 0 | 0 | 321.9
2021/05/16 | 9:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 30.6 | -7.2 | 85.1 | -85.1 | 0 | 0 | 328.9
2021/05/16 | 10:00 | 258.9 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 33.1 | -7.8 | 78.7 | -78.7 | 0 | 0 | 330.8
2021/05/16 | 11:00 | 262.4 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 25.8 | -6.1 | 84.2 | -84.2 | 0 | 0 | 325.1
2021/05/16 | 12:00 | 262.1 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 23.4 | -5.5 | 102.4 | -102.4 | 0 | 0 | 323.3
2021/05/16 | 13:00 | 257.8 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 28.1 | -6.6 | 115.7 | -115.7 | 0 | 0 | 326.9
2021/05/16 | 14:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 115.8 | 0 | 12.9 | 33.6 | -7.9 | 111 | -111 | 0 | 0 | 331
2021/05/16 | 15:00 | 258.6 | 119.7 | 56.9 | 115.8 | 0 | 12.9 | 22.2 | -5.2 | 114.4 | -114.4 | 0 | 0 | 322.3
2021/05/16 | 16:00 | 262.9 | 119.7 | 56.9 | 115.8 | 0 | 12.9 | 12.3 | -2.9 | 108.6 | -108.6 | 0 | 0 | 314.7
2021/05/16 | 17:00 | 273.7 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 109.7 | -109.7 | 0 | 0 | 308.6
2021/05/16 | 18:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 126.5 | -126.5 | 0 | 0 | 305.7
2021/05/16 | 19:00 | 279.4 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.9 | -126.9 | 0 | 0 | 305.2
2021/05/16 | 20:00 | 269 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.1 | -118.1 | 0 | 0 | 305.2
2021/05/16 | 21:00 | 258.4 | 119.7 | 56.9 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.6 | -108.6 | 0 | 0 | 305.1
2021/05/16 | 22:00 | 251.5 | 119.7 | 56.9 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | -115.1 | 0 | 0 | 305.1
2021/05/16 | 23:00 | 247.3 | 119.7 | 56.9 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120 | -120 | 0 | 0 | 305.1
2021/05/17 | 0:00 | 243.4 | 119.7 | 99.6 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | -129.4 | 0 | 0 | 360.1
2021/05/17 | 1:00 | 250.7 | 119.7 | 99.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.8 | -125.8 | 0 | 0 | 360.3
2021/05/17 | 2:00 | 270.5 | 119.7 | 99.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.6 | -112.6 | 0 | 0 | 360.3
2021/05/17 | 3:00 | 283 | 119.7 | 99.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.5 | -102.5 | 0 | 0 | 360.3
2021/05/17 | 4:00 | 283.9 | 119.7 | 99.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.5 | -103.5 | 0 | 0 | 360.4
2021/05/17 | 5:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 128.1 | 0 | 12.9 | 1 | -0.2 | 94.9 | -94.9 | 0 | 0 | 361.1
2021/05/17 | 6:00 | 272.3 | 119.7 | 99.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 3.7 | -0.9 | 74.9 | -74.9 | 0 | 0 | 362.7
2021/05/17 | 7:00 | 288.2 | 119.7 | 99.6 | 126 | 0 | 12.9 | 5.4 | -1.3 | 51.1 | -33 | 0 | 0 | 380.4
2021/05/17 | 8:00 | 322.9 | 119.7 | 99.6 | 135.9 | 0 | 12.9 | 9.6 | -2.3 | 37.3 | -24.1 | 0.4 | 0 | 389
2021/05/17 | 9:00 | 349.5 | 119.7 | 99.6 | 172.3 | 0 | 12.9 | 13.5 | -3.2 | 24.4 | -15.8 | 2.4 | 0 | 425.8
2021/05/17 | 10:00 | 353.2 | 119.7 | 99.6 | 175.4 | 0 | 12.9 | 18.9 | -4.4 | 15.4 | -10 | 2.8 | 0 | 430.3
2021/05/17 | 11:00 | 354.8 | 119.7 | 99.6 | 177.8 | 0 | 12.9 | 20 | -4.7 | 10.4 | -6.7 | 3.1 | 0 | 432.1
2021/05/17 | 12:00 | 334.8 | 119.7 | 99.6 | 159.6 | 0 | 12.9 | 19.9 | -4.7 | 9 | -5.8 | 2.1 | 0 | 412.3
2021/05/17 | 13:00 | 349.3 | 119.7 | 99.6 | 177.8 | 0 | 12.9 | 19.1 | -4.5 | 5.8 | -3.8 | 3.1 | 0 | 429.7
2021/05/17 | 14:00 | 351.4 | 119.7 | 99.6 | 181.1 | 0 | 12.9 | 17.6 | -4.1 | 1.8 | -1.2 | 3.6 | 0 | 431
2021/05/17 | 15:00 | 346.9 | 119.7 | 99.6 | 180.8 | 0 | 12.9 | 14.3 | -3.4 | 1.1 | -0.7 | 3.6 | 0 | 427.9
2021/05/17 | 16:00 | 344.3 | 119.7 | 99.6 | 181.9 | 0 | 12.9 | 7 | -1.6 | 3.3 | -2.1 | 3.7 | 0 | 424.4
2021/05/17 | 17:00 | 332.9 | 119.7 | 99.6 | 177 | 0 | 12.9 | 3.1 | -0.7 | 6.9 | -4.5 | 3.1 | 0 | 417.1
2021/05/17 | 18:00 | 329.3 | 119.7 | 99.6 | 177.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | -3.1 | 3.1 | 0 | 414.9
2021/05/17 | 19:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 173.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.5 | -1.6 | 2.6 | 0 | 409
2021/05/17 | 20:00 | 307.5 | 119.7 | 99.6 | 158 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -2.5 | 2 | 0 | 393.5
2021/05/17 | 21:00 | 299.9 | 119.7 | 99.6 | 158.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 1.5 | 0 | 393.3
2021/05/17 | 22:00 | 289.6 | 119.7 | 99.6 | 156.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | -2.1 | 1 | 0 | 391
2021/05/17 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 99.6 | 134.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | -5.8 | 0.4 | 0 | 370.3
2021/05/18 | 0:00 | 276 | 119.7 | 99.6 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 357.7
2021/05/18 | 1:00 | 279.5 | 119.7 | 99.6 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | -8.5 | 0 | 0 | 355.4
2021/05/18 | 2:00 | 299.3 | 119.7 | 99.6 | 163.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 1.5 | 0 | 397.9
2021/05/18 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 99.6 | 168.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | 0 | 403.8
2021/05/18 | 4:00 | 314.2 | 119.7 | 99.6 | 168.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 2.1 | 0 | 404.5
2021/05/18 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 161.7 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.3 | 10 | -6.5 | 1.2 | 0 | 399.7
2021/05/18 | 6:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 5.2 | -1.2 | 12.9 | -8.3 | 0.4 | 0 | 376.6
2021/05/18 | 7:00 | 300.2 | 119.7 | 99.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 12.5 | -2.9 | 15.9 | -10.3 | 0.2 | 0 | 372.2
2021/05/18 | 8:00 | 330.3 | 119.7 | 99.6 | 163 | 0 | 12.9 | 26.9 | -6.3 | 7.3 | -4.7 | 1.4 | 0 | 419.8
2021/05/18 | 9:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 165.9 | 0 | 12.9 | 42.7 | -10 | 3.7 | -2.4 | 1.8 | 0 | 433.9
2021/05/18 | 10:00 | 352.7 | 119.7 | 99.6 | 125.1 | 0 | 12.9 | 73.4 | -17.3 | 7.1 | -4.6 | 0.2 | 0 | 416.1
2021/05/18 | 11:00 | 355.6 | 119.7 | 99.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 91.1 | -21.4 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 420.2
2021/05/18 | 12:00 | 335.7 | 119.7 | 99.6 | 116.3 | 0 | 12.9 | 67.1 | -15.8 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 400.6
2021/05/18 | 13:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 171.4 | 0 | 12.9 | 38 | -8.9 | 0.7 | -0.5 | 2.2 | 0 | 435.1
2021/05/18 | 14:00 | 352.3 | 119.7 | 99.6 | 175.9 | 0 | 12.9 | 30.6 | -7.2 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | 0 | 434.5
2021/05/18 | 15:00 | 347.2 | 119.7 | 99.6 | 179.2 | 0 | 12.9 | 18.4 | -4.3 | 0.9 | -0.6 | 3.1 | 0 | 428.9
2021/05/18 | 16:00 | 344.5 | 119.7 | 99.6 | 181.9 | 0 | 12.9 | 9.7 | -2.3 | 0.9 | -0.6 | 3.4 | 0 | 425.2
2021/05/18 | 17:00 | 335 | 119.7 | 99.6 | 180.3 | 0 | 12.9 | 3.6 | -0.8 | 0.9 | -0.6 | 3.3 | 0 | 418.9
2021/05/18 | 18:00 | 331.4 | 119.7 | 99.6 | 177.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 6.2 | -4 | 2.9 | 0 | 415.3
2021/05/18 | 19:00 | 321 | 119.7 | 99.6 | 166.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.2 | -10.5 | 1.9 | 0 | 406.1
2021/05/18 | 20:00 | 308 | 119.7 | 99.6 | 164.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | -5.4 | 1.6 | 0 | 400.8
2021/05/18 | 21:00 | 299.8 | 119.7 | 99.6 | 163.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 1.5 | 0 | 397.7
2021/05/18 | 22:00 | 294.1 | 119.7 | 99.6 | 161.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 1.3 | 0 | 395.6
2021/05/18 | 23:00 | 285.6 | 119.7 | 99.6 | 158.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 0.9 | 0 | 391.8
2021/05/19 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 56.9 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0 | 326
2021/05/19 | 1:00 | 280.5 | 119.7 | 56.9 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 1.3 | 0 | 330
2021/05/19 | 2:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 164.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 4.4 | 0 | 359.1
2021/05/19 | 3:00 | 314.8 | 119.7 | 56.9 | 169.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 6.7 | 0 | 365.7
2021/05/19 | 4:00 | 315 | 119.7 | 56.9 | 169.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | -0.8 | 6.7 | 0 | 365.8
2021/05/19 | 5:00 | 306.5 | 119.7 | 56.9 | 166.2 | 0 | 12.9 | 1.8 | -0.4 | 1.4 | -0.9 | 5.1 | 0 | 362.7
2021/05/19 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 159.7 | 0 | 12.9 | 7.5 | -1.8 | 0.8 | -0.5 | 3.3 | 0 | 358.5
2021/05/19 | 7:00 | 306.1 | 119.7 | 56.9 | 159.5 | 0 | 12.9 | 13.9 | -3.3 | 0.8 | -0.5 | 3.2 | 0 | 363.1
2021/05/19 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 56.9 | 168.4 | 0 | 12.9 | 20.7 | -4.9 | 0.9 | -0.6 | 6.2 | 0 | 380.2
2021/05/19 | 9:00 | 351.7 | 119.7 | 56.9 | 176.4 | 0 | 12.9 | 23 | -5.4 | 0.9 | -0.6 | 11 | 0 | 394.8
2021/05/19 | 10:00 | 356 | 119.7 | 56.9 | 180 | 0 | 12.9 | 18.6 | -4.4 | 1.3 | -0.8 | 11 | 0 | 395.2
2021/05/19 | 11:00 | 354.8 | 119.7 | 56.9 | 179.3 | 0 | 12.9 | 18.7 | -4.4 | 1.5 | -1 | 11 | 0 | 394.6
2021/05/19 | 12:00 | 335.9 | 119.7 | 56.9 | 168.2 | 0 | 12.9 | 24 | -5.6 | 1.9 | -1.2 | 6.2 | 0 | 383
2021/05/19 | 13:00 | 349.4 | 119.7 | 56.9 | 167.3 | 0 | 12.9 | 36.4 | -8.6 | 5.7 | -3.7 | 5.8 | 0 | 392.4
2021/05/19 | 14:00 | 350.8 | 119.7 | 56.9 | 160.3 | 0 | 12.9 | 47.2 | -11.1 | 10.1 | -6.5 | 3.6 | 0 | 393.1
2021/05/19 | 15:00 | 344.4 | 119.7 | 56.9 | 158.9 | 0 | 12.9 | 43.3 | -10.2 | 11 | -7.1 | 3.1 | 0 | 388.5
2021/05/19 | 16:00 | 342.7 | 119.7 | 56.9 | 164.5 | 0 | 12.9 | 33.4 | -7.9 | 10.5 | -6.8 | 4.4 | 0 | 387.6
2021/05/19 | 17:00 | 330.3 | 119.7 | 56.9 | 166.9 | 0 | 12.9 | 12.8 | -3 | 11.1 | -7.2 | 5.7 | 0 | 375.8
2021/05/19 | 18:00 | 327.5 | 119.7 | 56.9 | 167.5 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 16.9 | -10.9 | 5.9 | 0 | 370.7
2021/05/19 | 19:00 | 320.1 | 119.7 | 56.9 | 167.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | -8 | 5.9 | 0 | 367
2021/05/19 | 20:00 | 310.2 | 119.7 | 56.9 | 164.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -7.1 | 4.5 | 0 | 362.4
2021/05/19 | 21:00 | 302.3 | 119.7 | 56.9 | 161.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | -2.9 | 4.3 | 0 | 357.3
2021/05/19 | 22:00 | 295.2 | 119.7 | 56.9 | 158.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 2.9 | 0 | 353
2021/05/19 | 23:00 | 286 | 119.7 | 56.9 | 140.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 1.9 | 0 | 333.6
2021/05/20 | 0:00 | 275.7 | 119.7 | 56.9 | 162.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 1.3 | 0 | 353.8
2021/05/20 | 1:00 | 279.8 | 119.7 | 56.9 | 163.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 1.4 | 0 | 355.8
2021/05/20 | 2:00 | 299.5 | 119.7 | 56.9 | 171.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 2.2 | 0 | 365.5
2021/05/20 | 3:00 | 316.8 | 119.7 | 56.9 | 182 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 3.3 | 0 | 375.5
2021/05/20 | 4:00 | 319.1 | 119.7 | 56.9 | 182 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 4.1 | -2.7 | 3.3 | 0 | 376.4
2021/05/20 | 5:00 | 307.8 | 119.7 | 56.9 | 173.9 | 0 | 12.9 | 5.7 | -1.3 | 4.3 | -2.8 | 2.5 | 0 | 371.8
2021/05/20 | 6:00 | 299.5 | 119.7 | 56.9 | 165.2 | 0 | 12.9 | 13.9 | -3.3 | 6.1 | -3.9 | 1.6 | 0 | 369.1
2021/05/20 | 7:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 139.2 | 0 | 12.9 | 25.9 | -6.1 | 14.1 | -9.1 | 0.6 | 0 | 354.1
2021/05/20 | 8:00 | 324.5 | 119.7 | 56.9 | 139.2 | 0 | 12.9 | 45.5 | -10.7 | 18.9 | -12.2 | 0.6 | 0 | 370.8
2021/05/20 | 9:00 | 346.3 | 119.7 | 56.9 | 123.4 | 0 | 12.9 | 79.2 | -18.6 | 15.2 | -9.8 | 0.2 | 0 | 379.1
2021/05/20 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 56.9 | 116.5 | 0 | 12.9 | 85.8 | -20.2 | 20.8 | -13.5 | 0 | 0 | 378.9
2021/05/20 | 11:00 | 348.8 | 119.7 | 56.9 | 116.4 | 0 | 12.9 | 95.4 | -22.5 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 382.2
2021/05/20 | 12:00 | 331.5 | 119.7 | 56.9 | 136.2 | 0 | 12.9 | 62.1 | -14.6 | 11.9 | -7.7 | 0.5 | 0 | 377.9
2021/05/20 | 13:00 | 346.5 | 119.7 | 56.9 | 173.8 | 0 | 12.9 | 38.2 | -9 | 10.4 | -6.7 | 2.5 | 0 | 398.7
2021/05/20 | 14:00 | 347.5 | 119.7 | 56.9 | 173 | 0 | 12.9 | 26.2 | -6.2 | 25 | -16.2 | 2.4 | 0 | 393.7
2021/05/20 | 15:00 | 347.1 | 119.7 | 56.9 | 177.2 | 0 | 12.9 | 16.6 | -3.9 | 25.5 | -16.5 | 2.9 | 0 | 391.3
2021/05/20 | 16:00 | 345.9 | 119.7 | 56.9 | 183.2 | 0 | 12.9 | 7.6 | -1.8 | 20.6 | -13.3 | 3.5 | 0 | 389.3
2021/05/20 | 17:00 | 336.4 | 119.7 | 56.9 | 170.8 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 41.8 | -27 | 2.2 | 0 | 379.5
2021/05/20 | 18:00 | 331.2 | 119.7 | 56.9 | 157.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 66.1 | -42.7 | 0.9 | 0 | 372
2021/05/20 | 19:00 | 320.7 | 119.7 | 56.9 | 116.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | -69.4 | 0 | 0 | 320.7
2021/05/20 | 20:00 | 309.9 | 119.7 | 56.9 | 117.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88 | -84.7 | 0 | 0 | 309.9
2021/05/20 | 21:00 | 304.3 | 119.7 | 56.9 | 116 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | -81.2 | 0 | 0 | 305.5
2021/05/20 | 22:00 | 296.1 | 119.7 | 56.9 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | -74.9 | 0 | 0 | 305.1
2021/05/20 | 23:00 | 288.5 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.2 | -37.6 | 0 | 0 | 324
2021/05/21 | 0:00 | 279.4 | 119.7 | 56.9 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | -31.2 | 0 | 0 | 356.9
2021/05/21 | 1:00 | 284.9 | 119.7 | 56.9 | 131 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.9 | -41.3 | 0 | 0 | 343.1
2021/05/21 | 2:00 | 303.8 | 119.7 | 56.9 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73 | -73 | 0 | 0 | 320.2
2021/05/21 | 3:00 | 320 | 119.7 | 56.9 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.9 | -75.9 | 0 | 0 | 320.2
2021/05/21 | 4:00 | 321.2 | 119.7 | 56.9 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.6 | -95.6 | 0 | 0 | 321.2
2021/05/21 | 5:00 | 309.1 | 119.7 | 56.9 | 130.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 68.4 | -68.4 | 0 | 0 | 320.8
2021/05/21 | 6:00 | 297.7 | 119.7 | 56.9 | 130.6 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 87.8 | -87.8 | 0 | 0 | 323.8
2021/05/21 | 7:00 | 303.3 | 119.7 | 56.9 | 129.8 | 0 | 12.9 | 17.4 | -4.1 | 77.8 | -77.8 | 0 | 0 | 332.6
2021/05/21 | 8:00 | 330.7 | 119.7 | 56.9 | 149.2 | 0 | 12.9 | 11.5 | -2.7 | 56.6 | -36.6 | 3.9 | 0 | 371.4
2021/05/21 | 9:00 | 353.9 | 119.7 | 56.9 | 153.1 | 0 | 12.9 | 10.8 | -2.5 | 49 | -31.7 | 11 | 0 | 379.2
2021/05/21 | 10:00 | 356.3 | 119.7 | 56.9 | 153.7 | 0 | 12.9 | 14.9 | -3.5 | 42 | -27.2 | 11 | 0 | 380.4
2021/05/21 | 11:00 | 357.5 | 119.7 | 56.9 | 154.6 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 32 | -20.7 | 11 | 0 | 376.9
2021/05/21 | 12:00 | 337.1 | 119.7 | 56.9 | 152.6 | 0 | 12.9 | 25.9 | -6.1 | 21.5 | -13.9 | 11 | 0 | 380.5
2021/05/21 | 13:00 | 349.9 | 119.7 | 56.9 | 152.4 | 0 | 12.9 | 34.7 | -8.2 | 27.8 | -18 | 11 | 0 | 389.2
2021/05/21 | 14:00 | 351.7 | 119.7 | 56.9 | 150.9 | 0 | 12.9 | 30.7 | -7.2 | 53.3 | -34.5 | 5.2 | 0 | 387.9
2021/05/21 | 15:00 | 345.1 | 119.7 | 56.9 | 151.8 | 0 | 12.9 | 19.4 | -4.6 | 49.9 | -32.3 | 7.3 | 0 | 381
2021/05/21 | 16:00 | 339.9 | 119.7 | 56.9 | 150.8 | 0 | 12.9 | 13.9 | -3.3 | 58 | -37.5 | 5.3 | 0 | 376.7
2021/05/21 | 17:00 | 326.7 | 119.7 | 56.9 | 148.7 | 0 | 12.9 | 8.1 | -1.9 | 62.4 | -40.4 | 2.4 | 0 | 368.8
2021/05/21 | 18:00 | 321.3 | 119.7 | 56.9 | 132.3 | 0 | 12.9 | 1.8 | -0.4 | 66.6 | -43.1 | 1.6 | 0 | 348.3
2021/05/21 | 19:00 | 314.9 | 119.7 | 56.9 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 66.7 | -43.1 | 0.4 | 0 | 342.9
2021/05/21 | 20:00 | 303 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.6 | -87.6 | 0 | 0 | 319.1
2021/05/21 | 21:00 | 292.3 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.4 | -93.4 | 0 | 0 | 319.1
2021/05/21 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | -92.6 | 0 | 0 | 319.1
2021/05/21 | 23:00 | 282.9 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.1 | -95.1 | 0 | 0 | 319.1
2021/05/22 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 56.9 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | -99.7 | 0 | 0 | 302.8
2021/05/22 | 1:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.7 | -103.7 | 0 | 0 | 303.1
2021/05/22 | 2:00 | 294.2 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.1 | -99.1 | 0 | 0 | 303
2021/05/22 | 3:00 | 305.9 | 119.7 | 56.9 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | -101.8 | 0 | 0 | 305.9
2021/05/22 | 4:00 | 305.7 | 119.7 | 56.9 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.6 | -99.2 | 0 | 0 | 305.7
2021/05/22 | 5:00 | 289.3 | 119.7 | 56.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 97.5 | -97.5 | 0 | 0 | 302.5
2021/05/22 | 6:00 | 270 | 119.7 | 56.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 10.4 | -2.4 | 106.1 | -106.1 | 0 | 0 | 309
2021/05/22 | 7:00 | 263.3 | 119.7 | 56.9 | 111.4 | 0 | 12.9 | 29.2 | -6.9 | 95.9 | -95.9 | 0 | 0 | 323.2
2021/05/22 | 8:00 | 275.1 | 119.7 | 56.9 | 111.4 | 0 | 12.9 | 57.5 | -13.5 | 100.4 | -100.4 | 0 | 0 | 344.9
2021/05/22 | 9:00 | 284.6 | 119.7 | 56.9 | 111.3 | 0 | 12.9 | 83.7 | -19.7 | 101 | -101 | 0 | 0 | 364.8
2021/05/22 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 111.3 | 0 | 12.9 | 82 | -19.3 | 97.1 | -97.1 | 0 | 0 | 363.5
2021/05/22 | 11:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 111.2 | 0 | 12.9 | 88.7 | -20.9 | 92.1 | -92.1 | 0 | 0 | 368.5
2021/05/22 | 12:00 | 286.1 | 119.7 | 56.9 | 111.2 | 0 | 12.9 | 73.7 | -17.3 | 67.1 | -43.4 | 0 | 0 | 380.8
2021/05/22 | 13:00 | 283.7 | 119.7 | 56.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 64.6 | -15.2 | 56.3 | -36.4 | 0 | 0 | 369.9
2021/05/22 | 14:00 | 276.7 | 119.7 | 56.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 48.3 | -11.4 | 60 | -38.8 | 0 | 0 | 358.7
2021/05/22 | 15:00 | 271.7 | 119.7 | 56.9 | 111 | 0 | 12.9 | 47.1 | -11.1 | 49.3 | -31.9 | 0 | 0 | 353.9
2021/05/22 | 16:00 | 270.8 | 119.7 | 56.9 | 111 | 0 | 12.9 | 42 | -9.9 | 49.7 | -32.1 | 0 | 0 | 350.2
2021/05/22 | 17:00 | 272.4 | 119.7 | 56.9 | 110.9 | 0 | 12.9 | 16.5 | -3.9 | 65.1 | -42.1 | 0 | 0 | 336
2021/05/22 | 18:00 | 275.7 | 119.7 | 56.9 | 110.9 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 90 | -90 | 0 | 0 | 302.6
2021/05/22 | 19:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | -94.6 | 0 | 0 | 300.3
2021/05/22 | 20:00 | 267.2 | 119.7 | 56.9 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.2 | -86.2 | 0 | 0 | 300.3
2021/05/22 | 21:00 | 258 | 119.7 | 56.9 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.3 | -78.3 | 0 | 0 | 300.2
2021/05/22 | 22:00 | 247.4 | 119.7 | 56.9 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.9 | -77.9 | 0 | 0 | 300.2
2021/05/22 | 23:00 | 242 | 119.7 | 56.9 | 110.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.9 | -71.9 | 0 | 0 | 300.1
2021/05/23 | 0:00 | 234.9 | 119.7 | 56.9 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.4 | -39.7 | 0 | 0 | 325.5
2021/05/23 | 1:00 | 240.6 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | -27.9 | 0 | 0 | 319
2021/05/23 | 2:00 | 259.1 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | -25.7 | 0 | 0 | 317.7
2021/05/23 | 3:00 | 275.1 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.2 | -35.1 | 0 | 0 | 322.7
2021/05/23 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 45.2 | -29.2 | 0 | 0 | 319.7
2021/05/23 | 5:00 | 261.3 | 119.7 | 56.9 | 114.1 | 0 | 12.9 | 2.4 | -0.6 | 35.1 | -22.7 | 0 | 0 | 317.8
2021/05/23 | 6:00 | 240.9 | 119.7 | 56.9 | 114 | 0 | 12.9 | 10.7 | -2.5 | 39.9 | -25.8 | 0 | 0 | 325.8
2021/05/23 | 7:00 | 235.5 | 119.7 | 56.9 | 114 | 0 | 12.9 | 25.7 | -6 | 39.8 | -25.7 | 0 | 0 | 337.3
2021/05/23 | 8:00 | 243.2 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 53.3 | -12.5 | 42 | -27.2 | 0 | 0 | 359
2021/05/23 | 9:00 | 251.5 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 73.6 | -17.3 | 41.3 | -26.7 | 0 | 0 | 374.3
2021/05/23 | 10:00 | 253.2 | 119.7 | 56.9 | 113.7 | 0 | 12.9 | 95.8 | -22.5 | 25.3 | -16.4 | 0 | 0 | 385.4
2021/05/23 | 11:00 | 257.6 | 119.7 | 56.9 | 113.8 | 0 | 12.9 | 121.5 | -59.4 | 22.2 | -14.4 | 0 | 0 | 373.2
2021/05/23 | 12:00 | 261 | 119.7 | 56.9 | 113.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 20.3 | -13.1 | 0 | 0 | 379.4
2021/05/23 | 13:00 | 256.9 | 119.7 | 56.9 | 113.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 17.8 | -11.5 | 0 | 0 | 378.5
2021/05/23 | 14:00 | 253.5 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 10.1 | -6.5 | 0 | 0 | 375.6
2021/05/23 | 15:00 | 250.9 | 119.7 | 56.9 | 113.6 | 0 | 12.9 | 105.9 | -24.9 | 16.4 | -10.6 | 0 | 0 | 389.9
2021/05/23 | 16:00 | 254.3 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 68.9 | -16.2 | 12.7 | -8.2 | 0 | 0 | 360.2
2021/05/23 | 17:00 | 264.6 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 28.1 | -6.6 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 325.9
2021/05/23 | 18:00 | 267.4 | 119.7 | 56.9 | 141.2 | 0 | 12.9 | 4.7 | -1.1 | 8.3 | -5.4 | 2.6 | 0 | 339.8
2021/05/23 | 19:00 | 267.1 | 119.7 | 56.9 | 142 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | -6.7 | 3.2 | 0 | 338.4
2021/05/23 | 20:00 | 259.3 | 119.7 | 56.9 | 141.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 2.6 | 0 | 334.9
2021/05/23 | 21:00 | 249.2 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 0.1 | 0 | 304.8
2021/05/23 | 22:00 | 240.8 | 119.7 | 56.9 | 113.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | -11.8 | 0 | 0 | 309.3
2021/05/23 | 23:00 | 236.4 | 119.7 | 56.9 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | -11.4 | 0 | 0 | 309
2021/05/24 | 0:00 | 231.1 | 119.7 | 99.6 | 142.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | -15.5 | 0 | 0 | 383.3
2021/05/24 | 1:00 | 241.5 | 119.7 | 99.6 | 143.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | -17.3 | 0 | 0 | 385.3
2021/05/24 | 2:00 | 262.2 | 119.7 | 99.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | -21.3 | 0 | 0 | 386.1
2021/05/24 | 3:00 | 280.2 | 119.7 | 99.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | -22.8 | 0 | 0 | 386.9
2021/05/24 | 4:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 34.9 | -22.6 | 0 | 0 | 386.9
2021/05/24 | 5:00 | 278 | 119.7 | 99.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 6.7 | -1.6 | 49 | -31.7 | 0 | 0 | 396.8
2021/05/24 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 99.6 | 142.1 | 0 | 12.9 | 21.1 | -5 | 61.5 | -39.8 | 0 | 0 | 412.1
2021/05/24 | 7:00 | 279.8 | 119.7 | 99.6 | 142.1 | 0 | 12.9 | 48.9 | -11.5 | 65 | -42 | 0 | 0 | 434.7
2021/05/24 | 8:00 | 314.1 | 119.7 | 99.6 | 142 | 0 | 12.9 | 93.7 | -22.1 | 37 | -23.9 | 0 | 0 | 458.9
2021/05/24 | 9:00 | 343.9 | 119.7 | 99.6 | 142 | 0 | 12.9 | 117 | -27.5 | 31 | -20 | 0 | 0 | 474.7
2021/05/24 | 10:00 | 350.3 | 119.7 | 99.6 | 141.9 | 0 | 12.9 | 106 | -24.9 | 37.9 | -24.5 | 0 | 0 | 468.6
2021/05/24 | 11:00 | 356.9 | 119.7 | 99.6 | 141.8 | 0 | 12.9 | 95.3 | -22.4 | 33 | -21.3 | 0 | 0 | 458.6
2021/05/24 | 12:00 | 336 | 119.7 | 99.6 | 141.8 | 0 | 12.9 | 55.4 | -13 | 34.7 | -22.4 | 0 | 0 | 428.7
2021/05/24 | 13:00 | 350.3 | 119.7 | 99.6 | 144.4 | 0 | 12.9 | 43.1 | -10.1 | 53.1 | -34.3 | 0 | 0 | 428.4
2021/05/24 | 14:00 | 349.1 | 119.7 | 99.6 | 141.7 | 0 | 12.9 | 39.8 | -9.4 | 63.8 | -41.3 | 0 | 0 | 426.8
2021/05/24 | 15:00 | 344.8 | 119.7 | 99.6 | 148.2 | 0 | 12.9 | 22.3 | -5.2 | 35.7 | -23.1 | 2.8 | 0 | 412.9
2021/05/24 | 16:00 | 341.9 | 119.7 | 99.6 | 149.3 | 0 | 12.9 | 7.5 | -1.8 | 14.6 | -9.4 | 5.6 | 0 | 398
2021/05/24 | 17:00 | 330.7 | 119.7 | 99.6 | 149.5 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 2.5 | -1.6 | 6.1 | 0 | 390.9
2021/05/24 | 18:00 | 324.5 | 119.7 | 99.6 | 149.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 3.8 | -2.5 | 5.6 | 0 | 388.8
2021/05/24 | 19:00 | 315.3 | 119.7 | 99.6 | 149 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 5.1 | 0 | 386.7
2021/05/24 | 20:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 148.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 4.2 | 0 | 385.2
2021/05/24 | 21:00 | 293.2 | 119.7 | 99.6 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 3.3 | 0 | 383.9
2021/05/24 | 22:00 | 289.7 | 119.7 | 99.6 | 147.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 3 | 0 | 383.4
2021/05/24 | 23:00 | 283.1 | 119.7 | 99.6 | 144.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | -2.1 | 2.2 | 0 | 380.3
2021/05/25 | 0:00 | 274.3 | 119.7 | 56.9 | 146.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -3.6 | 2.1 | 0 | 340.1
2021/05/25 | 1:00 | 278.6 | 119.7 | 56.9 | 146.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -7.1 | 2 | 0 | 341.9
2021/05/25 | 2:00 | 299.7 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 3.3 | 0 | 347.5
2021/05/25 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 56.9 | 151.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | -8.5 | 4.6 | 0 | 350.5
2021/05/25 | 4:00 | 314.6 | 119.7 | 56.9 | 150.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 21.2 | -13.7 | 4 | 0 | 351.8
2021/05/25 | 5:00 | 305.6 | 119.7 | 56.9 | 150 | 0 | 12.9 | 4.2 | -1 | 11.8 | -7.6 | 3.8 | 0 | 350.7
2021/05/25 | 6:00 | 292 | 119.7 | 56.9 | 144.6 | 0 | 12.9 | 22.2 | -5.2 | 13.1 | -8.5 | 1.2 | 0 | 356.9
2021/05/25 | 7:00 | 297.2 | 119.7 | 56.9 | 117.8 | 0 | 12.9 | 65.9 | -15.5 | 21.5 | -13.9 | 0 | 0 | 365.3
2021/05/25 | 8:00 | 323.7 | 119.7 | 56.9 | 117.7 | 0 | 12.9 | 85.9 | -20.2 | 24.3 | -15.7 | 0 | 0 | 381.5
2021/05/25 | 9:00 | 342.8 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 100.9 | -23.7 | 18.9 | -12.2 | 0 | 0 | 382.5
2021/05/25 | 10:00 | 349.7 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 110.5 | -26 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 390.2
2021/05/25 | 11:00 | 354.1 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 117.5 | -27.7 | 24.8 | -16 | 0 | 0 | 394.3
2021/05/25 | 12:00 | 332.5 | 119.7 | 56.9 | 108.9 | 0 | 12.9 | 98.7 | -23.2 | 29.4 | -19 | 0 | 0 | 384.3
2021/05/25 | 13:00 | 346 | 119.7 | 56.9 | 108.8 | 0 | 12.9 | 91.1 | -21.4 | 29 | -18.8 | 0 | 0 | 378.2
2021/05/25 | 14:00 | 349.9 | 119.7 | 56.9 | 106 | 0 | 12.9 | 114.5 | -26.9 | 15.1 | -9.8 | 0 | 0 | 388.4
2021/05/25 | 15:00 | 347.9 | 119.7 | 56.9 | 109.8 | 0 | 12.9 | 86.8 | -20.4 | 18.7 | -12.1 | 0.1 | 0 | 372.4
2021/05/25 | 16:00 | 345.4 | 119.7 | 56.9 | 146.9 | 0 | 12.9 | 52.1 | -12.3 | 19.8 | -12.8 | 2.5 | 0 | 385.7
2021/05/25 | 17:00 | 332.4 | 119.7 | 56.9 | 144.9 | 0 | 12.9 | 8.5 | -2 | 62.1 | -40.2 | 1.6 | 0 | 364.4
2021/05/25 | 18:00 | 328.9 | 119.7 | 56.9 | 147.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 52.2 | -33.8 | 2.7 | 0 | 358.3
2021/05/25 | 19:00 | 317.1 | 119.7 | 56.9 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.3 | -93.2 | 0 | 0 | 317.1
2021/05/25 | 20:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 106.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | -109 | 0 | 0 | 304.4
2021/05/25 | 21:00 | 296.2 | 119.7 | 56.9 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | -99.7 | 0 | 0 | 296.2
2021/05/25 | 22:00 | 287.8 | 119.7 | 56.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98 | -98 | 0 | 0 | 295.3
2021/05/25 | 23:00 | 281.2 | 119.7 | 56.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.4 | -91.4 | 0 | 0 | 295.3
2021/05/26 | 0:00 | 272.3 | 119.7 | 99.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.7 | -88.7 | 0 | 0 | 374.4
2021/05/26 | 1:00 | 277.3 | 119.7 | 99.6 | 123.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.3 | -89.3 | 0 | 0 | 355.8
2021/05/26 | 2:00 | 297.2 | 119.7 | 99.6 | 123.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.4 | -76.4 | 0 | 0 | 355.6
2021/05/26 | 3:00 | 313.2 | 119.7 | 99.6 | 123.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | 0 | 355.6
2021/05/26 | 4:00 | 314.7 | 119.7 | 99.6 | 142.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 52.2 | -33.8 | 1.5 | 0 | 395.3
2021/05/26 | 5:00 | 306.7 | 119.7 | 99.6 | 146.6 | 0 | 12.9 | 10.4 | -2.4 | 24 | -15.5 | 2.3 | 0 | 397.6
2021/05/26 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 99.6 | 142.9 | 0 | 12.9 | 30.1 | -7.1 | 13 | -8.4 | 0.8 | 0 | 403.5
2021/05/26 | 7:00 | 293.3 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 58.1 | -13.7 | 11.1 | -7.2 | 0 | 0 | 403.8
2021/05/26 | 8:00 | 319.6 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 89.1 | -21 | 9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 426.9
2021/05/26 | 9:00 | 341.5 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 113.2 | -26.6 | 6.2 | -4 | 0 | 0 | 444.2
2021/05/26 | 10:00 | 345.1 | 119.7 | 99.6 | 123.1 | 0 | 12.9 | 113.8 | -26.8 | 8.8 | -5.7 | 0 | 0 | 445.4
2021/05/26 | 11:00 | 346.8 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 134.3 | -65.6 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 428.9
2021/05/26 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 21.5 | -13.9 | 0 | 0 | 431.8
2021/05/26 | 13:00 | 342.8 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 132.1 | -64.6 | 21.3 | -13.8 | 0 | 0 | 430.1
2021/05/26 | 14:00 | 344 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 118.4 | -27.9 | 31.6 | -20.4 | 0 | 0 | 456.8
2021/05/26 | 15:00 | 340.3 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 91.5 | -21.5 | 26.9 | -17.4 | 0 | 0 | 434.5
2021/05/26 | 16:00 | 336.3 | 119.7 | 99.6 | 146.6 | 0 | 12.9 | 42.2 | -9.9 | 18.6 | -12 | 2.6 | 0 | 420.3
2021/05/26 | 17:00 | 323.2 | 119.7 | 99.6 | 149.1 | 0 | 12.9 | 15.7 | -3.7 | 13.2 | -8.5 | 4 | 0 | 402
2021/05/26 | 18:00 | 320.7 | 119.7 | 99.6 | 150.1 | 0 | 12.9 | 3 | -0.7 | 8.8 | -5.7 | 5.2 | 0 | 392.9
2021/05/26 | 19:00 | 315 | 119.7 | 99.6 | 150 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 5.2 | 0 | 389.4
2021/05/26 | 20:00 | 302.4 | 119.7 | 99.6 | 149 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | -4.8 | 4.1 | 0 | 387.9
2021/05/26 | 21:00 | 293 | 119.7 | 99.6 | 146.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | -9.2 | 2.9 | 0 | 387
2021/05/26 | 22:00 | 290.5 | 119.7 | 99.6 | 142.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | 2.1 | 0 | 384.4
2021/05/26 | 23:00 | 280.7 | 119.7 | 99.6 | 141.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | -17.3 | 1 | 0 | 384.6
2021/05/27 | 0:00 | 272.6 | 119.7 | 56.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | -25.7 | 0 | 0 | 322.1
2021/05/27 | 1:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | -12.4 | 0 | 0 | 315
2021/05/27 | 2:00 | 298 | 119.7 | 56.9 | 145.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 1.3 | 0 | 342.7
2021/05/27 | 3:00 | 312.4 | 119.7 | 56.9 | 152 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 2.6 | 0 | 348.6
2021/05/27 | 4:00 | 313.4 | 119.7 | 56.9 | 147.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28 | -18.1 | 1.6 | 0 | 348.5
2021/05/27 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 142.6 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 30 | -19.4 | 0.7 | 0 | 345.2
2021/05/27 | 6:00 | 296.2 | 119.7 | 56.9 | 118.5 | 0 | 12.9 | 6.7 | -1.6 | 28.9 | -18.7 | 0 | 0 | 323.3
2021/05/27 | 7:00 | 301.1 | 119.7 | 56.9 | 143.8 | 0 | 12.9 | 9.1 | -2.1 | 16.9 | -10.9 | 0.9 | 0 | 347.2
2021/05/27 | 8:00 | 326 | 119.7 | 56.9 | 152.2 | 0 | 12.9 | 15.4 | -3.6 | 9.9 | -6.4 | 2.7 | 0 | 359.7
2021/05/27 | 9:00 | 348.2 | 119.7 | 56.9 | 158.3 | 0 | 12.9 | 16 | -3.8 | 13.5 | -8.7 | 4 | 0 | 368.8
2021/05/27 | 10:00 | 353.9 | 119.7 | 56.9 | 160.9 | 0 | 12.9 | 15.1 | -3.6 | 16.4 | -10.6 | 4.2 | 0 | 371.9
2021/05/27 | 11:00 | 355.2 | 119.7 | 56.9 | 154.6 | 0 | 12.9 | 16.5 | -3.9 | 30.5 | -19.7 | 3.2 | 0 | 370.7
2021/05/27 | 12:00 | 334 | 119.7 | 56.9 | 141.4 | 0 | 12.9 | 22.1 | -5.2 | 39.4 | -25.5 | 0.8 | 0 | 362.5
2021/05/27 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 56.9 | 148.9 | 0 | 12.9 | 28.8 | -6.8 | 25 | -16.2 | 2.2 | 0 | 371.4
2021/05/27 | 14:00 | 348.3 | 119.7 | 56.9 | 157.3 | 0 | 12.9 | 27.3 | -6.4 | 4.6 | -3 | 3.8 | 0 | 373.1
2021/05/27 | 15:00 | 343.2 | 119.7 | 56.9 | 156.2 | 0 | 12.9 | 23 | -5.4 | 6.8 | -4.4 | 3.6 | 0 | 369.3
2021/05/27 | 16:00 | 341.6 | 119.7 | 56.9 | 160.8 | 0 | 12.9 | 13.5 | -3.2 | 5.4 | -3.5 | 4.3 | 0 | 366.8
2021/05/27 | 17:00 | 330.5 | 119.7 | 56.9 | 153 | 0 | 12.9 | 7.2 | -1.7 | 19.1 | -12.4 | 3 | 0 | 357.7
2021/05/27 | 18:00 | 328.4 | 119.7 | 56.9 | 140.3 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 58.1 | -37.6 | 0.6 | 0 | 351.7
2021/05/27 | 19:00 | 320.1 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.1 | -68.4 | 0 | 0 | 320.1
2021/05/27 | 20:00 | 306.9 | 119.7 | 56.9 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.5 | -95.5 | 0 | 0 | 307.2
2021/05/27 | 21:00 | 296.9 | 119.7 | 56.9 | 117.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.9 | -79.9 | 0 | 0 | 307.1
2021/05/27 | 22:00 | 289.2 | 119.7 | 56.9 | 117.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.2 | -75.2 | 0 | 0 | 307.1
2021/05/27 | 23:00 | 281.1 | 119.7 | 56.9 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | -100.5 | 0 | 0 | 307
2021/05/28 | 0:00 | 271.2 | 119.7 | 99.6 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.4 | -100.4 | 0 | 0 | 352.4
2021/05/28 | 1:00 | 276.8 | 119.7 | 99.6 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.2 | -100.2 | 0 | 0 | 352.2
2021/05/28 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | -92.9 | 0 | 0 | 352.2
2021/05/28 | 3:00 | 312.7 | 119.7 | 99.6 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | -101.3 | 0 | 0 | 352.2
2021/05/28 | 4:00 | 312.1 | 119.7 | 99.6 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 91.5 | -91.5 | 0 | 0 | 351.5
2021/05/28 | 5:00 | 304.5 | 119.7 | 99.6 | 118.1 | 0 | 12.9 | 8.9 | -5.5 | 71.3 | -71.3 | 0 | 0 | 353.7
2021/05/28 | 6:00 | 295.8 | 119.7 | 99.6 | 118 | 0 | 12.9 | 35.2 | -21.7 | 54.1 | -35 | 0 | 0 | 382.8
2021/05/28 | 7:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 118 | 0 | 12.9 | 75.1 | -46.2 | 47.9 | -31 | 0 | 0 | 396
2021/05/28 | 8:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 115.3 | 0 | 12.9 | 112.4 | -69.2 | 49.1 | -31.8 | 0 | 0 | 408
2021/05/28 | 9:00 | 345.5 | 119.7 | 99.6 | 115.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 57.3 | -37.1 | 0 | 0 | 385.3
2021/05/28 | 10:00 | 352.4 | 119.7 | 99.6 | 115.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 44.7 | -28.9 | 0 | 0 | 380.9
2021/05/28 | 11:00 | 356.1 | 119.7 | 99.6 | 115.1 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 37.2 | -24.1 | 0 | 0 | 378.1
2021/05/28 | 12:00 | 339.4 | 119.7 | 99.6 | 115.1 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 27.4 | -17.7 | 0 | 0 | 374.7
2021/05/28 | 13:00 | 354.7 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 18.2 | -11.8 | 0 | 0 | 371.3
2021/05/28 | 14:00 | 354.5 | 119.7 | 99.6 | 114.9 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 366.2
2021/05/28 | 15:00 | 349.4 | 119.7 | 99.6 | 114.9 | 0 | 12.9 | 107.3 | -66.1 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 390
2021/05/28 | 16:00 | 342.4 | 119.7 | 99.6 | 151.3 | 0 | 12.9 | 58.1 | -35.8 | 11.6 | -7.5 | 2.3 | 0 | 412.2
2021/05/28 | 17:00 | 328.3 | 119.7 | 99.6 | 165.3 | 0 | 12.9 | 24.8 | -15.2 | 11.7 | -7.6 | 3.6 | 0 | 414.8
2021/05/28 | 18:00 | 318 | 119.7 | 99.6 | 162.4 | 0 | 12.9 | 5.1 | -3.1 | 27.2 | -17.6 | 3.2 | 0 | 409.4
2021/05/28 | 19:00 | 312.1 | 119.7 | 99.6 | 158.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 34.7 | -22.4 | 2.7 | 0 | 405.8
2021/05/28 | 20:00 | 300.3 | 119.7 | 99.6 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | -26.7 | 1.4 | 0 | 393.5
2021/05/28 | 21:00 | 288.4 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | -35.8 | 0 | 0 | 366.7
2021/05/28 | 22:00 | 284.7 | 119.7 | 99.6 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.3 | -43.5 | 0 | 0 | 370.9
2021/05/28 | 23:00 | 277.9 | 119.7 | 99.6 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.1 | -35.6 | 0 | 0 | 366.6
2021/05/29 | 0:00 | 267.1 | 119.7 | 56.9 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.2 | -82.2 | 0 | 0 | 294.2
2021/05/29 | 1:00 | 267.9 | 119.7 | 56.9 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | -20.7 | 0 | 0 | 312.8
2021/05/29 | 2:00 | 285.8 | 119.7 | 56.9 | 111.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | -35 | 0 | 0 | 320.5
2021/05/29 | 3:00 | 301.2 | 119.7 | 56.9 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | -35.8 | 0.7 | 0 | 334.5
2021/05/29 | 4:00 | 297.1 | 119.7 | 56.9 | 141.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 49.4 | -31.9 | 0.8 | 0 | 349.2
2021/05/29 | 5:00 | 284.3 | 119.7 | 56.9 | 111.6 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 69.1 | -69.1 | 0 | 0 | 306.4
2021/05/29 | 6:00 | 264.7 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 24.3 | -5.7 | 62.8 | -40.6 | 0 | 0 | 338.7
2021/05/29 | 7:00 | 263.5 | 119.7 | 56.9 | 104.7 | 0 | 12.9 | 53.9 | -12.7 | 65.4 | -42.3 | 0 | 0 | 358.5
2021/05/29 | 8:00 | 277.2 | 119.7 | 56.9 | 104.6 | 0 | 12.9 | 88.1 | -20.7 | 77.9 | -77.9 | 0 | 0 | 361.5
2021/05/29 | 9:00 | 289.5 | 119.7 | 56.9 | 104.6 | 0 | 12.9 | 104.1 | -24.5 | 96.6 | -96.6 | 0 | 0 | 373.7
2021/05/29 | 10:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 104.5 | 0 | 12.9 | 111.2 | -26.2 | 94.4 | -94.4 | 0 | 0 | 379
2021/05/29 | 11:00 | 293.6 | 119.7 | 56.9 | 104.5 | 0 | 12.9 | 125.5 | -61.3 | 83.6 | -83.6 | 0 | 0 | 358.2
2021/05/29 | 12:00 | 290.1 | 119.7 | 56.9 | 104.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 87.7 | -87.7 | 0 | 0 | 362.9
2021/05/29 | 13:00 | 287.4 | 119.7 | 56.9 | 104.3 | 0 | 12.9 | 120.3 | -58.8 | 92 | -92 | 0 | 0 | 355.3
2021/05/29 | 14:00 | 288 | 119.7 | 56.9 | 104.3 | 0 | 12.9 | 107.5 | -25.3 | 95.8 | -95.8 | 0 | 0 | 376
2021/05/29 | 15:00 | 279.1 | 119.7 | 56.9 | 104.2 | 0 | 12.9 | 83.2 | -19.6 | 72 | -72 | 0 | 0 | 357.3
2021/05/29 | 16:00 | 277.7 | 119.7 | 56.9 | 104.1 | 0 | 12.9 | 46.6 | -11 | 49.1 | -31.8 | 0 | 0 | 346.5
2021/05/29 | 17:00 | 275.7 | 119.7 | 56.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 22 | -5.2 | 35.9 | -23.2 | 0 | 0 | 330.1
2021/05/29 | 18:00 | 276.8 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 4.9 | -1.2 | 28.1 | -18.2 | 0.6 | 0 | 325.7
2021/05/29 | 19:00 | 274.5 | 119.7 | 56.9 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.8 | -12.8 | 1.5 | 0 | 342.6
2021/05/29 | 20:00 | 268.7 | 119.7 | 56.9 | 143.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 1.3 | 0 | 339.9
2021/05/29 | 21:00 | 256 | 119.7 | 56.9 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | -9.6 | 0.4 | 0 | 313.1
2021/05/29 | 22:00 | 244.7 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | -11.1 | 0 | 0 | 299.6
2021/05/29 | 23:00 | 241 | 119.7 | 56.9 | 103.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | -5.4 | 0 | 0 | 296.3
2021/05/30 | 0:00 | 231 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 0 | 0 | 300.1
2021/05/30 | 1:00 | 236.8 | 119.7 | 56.9 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 0 | 0 | 299
2021/05/30 | 2:00 | 258.8 | 119.7 | 56.9 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 1.7 | 0 | 336.4
2021/05/30 | 3:00 | 271.5 | 119.7 | 56.9 | 151.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 2.8 | 0 | 344.3
2021/05/30 | 4:00 | 272.8 | 119.7 | 56.9 | 152.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 2.9 | 0 | 345.1
2021/05/30 | 5:00 | 259 | 119.7 | 56.9 | 140.8 | 0 | 12.9 | 7.7 | -1.8 | 1.7 | -1.1 | 1.2 | 0 | 338
2021/05/30 | 6:00 | 243.3 | 119.7 | 56.9 | 108 | 0 | 12.9 | 25.9 | -6.1 | 1.3 | -0.8 | 0 | 0 | 317.8
2021/05/30 | 7:00 | 237.4 | 119.7 | 56.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 48.8 | -11.5 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 335.7
2021/05/30 | 8:00 | 243.5 | 119.7 | 56.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 70 | -16.5 | 2.3 | -1.5 | 0 | 0 | 351.7
2021/05/30 | 9:00 | 253 | 119.7 | 56.9 | 110.5 | 0 | 12.9 | 97.7 | -23 | 5.5 | -3.6 | 0 | 0 | 376.6
2021/05/30 | 10:00 | 260.3 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 120.2 | -58.8 | 4.2 | -2.7 | 0 | 0 | 360.1
2021/05/30 | 11:00 | 259.1 | 119.7 | 56.9 | 110.4 | 0 | 12.9 | 129.8 | -63.4 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 369.7
2021/05/30 | 12:00 | 264.4 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 128.1 | -62.6 | 11 | -7.1 | 0 | 0 | 366.5
2021/05/30 | 13:00 | 263.4 | 119.7 | 56.9 | 107.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 11.1 | -7.2 | 0 | 0 | 370
2021/05/30 | 14:00 | 257.2 | 119.7 | 56.9 | 110.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 9 | -5.8 | 0 | 0 | 371.9
2021/05/30 | 15:00 | 256.3 | 119.7 | 56.9 | 110.1 | 0 | 12.9 | 109.5 | -25.8 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 385.2
2021/05/30 | 16:00 | 259.6 | 119.7 | 56.9 | 107.4 | 0 | 12.9 | 70.1 | -16.5 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 352
2021/05/30 | 17:00 | 267.9 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 32.1 | -7.6 | 3.1 | -2 | 0 | 0 | 322.4
2021/05/30 | 18:00 | 268.1 | 119.7 | 56.9 | 145.5 | 0 | 12.9 | 6.6 | -1.6 | 2.1 | -1.4 | 2 | 0 | 342.7
2021/05/30 | 19:00 | 268.2 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.7 | -1.1 | 2.6 | 0 | 341.9
2021/05/30 | 20:00 | 261.4 | 119.7 | 56.9 | 143.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 1.7 | 0 | 336.7
2021/05/30 | 21:00 | 251.9 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | -5.4 | 0.8 | 0 | 314.3
2021/05/30 | 22:00 | 240.4 | 119.7 | 56.9 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 0 | 0 | 299
2021/05/30 | 23:00 | 236.6 | 119.7 | 56.9 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | -3.5 | 0 | 0 | 298.6
2021/05/31 | 0:00 | 229.7 | 119.7 | 99.6 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 369.4
2021/05/31 | 1:00 | 235.1 | 119.7 | 99.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | -5 | 0 | 0 | 353.8
2021/05/31 | 2:00 | 257.7 | 119.7 | 99.6 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | -10 | 0.4 | 0 | 373.8
2021/05/31 | 3:00 | 274.6 | 119.7 | 99.6 | 140.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 1.5 | 0 | 380
2021/05/31 | 4:00 | 278 | 119.7 | 99.6 | 135.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.2 | 29 | -18.8 | 0.8 | 0 | 379.2
2021/05/31 | 5:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 136.1 | 0 | 12.9 | 12.1 | -7.4 | 28.4 | -18.4 | 0.1 | 0 | 383.1
2021/05/31 | 6:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 118.4 | 0 | 12.9 | 42.4 | -26.1 | 18.3 | -11.8 | 0 | 0 | 373.4
2021/05/31 | 7:00 | 278 | 119.7 | 99.6 | 133.2 | 0 | 12.9 | 85 | -52.3 | 11.2 | -7.2 | 0 | 0 | 402.1
2021/05/31 | 8:00 | 307.5 | 119.7 | 99.6 | 118.2 | 0 | 12.9 | 125.5 | -109 | 6.8 | -4.4 | 0 | 0 | 369.3
2021/05/31 | 9:00 | 335.5 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 383.7
2021/05/31 | 10:00 | 343 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 2 | -1.3 | 0 | 0 | 383.6
2021/05/31 | 11:00 | 348.2 | 119.7 | 99.6 | 122.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 4.7 | -3 | 0 | 0 | 374.3
2021/05/31 | 12:00 | 329.9 | 119.7 | 99.6 | 118 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 5.1 | -3.3 | 0 | 0 | 369.7
2021/05/31 | 13:00 | 341.2 | 119.7 | 99.6 | 117.9 | 0 | 12.9 | 119.8 | -104 | 10.4 | -6.7 | 0 | 0 | 369.6
2021/05/31 | 14:00 | 341.5 | 119.7 | 99.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 91.5 | -56.3 | 10.5 | -6.8 | 0.3 | 0 | 406.8
2021/05/31 | 15:00 | 332.5 | 119.7 | 99.6 | 139.7 | 0 | 12.9 | 62.8 | -38.7 | 12.5 | -8.1 | 1.4 | 0 | 401.8
2021/05/31 | 16:00 | 331.1 | 119.7 | 99.6 | 153.1 | 0 | 12.9 | 45.3 | -27.9 | 8.2 | -5.3 | 2.7 | 0 | 408.3
2021/05/31 | 17:00 | 318.1 | 119.7 | 99.6 | 161.3 | 0 | 12.9 | 15.5 | -9.5 | 4.6 | -3 | 3.9 | 0 | 405
2021/05/31 | 18:00 | 314.5 | 119.7 | 99.6 | 163.4 | 0 | 12.9 | 3 | -1.8 | 7.1 | -4.6 | 4.3 | 0 | 403.6
2021/05/31 | 19:00 | 306.7 | 119.7 | 99.6 | 161 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.5 | -6.1 | 3.9 | 0 | 400.6
2021/05/31 | 20:00 | 296.2 | 119.7 | 99.6 | 142.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | -19.7 | 2 | 0 | 387.6
2021/05/31 | 21:00 | 290.6 | 119.7 | 99.6 | 143.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.2 | -14.4 | 2.1 | 0 | 385.6
2021/05/31 | 22:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.6 | -19.8 | 1.1 | 0 | 379.5
2021/05/31 | 23:00 | 272.7 | 119.7 | 99.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | -13.7 | 1.1 | 0 | 376.2
2021/06/01 | 0:00 | 263.4 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | -24.6 | 0 | 0 | 347.4
2021/06/01 | 1:00 | 266.4 | 119.7 | 99.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | -24.7 | 0 | 0 | 347.8
2021/06/01 | 2:00 | 287.1 | 119.7 | 99.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | -21.3 | 0.7 | 0 | 362.1
2021/06/01 | 3:00 | 305.8 | 119.7 | 99.6 | 159.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 2.2 | 0 | 397.6
2021/06/01 | 4:00 | 302.8 | 119.7 | 99.6 | 152 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 16.1 | -10.4 | 1.8 | 0 | 391.9
2021/06/01 | 5:00 | 297.6 | 119.7 | 99.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 9.2 | -5.7 | 50.3 | -32.5 | 0.1 | 0 | 355.4
2021/06/01 | 6:00 | 288.5 | 119.7 | 99.6 | 100.2 | 0 | 12.9 | 32.2 | -19.8 | 35.6 | -23 | 0 | 0 | 357.4
2021/06/01 | 7:00 | 290.9 | 119.7 | 99.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 70.4 | -43.4 | 35.6 | -23 | 0 | 0 | 373.6
2021/06/01 | 8:00 | 314.2 | 119.7 | 99.6 | 100.1 | 0 | 12.9 | 118.3 | -72.8 | 25.9 | -16.7 | 0 | 0 | 387
2021/06/01 | 9:00 | 342.6 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 353.1
2021/06/01 | 10:00 | 350.4 | 119.7 | 99.6 | 100.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 353.8
2021/06/01 | 11:00 | 353.2 | 119.7 | 99.6 | 101.5 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6.9 | -4.5 | 0 | 0 | 353.8
2021/06/01 | 12:00 | 336.2 | 119.7 | 99.6 | 99.9 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 350.6
2021/06/01 | 13:00 | 350.6 | 119.7 | 99.6 | 101.4 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 6.9 | -4.5 | 0 | 0 | 353.7
2021/06/01 | 14:00 | 355.1 | 119.7 | 99.6 | 99.7 | 0 | 12.9 | 135 | -113.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2021/06/01 | 15:00 | 348.9 | 119.7 | 99.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 109.8 | -67.5 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 378.6
2021/06/01 | 16:00 | 348.1 | 119.7 | 99.6 | 132.2 | 0 | 12.9 | 66.2 | -40.8 | 15 | -9.7 | 1.2 | 0 | 396.3
2021/06/01 | 17:00 | 333.9 | 119.7 | 99.6 | 149.3 | 0 | 12.9 | 23.8 | -14.6 | 26.7 | -17.3 | 1.8 | 0 | 401.9
2021/06/01 | 18:00 | 325.1 | 119.7 | 99.6 | 146.8 | 0 | 12.9 | 5.3 | -3.2 | 39.3 | -25.4 | 1.7 | 0 | 396.7
2021/06/01 | 19:00 | 314.9 | 119.7 | 99.6 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.9 | -34.9 | 0.9 | 0 | 377
2021/06/01 | 20:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | -36.9 | 0.5 | 0 | 364.5
2021/06/01 | 21:00 | 298.4 | 119.7 | 99.6 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.3 | -36.4 | 0.3 | 0 | 357.3
2021/06/01 | 22:00 | 288.3 | 119.7 | 99.6 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | -25.7 | 0.5 | 0 | 358.5
2021/06/01 | 23:00 | 282.5 | 119.7 | 99.6 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | -12.7 | 1 | 0 | 368.2
2021/06/02 | 0:00 | 271.5 | 119.7 | 56.9 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.8 | -4.4 | 2.6 | 0 | 332
2021/06/02 | 1:00 | 275.4 | 119.7 | 56.9 | 138.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 2.7 | 0 | 334
2021/06/02 | 2:00 | 292.9 | 119.7 | 56.9 | 145.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | -11.3 | 3.5 | 0 | 344.5
2021/06/02 | 3:00 | 307 | 119.7 | 56.9 | 153.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | -13.2 | 4.4 | 0 | 354.6
2021/06/02 | 4:00 | 309 | 119.7 | 56.9 | 152.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.7 | -15.3 | 4.3 | 0 | 354.8
2021/06/02 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 56.9 | 134 | 0 | 12.9 | 6.3 | -3.9 | 31.4 | -20.3 | 2.2 | 0 | 339.2
2021/06/02 | 6:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 124.5 | 0 | 12.9 | 20.5 | -12.6 | 15 | -9.7 | 1.8 | 0 | 329
2021/06/02 | 7:00 | 294.5 | 119.7 | 56.9 | 110.7 | 0 | 12.9 | 44.8 | -27.5 | 13.5 | -8.7 | 0.2 | 0 | 322.5
2021/06/02 | 8:00 | 320 | 119.7 | 56.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 88.9 | -54.7 | 7 | -4.5 | 0 | 0 | 336.5
2021/06/02 | 9:00 | 346.8 | 119.7 | 56.9 | 110.2 | 0 | 12.9 | 118 | -72.6 | 4.7 | -3 | 0 | 0 | 346.8
2021/06/02 | 10:00 | 357.4 | 119.7 | 56.9 | 110.1 | 0 | 12.9 | 135 | -78.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2021/06/02 | 11:00 | 360.5 | 119.7 | 56.9 | 109.3 | 0 | 12.9 | 135 | -74.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2021/06/02 | 12:00 | 343.5 | 119.7 | 56.9 | 106 | 0 | 12.9 | 135 | -88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2021/06/02 | 13:00 | 362.4 | 119.7 | 56.9 | 104.5 | 0 | 12.9 | 135 | -67.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2021/06/02 | 14:00 | 366.1 | 119.7 | 56.9 | 105.2 | 0 | 12.9 | 134 | -65.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2021/06/02 | 15:00 | 361.3 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 97.2 | -58.7 | 8.4 | -2.2 | 1.9 | 0 | 361.3
2021/06/02 | 16:00 | 357.6 | 119.7 | 56.9 | 150.6 | 0 | 12.9 | 60.3 | -37.1 | 14.4 | -9.3 | 4.2 | 0 | 372.6
2021/06/02 | 17:00 | 339.5 | 119.7 | 56.9 | 168.8 | 0 | 12.9 | 23 | -14.1 | 10.1 | -6.5 | 6.1 | 0 | 376.9
2021/06/02 | 18:00 | 328.7 | 119.7 | 56.9 | 177.7 | 0 | 12.9 | 3.7 | -2.3 | 2.2 | -1.4 | 7.5 | 0 | 376.9
2021/06/02 | 19:00 | 320.7 | 119.7 | 56.9 | 163.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 5.6 | 0 | 365.7
2021/06/02 | 20:00 | 307.2 | 119.7 | 56.9 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.1 | -20.8 | 3.5 | 0 | 348.4
2021/06/02 | 21:00 | 299.7 | 119.7 | 56.9 | 133 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | -22.4 | 2.7 | 0 | 337.4
2021/06/02 | 22:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | -24 | 1.8 | 0 | 327.7
2021/06/02 | 23:00 | 283.7 | 119.7 | 56.9 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | -30.2 | 0.4 | 0 | 313.2
2021/06/03 | 0:00 | 273 | 119.7 | 56.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | -36.9 | 0 | 0 | 307.5
2021/06/03 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 56.9 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 309.1
2021/06/03 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 313.5
2021/06/03 | 3:00 | 307 | 119.7 | 56.9 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.5 | -26.8 | 0.7 | 0 | 320
2021/06/03 | 4:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 133.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 19.5 | -12.6 | 1.3 | 0 | 331.3
2021/06/03 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 56.9 | 126 | 0 | 12.9 | 10.4 | -2.4 | 11 | -7.1 | 1 | 0 | 328.4
2021/06/03 | 6:00 | 290.8 | 119.7 | 56.9 | 98.8 | 0 | 12.9 | 36.5 | -8.6 | 7.8 | -5 | 0 | 0 | 319
2021/06/03 | 7:00 | 295.7 | 119.7 | 56.9 | 98.7 | 0 | 12.9 | 67.1 | -15.8 | 4.7 | -3 | 0 | 0 | 341.2
2021/06/03 | 8:00 | 329 | 119.7 | 56.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 103.9 | -24.5 | 3.2 | -2.1 | 0 | 0 | 368.9
2021/06/03 | 9:00 | 357.6 | 119.7 | 56.9 | 97.1 | 0 | 12.9 | 126.6 | -57 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2021/06/03 | 10:00 | 365.4 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 135 | -60.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2021/06/03 | 11:00 | 372.9 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 135 | -55.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2021/06/03 | 12:00 | 354.7 | 119.7 | 56.9 | 97.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 10.6 | -6.9 | 0 | 0 | 359.7
2021/06/03 | 13:00 | 370.5 | 119.7 | 56.9 | 96.1 | 0 | 12.9 | 121.8 | -44.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2021/06/03 | 14:00 | 372.2 | 119.7 | 56.9 | 131.9 | 0 | 12.9 | 81 | -19.1 | 9.8 | -6.3 | 1.2 | 0 | 388
2021/06/03 | 15:00 | 362.4 | 119.7 | 56.9 | 166.4 | 0 | 12.9 | 38.1 | -9 | 9 | -5.8 | 2.4 | 0 | 390.6
2021/06/03 | 16:00 | 355 | 119.7 | 56.9 | 159.1 | 0 | 12.9 | 27.1 | -6.4 | 18.7 | -12.1 | 2.2 | 0 | 378.1
2021/06/03 | 17:00 | 339.8 | 119.7 | 56.9 | 156.5 | 0 | 12.9 | 14.2 | -3.3 | 19.6 | -12.7 | 2.1 | 0 | 365.9
2021/06/03 | 18:00 | 330.7 | 119.7 | 56.9 | 154.7 | 0 | 12.9 | 3.2 | -0.8 | 23.7 | -15.3 | 2 | 0 | 357
2021/06/03 | 19:00 | 322 | 119.7 | 56.9 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | -19.2 | 1.6 | 0 | 346.9
2021/06/03 | 20:00 | 310.6 | 119.7 | 56.9 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | -9 | 1.8 | 0 | 345.5
2021/06/03 | 21:00 | 303.3 | 119.7 | 56.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26 | -16.8 | 1.1 | 0 | 328.9
2021/06/03 | 22:00 | 293.9 | 119.7 | 56.9 | 101 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -28.1 | 0.2 | 0 | 306.1
2021/06/03 | 23:00 | 288.1 | 119.7 | 56.9 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.6 | -37.3 | 0 | 0 | 306.7
2021/06/04 | 0:00 | 278.1 | 119.7 | 56.9 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | 0 | 285.4
2021/06/04 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 56.9 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | -39 | 0 | 0 | 308.3
2021/06/04 | 2:00 | 299.9 | 119.7 | 56.9 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | -17.9 | 0.5 | 0 | 312.7
2021/06/04 | 3:00 | 314.8 | 119.7 | 56.9 | 103.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | -28 | 0.3 | 0 | 314.8
2021/06/04 | 4:00 | 310.3 | 119.7 | 56.9 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.4 | -41.2 | 0 | 0 | 310.3
2021/06/04 | 5:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0.8 | -0.2 | 40.1 | -25.9 | 0.1 | 0 | 302.7
2021/06/04 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 56.9 | 97.3 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 44.5 | -28.8 | 0 | 0 | 305.4
2021/06/04 | 7:00 | 302.9 | 119.7 | 56.9 | 95.8 | 0 | 12.9 | 7.9 | -1.9 | 48.5 | -31.4 | 0 | 0 | 308.4
2021/06/04 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 56.9 | 124 | 0 | 12.9 | 10.3 | -2.4 | 41.1 | -26.6 | 0.9 | 0 | 336.8
2021/06/04 | 9:00 | 359.9 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 10.4 | 0 | 92.7 | -28.6 | 0 | 0 | 360.8
2021/06/04 | 10:00 | 364.3 | 119.7 | 56.9 | 99.4 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 89.6 | -26.6 | 0.2 | 0 | 365.5
2021/06/04 | 11:00 | 363.4 | 119.7 | 56.9 | 133 | 0 | 12.9 | 13.8 | -1.1 | 58.3 | -31.2 | 1.1 | 0 | 363.4
2021/06/04 | 12:00 | 340.4 | 119.7 | 56.9 | 99.9 | 0 | 12.9 | 20.6 | -1.3 | 58.7 | -27.2 | 0.2 | 0 | 340.4
2021/06/04 | 13:00 | 353.4 | 119.7 | 56.9 | 132 | 0 | 12.9 | 19.6 | -4.6 | 44.6 | -28.8 | 1.1 | 0 | 353.4
2021/06/04 | 14:00 | 352.2 | 119.7 | 56.9 | 138 | 0 | 12.9 | 18.3 | -4.3 | 38.1 | -24.6 | 1.3 | 0 | 356.3
2021/06/04 | 15:00 | 345 | 119.7 | 56.9 | 152 | 0 | 12.9 | 13.9 | -3.3 | 18.1 | -11.7 | 1.9 | 0 | 360.4
2021/06/04 | 16:00 | 341.6 | 119.7 | 56.9 | 155 | 0 | 12.9 | 11.3 | -2.7 | 13.8 | -8.9 | 2 | 0 | 360
2021/06/04 | 17:00 | 325.3 | 119.7 | 56.9 | 148.6 | 0 | 12.9 | 9.8 | -2.3 | 7.3 | -4.7 | 1.7 | 0 | 349.9
2021/06/04 | 18:00 | 317.7 | 119.7 | 56.9 | 150.7 | 0 | 12.9 | 3.9 | -0.9 | 2.5 | -1.6 | 1.8 | 0 | 345.9
2021/06/04 | 19:00 | 309.8 | 119.7 | 56.9 | 148.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.7 | 0 | 340.2
2021/06/04 | 20:00 | 298.3 | 119.7 | 56.9 | 138.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 1.3 | 0 | 329.8
2021/06/04 | 21:00 | 291.3 | 119.7 | 56.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 1 | 0 | 316.7
2021/06/04 | 22:00 | 284.1 | 119.7 | 56.9 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0.6 | 0 | 306.4
2021/06/04 | 23:00 | 276.3 | 119.7 | 56.9 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 0 | 0 | 292.6
2021/06/05 | 0:00 | 265.7 | 119.7 | 99.6 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | -18.6 | 0.2 | 0 | 341.4
2021/06/05 | 1:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | -19.7 | 0.2 | 0 | 342.8
2021/06/05 | 2:00 | 284.6 | 119.7 | 99.6 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | -19.9 | 0.8 | 0 | 360.1
2021/06/05 | 3:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -20.5 | 1.2 | 0 | 375.1
2021/06/05 | 4:00 | 296.8 | 119.7 | 99.6 | 132.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.4 | -18.4 | 1.2 | 0 | 375.7
2021/06/05 | 5:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 10.1 | -6.2 | 37.7 | -24.4 | 0.2 | 0 | 348
2021/06/05 | 6:00 | 264.7 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 26.5 | -16.3 | 36.1 | -23.3 | 0 | 0 | 348.2
2021/06/05 | 7:00 | 261.5 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 75.1 | -46.2 | 33.8 | -21.9 | 0 | 0 | 366.6
2021/06/05 | 8:00 | 269.8 | 119.7 | 99.6 | 92.8 | 0 | 12.9 | 115.7 | -71.2 | 32.7 | -21.1 | 0 | 0 | 381.1
2021/06/05 | 9:00 | 280.5 | 119.7 | 99.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 32 | -20.7 | 0 | 0 | 354.4
2021/06/05 | 10:00 | 286.1 | 119.7 | 99.6 | 92.8 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 29.1 | -18.8 | 0 | 0 | 353
2021/06/05 | 11:00 | 286.1 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 22.5 | -14.6 | 0 | 0 | 351.1
2021/06/05 | 12:00 | 281.6 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 349.8
2021/06/05 | 13:00 | 285.7 | 119.7 | 99.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 27.2 | -17.6 | 0 | 0 | 352.7
2021/06/05 | 14:00 | 285.7 | 119.7 | 99.6 | 92.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 47.3 | -30.6 | 0 | 0 | 359.2
2021/06/05 | 15:00 | 279.1 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 84.8 | -52.2 | 53.5 | -34.6 | 0 | 0 | 376.8
2021/06/05 | 16:00 | 273.6 | 119.7 | 99.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 40.8 | -25.1 | 43.7 | -28.3 | 0 | 0 | 355.8
2021/06/05 | 17:00 | 272.9 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 19.3 | -11.8 | 34.3 | -22.2 | 0 | 0 | 344.8
2021/06/05 | 18:00 | 275.2 | 119.7 | 99.6 | 104.1 | 0 | 12.9 | 4.5 | -2.8 | 28.7 | -18.6 | 0.4 | 0 | 348.5
2021/06/05 | 19:00 | 273.9 | 119.7 | 99.6 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | -26.7 | 0.1 | 0 | 341.3
2021/06/05 | 20:00 | 265.2 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | -36.3 | 0 | 0 | 344.4
2021/06/05 | 21:00 | 256.7 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | -32.8 | 0 | 0 | 343.1
2021/06/05 | 22:00 | 246.4 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | -31.7 | 0 | 0 | 341.9
2021/06/05 | 23:00 | 239.7 | 119.7 | 99.6 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | -28.6 | 0 | 0 | 340.8
2021/06/06 | 0:00 | 233.1 | 119.7 | 99.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -27 | 0 | 0 | 343.2
2021/06/06 | 1:00 | 233.3 | 119.7 | 99.6 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | -29 | 0 | 0 | 342.3
2021/06/06 | 2:00 | 253.9 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | -36.1 | 0 | 0 | 344.3
2021/06/06 | 3:00 | 266.6 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | -35.9 | 0 | 0 | 345.1
2021/06/06 | 4:00 | 270.6 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 62.2 | -40.2 | 0 | 0 | 346.8
2021/06/06 | 5:00 | 256.6 | 119.7 | 99.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 5.1 | -1.2 | 58.6 | -37.9 | 0 | 0 | 350
2021/06/06 | 6:00 | 238.8 | 119.7 | 99.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 13.6 | -3.2 | 61 | -39.4 | 0 | 0 | 356.5
2021/06/06 | 7:00 | 233.1 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 32.3 | -7.6 | 52.8 | -34.1 | 0 | 0 | 368.7
2021/06/06 | 8:00 | 239.3 | 119.7 | 99.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 59 | -13.9 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 382.7
2021/06/06 | 9:00 | 249.8 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 83.1 | -19.6 | 46.2 | -29.9 | 0 | 0 | 405
2021/06/06 | 10:00 | 257.5 | 119.7 | 99.6 | 92 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 52.1 | -33.7 | 0 | 0 | 411.6
2021/06/06 | 11:00 | 265.5 | 119.7 | 99.6 | 92.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 56.4 | -36.5 | 0 | 0 | 414
2021/06/06 | 12:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 92 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 70.2 | -70.2 | 0 | 0 | 393.2
2021/06/06 | 13:00 | 265.4 | 119.7 | 99.6 | 92.8 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 67.8 | -67.8 | 0 | 0 | 394
2021/06/06 | 14:00 | 262.3 | 119.7 | 99.6 | 91.9 | 0 | 12.9 | 127.8 | -62.5 | 51.4 | -33.2 | 0 | 0 | 407.6
2021/06/06 | 15:00 | 261 | 119.7 | 99.6 | 92.6 | 0 | 12.9 | 86.2 | -20.3 | 36.9 | -23.9 | 0 | 0 | 403.7
2021/06/06 | 16:00 | 262.3 | 119.7 | 99.6 | 91.8 | 0 | 12.9 | 49.1 | -11.6 | 30.7 | -19.9 | 0 | 0 | 372.3
2021/06/06 | 17:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 92.6 | 0 | 12.9 | 20.1 | -4.7 | 21.6 | -14 | 0 | 0 | 347.8
2021/06/06 | 18:00 | 272.6 | 119.7 | 99.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 3.6 | -0.8 | 18.4 | -11.9 | 0.7 | 0 | 352.7
2021/06/06 | 19:00 | 271.5 | 119.7 | 99.6 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | 0.7 | 0 | 350.6
2021/06/06 | 20:00 | 265.3 | 119.7 | 99.6 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | -12.9 | 0.5 | 0 | 346.7
2021/06/06 | 21:00 | 253.7 | 119.7 | 99.6 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | -8.2 | 0.4 | 0 | 339.5
2021/06/06 | 22:00 | 246.8 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0.2 | 0 | 334.2
2021/06/06 | 23:00 | 239.6 | 119.7 | 99.6 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | -8.7 | 0 | 0 | 328.6
2021/06/07 | 0:00 | 234.4 | 119.7 | 99.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | -7.8 | 0 | 0 | 329.7
2021/06/07 | 1:00 | 239.2 | 119.7 | 99.6 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | -7.2 | 0 | 0 | 330.1
2021/06/07 | 2:00 | 259.4 | 119.7 | 99.6 | 107.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | -3.7 | 0.3 | 0 | 342
2021/06/07 | 3:00 | 273.3 | 119.7 | 99.6 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.9 | 0 | 354
2021/06/07 | 4:00 | 278.1 | 119.7 | 99.6 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 3.3 | -2.1 | 1 | 0 | 357.2
2021/06/07 | 5:00 | 269.4 | 119.7 | 99.6 | 107 | 0 | 12.9 | 5.8 | -3.6 | 1.7 | -1.1 | 0.6 | 0 | 342.6
2021/06/07 | 6:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 28.6 | -17.6 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 337.9
2021/06/07 | 7:00 | 279.4 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 74.5 | -45.8 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 356.1
2021/06/07 | 8:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 103.1 | -63.5 | 2.1 | -1.4 | 0 | 0 | 365.5
2021/06/07 | 9:00 | 354.8 | 119.7 | 99.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 135 | -108.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2021/06/07 | 10:00 | 369.3 | 119.7 | 99.6 | 109.3 | 0 | 12.9 | 135 | -115.9 | 12.3 | -3.6 | 0 | 0 | 369.3
2021/06/07 | 11:00 | 378.4 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | -91.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2021/06/07 | 12:00 | 361.7 | 119.7 | 99.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 135 | -102.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 364
2021/06/07 | 13:00 | 376.9 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | -89.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2021/06/07 | 14:00 | 380.4 | 119.7 | 99.6 | 113.1 | 0 | 12.9 | 122.7 | -92.8 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 382.3
2021/06/07 | 15:00 | 375 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 91.3 | -56.2 | 4.6 | -3 | 1.2 | 0 | 396.9
2021/06/07 | 16:00 | 371 | 119.7 | 99.6 | 150.3 | 0 | 12.9 | 60.7 | -37.4 | 5.7 | -3.7 | 2 | 0 | 409.8
2021/06/07 | 17:00 | 352.7 | 119.7 | 99.6 | 156.5 | 0 | 12.9 | 28 | -17.2 | 7.8 | -5 | 2.4 | 0 | 404.7
2021/06/07 | 18:00 | 340.1 | 119.7 | 99.6 | 156.8 | 0 | 12.9 | 7.5 | -4.7 | 7 | -4.5 | 2.7 | 0 | 397
2021/06/07 | 19:00 | 329.1 | 119.7 | 99.6 | 156.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | -4.5 | 2.6 | 0 | 394.1
2021/06/07 | 20:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 151.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | -6.8 | 2.1 | 0 | 389.4
2021/06/07 | 21:00 | 306 | 119.7 | 99.6 | 146.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 1.6 | 0 | 385
2021/06/07 | 22:00 | 295.4 | 119.7 | 99.6 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 1 | 0 | 360
2021/06/07 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | -15.3 | 0.6 | 0 | 347
2021/06/08 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 56.9 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | -12.9 | 0 | 0 | 280.8
2021/06/08 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 56.9 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 282
2021/06/08 | 2:00 | 288.3 | 119.7 | 56.9 | 92.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | -16.5 | 0.3 | 0 | 291
2021/06/08 | 3:00 | 304.1 | 119.7 | 56.9 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | -13.7 | 0.7 | 0 | 311.3
2021/06/08 | 4:00 | 304.5 | 119.7 | 56.9 | 122.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.5 | -8.1 | 1 | 0 | 317.3
2021/06/08 | 5:00 | 295.4 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 5.7 | -1.3 | 16.5 | -10.7 | 0.6 | 0 | 304.3
2021/06/08 | 6:00 | 287 | 119.7 | 56.9 | 83.8 | 0 | 12.9 | 16.5 | -3.9 | 18.9 | -12.2 | 0 | 0 | 292.6
2021/06/08 | 7:00 | 294.1 | 119.7 | 56.9 | 83.7 | 0 | 12.9 | 32.4 | -7.6 | 12.4 | -8 | 0 | 0 | 302.4
2021/06/08 | 8:00 | 328.7 | 119.7 | 56.9 | 90.6 | 0 | 12.9 | 59.6 | -14 | 7.9 | -5.1 | 0.3 | 0 | 328.8
2021/06/08 | 9:00 | 355.4 | 119.7 | 56.9 | 128.6 | 0 | 12.9 | 57.8 | -13.6 | 3.1 | -2 | 1.1 | 0 | 364.5
2021/06/08 | 10:00 | 360.6 | 119.7 | 56.9 | 134.4 | 0 | 12.9 | 52.5 | -12.4 | 7.7 | -5 | 1.1 | 0 | 367.8
2021/06/08 | 11:00 | 363.3 | 119.7 | 56.9 | 136.7 | 0 | 12.9 | 44.9 | -10.6 | 15.5 | -10 | 1.2 | 0 | 367.2
2021/06/08 | 12:00 | 342.9 | 119.7 | 56.9 | 114.9 | 0 | 12.9 | 36.8 | -8.3 | 23.4 | -14.1 | 0.7 | 0 | 342.9
2021/06/08 | 13:00 | 358.9 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 44.6 | -9.8 | 22.6 | -12.5 | 1 | 0 | 358.9
2021/06/08 | 14:00 | 360.1 | 119.7 | 56.9 | 108.3 | 0 | 12.9 | 71.2 | -16 | 12.4 | -5.9 | 0.6 | 0 | 360.1
2021/06/08 | 15:00 | 357.5 | 119.7 | 56.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 70.6 | -16.6 | 8.7 | -5.6 | 0.6 | 0 | 357.5
2021/06/08 | 16:00 | 356.5 | 119.7 | 56.9 | 132.1 | 0 | 12.9 | 50.7 | -11.9 | 7.7 | -5 | 1.1 | 0 | 364.2
2021/06/08 | 17:00 | 344.5 | 119.7 | 56.9 | 143.4 | 0 | 12.9 | 28.2 | -6.6 | 6.4 | -4.1 | 1.4 | 0 | 358.2
2021/06/08 | 18:00 | 332.9 | 119.7 | 56.9 | 153.8 | 0 | 12.9 | 6.1 | -1.4 | 4.4 | -2.8 | 1.8 | 0 | 351.4
2021/06/08 | 19:00 | 323.3 | 119.7 | 56.9 | 153.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.8 | 0 | 345.3
2021/06/08 | 20:00 | 311 | 119.7 | 56.9 | 143.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 1.4 | 0 | 334.8
2021/06/08 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 56.9 | 136.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.2 | 0 | 327.7
2021/06/08 | 22:00 | 293.2 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.1 | 0 | 313.6
2021/06/08 | 23:00 | 283.2 | 119.7 | 56.9 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.7 | 0 | 303.5
2021/06/09 | 0:00 | 273.6 | 119.7 | 56.9 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.9 | 0 | 307.5
2021/06/09 | 1:00 | 273.8 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1 | 0 | 305
2021/06/09 | 2:00 | 287.4 | 119.7 | 56.9 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | 0 | 326.5
2021/06/09 | 3:00 | 304.9 | 119.7 | 56.9 | 149.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 2 | 0 | 341.6
2021/06/09 | 4:00 | 304.7 | 119.7 | 56.9 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 1 | -0.6 | 2 | 0 | 341.4
2021/06/09 | 5:00 | 299.4 | 119.7 | 56.9 | 139.5 | 0 | 12.9 | 6.8 | -4.2 | 1 | -0.6 | 1.6 | 0 | 333.6
2021/06/09 | 6:00 | 291.5 | 119.7 | 56.9 | 105 | 0 | 12.9 | 27.5 | -17 | 1 | -0.6 | 0.6 | 0 | 306
2021/06/09 | 7:00 | 298.5 | 119.7 | 56.9 | 85.5 | 0 | 12.9 | 63.7 | -39.2 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 299.9
2021/06/09 | 8:00 | 330.2 | 119.7 | 56.9 | 91.3 | 0 | 12.9 | 104.5 | -55.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2021/06/09 | 9:00 | 358.8 | 119.7 | 56.9 | 92 | 0 | 12.9 | 135 | -58.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2021/06/09 | 10:00 | 368.2 | 119.7 | 56.9 | 83.7 | 0 | 12.9 | 135 | -41.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2021/06/09 | 11:00 | 372.1 | 119.7 | 56.9 | 85.7 | 0 | 12.9 | 135 | -41.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2021/06/09 | 12:00 | 357.1 | 119.7 | 56.9 | 91.7 | 0 | 12.9 | 135 | -65.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2021/06/09 | 13:00 | 371 | 119.7 | 56.9 | 86.8 | 0 | 12.9 | 135 | -47.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 371
2021/06/09 | 14:00 | 374.4 | 119.7 | 56.9 | 81.8 | 0 | 12.9 | 135 | -39.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2021/06/09 | 15:00 | 370.6 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 106.3 | -33.8 | 8.7 | 0 | 0.4 | 0 | 370.6
2021/06/09 | 16:00 | 367.3 | 119.7 | 56.9 | 142.9 | 0 | 12.9 | 66.9 | -36.9 | 5.9 | 0 | 1.5 | 0 | 369.8
2021/06/09 | 17:00 | 348.5 | 119.7 | 56.9 | 158.9 | 0 | 12.9 | 28.6 | -17.6 | 6.5 | -4.2 | 2.1 | 0 | 363.8
2021/06/09 | 18:00 | 336.8 | 119.7 | 56.9 | 167.1 | 0 | 12.9 | 6.3 | -3.9 | 7 | -4.5 | 2.4 | 0 | 363.9
2021/06/09 | 19:00 | 326.2 | 119.7 | 56.9 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | -10.7 | 1.9 | 0 | 353
2021/06/09 | 20:00 | 313.9 | 119.7 | 56.9 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -14.7 | 1.5 | 0 | 338.5
2021/06/09 | 21:00 | 306.8 | 119.7 | 56.9 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.2 | -26 | 0.8 | 0 | 312.5
2021/06/09 | 22:00 | 295.7 | 119.7 | 56.9 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | -36.9 | 0 | 0 | 298.9
2021/06/09 | 23:00 | 288.3 | 119.7 | 56.9 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | -26.6 | 0.1 | 0 | 296.8
2021/06/10 | 0:00 | 282 | 119.7 | 56.9 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 0.6 | 0 | 306.6
2021/06/10 | 1:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | -29.9 | 0 | 0 | 296.4
2021/06/10 | 2:00 | 298.8 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.8 | -29 | 0.2 | 0 | 299.7
2021/06/10 | 3:00 | 316.2 | 119.7 | 56.9 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.3 | -24.8 | 1 | 0 | 326
2021/06/10 | 4:00 | 316.2 | 119.7 | 56.9 | 138.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 29.1 | -18.8 | 1.3 | 0 | 339.5
2021/06/10 | 5:00 | 308.2 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 8.4 | -5.2 | 23.9 | -15.5 | 0.9 | 0 | 321.1
2021/06/10 | 6:00 | 301.2 | 119.7 | 56.9 | 93 | 0 | 12.9 | 33.1 | -20.4 | 16.6 | -10.7 | 0.1 | 0 | 301.2
2021/06/10 | 7:00 | 308.9 | 119.7 | 56.9 | 90.4 | 0 | 12.9 | 75.8 | -46.6 | 8.3 | -5.4 | 0 | 0 | 312
2021/06/10 | 8:00 | 344 | 119.7 | 56.9 | 90.4 | 0 | 12.9 | 114.8 | -53.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2021/06/10 | 9:00 | 377.9 | 119.7 | 56.9 | 88.3 | 0 | 12.9 | 135 | -37 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2021/06/10 | 10:00 | 393.3 | 119.7 | 56.9 | 97.1 | 0 | 12.9 | 135 | -29.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 393.3
2021/06/10 | 11:00 | 402.6 | 119.7 | 56.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 135 | -29.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0 | 402.6
2021/06/10 | 12:00 | 388.1 | 119.7 | 56.9 | 92.3 | 0 | 12.9 | 135 | -30.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 388.1
2021/06/10 | 13:00 | 406.6 | 119.7 | 56.9 | 110.1 | 0 | 12.9 | 135 | -30 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 406.6
2021/06/10 | 14:00 | 409.8 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 135 | -30.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 409.8
2021/06/10 | 15:00 | 404.5 | 119.7 | 56.9 | 146.6 | 0 | 12.9 | 101.6 | -36.1 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 404.5
2021/06/10 | 16:00 | 398.5 | 119.7 | 56.9 | 164.1 | 0 | 12.9 | 61.6 | -22.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0 | 398.5
2021/06/10 | 17:00 | 379.3 | 119.7 | 56.9 | 167.9 | 0 | 12.9 | 27 | -15.6 | 11.5 | -4.2 | 3.2 | 0 | 379.3
2021/06/10 | 18:00 | 362.9 | 119.7 | 56.9 | 164.4 | 0 | 12.9 | 6.2 | -3.8 | 22.4 | -14.5 | 3 | 0 | 367.2
2021/06/10 | 19:00 | 348.5 | 119.7 | 56.9 | 148.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.1 | -27.9 | 2 | 0 | 355.2
2021/06/10 | 20:00 | 332.6 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.1 | -30.9 | 0.3 | 0 | 332.6
2021/06/10 | 21:00 | 322.5 | 119.7 | 56.9 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.3 | -38.1 | 0 | 0 | 322.5
2021/06/10 | 22:00 | 310.1 | 119.7 | 56.9 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | -39 | 0 | 0 | 310.1
2021/06/10 | 23:00 | 299.5 | 119.7 | 56.9 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | -32.5 | 0 | 0 | 299.5
2021/06/11 | 0:00 | 292.3 | 119.7 | 56.9 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | -18.8 | 0.3 | 0 | 303.5
2021/06/11 | 1:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | -11.7 | 0.5 | 0 | 305.7
2021/06/11 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 56.9 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | -8.1 | 1.3 | 0 | 323.6
2021/06/11 | 3:00 | 318.6 | 119.7 | 56.9 | 140 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | -8.4 | 1.7 | 0 | 335.8
2021/06/11 | 4:00 | 318 | 119.7 | 56.9 | 138.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 14.5 | -9.4 | 1.6 | 0 | 334.6
2021/06/11 | 5:00 | 312.3 | 119.7 | 56.9 | 125.6 | 0 | 12.9 | 9 | -2.1 | 13.6 | -8.8 | 1.2 | 0 | 328
2021/06/11 | 6:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 99.8 | 0 | 12.9 | 28.3 | -6.7 | 6.8 | -4.4 | 0.4 | 0 | 313.7
2021/06/11 | 7:00 | 312.6 | 119.7 | 56.9 | 88.6 | 0 | 12.9 | 59.8 | -14.1 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 325.5
2021/06/11 | 8:00 | 350.1 | 119.7 | 56.9 | 91 | 0 | 12.9 | 85.8 | -19.8 | 7.2 | -3.6 | 0 | 0 | 350.1
2021/06/11 | 9:00 | 388.7 | 119.7 | 56.9 | 88.6 | 0 | 12.9 | 130.4 | -34 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2021/06/11 | 10:00 | 398.7 | 119.7 | 56.9 | 90.2 | 0 | 12.9 | 126.9 | -17.5 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2021/06/11 | 11:00 | 402.3 | 119.7 | 56.9 | 93.2 | 0 | 12.9 | 126.2 | -16.6 | 14.7 | 0 | 0.2 | 0 | 407.2
2021/06/11 | 12:00 | 390 | 119.7 | 56.9 | 89.8 | 0 | 12.9 | 135 | -43.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 394
2021/06/11 | 13:00 | 407 | 119.7 | 56.9 | 90 | 0 | 12.9 | 135 | -34.2 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 407
2021/06/11 | 14:00 | 411.4 | 119.7 | 56.9 | 100.4 | 0 | 12.9 | 117.9 | -14 | 24.9 | 0 | 0.4 | 0 | 419.1
2021/06/11 | 15:00 | 405.5 | 119.7 | 56.9 | 136.2 | 0 | 12.9 | 82.2 | -17.6 | 23.5 | -9.8 | 1.5 | 0 | 405.5
2021/06/11 | 16:00 | 399.4 | 119.7 | 56.9 | 161.6 | 0 | 12.9 | 55.9 | -13.2 | 14.8 | -9.6 | 2.5 | 0 | 401.5
2021/06/11 | 17:00 | 375.3 | 119.7 | 56.9 | 166.5 | 0 | 12.9 | 23.1 | -5.4 | 13.1 | -8.5 | 2.9 | 0 | 381.2
2021/06/11 | 18:00 | 359.3 | 119.7 | 56.9 | 162.7 | 0 | 12.9 | 4.2 | -1 | 24.2 | -15.7 | 2.6 | 0 | 366.5
2021/06/11 | 19:00 | 347.4 | 119.7 | 56.9 | 134.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | -27.8 | 1.5 | 0 | 347.4
2021/06/11 | 20:00 | 331.9 | 119.7 | 56.9 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.7 | -22.4 | 0.4 | 0 | 331.9
2021/06/11 | 21:00 | 323.7 | 119.7 | 56.9 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.5 | -30.5 | 0 | 0 | 323.7
2021/06/11 | 22:00 | 311.9 | 119.7 | 56.9 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.3 | -22 | 0.5 | 0 | 311.9
2021/06/11 | 23:00 | 302.8 | 119.7 | 56.9 | 104.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | -19.7 | 0.6 | 0 | 304.9
2021/06/12 | 0:00 | 276.8 | 119.7 | 99.6 | 130.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 2.9 | 0 | 371
2021/06/12 | 1:00 | 274.4 | 119.7 | 99.6 | 126.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | -11.4 | 2.6 | 0 | 367.4
2021/06/12 | 2:00 | 288.1 | 119.7 | 99.6 | 136.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.3 | -12.5 | 3.6 | 0 | 378.7
2021/06/12 | 3:00 | 301.3 | 119.7 | 99.6 | 152 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | -6.9 | 5.3 | 0 | 393.3
2021/06/12 | 4:00 | 299.6 | 119.7 | 99.6 | 146.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 17 | -11 | 4.7 | 0 | 389.2
2021/06/12 | 5:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 129.7 | 0 | 12.9 | 3.4 | -0.8 | 18.8 | -12.2 | 3 | 0 | 374.1
2021/06/12 | 6:00 | 269.5 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 12.7 | -3 | 44.9 | -29 | 0 | 0 | 361.7
2021/06/12 | 7:00 | 267.1 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 32.7 | -7.7 | 40.1 | -25.9 | 0 | 0 | 375.3
2021/06/12 | 8:00 | 279.3 | 119.7 | 99.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 63.7 | -15 | 36.7 | -23.7 | 0 | 0 | 398.3
2021/06/12 | 9:00 | 298.4 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 115.8 | -27.3 | 27.4 | -17.7 | 0 | 0 | 434.3
2021/06/12 | 10:00 | 312.2 | 119.7 | 99.6 | 103.8 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 23.5 | -15.2 | 0 | 0 | 413.3
2021/06/12 | 11:00 | 320.8 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 19.2 | -12.4 | 0 | 0 | 409.6
2021/06/12 | 12:00 | 317.5 | 119.7 | 99.6 | 101.1 | 0 | 12.9 | 124.6 | -60.9 | 15.5 | -10 | 0 | 0 | 402.5
2021/06/12 | 13:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 101.1 | 0 | 12.9 | 110 | -25.9 | 19.2 | -12.4 | 0 | 0 | 424.2
2021/06/12 | 14:00 | 313.4 | 119.7 | 99.6 | 101.5 | 0 | 12.9 | 90.2 | -21.2 | 15.6 | -10.1 | 0 | 0 | 408.2
2021/06/12 | 15:00 | 308.5 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 66.5 | -15.6 | 14 | -9.1 | 0.3 | 0 | 390.5
2021/06/12 | 16:00 | 306.3 | 119.7 | 99.6 | 124.2 | 0 | 12.9 | 41.7 | -9.8 | 6.3 | -4.1 | 2.7 | 0 | 393.2
2021/06/12 | 17:00 | 302.2 | 119.7 | 99.6 | 147.6 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 3.8 | -2.5 | 4.8 | 0 | 396.4
2021/06/12 | 18:00 | 300.6 | 119.7 | 99.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 3.5 | -0.8 | 1.4 | -0.9 | 5.7 | 0 | 396.8
2021/06/12 | 19:00 | 296 | 119.7 | 99.6 | 155 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 5.6 | 0 | 393.2
2021/06/12 | 20:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 4.6 | 0 | 382.8
2021/06/12 | 21:00 | 270.3 | 119.7 | 99.6 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 3.6 | 0 | 371.1
2021/06/12 | 22:00 | 259.3 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 2.6 | 0 | 358.5
2021/06/12 | 23:00 | 252.2 | 119.7 | 99.6 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | -4.2 | 1.7 | 0 | 349.7
2021/06/13 | 0:00 | 241.3 | 119.7 | 99.6 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | -6.9 | 0.5 | 0 | 337.7
2021/06/13 | 1:00 | 241.2 | 119.7 | 99.6 | 103.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | -2.1 | 1.1 | 0 | 338.3
2021/06/13 | 2:00 | 255.9 | 119.7 | 99.6 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | -2.1 | 2.3 | 0 | 354.9
2021/06/13 | 3:00 | 267.5 | 119.7 | 99.6 | 132.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 3.3 | 0 | 368.3
2021/06/13 | 4:00 | 268.5 | 119.7 | 99.6 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 3.3 | 0 | 368.7
2021/06/13 | 5:00 | 257.1 | 119.7 | 99.6 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 2.6 | -1.7 | 2.3 | 0 | 356.3
2021/06/13 | 6:00 | 243.5 | 119.7 | 99.6 | 98.3 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 7.9 | -5.1 | 0.7 | 0 | 336.1
2021/06/13 | 7:00 | 243.8 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 8.1 | -1.9 | 24.1 | -15.6 | 0 | 0 | 341.9
2021/06/13 | 8:00 | 251.4 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 21.9 | -5.2 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 358.1
2021/06/13 | 9:00 | 261.7 | 119.7 | 99.6 | 96 | 0 | 12.9 | 44.7 | -10.5 | 37.7 | -24.4 | 0 | 0 | 375.7
2021/06/13 | 10:00 | 267.9 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 49.2 | -11.6 | 19.8 | -12.8 | 0 | 0 | 371.7
2021/06/13 | 11:00 | 270.2 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 38 | -8.9 | 11.4 | -7.4 | 0 | 0 | 360.2
2021/06/13 | 12:00 | 269.8 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 44.2 | -10.4 | 7 | -4.5 | 0 | 0 | 364.4
2021/06/13 | 13:00 | 268.5 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 54 | -12.7 | 10.4 | -6.7 | 0 | 0 | 372.1
2021/06/13 | 14:00 | 267.8 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 67 | -15.8 | 5.6 | -3.6 | 0 | 0 | 380.3
2021/06/13 | 15:00 | 272.4 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 54.1 | -12.7 | 5 | -3.2 | 0 | 0 | 371.3
2021/06/13 | 16:00 | 275 | 119.7 | 99.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 40.6 | -9.6 | 1.9 | -1.2 | 0.7 | 0 | 363.8
2021/06/13 | 17:00 | 278.8 | 119.7 | 99.6 | 122.3 | 0 | 12.9 | 20.2 | -4.8 | 2.9 | -1.9 | 2.5 | 0 | 373.4
2021/06/13 | 18:00 | 282.9 | 119.7 | 99.6 | 140.2 | 0 | 12.9 | 3.9 | -0.9 | 3.9 | -2.5 | 4 | 0 | 380.8
2021/06/13 | 19:00 | 281.8 | 119.7 | 99.6 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | -5.5 | 3.9 | 0 | 377.8
2021/06/13 | 20:00 | 270.8 | 119.7 | 99.6 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | -8 | 2.7 | 0 | 364.2
2021/06/13 | 21:00 | 261.6 | 119.7 | 99.6 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | -6.1 | 2.2 | 0 | 355.4
2021/06/13 | 22:00 | 250.5 | 119.7 | 99.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | -7.2 | 1.2 | 0 | 342.1
2021/06/13 | 23:00 | 242.7 | 119.7 | 99.6 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 0.9 | 0 | 336.4
2021/06/14 | 0:00 | 236.2 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | -8.7 | -12 | 0 | 305.7
2021/06/14 | 1:00 | 237.1 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | -14.2 | -12 | 0 | 308.7
2021/06/14 | 2:00 | 253.5 | 119.7 | 99.6 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | -2.7 | 0 | 318.2
2021/06/14 | 3:00 | 270.2 | 119.7 | 99.6 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | -17.4 | 0 | 0 | 322.9
2021/06/14 | 4:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 81.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.5 | -18.4 | 0 | 0 | 323.9
2021/06/14 | 5:00 | 269.1 | 119.7 | 99.6 | 82.4 | 0 | 12.9 | 2.5 | -0.6 | 15.7 | -10.2 | 0 | 0 | 322
2021/06/14 | 6:00 | 270.2 | 119.7 | 99.6 | 81.5 | 0 | 12.9 | 5.3 | -1.2 | 16 | -10.3 | 0 | 0 | 323.5
2021/06/14 | 7:00 | 287.2 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 10.1 | -2.4 | 14.6 | -9.4 | 0.1 | 0 | 334.7
2021/06/14 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 99.6 | 126 | 0 | 12.9 | 19.1 | -4.5 | 9.1 | -5.9 | 1.2 | 0 | 377.2
2021/06/14 | 9:00 | 361.8 | 119.7 | 99.6 | 151.4 | 0 | 12.9 | 32.8 | -7.7 | 3 | -1.9 | 1.9 | 0 | 411.7
2021/06/14 | 10:00 | 369.7 | 119.7 | 99.6 | 153.2 | 0 | 12.9 | 40.6 | -9.6 | 1.5 | -1 | 1.9 | 0 | 418.8
2021/06/14 | 11:00 | 370.7 | 119.7 | 99.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 34 | -8 | 5.5 | -3.6 | 2 | 0 | 417.8
2021/06/14 | 12:00 | 345.9 | 119.7 | 99.6 | 111.9 | 0 | 12.9 | 52.9 | -12.4 | 4.4 | -2.8 | 1.8 | 0 | 388
2021/06/14 | 13:00 | 368.5 | 119.7 | 99.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 98.1 | -23.1 | 2.4 | -1.6 | 1.7 | 0 | 401.1
2021/06/14 | 14:00 | 378.9 | 119.7 | 99.6 | 94.8 | 0 | 12.9 | 104.1 | -24.5 | 2.8 | -1.8 | 2.3 | 0 | 409.9
2021/06/14 | 15:00 | 382.9 | 119.7 | 99.6 | 114.8 | 0 | 12.9 | 89.4 | -21 | 1.6 | -1 | 2.2 | 0 | 418.2
2021/06/14 | 16:00 | 374 | 119.7 | 99.6 | 142.4 | 0 | 12.9 | 56.9 | -13.4 | 2 | -1.3 | 1.5 | 0 | 420.3
2021/06/14 | 17:00 | 359.7 | 119.7 | 99.6 | 155.2 | 0 | 12.9 | 27.4 | -6.4 | 2.4 | -1.6 | 2 | 0 | 411.2
2021/06/14 | 18:00 | 345 | 119.7 | 99.6 | 160.4 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 2.3 | -1.5 | 2.2 | 0 | 400
2021/06/14 | 19:00 | 331.9 | 119.7 | 99.6 | 148.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 1.7 | 0 | 385.8
2021/06/14 | 20:00 | 318.2 | 119.7 | 99.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | -12.2 | 1.2 | 0 | 364.6
2021/06/14 | 21:00 | 308.7 | 119.7 | 99.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | -13.8 | 1.6 | 0 | 352.2
2021/06/14 | 22:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | -8.5 | 1.6 | 0 | 348.9
2021/06/14 | 23:00 | 290.2 | 119.7 | 99.6 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | -15.4 | 0.6 | 0 | 332.1
2021/06/15 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 56.9 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 0.3 | 0 | 286.6
2021/06/15 | 1:00 | 275 | 119.7 | 56.9 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 1.9 | 0 | 287.9
2021/06/15 | 2:00 | 292.9 | 119.7 | 56.9 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 0.9 | 0 | 307.3
2021/06/15 | 3:00 | 305.1 | 119.7 | 56.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | -3.6 | 1 | 0 | 319.8
2021/06/15 | 4:00 | 305.7 | 119.7 | 56.9 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 12.8 | -8.3 | 1 | 0 | 315.7
2021/06/15 | 5:00 | 297.5 | 119.7 | 56.9 | 102.6 | 0 | 12.9 | 5.6 | -1.3 | 14.6 | -9.4 | 2.1 | 0 | 303.7
2021/06/15 | 6:00 | 292.6 | 119.7 | 56.9 | 91.7 | 0 | 12.9 | 21.8 | -5.1 | 6.1 | -3.9 | 0.3 | 0 | 300.4
2021/06/15 | 7:00 | 308.6 | 119.7 | 56.9 | 81.1 | 0 | 12.9 | 53.4 | -12.6 | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 311.9
2021/06/15 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 56.9 | 88.7 | 0 | 12.9 | 79.9 | -16.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 343.5
2021/06/15 | 9:00 | 369.7 | 119.7 | 56.9 | 95.1 | 0 | 12.9 | 100.8 | -16.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 369.9
2021/06/15 | 10:00 | 382.7 | 119.7 | 56.9 | 97.3 | 0 | 12.9 | 111 | -16.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 383
2021/06/15 | 11:00 | 381.1 | 119.7 | 56.9 | 91 | 0 | 12.9 | 115.7 | -16.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 381.4
2021/06/15 | 12:00 | 373.5 | 119.7 | 56.9 | 79.9 | 0 | 12.9 | 135 | -20.5 | 2.5 | 0 | -12 | 0 | 374.4
2021/06/15 | 13:00 | 393.6 | 119.7 | 56.9 | 83 | 0 | 12.9 | 135 | -16.2 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 394.3
2021/06/15 | 14:00 | 395.4 | 119.7 | 56.9 | 100.3 | 0 | 12.9 | 115.4 | -15.2 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 397.1
2021/06/15 | 15:00 | 388.2 | 119.7 | 56.9 | 136.3 | 0 | 12.9 | 77.8 | -7 | 4.5 | 0 | -12 | 0 | 389.1
2021/06/15 | 16:00 | 375.7 | 119.7 | 56.9 | 159.5 | 0 | 12.9 | 34.1 | -8 | 7.6 | -4.9 | 2.2 | 0 | 380
2021/06/15 | 17:00 | 354.5 | 119.7 | 56.9 | 156.6 | 0 | 12.9 | 12.9 | -3 | 11.2 | -7.2 | 2.1 | 0 | 362.1
2021/06/15 | 18:00 | 344.2 | 119.7 | 56.9 | 156.5 | 0 | 12.9 | 2.5 | -0.6 | 11.4 | -7.4 | 2.1 | 0 | 354
2021/06/15 | 19:00 | 336.1 | 119.7 | 56.9 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 1.8 | 0 | 346.3
2021/06/15 | 20:00 | 325.9 | 119.7 | 56.9 | 139.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | -0.5 | 0 | 334.4
2021/06/15 | 21:00 | 312.9 | 119.7 | 56.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | -12.9 | 1 | 0 | 318.3
2021/06/15 | 22:00 | 302.9 | 119.7 | 56.9 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | -18 | 1.9 | 0 | 302.9
2021/06/15 | 23:00 | 294.6 | 119.7 | 56.9 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | -14 | 2 | 0 | 297.5
2021/06/16 | 0:00 | 281.1 | 119.7 | 56.9 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | -12 | 0 | 0 | 281.1
2021/06/16 | 1:00 | 280.6 | 119.7 | 56.9 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -12.5 | 0 | 0 | 280.6
2021/06/16 | 2:00 | 296.9 | 119.7 | 56.9 | 104.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | -6.4 | 0.5 | 0 | 297.6
2021/06/16 | 3:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 129.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | 1 | 0 | 321.7
2021/06/16 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 56.9 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.3 | -4.7 | 1 | 0 | 320.5
2021/06/16 | 5:00 | 302.5 | 119.7 | 56.9 | 104.5 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 10.2 | -6.6 | 0.5 | 0 | 302.5
2021/06/16 | 6:00 | 296.3 | 119.7 | 56.9 | 85 | 0 | 12.9 | 20.7 | -4.2 | 8.5 | -3.3 | 0.1 | 0 | 296.3
2021/06/16 | 7:00 | 307.7 | 119.7 | 56.9 | 81.5 | 0 | 12.9 | 39.2 | -8.2 | 7.1 | -1.4 | 0 | 0 | 307.7
2021/06/16 | 8:00 | 342.5 | 119.7 | 56.9 | 96.7 | 0 | 12.9 | 58.6 | -6 | 4.3 | 0 | 0.5 | 0 | 343.6
2021/06/16 | 9:00 | 372 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 82 | -7.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 372
2021/06/16 | 10:00 | 385.9 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 105.2 | -7.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 385.9
2021/06/16 | 11:00 | 387 | 119.7 | 56.9 | 105.6 | 0 | 12.9 | 97.4 | -7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 387.1
2021/06/16 | 12:00 | 363.5 | 119.7 | 56.9 | 110 | 0 | 12.9 | 85.7 | -10.6 | 1.1 | 0 | -12 | 0 | 363.7
2021/06/16 | 13:00 | 380.4 | 119.7 | 56.9 | 138.3 | 0 | 12.9 | 62.8 | -12.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 380.7
2021/06/16 | 14:00 | 380.8 | 119.7 | 56.9 | 144.2 | 0 | 12.9 | 51.1 | -6.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 381
2021/06/16 | 15:00 | 373.5 | 119.7 | 56.9 | 145 | 0 | 12.9 | 36.4 | -3.6 | 5.7 | 0 | 1.5 | 0 | 374.5
2021/06/16 | 16:00 | 367.2 | 119.7 | 56.9 | 146.8 | 0 | 12.9 | 22.9 | -5.4 | 7.9 | -5.1 | 10.6 | 0 | 367.2
2021/06/16 | 17:00 | 350.2 | 119.7 | 56.9 | 145.2 | 0 | 12.9 | 13.8 | -2.9 | 5.8 | -2.7 | 1.5 | 0 | 350.2
2021/06/16 | 18:00 | 340.2 | 119.7 | 56.9 | 144.3 | 0 | 12.9 | 5 | -1.2 | 6.7 | -4.3 | 1.5 | 0 | 341.5
2021/06/16 | 19:00 | 330.2 | 119.7 | 56.9 | 138.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | -8.1 | 1.1 | 0 | 333.9
2021/06/16 | 20:00 | 320 | 119.7 | 56.9 | 133.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | -5.9 | 1.1 | 0 | 327.1
2021/06/16 | 21:00 | 309.3 | 119.7 | 56.9 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | -3.4 | 1 | 0 | 319.7
2021/06/16 | 22:00 | 299.3 | 119.7 | 56.9 | 112.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | -2.1 | 0.7 | 0 | 304.2
2021/06/16 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 0.6 | 0 | 297.3
2021/06/17 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 56.9 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | 0 | 291.2
2021/06/17 | 1:00 | 278 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 4.4 | 0 | 293.8
2021/06/17 | 2:00 | 292.9 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 0.9 | 0 | 305.2
2021/06/17 | 3:00 | 309.5 | 119.7 | 56.9 | 134.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 1 | 0 | 325.2
2021/06/17 | 4:00 | 309.6 | 119.7 | 56.9 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.8 | 0 | 324.4
2021/06/17 | 5:00 | 302.4 | 119.7 | 56.9 | 120.8 | 0 | 12.9 | 3.7 | -0.9 | 2.1 | -1.4 | 1.1 | 0 | 314.9
2021/06/17 | 6:00 | 293.4 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 15.3 | -3.6 | 1.2 | -0.8 | 4.4 | 0 | 305.5
2021/06/17 | 7:00 | 307.6 | 119.7 | 56.9 | 85.3 | 0 | 12.9 | 43.7 | -10.3 | 1 | -0.6 | 4.5 | 0 | 313.1
2021/06/17 | 8:00 | 340.2 | 119.7 | 56.9 | 85.9 | 0 | 12.9 | 75.7 | -16 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 340.6
2021/06/17 | 9:00 | 369.5 | 119.7 | 56.9 | 90.5 | 0 | 12.9 | 100.4 | -16.2 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 369.7
2021/06/17 | 10:00 | 385.1 | 119.7 | 56.9 | 78.8 | 0 | 12.9 | 132.9 | -7.3 | 3.4 | 0 | -12 | 0 | 385.3
2021/06/17 | 11:00 | 388.4 | 119.7 | 56.9 | 78.8 | 0 | 12.9 | 126.5 | -11.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2021/06/17 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 56.9 | 86.4 | 0 | 12.9 | 117.7 | -18.9 | 6.7 | 0 | -12 | 0 | 369.4
2021/06/17 | 13:00 | 381.5 | 119.7 | 56.9 | 78.9 | 0 | 12.9 | 120.8 | -6.5 | 12.5 | 0 | -12 | 0 | 383.2
2021/06/17 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 56.9 | 80.8 | 0 | 12.9 | 109.9 | -12.4 | 13.5 | 0 | 4.8 | 0 | 386.1
2021/06/17 | 15:00 | 375.2 | 119.7 | 56.9 | 110.9 | 0 | 12.9 | 74.2 | -9 | 12.8 | 0 | 0.7 | 0 | 379.1
2021/06/17 | 16:00 | 372.4 | 119.7 | 56.9 | 139.5 | 0 | 12.9 | 53.1 | -12.5 | 7.3 | -4.7 | 0.2 | 0 | 372.4
2021/06/17 | 17:00 | 355 | 119.7 | 56.9 | 151.6 | 0 | 12.9 | 24.8 | -5.8 | 2.6 | -1.7 | 1.8 | 0 | 362.8
2021/06/17 | 18:00 | 342.2 | 119.7 | 56.9 | 157.8 | 0 | 12.9 | 5.2 | -1.2 | 1.9 | -1.2 | 2.1 | 0 | 354.1
2021/06/17 | 19:00 | 331.2 | 119.7 | 56.9 | 151 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 1.8 | 0 | 343.8
2021/06/17 | 20:00 | 320.3 | 119.7 | 56.9 | 141.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 0.8 | 0 | 333.5
2021/06/17 | 21:00 | 312.2 | 119.7 | 56.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | -7.5 | 0.9 | 0 | 318
2021/06/17 | 22:00 | 300.8 | 119.7 | 56.9 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | -7.6 | 0.7 | 0 | 306.1
2021/06/17 | 23:00 | 291.7 | 119.7 | 56.9 | 107.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 3.4 | 0 | 302.6
2021/06/18 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 56.9 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 0.5 | 0 | 288.5
2021/06/18 | 1:00 | 277.7 | 119.7 | 56.9 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | -3 | 0.5 | 0 | 286.9
2021/06/18 | 2:00 | 291.9 | 119.7 | 56.9 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | -2.1 | 0.7 | 0 | 302.1
2021/06/18 | 3:00 | 306.7 | 119.7 | 56.9 | 127 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | -1.9 | 1 | 0 | 318.6
2021/06/18 | 4:00 | 307.1 | 119.7 | 56.9 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 6.4 | -4.1 | 1 | 0 | 316.7
2021/06/18 | 5:00 | 303.2 | 119.7 | 56.9 | 106.6 | 0 | 12.9 | 11.8 | -2.8 | 6.9 | -4.5 | 0.6 | 0 | 308.1
2021/06/18 | 6:00 | 294.6 | 119.7 | 56.9 | 80.3 | 0 | 12.9 | 29.7 | -7 | 10.6 | -6.9 | 0 | 0 | 296.2
2021/06/18 | 7:00 | 301.8 | 119.7 | 56.9 | 80.7 | 0 | 12.9 | 47.8 | -10.2 | 7.9 | -1.9 | -12 | 0 | 301.8
2021/06/18 | 8:00 | 336.4 | 119.7 | 56.9 | 83.8 | 0 | 12.9 | 65.2 | -8.6 | 9.8 | 0 | 0.1 | 0 | 339.8
2021/06/18 | 9:00 | 364.2 | 119.7 | 56.9 | 98.1 | 0 | 12.9 | 79.6 | -9.6 | 8.6 | 0 | 0.5 | 0 | 366.7
2021/06/18 | 10:00 | 375.7 | 119.7 | 56.9 | 100.8 | 0 | 12.9 | 87.1 | -9.6 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 378.2
2021/06/18 | 11:00 | 379.3 | 119.7 | 56.9 | 111.8 | 0 | 12.9 | 74.4 | -8 | 15.1 | 0 | 0.7 | 0 | 383.5
2021/06/18 | 12:00 | 360.2 | 119.7 | 56.9 | 98.3 | 0 | 12.9 | 64.2 | -12.3 | 19 | -3.6 | 5.1 | 0 | 360.2
2021/06/18 | 13:00 | 376.6 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 59.2 | -11.1 | 18.8 | -3.5 | 1 | 0 | 376.6
2021/06/18 | 14:00 | 378.3 | 119.7 | 56.9 | 119.3 | 0 | 12.9 | 54.1 | -8.5 | 28.3 | -5.3 | 0.9 | 0 | 378.3
2021/06/18 | 15:00 | 371.9 | 119.7 | 56.9 | 128.9 | 0 | 12.9 | 38.3 | -5.8 | 29.1 | -9.1 | 1 | 0 | 371.9
2021/06/18 | 16:00 | 366 | 119.7 | 56.9 | 134.1 | 0 | 12.9 | 21.3 | -1.8 | 34.2 | -12.4 | 1.1 | 0 | 366
2021/06/18 | 17:00 | 348.5 | 119.7 | 56.9 | 139.1 | 0 | 12.9 | 12.3 | -2.5 | 23.5 | -14.1 | 0.7 | 0 | 348.5
2021/06/18 | 18:00 | 338.3 | 119.7 | 56.9 | 140.7 | 0 | 12.9 | 1.8 | -0.4 | 20.9 | -13.5 | 1.2 | 0 | 340.2
2021/06/18 | 19:00 | 328.2 | 119.7 | 56.9 | 138 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 0.6 | 0 | 333.7
2021/06/18 | 20:00 | 319.9 | 119.7 | 56.9 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | -7.4 | 1.1 | 0 | 326.3
2021/06/18 | 21:00 | 308.3 | 119.7 | 56.9 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | -9.5 | 0.9 | 0 | 311.3
2021/06/18 | 22:00 | 298.6 | 119.7 | 56.9 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | -8.4 | 0.6 | 0 | 302.4
2021/06/18 | 23:00 | 289.4 | 119.7 | 56.9 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 5.1 | 0 | 296.5
2021/06/19 | 0:00 | 275.7 | 119.7 | 99.6 | 134.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | -5 | 3.3 | 0 | 372.9
2021/06/19 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 99.6 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 3 | 0 | 370.2
2021/06/19 | 2:00 | 287 | 119.7 | 99.6 | 142.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 4.1 | 0 | 382
2021/06/19 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 99.6 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | -9.1 | 4.7 | 0 | 391
2021/06/19 | 4:00 | 302.7 | 119.7 | 99.6 | 147 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | -11.8 | 4.5 | 0 | 390.1
2021/06/19 | 5:00 | 287.4 | 119.7 | 99.6 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 23.8 | -15.4 | 2.9 | 0 | 374.8
2021/06/19 | 6:00 | 271.4 | 119.7 | 99.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 23.5 | -15.2 | 1.5 | 0 | 356.6
2021/06/19 | 7:00 | 273.6 | 119.7 | 99.6 | 113.1 | 0 | 12.9 | 7.9 | -1.9 | 20 | -12.9 | 1.6 | 0 | 360
2021/06/19 | 8:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 120.8 | 0 | 12.9 | 13.6 | -3.2 | 21.1 | -13.6 | 2.2 | 0 | 373.1
2021/06/19 | 9:00 | 303.4 | 119.7 | 99.6 | 126.6 | 0 | 12.9 | 14.4 | -3.4 | 31.6 | -20.4 | 2.5 | 0 | 383.5
2021/06/19 | 10:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 95.4 | 0 | 12.9 | 19 | -4.5 | 61 | -39.4 | 0.2 | 0 | 363.9
2021/06/19 | 11:00 | 306.4 | 119.7 | 99.6 | 123.4 | 0 | 12.9 | 24.2 | -5.7 | 25.6 | -16.6 | 2.4 | 0 | 385.5
2021/06/19 | 12:00 | 295.8 | 119.7 | 99.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 28.1 | -6.6 | 23.8 | -15.4 | 1.4 | 0 | 374.9
2021/06/19 | 13:00 | 299 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 34.3 | -8.1 | 27.1 | -17.5 | 1 | 0 | 372.9
2021/06/19 | 14:00 | 297 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 42.4 | -10 | 32.9 | -21.3 | 0 | 0 | 367
2021/06/19 | 15:00 | 295.8 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 34.5 | -8.1 | 23.7 | -15.3 | 1 | 0 | 371.9
2021/06/19 | 16:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 117.3 | 0 | 12.9 | 20.4 | -4.8 | 23.7 | -15.3 | 1.9 | 0 | 375.4
2021/06/19 | 17:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 9.2 | -2.2 | 39.5 | -25.5 | 1.4 | 0 | 365.5
2021/06/19 | 18:00 | 292.6 | 119.7 | 99.6 | 122.6 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 34 | -22 | 2.3 | 0 | 371.2
2021/06/19 | 19:00 | 290.1 | 119.7 | 99.6 | 134.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | -14.2 | 3.3 | 0 | 378
2021/06/19 | 20:00 | 280.8 | 119.7 | 99.6 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | -8 | 3.3 | 0 | 374.9
2021/06/19 | 21:00 | 268.9 | 119.7 | 99.6 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | -5.9 | 2.6 | 0 | 366.5
2021/06/19 | 22:00 | 260 | 119.7 | 99.6 | 121.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 2.2 | 0 | 357.9
2021/06/19 | 23:00 | 252.1 | 119.7 | 99.6 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | -5.4 | 1.4 | 0 | 347.8
2021/06/20 | 0:00 | 242.1 | 119.7 | 99.6 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 0.3 | 0 | 333.9
2021/06/20 | 1:00 | 241.2 | 119.7 | 99.6 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 0.4 | 0 | 336
2021/06/20 | 2:00 | 256.1 | 119.7 | 99.6 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 0.8 | 0 | 351.6
2021/06/20 | 3:00 | 271.7 | 119.7 | 99.6 | 131.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 1.2 | 0 | 366.8
2021/06/20 | 4:00 | 275.7 | 119.7 | 99.6 | 132.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 7.8 | -5 | 1.2 | 0 | 369
2021/06/20 | 5:00 | 261.7 | 119.7 | 99.6 | 106.8 | 0 | 12.9 | 6.2 | -1.5 | 11.9 | -7.7 | 0.5 | 0 | 348.4
2021/06/20 | 6:00 | 245.6 | 119.7 | 99.6 | 90.5 | 0 | 12.9 | 23.8 | -5.6 | 11 | -7.1 | 0 | 0 | 344.8
2021/06/20 | 7:00 | 242.9 | 119.7 | 99.6 | 90.1 | 0 | 12.9 | 44.8 | -10.5 | 12.7 | -8.2 | 0 | 0 | 361.1
2021/06/20 | 8:00 | 251.2 | 119.7 | 99.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 71.9 | -16.9 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 382
2021/06/20 | 9:00 | 260.4 | 119.7 | 99.6 | 90.6 | 0 | 12.9 | 99.8 | -23.5 | 10.8 | -7 | 0 | 0 | 402.9
2021/06/20 | 10:00 | 269.4 | 119.7 | 99.6 | 90.1 | 0 | 12.9 | 125.7 | -61.4 | 15.8 | -10.2 | 0 | 0 | 392.2
2021/06/20 | 11:00 | 277.8 | 119.7 | 99.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 131.3 | -64.2 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 396.8
2021/06/20 | 12:00 | 273.3 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 108.9 | -25.6 | 14.5 | -9.4 | 0 | 0 | 410.8
2021/06/20 | 13:00 | 270.4 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 128.4 | -62.7 | 9.1 | -5.9 | 0 | 0 | 391.3
2021/06/20 | 14:00 | 268.9 | 119.7 | 99.6 | 91.5 | 0 | 12.9 | 111.2 | -26.2 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 409.7
2021/06/20 | 15:00 | 267.8 | 119.7 | 99.6 | 90.3 | 0 | 12.9 | 77.8 | -18.3 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 383.5
2021/06/20 | 16:00 | 265.7 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 53.3 | -12.5 | 4.7 | -3 | 0 | 0 | 365.5
2021/06/20 | 17:00 | 273.5 | 119.7 | 99.6 | 106.4 | 0 | 12.9 | 29.1 | -6.8 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 0 | 361.9
2021/06/20 | 18:00 | 277.3 | 119.7 | 99.6 | 131.4 | 0 | 12.9 | 9 | -2.1 | 1.8 | -1.2 | 1.1 | 0 | 372.2
2021/06/20 | 19:00 | 273.8 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.3 | 0 | 371.5
2021/06/20 | 20:00 | 267.5 | 119.7 | 99.6 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.1 | 0 | 365.1
2021/06/20 | 21:00 | 257.8 | 119.7 | 99.6 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.9 | 0 | 354.1
2021/06/20 | 22:00 | 247.9 | 119.7 | 99.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0 | 343.6
2021/06/20 | 23:00 | 242 | 119.7 | 99.6 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.4 | 0 | 337.2
2021/06/21 | 0:00 | 233.7 | 119.7 | 99.6 | 116 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | 0 | 349.1
2021/06/21 | 1:00 | 236.6 | 119.7 | 99.6 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.5 | 0 | 349.4
2021/06/21 | 2:00 | 251.5 | 119.7 | 99.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | 0 | 348.7
2021/06/21 | 3:00 | 268.8 | 119.7 | 99.6 | 129.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 2.6 | 0 | 365.7
2021/06/21 | 4:00 | 278.3 | 119.7 | 99.6 | 143.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 7.5 | -4.9 | 3 | 0 | 381.9
2021/06/21 | 5:00 | 274.9 | 119.7 | 99.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 8.6 | -5.3 | 18 | -11.6 | 1.5 | 0 | 356.7
2021/06/21 | 6:00 | 268.3 | 119.7 | 99.6 | 104.6 | 0 | 12.9 | 27 | -16.7 | 44.5 | -28.8 | 0 | 0 | 362.8
2021/06/21 | 7:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 105 | 0 | 12.9 | 58.4 | -35.9 | 26.7 | -17.3 | 0 | 0 | 369.1
2021/06/21 | 8:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 104.6 | 0 | 12.9 | 99.2 | -61 | 8.9 | -5.8 | 0 | 0 | 378.1
2021/06/21 | 9:00 | 350 | 119.7 | 99.6 | 105.4 | 0 | 12.9 | 132.4 | -115 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 355.4
2021/06/21 | 10:00 | 363.6 | 119.7 | 99.6 | 109.5 | 0 | 12.9 | 135 | -116.9 | 7.7 | -3.9 | 0 | 0 | 363.6
2021/06/21 | 11:00 | 373.4 | 119.7 | 99.6 | 108.1 | 0 | 12.9 | 135 | -114.8 | 15.2 | -2.3 | 0 | 0 | 373.4
2021/06/21 | 12:00 | 358.5 | 119.7 | 99.6 | 107.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 8.6 | -5.6 | 0 | 0 | 360.5
2021/06/21 | 13:00 | 381.5 | 119.7 | 99.6 | 127.2 | 0 | 12.9 | 135 | -115.2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 382.4
2021/06/21 | 14:00 | 387.5 | 119.7 | 99.6 | 115.5 | 0 | 12.9 | 135 | -97.9 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 387.5
2021/06/21 | 15:00 | 383.9 | 119.7 | 99.6 | 145.5 | 0 | 12.9 | 105.9 | -65.1 | 1 | -0.6 | 3.4 | 0 | 422.3
2021/06/21 | 16:00 | 378.8 | 119.7 | 99.6 | 158.6 | 0 | 12.9 | 66.3 | -40.8 | 1 | -0.6 | 5.8 | 0 | 422.5
2021/06/21 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 99.6 | 163.1 | 0 | 12.9 | 29.1 | -17.9 | 7.3 | -4.7 | 6.6 | 0 | 415.7
2021/06/21 | 18:00 | 345.3 | 119.7 | 99.6 | 153.5 | 0 | 12.9 | 7.3 | -4.5 | 36.7 | -23.7 | 5.1 | 0 | 406.6
2021/06/21 | 19:00 | 330.6 | 119.7 | 99.6 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | -39.1 | 3 | 0 | 400.8
2021/06/21 | 20:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 143.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | -31.7 | 2.8 | 0 | 396.1
2021/06/21 | 21:00 | 307.7 | 119.7 | 99.6 | 145 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | -22.1 | 3.2 | 0 | 392.5
2021/06/21 | 22:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 132.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | -20.6 | 2.7 | 0 | 379
2021/06/21 | 23:00 | 285.2 | 119.7 | 99.6 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | -12.6 | 2.7 | 0 | 372.3
2021/06/22 | 0:00 | 272 | 119.7 | 56.9 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | -9.9 | 1.8 | 0 | 320
2021/06/22 | 1:00 | 273.7 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 1.6 | 0 | 319.5
2021/06/22 | 2:00 | 287.6 | 119.7 | 56.9 | 143.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | -8.7 | 2.9 | 0 | 340.2
2021/06/22 | 3:00 | 303.4 | 119.7 | 56.9 | 148.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | -11.2 | 3.7 | 0 | 348.1
2021/06/22 | 4:00 | 302.6 | 119.7 | 56.9 | 146.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 20.3 | -13.1 | 3.4 | 0 | 347.2
2021/06/22 | 5:00 | 296.9 | 119.7 | 56.9 | 143.3 | 0 | 12.9 | 6.8 | -1.6 | 15.6 | -10.1 | 2.9 | 0 | 346.4
2021/06/22 | 6:00 | 286.5 | 119.7 | 56.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 24.3 | -5.7 | 17.7 | -11.4 | 1.1 | 0 | 326.6
2021/06/22 | 7:00 | 297.6 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 52.2 | -12.3 | 17.2 | -11.1 | 0.1 | 0 | 342.9
2021/06/22 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 56.9 | 112 | 0 | 12.9 | 78.9 | -18.6 | 12.2 | -7.9 | 1.2 | 0 | 367.3
2021/06/22 | 9:00 | 367 | 119.7 | 56.9 | 111.8 | 0 | 12.9 | 108.4 | -25.5 | 13.2 | -8.5 | 1.1 | 0 | 390
2021/06/22 | 10:00 | 375.8 | 119.7 | 56.9 | 106.4 | 0 | 12.9 | 115.9 | -27.3 | 21.2 | -13.7 | 0.7 | 0 | 392.7
2021/06/22 | 11:00 | 377 | 119.7 | 56.9 | 100.5 | 0 | 12.9 | 110.5 | -26 | 35.3 | -22.8 | 0.3 | 0 | 387.3
2021/06/22 | 12:00 | 358.7 | 119.7 | 56.9 | 98.2 | 0 | 12.9 | 103.3 | -24.3 | 49.8 | -32.2 | 0 | 0 | 384.3
2021/06/22 | 13:00 | 377.6 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 111.1 | -24.7 | 73.9 | -69.6 | 0 | 0 | 377.6
2021/06/22 | 14:00 | 382.5 | 119.7 | 56.9 | 96.1 | 0 | 12.9 | 96.7 | -17.1 | 71.8 | -54.5 | 0 | 0 | 382.5
2021/06/22 | 15:00 | 370.3 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 62.8 | -14.8 | 65.7 | -42.5 | 0.9 | 0 | 386.5
2021/06/22 | 16:00 | 364.6 | 119.7 | 56.9 | 143.1 | 0 | 12.9 | 47 | -11.1 | 44 | -28.5 | 2.9 | 0 | 386.9
2021/06/22 | 17:00 | 347.7 | 119.7 | 56.9 | 152.4 | 0 | 12.9 | 22.4 | -5.3 | 32.2 | -20.8 | 4.1 | 0 | 374.5
2021/06/22 | 18:00 | 337.2 | 119.7 | 56.9 | 157.8 | 0 | 12.9 | 6.4 | -1.5 | 26.8 | -17.3 | 4.7 | 0 | 366.4
2021/06/22 | 19:00 | 329.4 | 119.7 | 56.9 | 158.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | -13 | 5 | 0 | 360.4
2021/06/22 | 20:00 | 316.8 | 119.7 | 56.9 | 157.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | -8.5 | 4.7 | 0 | 356.7
2021/06/22 | 21:00 | 306.6 | 119.7 | 56.9 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | 3.5 | 0 | 349.2
2021/06/22 | 22:00 | 297.4 | 119.7 | 56.9 | 146.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | -11.1 | 3.2 | 0 | 345.1
2021/06/22 | 23:00 | 290.1 | 119.7 | 56.9 | 145.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 3.1 | 0 | 342.2
2021/06/23 | 0:00 | 276.3 | 119.7 | 56.9 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | -4.5 | 1.1 | 0 | 311.7
2021/06/23 | 1:00 | 276.6 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 1.3 | 0 | 314.2
2021/06/23 | 2:00 | 291.8 | 119.7 | 56.9 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 2.2 | 0 | 327.1
2021/06/23 | 3:00 | 307.6 | 119.7 | 56.9 | 150 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | 0 | 342.5
2021/06/23 | 4:00 | 309.4 | 119.7 | 56.9 | 151.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | -0.6 | 2.7 | 0 | 344.3
2021/06/23 | 5:00 | 302 | 119.7 | 56.9 | 139.9 | 0 | 12.9 | 5.6 | -1.3 | 1 | -0.6 | 2.4 | 0 | 336.5
2021/06/23 | 6:00 | 294 | 119.7 | 56.9 | 114.6 | 0 | 12.9 | 22.8 | -5.4 | 1 | -0.6 | 1.1 | 0 | 323
2021/06/23 | 7:00 | 303.4 | 119.7 | 56.9 | 99 | 0 | 12.9 | 48.5 | -11.4 | 1 | -0.6 | 0.6 | 0 | 326.6
2021/06/23 | 8:00 | 335.6 | 119.7 | 56.9 | 104.8 | 0 | 12.9 | 74.5 | -17.5 | 1 | -0.6 | 0.9 | 0 | 352.6
2021/06/23 | 9:00 | 359.6 | 119.7 | 56.9 | 99.6 | 0 | 12.9 | 102.3 | -24.1 | 1 | -0.6 | 0.7 | 0 | 368.4
2021/06/23 | 10:00 | 369 | 119.7 | 56.9 | 91.4 | 0 | 12.9 | 120.3 | -33.4 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 369
2021/06/23 | 11:00 | 370.9 | 119.7 | 56.9 | 87.2 | 0 | 12.9 | 125.1 | -33.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2021/06/23 | 12:00 | 352.5 | 119.7 | 56.9 | 86.9 | 0 | 12.9 | 104.1 | -24.5 | 5.4 | -3.5 | 0 | 0 | 357.9
2021/06/23 | 13:00 | 371.4 | 119.7 | 56.9 | 103.5 | 0 | 12.9 | 104 | -24.5 | 7.3 | -4.7 | 0.9 | 0 | 376
2021/06/23 | 14:00 | 370.2 | 119.7 | 56.9 | 130.2 | 0 | 12.9 | 76.1 | -17.9 | 9.7 | -6.3 | 1.8 | 0 | 383.1
2021/06/23 | 15:00 | 364.8 | 119.7 | 56.9 | 143.3 | 0 | 12.9 | 57 | -13.4 | 8.2 | -5.3 | 2.6 | 0 | 381.9
2021/06/23 | 16:00 | 361.2 | 119.7 | 56.9 | 152.5 | 0 | 12.9 | 42.5 | -10 | 9.3 | -6 | 2.7 | 0 | 380.5
2021/06/23 | 17:00 | 345.8 | 119.7 | 56.9 | 161.6 | 0 | 12.9 | 19.9 | -4.7 | 5 | -3.2 | 3.4 | 0 | 371.5
2021/06/23 | 18:00 | 337.5 | 119.7 | 56.9 | 167.5 | 0 | 12.9 | 5.9 | -1.4 | 3 | -1.9 | 3.8 | 0 | 366.4
2021/06/23 | 19:00 | 327 | 119.7 | 56.9 | 165.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 3.6 | 0 | 358.8
2021/06/23 | 20:00 | 318.6 | 119.7 | 56.9 | 159 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 3.2 | 0 | 352.1
2021/06/23 | 21:00 | 307.3 | 119.7 | 56.9 | 149.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | 0 | 342.1
2021/06/23 | 22:00 | 297.6 | 119.7 | 56.9 | 141 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 2.5 | 0 | 333.4
2021/06/23 | 23:00 | 288 | 119.7 | 56.9 | 132.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.9 | 0 | 324.1
2021/06/24 | 0:00 | 274.9 | 119.7 | 56.9 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 2.8 | 0 | 290.4
2021/06/24 | 1:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 5.2 | 0 | 290.1
2021/06/24 | 2:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 8.5 | 0 | 306.6
2021/06/24 | 3:00 | 308.8 | 119.7 | 56.9 | 130.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.4 | 0 | 321.8
2021/06/24 | 4:00 | 309.1 | 119.7 | 56.9 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | -0.6 | 1.4 | 0 | 322.1
2021/06/24 | 5:00 | 302.6 | 119.7 | 56.9 | 113 | 0 | 12.9 | 7 | -1.6 | 1 | -0.6 | 8.1 | 0 | 316.4
2021/06/24 | 6:00 | 295.4 | 119.7 | 56.9 | 93.2 | 0 | 12.9 | 26.3 | -6.2 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 303.2
2021/06/24 | 7:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 53.9 | -12.7 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 324.9
2021/06/24 | 8:00 | 334.5 | 119.7 | 56.9 | 93.1 | 0 | 12.9 | 72.1 | -17 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 338.1
2021/06/24 | 9:00 | 364.7 | 119.7 | 56.9 | 92.3 | 0 | 12.9 | 101.7 | -19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2021/06/24 | 10:00 | 372.9 | 119.7 | 56.9 | 91.9 | 0 | 12.9 | 131.1 | -28 | 1 | 0 | -12 | 0 | 373.5
2021/06/24 | 11:00 | 382.8 | 119.7 | 56.9 | 92.4 | 0 | 12.9 | 135 | -24 | 3.3 | 0 | -12 | 0 | 384.2
2021/06/24 | 12:00 | 364.3 | 119.7 | 56.9 | 92 | 0 | 12.9 | 135 | -46.2 | 7.7 | 0 | -12 | 0 | 366
2021/06/24 | 13:00 | 381.3 | 119.7 | 56.9 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | -32.1 | 7.6 | 0 | -12 | 0 | 381.3
2021/06/24 | 14:00 | 382.6 | 119.7 | 56.9 | 92.1 | 0 | 12.9 | 133.8 | -24.4 | 6.7 | 0 | -12 | 0 | 385.7
2021/06/24 | 15:00 | 382.5 | 119.7 | 56.9 | 93.9 | 0 | 12.9 | 103.3 | -13.4 | 8.5 | 0 | 3.3 | 0 | 385.1
2021/06/24 | 16:00 | 378.2 | 119.7 | 56.9 | 129 | 0 | 12.9 | 64.1 | -10.5 | 7.8 | 0 | 1.3 | 0 | 381.2
2021/06/24 | 17:00 | 359.1 | 119.7 | 56.9 | 150 | 0 | 12.9 | 26.2 | -6.2 | 4.8 | -3.1 | 2.4 | 0 | 363.6
2021/06/24 | 18:00 | 344.4 | 119.7 | 56.9 | 155.2 | 0 | 12.9 | 6.7 | -1.6 | 3.2 | -2.1 | 5.8 | 0 | 356.7
2021/06/24 | 19:00 | 330.7 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 2.1 | 0 | 342
2021/06/24 | 20:00 | 319.5 | 119.7 | 56.9 | 137 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 1.5 | 0 | 330.6
2021/06/24 | 21:00 | 307.6 | 119.7 | 56.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 8 | 0 | 315
2021/06/24 | 22:00 | 297.6 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | -12 | 6.1 | 0 | 301.6
2021/06/24 | 23:00 | 290.8 | 119.7 | 56.9 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | -15.7 | 0 | 0 | 291.1
2021/06/25 | 0:00 | 277.7 | 119.7 | 56.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | -14.7 | -12 | 0 | 279.4
2021/06/25 | 1:00 | 273.7 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 0 | 0 | 289.3
2021/06/25 | 2:00 | 290.1 | 119.7 | 56.9 | 108.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | -4.6 | 1.6 | 0 | 302.1
2021/06/25 | 3:00 | 305 | 119.7 | 56.9 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | -3.5 | 3.5 | 0 | 318
2021/06/25 | 4:00 | 306.4 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 4.2 | -2.7 | 3.8 | 0 | 320.2
2021/06/25 | 5:00 | 299.4 | 119.7 | 56.9 | 112.1 | 0 | 12.9 | 8.5 | -2 | 3.8 | -2.5 | 2.2 | 0 | 311.6
2021/06/25 | 6:00 | 293.6 | 119.7 | 56.9 | 93.7 | 0 | 12.9 | 28.9 | -6.8 | 1.9 | -1.2 | 0 | 0 | 306
2021/06/25 | 7:00 | 304.5 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 61.1 | -14.4 | 3.4 | -2.2 | -12 | 0 | 319.6
2021/06/25 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 56.9 | 93.2 | 0 | 12.9 | 82.8 | -19.5 | 1.3 | -0.8 | -2.2 | 0 | 344.3
2021/06/25 | 9:00 | 369.9 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 101.3 | -16.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 370.1
2021/06/25 | 10:00 | 380 | 119.7 | 56.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 119.3 | -23.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2021/06/25 | 11:00 | 390.9 | 119.7 | 56.9 | 94.3 | 0 | 12.9 | 128.9 | -22.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2021/06/25 | 12:00 | 372.2 | 119.7 | 56.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 121.8 | -21.3 | 1.2 | 0 | -12 | 0 | 372.6
2021/06/25 | 13:00 | 385.7 | 119.7 | 56.9 | 102.3 | 0 | 12.9 | 104.8 | -15.8 | 1.9 | 0 | 3.9 | 0 | 386.6
2021/06/25 | 14:00 | 386 | 119.7 | 56.9 | 115 | 0 | 12.9 | 93.7 | -16 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | 386.6
2021/06/25 | 15:00 | 384.2 | 119.7 | 56.9 | 129.4 | 0 | 12.9 | 76.6 | -15.2 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 385.5
2021/06/25 | 16:00 | 379 | 119.7 | 56.9 | 150.4 | 0 | 12.9 | 46.2 | -10.9 | 6.3 | -4.1 | 3.2 | 0 | 380.6
2021/06/25 | 17:00 | 355.8 | 119.7 | 56.9 | 153.4 | 0 | 12.9 | 13.8 | -3.2 | 11.8 | -7.6 | 3.9 | 0 | 361.6
2021/06/25 | 18:00 | 342 | 119.7 | 56.9 | 145.8 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 16.7 | -10.8 | 2.1 | 0 | 346.7
2021/06/25 | 19:00 | 330.8 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | -17.3 | 3.8 | 0 | 330.8
2021/06/25 | 20:00 | 318.6 | 119.7 | 56.9 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | -17.2 | 2.1 | 0 | 318.6
2021/06/25 | 21:00 | 305.4 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | -17.3 | 3.6 | 0 | 305.4
2021/06/25 | 22:00 | 296.6 | 119.7 | 56.9 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | -15.7 | 3.1 | 0 | 297.5
2021/06/25 | 23:00 | 288.1 | 119.7 | 56.9 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | -16 | 0 | 0 | 293.1
2021/06/26 | 0:00 | 275.3 | 119.7 | 99.6 | 103.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | -14.9 | 0.4 | 0 | 344.1
2021/06/26 | 1:00 | 272.5 | 119.7 | 99.6 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | -7.6 | 0.7 | 0 | 347.1
2021/06/26 | 2:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -7.1 | 1.2 | 0 | 364.1
2021/06/26 | 3:00 | 297.5 | 119.7 | 99.6 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | -5.6 | 1.7 | 0 | 381.1
2021/06/26 | 4:00 | 294.9 | 119.7 | 99.6 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 8.2 | -5.3 | 1.7 | 0 | 376.5
2021/06/26 | 5:00 | 283.9 | 119.7 | 99.6 | 119.2 | 0 | 12.9 | 9.5 | -2.2 | 3.9 | -2.5 | 1.1 | 0 | 361.2
2021/06/26 | 6:00 | 270.9 | 119.7 | 99.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 33.1 | -7.8 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 355.6
2021/06/26 | 7:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 96.5 | 0 | 12.9 | 70.9 | -16.7 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 383.9
2021/06/26 | 8:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 107.9 | -25.4 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | 411
2021/06/26 | 9:00 | 310.7 | 119.7 | 99.6 | 96.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0 | 398.2
2021/06/26 | 10:00 | 319.7 | 119.7 | 99.6 | 96 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 1.7 | -1.1 | 0 | 0 | 397.8
2021/06/26 | 11:00 | 323.6 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 132.6 | -64.8 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 396.9
2021/06/26 | 12:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 94.1 | 0 | 12.9 | 117.6 | -27.7 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 421.2
2021/06/26 | 13:00 | 319 | 119.7 | 99.6 | 94.8 | 0 | 12.9 | 108.2 | -25.5 | 12.3 | -8 | 0 | 0 | 414
2021/06/26 | 14:00 | 314.7 | 119.7 | 99.6 | 94.2 | 0 | 12.9 | 89.3 | -21 | 7.9 | -5.1 | 0 | 0 | 397.5
2021/06/26 | 15:00 | 313.6 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 71.3 | -16.8 | 5.7 | -3.7 | 0 | 0 | 383.6
2021/06/26 | 16:00 | 309.5 | 119.7 | 99.6 | 115.6 | 0 | 12.9 | 41.4 | -9.7 | 1.9 | -1.2 | 0.9 | 0 | 381.1
2021/06/26 | 17:00 | 305.1 | 119.7 | 99.6 | 141.9 | 0 | 12.9 | 15.1 | -3.6 | 1 | -0.6 | 1.7 | 0 | 387.7
2021/06/26 | 18:00 | 302.7 | 119.7 | 99.6 | 152.1 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 1.7 | -1.1 | 2.1 | 0 | 389.1
2021/06/26 | 19:00 | 298.1 | 119.7 | 99.6 | 146.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | -4.5 | 1.8 | 0 | 382.6
2021/06/26 | 20:00 | 287.7 | 119.7 | 99.6 | 130.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | -7 | 1.3 | 0 | 367.6
2021/06/26 | 21:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 110.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | -10.7 | 0.7 | 0 | 349.2
2021/06/26 | 22:00 | 266.1 | 119.7 | 99.6 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 0.3 | 0 | 339.7
2021/06/26 | 23:00 | 257 | 119.7 | 99.6 | 94.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | -13 | 0 | 0 | 333.9
2021/06/27 | 0:00 | 244.4 | 119.7 | 99.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | -12.2 | 0 | 0 | 334.7
2021/06/27 | 1:00 | 244.2 | 119.7 | 99.6 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | -7.5 | 0 | 0 | 332.8
2021/06/27 | 2:00 | 257.7 | 119.7 | 99.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | -12.7 | 0.2 | 0 | 340.6
2021/06/27 | 3:00 | 271.7 | 119.7 | 99.6 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | -15.7 | 0.5 | 0 | 351.1
2021/06/27 | 4:00 | 271.1 | 119.7 | 99.6 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -11 | 0.7 | 0 | 355.6
2021/06/27 | 5:00 | 258 | 119.7 | 99.6 | 96.6 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 22.3 | -14.4 | 0 | 0 | 338.9
2021/06/27 | 6:00 | 245.9 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 10.6 | -2.5 | 21.6 | -14 | 0 | 0 | 345.3
2021/06/27 | 7:00 | 245.2 | 119.7 | 99.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 21.3 | -5 | 20.4 | -13.2 | 0 | 0 | 351.5
2021/06/27 | 8:00 | 258.5 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 42.8 | -10.1 | 24.5 | -15.8 | 0 | 0 | 371
2021/06/27 | 9:00 | 272.9 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 74.4 | -17.5 | 22.8 | -14.7 | 0 | 0 | 393.1
2021/06/27 | 10:00 | 283.5 | 119.7 | 99.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 76.5 | -18 | 12.5 | -8.1 | 0 | 0 | 392.6
2021/06/27 | 11:00 | 285 | 119.7 | 99.6 | 100.5 | 0 | 12.9 | 45.8 | -10.8 | 2 | -1.3 | 0.1 | 0 | 368.5
2021/06/27 | 12:00 | 284.5 | 119.7 | 99.6 | 107.9 | 0 | 12.9 | 34.7 | -8.2 | 4.3 | -2.8 | 0.4 | 0 | 368.5
2021/06/27 | 13:00 | 278.6 | 119.7 | 99.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 37.5 | -8.8 | 5 | -3.2 | 0.1 | 0 | 362.3
2021/06/27 | 14:00 | 277.2 | 119.7 | 99.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 38.8 | -9.1 | 2.6 | -1.7 | 0.1 | 0 | 362.1
2021/06/27 | 15:00 | 276.2 | 119.7 | 99.6 | 105.3 | 0 | 12.9 | 31 | -7.3 | 2.3 | -1.5 | 0.3 | 0 | 362.3
2021/06/27 | 16:00 | 278.5 | 119.7 | 99.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 30.9 | -7.3 | 4.3 | -2.8 | 0.3 | 0 | 363.1
2021/06/27 | 17:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 19.1 | -4.5 | 4.2 | -2.7 | 0.9 | 0 | 373.8
2021/06/27 | 18:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 140.4 | 0 | 12.9 | 5.5 | -1.3 | 5.7 | -3.7 | 1.4 | 0 | 380.2
2021/06/27 | 19:00 | 284.6 | 119.7 | 99.6 | 142.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 1.5 | 0 | 377.9
2021/06/27 | 20:00 | 276.5 | 119.7 | 99.6 | 135.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 1.3 | 0 | 370.5
2021/06/27 | 21:00 | 263.8 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | -3 | 0.8 | 0 | 357.5
2021/06/27 | 22:00 | 254.5 | 119.7 | 99.6 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 0.6 | 0 | 348.6
2021/06/27 | 23:00 | 248.5 | 119.7 | 99.6 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | 0 | 343
2021/06/28 | 0:00 | 235.8 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | -12 | 0 | 276.8
2021/06/28 | 1:00 | 235 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | -12 | 0 | 277.4
2021/06/28 | 2:00 | 253 | 119.7 | 56.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0 | 0 | 288.2
2021/06/28 | 3:00 | 269.7 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | -1.2 | 0 | 0 | 288.8
2021/06/28 | 4:00 | 274.4 | 119.7 | 56.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 288.1
2021/06/28 | 5:00 | 272.2 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 8.5 | -2 | 3.2 | -2.1 | 0 | 0 | 295.7
2021/06/28 | 6:00 | 273.4 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 33.9 | -8 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0 | 313.8
2021/06/28 | 7:00 | 286.4 | 119.7 | 56.9 | 114.7 | 0 | 12.9 | 66.9 | -15.7 | 1.4 | -0.9 | -12 | 0 | 343.9
2021/06/28 | 8:00 | 334.4 | 119.7 | 56.9 | 97.3 | 0 | 12.9 | 101.1 | -23.8 | 1.4 | -0.9 | -12 | 0 | 352.6
2021/06/28 | 9:00 | 371.5 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 135 | -39.5 | 1.1 | 0 | -12 | 0 | 371.5
2021/06/28 | 10:00 | 384.5 | 119.7 | 56.9 | 96.7 | 0 | 12.9 | 135 | -39.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2021/06/28 | 11:00 | 397.2 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 135 | -27.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2021/06/28 | 12:00 | 377.8 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 135 | -47.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2021/06/28 | 13:00 | 397.4 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 135 | -45.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2021/06/28 | 14:00 | 399.8 | 119.7 | 56.9 | 105.1 | 0 | 12.9 | 106.3 | -8.1 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 401.1
2021/06/28 | 15:00 | 390.8 | 119.7 | 56.9 | 144.1 | 0 | 12.9 | 59.5 | -7.3 | 4.5 | 0 | 1.9 | 0 | 392.2
2021/06/28 | 16:00 | 380.3 | 119.7 | 56.9 | 151.5 | 0 | 12.9 | 30.1 | -6.4 | 6.9 | -2.3 | 11 | 0 | 380.3
2021/06/28 | 17:00 | 360.6 | 119.7 | 56.9 | 149.5 | 0 | 12.9 | 13.5 | -3.2 | 8 | -5.2 | 11 | 0 | 363.1
2021/06/28 | 18:00 | 350.6 | 119.7 | 56.9 | 149.1 | 0 | 12.9 | 6.7 | -1.6 | 6.7 | -4.3 | 11 | 0 | 357.1
2021/06/28 | 19:00 | 339.4 | 119.7 | 56.9 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 2 | 0 | 340.1
2021/06/28 | 20:00 | 324.7 | 119.7 | 56.9 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | -7.4 | 0.4 | 0 | 334.5
2021/06/28 | 21:00 | 317.8 | 119.7 | 56.9 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 11 | 0 | 318.8
2021/06/28 | 22:00 | 306.1 | 119.7 | 56.9 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | -6.5 | 8.5 | 0 | 311.3
2021/06/28 | 23:00 | 294.6 | 119.7 | 56.9 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | -4.3 | 0.4 | 0 | 298.8
2021/06/29 | 0:00 | 280.2 | 119.7 | 56.9 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | -5.5 | 0 | 0 | 285.4
2021/06/29 | 1:00 | 277.8 | 119.7 | 56.9 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 285.3
2021/06/29 | 2:00 | 291 | 119.7 | 56.9 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 0.3 | 0 | 291.8
2021/06/29 | 3:00 | 305.4 | 119.7 | 56.9 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 0.5 | 0 | 306
2021/06/29 | 4:00 | 306.5 | 119.7 | 56.9 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0 | 310.5
2021/06/29 | 5:00 | 298.7 | 119.7 | 56.9 | 109.2 | 0 | 12.9 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0 | 301
2021/06/29 | 6:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 94.1 | 0 | 12.9 | 10.7 | -2.5 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 0 | 292.2
2021/06/29 | 7:00 | 304.5 | 119.7 | 56.9 | 91.1 | 0 | 12.9 | 24.7 | -3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2021/06/29 | 8:00 | 346.9 | 119.7 | 56.9 | 118.3 | 0 | 12.9 | 39.7 | -3 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 347.2
2021/06/29 | 9:00 | 372.9 | 119.7 | 56.9 | 135.5 | 0 | 12.9 | 47.7 | -4.5 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0 | 373.9
2021/06/29 | 10:00 | 380.1 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 65.2 | -3.7 | 6.6 | 0 | 0.7 | 0 | 380.9
2021/06/29 | 11:00 | 389.6 | 119.7 | 56.9 | 110.9 | 0 | 12.9 | 80.9 | -2.8 | 11.4 | 0 | 0.4 | 0 | 390.3
2021/06/29 | 12:00 | 368.2 | 119.7 | 56.9 | 91.9 | 0 | 12.9 | 78.2 | -4.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2021/06/29 | 13:00 | 380.6 | 119.7 | 56.9 | 114.6 | 0 | 12.9 | 67.8 | -2.5 | 11.4 | 0 | 0.5 | 0 | 381.3
2021/06/29 | 14:00 | 389.4 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 72.7 | -3.3 | 9.9 | 0 | 0.7 | 0 | 390.6
2021/06/29 | 15:00 | 379.1 | 119.7 | 56.9 | 142.1 | 0 | 12.9 | 47.5 | -4.5 | 4.3 | 0 | 1.1 | 0 | 380
2021/06/29 | 16:00 | 372 | 119.7 | 56.9 | 151.9 | 0 | 12.9 | 32.7 | -4.9 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 372.2
2021/06/29 | 17:00 | 354.5 | 119.7 | 56.9 | 148.2 | 0 | 12.9 | 19.8 | -4.7 | 1 | -0.6 | 1.3 | 0 | 354.5
2021/06/29 | 18:00 | 344.7 | 119.7 | 56.9 | 153.3 | 0 | 12.9 | 4.7 | -1.1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 0 | 348.3
2021/06/29 | 19:00 | 334.6 | 119.7 | 56.9 | 148 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.3 | 0 | 339.2
2021/06/29 | 20:00 | 320.5 | 119.7 | 56.9 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | 0 | 325.2
2021/06/29 | 21:00 | 312.3 | 119.7 | 56.9 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0 | 316.2
2021/06/29 | 22:00 | 301.2 | 119.7 | 56.9 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 0 | 304.1
2021/06/29 | 23:00 | 293.9 | 119.7 | 56.9 | 106.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 0 | 296.9
2021/06/30 | 0:00 | 279.7 | 119.7 | 56.9 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 290.5
2021/06/30 | 1:00 | 278.7 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 289.9
2021/06/30 | 2:00 | 290.4 | 119.7 | 56.9 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 0 | 299
2021/06/30 | 3:00 | 305.7 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 11 | 0 | 321.2
2021/06/30 | 4:00 | 304.7 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | -0.6 | 11 | 0 | 320.3
2021/06/30 | 5:00 | 297.2 | 119.7 | 56.9 | 109.5 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0 | 304.1
2021/06/30 | 6:00 | 292.4 | 119.7 | 56.9 | 101.2 | 0 | 12.9 | 21.4 | -5 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 307.5
2021/06/30 | 7:00 | 302.5 | 119.7 | 56.9 | 100.4 | 0 | 12.9 | 50.9 | -12 | 0.9 | -0.6 | -12 | 0 | 317.1
2021/06/30 | 8:00 | 341.7 | 119.7 | 56.9 | 101.2 | 0 | 12.9 | 78.7 | -16.4 | 1 | 0 | -12 | 0 | 342
2021/06/30 | 9:00 | 374.9 | 119.7 | 56.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 98.1 | -12.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2021/06/30 | 10:00 | 382.7 | 119.7 | 56.9 | 99.3 | 0 | 12.9 | 112.2 | -19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383
2021/06/30 | 11:00 | 390.4 | 119.7 | 56.9 | 98.5 | 0 | 12.9 | 122 | -8.9 | 1.5 | 0 | -12 | 0 | 390.6
2021/06/30 | 12:00 | 377.3 | 119.7 | 56.9 | 99.6 | 0 | 12.9 | 135 | -36 | 1.2 | 0 | -12 | 0 | 377.3
2021/06/30 | 13:00 | 402.5 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 135 | -9.9 | 1.3 | 0 | -12 | 0 | 402.5
2021/06/30 | 14:00 | 411 | 119.7 | 56.9 | 99.5 | 0 | 12.9 | 135 | -16.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 412
2021/06/30 | 15:00 | 404.2 | 119.7 | 56.9 | 122.2 | 0 | 12.9 | 94.3 | -14.8 | 3.2 | 0 | 11 | 0 | 405.4
2021/06/30 | 16:00 | 397 | 119.7 | 56.9 | 158.8 | 0 | 12.9 | 52.1 | -12.3 | 1.8 | -1.2 | 11 | 0 | 399.7
2021/06/30 | 17:00 | 369.4 | 119.7 | 56.9 | 168.4 | 0 | 12.9 | 15.3 | -3.6 | 1.5 | -1 | 3.4 | 0 | 373.5
2021/06/30 | 18:00 | 357.9 | 119.7 | 56.9 | 157.9 | 0 | 12.9 | 4.6 | -1.1 | 13.4 | -8.7 | 2.3 | 0 | 357.9
2021/06/30 | 19:00 | 346.7 | 119.7 | 56.9 | 141.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | -9.9 | 1.7 | 0 | 346.7
2021/06/30 | 20:00 | 335.7 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | -16.7 | 11 | 0 | 335.7
2021/06/30 | 21:00 | 322.3 | 119.7 | 56.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -18.3 | 10.8 | 0 | 322.3
2021/06/30 | 22:00 | 311.5 | 119.7 | 56.9 | 99.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -7.6 | -12 | 0 | 311.5
2021/06/30 | 23:00 | 299 | 119.7 | 56.9 | 100.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | -8 | -12 | 0 | 299
2021/07/01 | 0:00 | 286.7 | 119.7 | 56.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | -7 | 0.2 | 0 | 305.1
2021/07/01 | 1:00 | 284 | 119.7 | 56.9 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | -3.4 | 0.2 | 0 | 302.9
2021/07/01 | 2:00 | 298.2 | 119.7 | 56.9 | 114.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 0.5 | 0 | 307.2
2021/07/01 | 3:00 | 309 | 119.7 | 56.9 | 128.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 0.9 | 0 | 320.2
2021/07/01 | 4:00 | 307.2 | 119.7 | 56.9 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 0.8 | 0 | 316.6
2021/07/01 | 5:00 | 299 | 119.7 | 56.9 | 114.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | -0.4 | 7.1 | -4.6 | 0.5 | 0 | 308.2
2021/07/01 | 6:00 | 293.9 | 119.7 | 56.9 | 99.8 | 0 | 12.9 | 15.2 | -3.6 | 3.9 | -2.5 | 0.2 | 0 | 302.5
2021/07/01 | 7:00 | 312.6 | 119.7 | 56.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 57.6 | -13.6 | 2 | -1.3 | -12 | 0 | 316
2021/07/01 | 8:00 | 358.1 | 119.7 | 56.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 104.9 | -19.4 | 2.8 | 0 | -12 | 0 | 359.2
2021/07/01 | 9:00 | 401.7 | 119.7 | 56.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 135 | -24.4 | 5.6 | 0 | -12 | 0 | 404
2021/07/01 | 10:00 | 417.8 | 119.7 | 56.9 | 113.7 | 0 | 12.9 | 135 | -15.9 | 10.3 | 0 | -12 | 0 | 420.6
2021/07/01 | 11:00 | 426.9 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 135 | -15.2 | 12.5 | 0 | -12 | 0 | 430.2
2021/07/01 | 12:00 | 410.6 | 119.7 | 56.9 | 92.1 | 0 | 12.9 | 135 | -14.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2021/07/01 | 13:00 | 426.7 | 119.7 | 56.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 111.9 | -10.1 | 13.1 | 0 | 0.8 | 0 | 429.8
2021/07/01 | 14:00 | 420.6 | 119.7 | 56.9 | 157.8 | 0 | 12.9 | 65.2 | -11.8 | 21.9 | -3.4 | 1.4 | 0 | 420.6
2021/07/01 | 15:00 | 408.1 | 119.7 | 56.9 | 163 | 0 | 12.9 | 44.5 | -9.1 | 13.7 | -4.5 | 11 | 0 | 408.1
2021/07/01 | 16:00 | 399.9 | 119.7 | 58.9 | 168.3 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 5.7 | 0 | 11 | 0 | 399.9
2021/07/01 | 17:00 | 374.3 | 119.7 | 56.9 | 163.5 | 0 | 12.9 | 8.8 | -2.1 | 11.4 | -7.4 | 11 | 0 | 374.7
2021/07/01 | 18:00 | 363.6 | 119.7 | 56.9 | 159.9 | 0 | 12.9 | 2.6 | -0.6 | 19.4 | -12.5 | 8.7 | 0 | 367
2021/07/01 | 19:00 | 350.7 | 119.7 | 56.9 | 160.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | -5.6 | 11 | 0 | 363.7
2021/07/01 | 20:00 | 337.4 | 119.7 | 56.9 | 157.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 1.5 | 0 | 349.8
2021/07/01 | 21:00 | 326.6 | 119.7 | 56.9 | 151 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | -1.2 | 1.3 | 0 | 342.5
2021/07/01 | 22:00 | 312.8 | 119.7 | 56.9 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 0 | 325.8
2021/07/01 | 23:00 | 302.1 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 0.7 | 0 | 313.8
2021/07/02 | 0:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 0.8 | 0 | 309.8
2021/07/02 | 1:00 | 301.6 | 119.7 | 56.9 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | -9.6 | 0.3 | 0 | 302.9
2021/07/02 | 2:00 | 313.9 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 1 | 0 | 313.9
2021/07/02 | 3:00 | 326.2 | 119.7 | 56.9 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -1.4 | 1.8 | 0 | 326.2
2021/07/02 | 4:00 | 326.7 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | -1.6 | 1.5 | 0 | 326.7
2021/07/02 | 5:00 | 318.2 | 119.7 | 56.9 | 99.4 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 31.5 | -5.3 | 0.2 | 0 | 318.2
2021/07/02 | 6:00 | 316.3 | 119.7 | 56.9 | 96.9 | 0 | 12.9 | 22.2 | -5.2 | 43.4 | -28.1 | 0 | 0 | 318.7
2021/07/02 | 7:00 | 337.3 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 67.7 | -15.9 | 30.7 | -19.9 | 0 | 0 | 349.7
2021/07/02 | 8:00 | 391.1 | 119.7 | 56.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 103 | -4.1 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 391.4
2021/07/02 | 9:00 | 432.7 | 119.7 | 56.9 | 120.6 | 0 | 12.9 | 114.1 | -1.1 | 8.4 | 0 | 1.2 | 0 | 432.7
2021/07/02 | 10:00 | 445.8 | 119.7 | 56.9 | 123.1 | 0 | 12.9 | 130.1 | -0.6 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0 | 445.8
2021/07/02 | 11:00 | 453.3 | 119.7 | 56.9 | 126.2 | 0 | 12.9 | 135 | -1.8 | 2.9 | 0 | 1.5 | 0 | 453.3
2021/07/02 | 12:00 | 440.2 | 119.7 | 56.9 | 114 | 0 | 12.9 | 135 | -1.8 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0 | 440.2
2021/07/02 | 13:00 | 456.5 | 119.7 | 56.9 | 129.1 | 0 | 12.9 | 135 | -1.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0 | 456.5
2021/07/02 | 14:00 | 458.4 | 119.7 | 57.4 | 145.6 | 0 | 12.9 | 119.3 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 458.4
2021/07/02 | 15:00 | 449.5 | 119.7 | 59 | 165.2 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0 | 449.5
2021/07/02 | 16:00 | 441.8 | 119.7 | 71.1 | 188.2 | 0 | 12.9 | 37.8 | 0 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0 | 441.8
2021/07/02 | 17:00 | 409.8 | 119.7 | 64.8 | 184.2 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 12 | 0 | 4.9 | 0 | 409.8
2021/07/02 | 18:00 | 392.1 | 119.7 | 61.7 | 173.4 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 16.8 | 0 | 4.1 | 0 | 392.1
2021/07/02 | 19:00 | 379.2 | 119.7 | 60.7 | 170.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 3.9 | 0 | 379.2
2021/07/02 | 20:00 | 361.8 | 119.7 | 57.8 | 161.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 3.2 | 0 | 361.8
2021/07/02 | 21:00 | 349.8 | 119.7 | 56.9 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.9 | -2.7 | 0.9 | 0 | 349.8
2021/07/02 | 22:00 | 335.5 | 119.7 | 56.9 | 109.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | -1.7 | 0.9 | 0 | 335.5
2021/07/02 | 23:00 | 324.6 | 119.7 | 56.9 | 132.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 1.9 | 0 | 324.6
2021/07/03 | 0:00 | 290.2 | 119.7 | 99.6 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 0.8 | 0 | 346.1
2021/07/03 | 1:00 | 287.5 | 119.7 | 99.6 | 111.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0 | 344.4
2021/07/03 | 2:00 | 297 | 119.7 | 99.6 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 1.1 | 0 | 351.2
2021/07/03 | 3:00 | 310.4 | 119.7 | 99.6 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 3.4 | 0 | 362.6
2021/07/03 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 99.6 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 8.3 | -5.4 | 1.1 | 0 | 354.3
2021/07/03 | 5:00 | 292.8 | 119.7 | 99.6 | 102.4 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 9.2 | -5.9 | 0.3 | 0 | 341.9
2021/07/03 | 6:00 | 282.6 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 23.2 | -5.5 | 3.3 | -2.1 | 0 | 0 | 349.5
2021/07/03 | 7:00 | 287 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 44.6 | -10.5 | 3.1 | -2 | 0 | 0 | 365.8
2021/07/03 | 8:00 | 308.1 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 74.2 | -17.5 | 3.4 | -2.2 | -12 | 0 | 376.5
2021/07/03 | 9:00 | 336.4 | 119.7 | 99.6 | 98.5 | 0 | 12.9 | 110.6 | -26 | 2.5 | -1.6 | -6.3 | 0 | 409.9
2021/07/03 | 10:00 | 342.1 | 119.7 | 99.6 | 98.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 402
2021/07/03 | 11:00 | 350.6 | 119.7 | 99.6 | 98.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 12 | -7.8 | 0 | 0 | 403.9
2021/07/03 | 12:00 | 345 | 119.7 | 99.6 | 98.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 11.8 | -7.6 | 0 | 0 | 404
2021/07/03 | 13:00 | 348.1 | 119.7 | 99.6 | 98.6 | 0 | 12.9 | 121.9 | -59.6 | 8.1 | -5.2 | 0 | 0 | 396
2021/07/03 | 14:00 | 342.5 | 119.7 | 99.6 | 98.6 | 0 | 12.9 | 92.9 | -21.9 | 7.6 | -4.9 | 0 | 0 | 404.5
2021/07/03 | 15:00 | 335.8 | 119.7 | 99.6 | 98.7 | 0 | 12.9 | 62.6 | -14.7 | 2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 379.7
2021/07/03 | 16:00 | 326.8 | 119.7 | 99.6 | 119.4 | 0 | 12.9 | 28.2 | -6.6 | 1 | -0.6 | 1.2 | 0 | 374.8
2021/07/03 | 17:00 | 318.9 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 15 | -3.5 | 1 | -0.6 | 2.4 | 0 | 369.8
2021/07/03 | 18:00 | 317.2 | 119.7 | 99.6 | 131.1 | 0 | 12.9 | 3.1 | -0.7 | 1 | -0.6 | 4.9 | 0 | 371
2021/07/03 | 19:00 | 312.6 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 4.3 | 0 | 366
2021/07/03 | 20:00 | 303.6 | 119.7 | 99.6 | 119.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | -3.7 | 1.2 | 0 | 355.1
2021/07/03 | 21:00 | 292.2 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | -6.7 | 0.8 | 0 | 340.6
2021/07/03 | 22:00 | 278.7 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | -6.1 | 0 | 0 | 334.4
2021/07/03 | 23:00 | 269.9 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 0 | 0 | 334.6
2021/07/04 | 0:00 | 252.6 | 119.7 | 99.6 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | -4.8 | 0.4 | 0 | 342.8
2021/07/04 | 1:00 | 250 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | -8.4 | 0 | 0 | 334.9
2021/07/04 | 2:00 | 264.3 | 119.7 | 99.6 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | -2.2 | 1.2 | 0 | 355.5
2021/07/04 | 3:00 | 275 | 119.7 | 99.6 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | -3.8 | 1.7 | 0 | 363.9
2021/07/04 | 4:00 | 275.4 | 119.7 | 99.6 | 125.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | -5.7 | 1.5 | 0 | 362.6
2021/07/04 | 5:00 | 264.1 | 119.7 | 99.6 | 105.2 | 0 | 12.9 | 1.6 | -0.4 | 17.9 | -11.6 | 0.4 | 0 | 345.3
2021/07/04 | 6:00 | 250.8 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 7.8 | -1.8 | 17.7 | -11.4 | 0 | 0 | 342.3
2021/07/04 | 7:00 | 256.7 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 12.1 | -2.8 | 40.5 | -26.2 | 0 | 0 | 353.6
2021/07/04 | 8:00 | 271.4 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 20.2 | -4.8 | 53.4 | -34.5 | 0 | 0 | 364.3
2021/07/04 | 9:00 | 287.1 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 26.4 | -6.2 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 370.5
2021/07/04 | 10:00 | 296.9 | 119.7 | 99.6 | 99.1 | 0 | 12.9 | 27.8 | -6.5 | 30.8 | -19.9 | 0.1 | 0 | 363.6
2021/07/04 | 11:00 | 301.2 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 35.7 | -8.4 | 55.4 | -35.8 | 0 | 0 | 377
2021/07/04 | 12:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 33.9 | -8 | 55.5 | -35.9 | 0 | 0 | 375.6
2021/07/04 | 13:00 | 302.7 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 56.8 | -13.4 | 66 | -42.7 | 0 | 0 | 396.8
2021/07/04 | 14:00 | 308.3 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 66.9 | -15.7 | 64.6 | -41.8 | 0 | 0 | 404.2
2021/07/04 | 15:00 | 312.8 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 63.8 | -15 | 47.7 | -30.8 | 0 | 0 | 395.9
2021/07/04 | 16:00 | 317 | 119.7 | 99.6 | 113.9 | 0 | 12.9 | 30.1 | -7.1 | 33.3 | -21.5 | 0.9 | 0 | 381.8
2021/07/04 | 17:00 | 321.8 | 119.7 | 99.6 | 105 | 0 | 12.9 | 9.3 | -2.2 | 68.2 | -68.2 | 0.4 | 0 | 344.7
2021/07/04 | 18:00 | 324.2 | 119.7 | 99.6 | 105 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.3 | 78.5 | -78.5 | 0.4 | 0 | 338.7
2021/07/04 | 19:00 | 318.7 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | -83.8 | 0 | 0 | 330.3
2021/07/04 | 20:00 | 303.9 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.6 | -95.6 | 0 | 0 | 330.3
2021/07/04 | 21:00 | 288.9 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | -102.7 | 0 | 0 | 330.3
2021/07/04 | 22:00 | 276.6 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.8 | -102.8 | 0 | 0 | 330.4
2021/07/04 | 23:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.1 | -87.1 | 0 | 0 | 330.4
2021/07/05 | 0:00 | 252.8 | 119.7 | 56.9 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.9 | -93.9 | -12 | 0 | 273.5
2021/07/05 | 1:00 | 253.6 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | -104.7 | -12 | 0 | 271.7
2021/07/05 | 2:00 | 266.7 | 119.7 | 56.9 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | -94.6 | -12 | 0 | 271.6
2021/07/05 | 3:00 | 278.9 | 119.7 | 56.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.6 | -85.9 | -12 | 0 | 278.9
2021/07/05 | 4:00 | 282.5 | 119.7 | 56.9 | 95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | -71.2 | -12 | 0 | 282.5
2021/07/05 | 5:00 | 278 | 119.7 | 56.9 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 66.2 | -42.8 | 0 | 0 | 307.4
2021/07/05 | 6:00 | 282.2 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 2.2 | -0.5 | 99.7 | -99.7 | 0 | 0 | 285.4
2021/07/05 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 94.2 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 99.5 | -85.1 | 0 | 0 | 304
2021/07/05 | 8:00 | 348.3 | 119.7 | 56.9 | 101 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 85.2 | -40 | 0 | 0 | 349.9
2021/07/05 | 9:00 | 382.2 | 119.7 | 56.9 | 105.1 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 76 | -10.3 | 0.1 | 0 | 382.6
2021/07/05 | 10:00 | 390 | 119.7 | 56.9 | 109.5 | 0 | 12.9 | 35.7 | 0 | 64 | -7.9 | 0.4 | 0 | 391.2
2021/07/05 | 11:00 | 395.9 | 119.7 | 56.9 | 101.2 | 0 | 12.9 | 67.8 | -7.5 | 53.6 | -8.7 | 0 | 0 | 395.9
2021/07/05 | 12:00 | 381.7 | 119.7 | 56.9 | 101.6 | 0 | 12.9 | 76.3 | -14.8 | 54.9 | -25.8 | 0 | 0 | 381.7
2021/07/05 | 13:00 | 400.7 | 119.7 | 56.9 | 108.5 | 0 | 12.9 | 53.5 | -2.4 | 55.9 | -4.8 | 0.5 | 0 | 400.7
2021/07/05 | 14:00 | 399 | 119.7 | 56.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 31.2 | 0 | 58.8 | -4.5 | 1.3 | 0 | 399
2021/07/05 | 15:00 | 390.4 | 119.7 | 56.9 | 129 | 0 | 12.9 | 26.3 | 0 | 49.1 | -4.8 | 1.3 | 0 | 390.4
2021/07/05 | 16:00 | 386.5 | 119.7 | 56.9 | 132.4 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 49.7 | -11.6 | 11 | 0 | 387
2021/07/05 | 17:00 | 368.8 | 119.7 | 56.9 | 134.1 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 39.3 | -11.4 | 11 | 0 | 368.8
2021/07/05 | 18:00 | 359.1 | 119.7 | 56.9 | 140.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 26.3 | -9.4 | 11 | 0 | 359.1
2021/07/05 | 19:00 | 347.8 | 119.7 | 56.9 | 136.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -10.4 | 11 | 0 | 347.8
2021/07/05 | 20:00 | 333.2 | 119.7 | 56.9 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | -4.3 | 1.4 | 0 | 333.2
2021/07/05 | 21:00 | 326.1 | 119.7 | 56.9 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | -3.6 | 7.7 | 0 | 331.5
2021/07/05 | 22:00 | 312.6 | 119.7 | 56.9 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | -5.6 | 1.1 | 0 | 312.6
2021/07/05 | 23:00 | 303.6 | 119.7 | 56.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | -5.6 | 0.7 | 0 | 303.6
2021/07/06 | 0:00 | 288.7 | 119.7 | 56.9 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | -11.6 | 0 | 0 | 295.7
2021/07/06 | 1:00 | 286.4 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | -11.4 | 0 | 0 | 293.7
2021/07/06 | 2:00 | 298.1 | 119.7 | 56.9 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | -15.8 | 0 | 0 | 300.8
2021/07/06 | 3:00 | 310.6 | 119.7 | 56.9 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | -16.6 | 0.2 | 0 | 310.6
2021/07/06 | 4:00 | 311.8 | 119.7 | 56.9 | 114.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.7 | -12.7 | 0.5 | 0 | 311.8
2021/07/06 | 5:00 | 303.5 | 119.7 | 56.9 | 105.2 | 0 | 12.9 | 1.7 | -0.4 | 23.2 | -15 | 0.1 | 0 | 304.3
2021/07/06 | 6:00 | 302.1 | 119.7 | 56.9 | 96.4 | 0 | 12.9 | 6.9 | -0.9 | 56.7 | -34.5 | -12 | 0 | 302.1
2021/07/06 | 7:00 | 320.9 | 119.7 | 56.9 | 112.9 | 0 | 12.9 | 13.1 | -2.7 | 53.7 | -33.6 | -12 | 0 | 320.9
2021/07/06 | 8:00 | 360.8 | 119.7 | 56.9 | 119.6 | 0 | 12.9 | 19.5 | -1.4 | 36.5 | -13.9 | 11 | 0 | 360.8
2021/07/06 | 9:00 | 389.4 | 119.7 | 56.9 | 155.1 | 0 | 12.9 | 30.1 | -4.6 | 28.9 | -11.1 | 1.5 | 0 | 389.4
2021/07/06 | 10:00 | 398.2 | 119.7 | 56.9 | 157.1 | 0 | 12.9 | 38.7 | -6.3 | 25.3 | -7.7 | 1.6 | 0 | 398.2
2021/07/06 | 11:00 | 400.8 | 119.7 | 56.9 | 158.6 | 0 | 12.9 | 41.1 | -8.6 | 16.9 | -7.7 | 11 | 0 | 400.8
2021/07/06 | 12:00 | 380.4 | 119.7 | 56.9 | 148.9 | 0 | 12.9 | 42.4 | -9.3 | 16.8 | -8.7 | 0.8 | 0 | 380.4
2021/07/06 | 13:00 | 397.2 | 119.7 | 56.9 | 157.4 | 0 | 12.9 | 40 | -6.6 | 18.2 | -3.1 | 1.8 | 0 | 397.2
2021/07/06 | 14:00 | 400.3 | 119.7 | 56.9 | 158.5 | 0 | 12.9 | 29.5 | -4.1 | 30.1 | -10.8 | 7.6 | 0 | 400.3
2021/07/06 | 15:00 | 391.9 | 119.7 | 56.9 | 155.3 | 0 | 12.9 | 27.9 | -3.4 | 32 | -11 | 1.6 | 0 | 391.9
2021/07/06 | 16:00 | 388.6 | 119.7 | 56.9 | 158.4 | 0 | 12.9 | 14 | -1.5 | 33.4 | -16.2 | 11 | 0 | 388.6
2021/07/06 | 17:00 | 372.1 | 119.7 | 56.9 | 145.8 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 48.8 | -17.5 | 0.6 | 0 | 372.1
2021/07/06 | 18:00 | 364.4 | 119.7 | 56.9 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 55 | -15 | 11 | 0 | 364.4
2021/07/06 | 19:00 | 352.4 | 119.7 | 56.9 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.4 | -18.7 | 0 | 0 | 352.4
2021/07/06 | 20:00 | 338 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92 | -41.1 | 0 | 0 | 338
2021/07/06 | 21:00 | 328 | 119.7 | 56.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.5 | -57.4 | -12 | 0 | 328
2021/07/06 | 22:00 | 316.1 | 119.7 | 56.9 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.5 | -62.8 | -12 | 0 | 316.1
2021/07/06 | 23:00 | 308.3 | 119.7 | 56.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.9 | -79.8 | -12 | 0 | 308.3
2021/07/07 | 0:00 | 293.3 | 119.7 | 56.9 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | -106.4 | -12 | 0 | 293.3
2021/07/07 | 1:00 | 289.5 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | -117.5 | -12 | 0 | 289.5
2021/07/07 | 2:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.7 | -93 | -12 | 0 | 303.1
2021/07/07 | 3:00 | 316.5 | 119.7 | 56.9 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | -77.7 | 0 | 0 | 316.5
2021/07/07 | 4:00 | 314.6 | 119.7 | 56.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 89.6 | -57.9 | 0 | 0 | 319.2
2021/07/07 | 5:00 | 304.3 | 119.7 | 56.9 | 101.8 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 62 | -40.1 | 0 | 0 | 313.9
2021/07/07 | 6:00 | 304.3 | 119.7 | 56.9 | 99.2 | 0 | 12.9 | 3.2 | -0.8 | 71.3 | -46.1 | -12 | 0 | 304.3
2021/07/07 | 7:00 | 319.4 | 119.7 | 56.9 | 115 | 0 | 12.9 | 15.9 | -3.7 | 64.9 | -42 | -12 | 0 | 327.6
2021/07/07 | 8:00 | 357.8 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 43.4 | -10.2 | 42.3 | -27.4 | 0 | 0 | 358.8
2021/07/07 | 9:00 | 391.9 | 119.7 | 56.9 | 136.8 | 0 | 12.9 | 79.8 | -18.8 | 15 | -9.7 | 0.4 | 0 | 393
2021/07/07 | 10:00 | 404.6 | 119.7 | 56.9 | 112.8 | 0 | 12.9 | 103.3 | -7.4 | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 405.5
2021/07/07 | 11:00 | 417.6 | 119.7 | 56.9 | 121.2 | 0 | 12.9 | 102.1 | -2.1 | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 417.6
2021/07/07 | 12:00 | 392.8 | 119.7 | 57.5 | 126 | 0 | 12.9 | 70.5 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 0 | 392.8
2021/07/07 | 13:00 | 403.6 | 119.7 | 56.9 | 166.4 | 0 | 12.9 | 41.1 | -5.8 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 404.1
2021/07/07 | 14:00 | 403.3 | 119.7 | 57.7 | 169.1 | 0 | 12.9 | 31.9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 403.3
2021/07/07 | 15:00 | 393 | 119.7 | 56.9 | 167.9 | 0 | 12.9 | 25.4 | -1.7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 393.1
2021/07/07 | 16:00 | 389.4 | 119.7 | 57.8 | 169.2 | 0 | 12.9 | 17.4 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 389.4
2021/07/07 | 17:00 | 371.9 | 119.7 | 56.9 | 166.2 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 6.5 | -4.2 | 11 | 0 | 373.4
2021/07/07 | 18:00 | 361 | 119.7 | 56.9 | 164.5 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 8.4 | -4.4 | 2 | 0 | 361
2021/07/07 | 19:00 | 349.6 | 119.7 | 56.9 | 160.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | -4.1 | 1.7 | 0 | 354.1
2021/07/07 | 20:00 | 337 | 119.7 | 56.9 | 151.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -7.1 | 1.3 | 0 | 345.9
2021/07/07 | 21:00 | 324.5 | 119.7 | 56.9 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | -2.9 | 0.9 | 0 | 324.5
2021/07/07 | 22:00 | 314 | 119.7 | 56.9 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | -8.7 | 0.4 | 0 | 314
2021/07/07 | 23:00 | 303.8 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 0.1 | 0 | 303.8
2021/07/08 | 0:00 | 290 | 119.7 | 56.9 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 291.7
2021/07/08 | 1:00 | 287.1 | 119.7 | 56.9 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | -5.7 | 0 | 0 | 291.1
2021/07/08 | 2:00 | 297.9 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 0 | 304.7
2021/07/08 | 3:00 | 312.9 | 119.7 | 56.9 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 0.8 | 0 | 313
2021/07/08 | 4:00 | 313.6 | 119.7 | 56.9 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | -2.4 | 0.5 | 0 | 313.6
2021/07/08 | 5:00 | 305 | 119.7 | 56.9 | 97.7 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 20.1 | -3.3 | 0 | 0 | 305
2021/07/08 | 6:00 | 303.2 | 119.7 | 56.9 | 96.6 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 21.4 | -9.5 | 0 | 0 | 303.9
2021/07/08 | 7:00 | 318.5 | 119.7 | 56.9 | 104.7 | 0 | 12.9 | 13.8 | -1.1 | 13.6 | -2.3 | 0.3 | 0 | 318.5
2021/07/08 | 8:00 | 361.6 | 119.7 | 57.7 | 133.1 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 8.5 | 0 | 1.4 | 0 | 361.6
2021/07/08 | 9:00 | 388.5 | 119.7 | 56.9 | 151.2 | 0 | 12.9 | 34.9 | -0.4 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 388.5
2021/07/08 | 10:00 | 398.3 | 119.7 | 56.9 | 153.9 | 0 | 12.9 | 42.1 | -0.4 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 398.3
2021/07/08 | 11:00 | 404 | 119.7 | 56.9 | 153.8 | 0 | 12.9 | 50.4 | -0.6 | 8.9 | 0 | 2 | 0 | 404
2021/07/08 | 12:00 | 383.5 | 119.7 | 58.3 | 141.1 | 0 | 12.9 | 43.6 | 0 | 6.2 | 0 | 1.7 | 0 | 383.5
2021/07/08 | 13:00 | 400.2 | 119.7 | 59.5 | 170.8 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 7.6 | 0 | 2.8 | 0 | 400.2
2021/07/08 | 14:00 | 397.5 | 119.7 | 59 | 169.5 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 13 | 0 | 2.7 | 0 | 397.5
2021/07/08 | 15:00 | 391.2 | 119.7 | 56.9 | 161.2 | 0 | 12.9 | 35.2 | -0.5 | 3.6 | 0 | 2.2 | 0 | 391.2
2021/07/08 | 16:00 | 391.1 | 119.7 | 59.1 | 169.8 | 0 | 12.9 | 25.2 | 0 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 391.1
2021/07/08 | 17:00 | 372.8 | 119.7 | 58.3 | 167.1 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 372.8
2021/07/08 | 18:00 | 362.7 | 119.7 | 57 | 162.8 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 6.1 | 0 | 2.3 | 0 | 362.7
2021/07/08 | 19:00 | 350.6 | 119.7 | 56.9 | 148.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | -0.6 | 2 | 0 | 350.6
2021/07/08 | 20:00 | 339.3 | 119.7 | 57.7 | 133.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1.4 | 0 | 339.3
2021/07/08 | 21:00 | 325.6 | 119.7 | 56.9 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | -1.6 | 0.8 | 0 | 325.6
2021/07/08 | 22:00 | 315.9 | 119.7 | 56.9 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | -0.7 | 0.5 | 0 | 315.9
2021/07/08 | 23:00 | 305.3 | 119.7 | 56.9 | 104.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | -1.5 | 0.3 | 0 | 305.3
2021/07/09 | 0:00 | 290.5 | 119.7 | 56.9 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | -7.9 | 0 | 0 | 292.5
2021/07/09 | 1:00 | 286.6 | 119.7 | 56.9 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | -7.4 | 0 | 0 | 292.1
2021/07/09 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 56.9 | 110.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 0.4 | 0 | 302
2021/07/09 | 3:00 | 311.2 | 119.7 | 56.9 | 119.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 0.7 | 0 | 311.6
2021/07/09 | 4:00 | 311.1 | 119.7 | 56.9 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 0.6 | 0 | 311.1
2021/07/09 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 10.3 | -3.4 | 0.3 | 0 | 301.8
2021/07/09 | 6:00 | 300.6 | 119.7 | 56.9 | 100.8 | 0 | 12.9 | 5.5 | -0.6 | 8.8 | -3.5 | 0.1 | 0 | 300.6
2021/07/09 | 7:00 | 319 | 119.7 | 56.9 | 109.4 | 0 | 12.9 | 15.7 | -1.2 | 5.9 | 0 | 0.5 | 0 | 319.8
2021/07/09 | 8:00 | 363.4 | 119.7 | 56.9 | 139.7 | 0 | 12.9 | 24.3 | -0.8 | 9.3 | 0 | 1.5 | 0 | 363.5
2021/07/09 | 9:00 | 394.2 | 119.7 | 56.9 | 162.4 | 0 | 12.9 | 32.2 | -1.6 | 10.2 | 0 | 2.1 | 0 | 394.8
2021/07/09 | 10:00 | 404.3 | 119.7 | 56.9 | 156.8 | 0 | 12.9 | 42.1 | -1.4 | 16.7 | 0 | 1.9 | 0 | 405.6
2021/07/09 | 11:00 | 406.4 | 119.7 | 56.9 | 160.1 | 0 | 12.9 | 35.4 | -1.3 | 21.7 | 0 | 2 | 0 | 407.4
2021/07/09 | 12:00 | 384.5 | 119.7 | 56.9 | 145.5 | 0 | 12.9 | 29.5 | -1.3 | 21.3 | 0 | 1.7 | 0 | 386.2
2021/07/09 | 13:00 | 397.6 | 119.7 | 56.9 | 146.4 | 0 | 12.9 | 35.3 | -2.7 | 28.6 | -1.2 | 1.7 | 0 | 397.6
2021/07/09 | 14:00 | 404.3 | 119.7 | 56.9 | 146 | 0 | 12.9 | 55.3 | -2.1 | 14.6 | 0 | 1.7 | 0 | 405
2021/07/09 | 15:00 | 405.5 | 119.7 | 56.9 | 155.2 | 0 | 12.9 | 56.2 | -2.3 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 405.8
2021/07/09 | 16:00 | 403.3 | 119.7 | 57.4 | 172.3 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2.6 | 0 | 403.3
2021/07/09 | 17:00 | 380 | 119.7 | 56.9 | 163.1 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 22.9 | -2.9 | 2.1 | 0 | 380
2021/07/09 | 18:00 | 368.3 | 119.7 | 56.9 | 168.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 8.3 | -1 | 2.4 | 0 | 368.3
2021/07/09 | 19:00 | 351.8 | 119.7 | 56.9 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | -3.2 | 1.8 | 0 | 351.8
2021/07/09 | 20:00 | 334.5 | 119.7 | 56.9 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -1.9 | 1.4 | 0 | 334.5
2021/07/09 | 21:00 | 324.5 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | -1.1 | 0.9 | 0 | 324.5
2021/07/09 | 22:00 | 311.4 | 119.7 | 56.9 | 110.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | -2.3 | 0.5 | 0 | 311.4
2021/07/09 | 23:00 | 300.7 | 119.7 | 56.9 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | -10.6 | 0 | 0 | 300.7
2021/07/10 | 0:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | -13.1 | 0.9 | 0 | 357.1
2021/07/10 | 1:00 | 283.3 | 119.7 | 99.6 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | 0.5 | 0 | 350
2021/07/10 | 2:00 | 292.8 | 119.7 | 99.6 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.9 | -25.2 | 0.2 | 0 | 353.1
2021/07/10 | 3:00 | 304.3 | 119.7 | 99.6 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | -32.8 | 0.2 | 0 | 357.1
2021/07/10 | 4:00 | 302.3 | 119.7 | 99.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 49.6 | -32.1 | 0.1 | 0 | 354.7
2021/07/10 | 5:00 | 287.9 | 119.7 | 99.6 | 102.3 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 52.6 | -34 | 0 | 0 | 354.9
2021/07/10 | 6:00 | 277.2 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 9.8 | -2.3 | 58.9 | -38.1 | 0 | 0 | 362.7
2021/07/10 | 7:00 | 280 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 26.9 | -6.3 | 65.4 | -42.3 | 0 | 0 | 378.1
2021/07/10 | 8:00 | 303.2 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 50 | -11.8 | 59.1 | -38.2 | 0 | 0 | 393.5
2021/07/10 | 9:00 | 326.1 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 56.6 | -13.3 | 47.6 | -30.8 | 0 | 0 | 394.5
2021/07/10 | 10:00 | 334.6 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 72.9 | -17.2 | 34.9 | -22.6 | 0 | 0 | 402.4
2021/07/10 | 11:00 | 341.7 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 96.5 | -22.7 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 422.4
2021/07/10 | 12:00 | 342 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 102.8 | -24.2 | 37.8 | -24.4 | 0 | 0 | 426.4
2021/07/10 | 13:00 | 346.8 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 93.3 | -22 | 39 | -25.2 | 0 | 0 | 419.5
2021/07/10 | 14:00 | 344.9 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 71.8 | -16.9 | 36.1 | -23.3 | 0 | 0 | 402.1
2021/07/10 | 15:00 | 336.3 | 119.7 | 99.6 | 106.6 | 0 | 12.9 | 46.2 | -10.9 | 31.9 | -20.6 | 0.4 | 0 | 385.8
2021/07/10 | 16:00 | 327.8 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 21.3 | -5 | 19.4 | -12.5 | 1.8 | 0 | 385.9
2021/07/10 | 17:00 | 323.4 | 119.7 | 99.6 | 133.8 | 0 | 12.9 | 10.9 | -2.6 | 17.2 | -11.1 | 2.1 | 0 | 382.5
2021/07/10 | 18:00 | 322.1 | 119.7 | 99.6 | 144.2 | 0 | 12.9 | 3 | -0.7 | 18.4 | -11.9 | 2.4 | 0 | 387.6
2021/07/10 | 19:00 | 316.1 | 119.7 | 99.6 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | -13.5 | 2.1 | 0 | 375.4
2021/07/10 | 20:00 | 303.9 | 119.7 | 99.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | -15.1 | 1.4 | 0 | 366.4
2021/07/10 | 21:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 1.1 | 0 | 360
2021/07/10 | 22:00 | 279.1 | 119.7 | 99.6 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | -11.8 | 0.5 | 0 | 346.6
2021/07/10 | 23:00 | 271.9 | 119.7 | 99.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | -14.2 | 0 | 0 | 342
2021/07/11 | 0:00 | 257.3 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | -14 | 0 | 0 | 341.5
2021/07/11 | 1:00 | 254 | 119.7 | 99.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -13.9 | 0 | 0 | 345.3
2021/07/11 | 2:00 | 264.4 | 119.7 | 99.6 | 106 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | -14.2 | 0.2 | 0 | 346.2
2021/07/11 | 3:00 | 277.5 | 119.7 | 99.6 | 119 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | -12.9 | 0.9 | 0 | 359.1
2021/07/11 | 4:00 | 276 | 119.7 | 99.6 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 0.9 | 0 | 358.1
2021/07/11 | 5:00 | 263.9 | 119.7 | 99.6 | 102.7 | 0 | 12.9 | 2.4 | -0.6 | 20 | -12.9 | 0.2 | 0 | 344
2021/07/11 | 6:00 | 253 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 12.4 | -2.9 | 23.1 | -14.9 | 0 | 0 | 351.6
2021/07/11 | 7:00 | 254.2 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 34.6 | -8.1 | 26.3 | -17 | 0 | 0 | 369.7
2021/07/11 | 8:00 | 270.2 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 50.1 | -11.8 | 24.9 | -16.1 | 0 | 0 | 380.9
2021/07/11 | 9:00 | 289.9 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 70.1 | -16.5 | 31.7 | -20.5 | 0 | 0 | 398.6
2021/07/11 | 10:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 89.7 | -21.1 | 55 | -35.6 | 0 | 0 | 421.8
2021/07/11 | 11:00 | 309 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 84 | -19.8 | 42.2 | -27.3 | 0 | 0 | 412.9
2021/07/11 | 12:00 | 308.2 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 72.3 | -17 | 20.4 | -13.2 | 0 | 0 | 396.3
2021/07/11 | 13:00 | 307 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 84 | -19.8 | 15.1 | -9.8 | 0 | 0 | 403.3
2021/07/11 | 14:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 73 | -17.2 | 13.3 | -8.6 | 0 | 0 | 394.3
2021/07/11 | 15:00 | 305 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 70.1 | -16.5 | 26.1 | -16.9 | 0 | 0 | 396.6
2021/07/11 | 16:00 | 311.7 | 119.7 | 99.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 40.5 | -9.5 | 26.8 | -17.3 | 0.3 | 0 | 378.5
2021/07/11 | 17:00 | 315.5 | 119.7 | 99.6 | 137.1 | 0 | 12.9 | 17.8 | -4.2 | 18.6 | -12 | 2 | 0 | 391.5
2021/07/11 | 18:00 | 315.8 | 119.7 | 99.6 | 145.6 | 0 | 12.9 | 3.5 | -0.8 | 23.7 | -15.3 | 2.4 | 0 | 391.3
2021/07/11 | 19:00 | 311.4 | 119.7 | 99.6 | 138.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | -19.7 | 2 | 0 | 383.3
2021/07/11 | 20:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 131.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | -18.2 | 1.6 | 0 | 375
2021/07/11 | 21:00 | 289.1 | 119.7 | 99.6 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | -21.4 | 0.9 | 0 | 361.5
2021/07/11 | 22:00 | 274.7 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 350.6
2021/07/11 | 23:00 | 266.1 | 119.7 | 99.6 | 101.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.7 | -38 | 0 | 0 | 354.4
2021/07/12 | 0:00 | 252.7 | 119.7 | 56.9 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | -32.9 | 0 | 0 | 315.7
2021/07/12 | 1:00 | 250 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | -33.6 | 0 | 0 | 316.3
2021/07/12 | 2:00 | 264.9 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.1 | -29.2 | 0 | 0 | 311.6
2021/07/12 | 3:00 | 278.9 | 119.7 | 56.9 | 108.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | -21.9 | 0 | 0 | 309.9
2021/07/12 | 4:00 | 282.4 | 119.7 | 56.9 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 30.1 | -19.5 | 0 | 0 | 309.4
2021/07/12 | 5:00 | 277.4 | 119.7 | 56.9 | 108.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | -1 | 28.3 | -18.3 | 0 | 0 | 311
2021/07/12 | 6:00 | 285 | 119.7 | 56.9 | 107 | 0 | 12.9 | 14 | -3.3 | 25.7 | -16.6 | 0 | 0 | 316.3
2021/07/12 | 7:00 | 309.9 | 119.7 | 56.9 | 110.8 | 0 | 12.9 | 27.3 | -6.4 | 27.2 | -17.6 | 0 | 0 | 330.8
2021/07/12 | 8:00 | 362.4 | 119.7 | 56.9 | 125.8 | 0 | 12.9 | 42.9 | -9 | 25.7 | -13.4 | 0.9 | 0 | 362.4
2021/07/12 | 9:00 | 391.9 | 119.7 | 56.9 | 132.8 | 0 | 12.9 | 54.9 | -9 | 28.6 | -6.6 | 1.7 | 0 | 391.9
2021/07/12 | 10:00 | 404 | 119.7 | 56.9 | 140.2 | 0 | 12.9 | 78.8 | -18.2 | 33.5 | -20.6 | 0.8 | 0 | 404
2021/07/12 | 11:00 | 411.8 | 119.7 | 56.9 | 144.9 | 0 | 12.9 | 87.3 | -19.8 | 17.4 | -9.1 | 1.6 | 0 | 411.8
2021/07/12 | 12:00 | 399.3 | 119.7 | 56.9 | 123.3 | 0 | 12.9 | 88.3 | -10.9 | 11 | 0 | 1.2 | 0 | 402.4
2021/07/12 | 13:00 | 416.5 | 119.7 | 56.9 | 136.8 | 0 | 12.9 | 89.1 | -6.5 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 417.3
2021/07/12 | 14:00 | 428.3 | 119.7 | 56.9 | 140.2 | 0 | 12.9 | 99.6 | -6.8 | 3.6 | 0 | 2.5 | 0 | 428.6
2021/07/12 | 15:00 | 417.3 | 119.7 | 56.9 | 162 | 0 | 12.9 | 66.7 | -6.5 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0 | 417.5
2021/07/12 | 16:00 | 412.1 | 119.7 | 63.6 | 164.7 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 1.4 | 0 | 4.5 | 0 | 412.1
2021/07/12 | 17:00 | 391.9 | 119.7 | 68.2 | 165.5 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 1.4 | 0 | 4.7 | 0 | 391.9
2021/07/12 | 18:00 | 378.9 | 119.7 | 70.1 | 165.8 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | 0 | 378.9
2021/07/12 | 19:00 | 362 | 119.7 | 60.1 | 164.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4.2 | 0 | 362
2021/07/12 | 20:00 | 349.2 | 119.7 | 56.9 | 162 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 3.5 | 0 | 355.3
2021/07/12 | 21:00 | 333.6 | 119.7 | 56.9 | 159 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | 0 | 351.5
2021/07/12 | 22:00 | 320.3 | 119.7 | 56.9 | 135.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 2.3 | 0 | 327.6
2021/07/12 | 23:00 | 308.2 | 119.7 | 56.9 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 1.6 | 0 | 319.1
2021/07/13 | 0:00 | 289.3 | 119.7 | 56.9 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 0.6 | 0 | 307.4
2021/07/13 | 1:00 | 288.4 | 119.7 | 56.9 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0 | 306.2
2021/07/13 | 2:00 | 296.2 | 119.7 | 56.9 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0 | 308.9
2021/07/13 | 3:00 | 311.4 | 119.7 | 56.9 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 1.4 | 0 | 317.9
2021/07/13 | 4:00 | 307.7 | 119.7 | 56.9 | 123.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0 | 315.1
2021/07/13 | 5:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 116.5 | 0 | 12.9 | 4.4 | -1 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0 | 310.6
2021/07/13 | 6:00 | 303.5 | 119.7 | 56.9 | 103.4 | 0 | 12.9 | 23 | -5.4 | 1.1 | -0.7 | 0.1 | 0 | 311
2021/07/13 | 7:00 | 322.6 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 55.2 | -13 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 332.2
2021/07/13 | 8:00 | 376.6 | 119.7 | 56.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 80.3 | -9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 376.6
2021/07/13 | 9:00 | 412.8 | 119.7 | 56.9 | 115.4 | 0 | 12.9 | 115.4 | -9.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 412.8
2021/07/13 | 10:00 | 429.6 | 119.7 | 56.9 | 113.2 | 0 | 12.9 | 135 | -9.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 429.6
2021/07/13 | 11:00 | 439.3 | 119.7 | 56.9 | 135 | 0 | 12.9 | 135 | -23.3 | 3.7 | 0 | 0.9 | 0 | 440.8
2021/07/13 | 12:00 | 426.2 | 119.7 | 56.9 | 107.3 | 0 | 12.9 | 135 | -10.6 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 427.2
2021/07/13 | 13:00 | 445.1 | 119.7 | 56.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 135 | -7.8 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 445.9
2021/07/13 | 14:00 | 446.9 | 119.7 | 56.9 | 142.7 | 0 | 12.9 | 130.5 | -20.8 | 5.9 | 0 | 1.5 | 0 | 449.3
2021/07/13 | 15:00 | 436.4 | 119.7 | 56.9 | 144.5 | 0 | 12.9 | 104.5 | -6.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 436.8
2021/07/13 | 16:00 | 430.5 | 119.7 | 59 | 169.9 | 0 | 12.9 | 63.8 | 0 | 1.1 | 0 | 4.1 | 0 | 430.5
2021/07/13 | 17:00 | 409.5 | 119.7 | 71.9 | 174.5 | 0 | 12.9 | 24.4 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 409.5
2021/07/13 | 18:00 | 393.5 | 119.7 | 73.4 | 175.5 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 1.7 | 0 | 5.2 | 0 | 393.5
2021/07/13 | 19:00 | 374.4 | 119.7 | 64.6 | 171.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.5 | 0 | 374.4
2021/07/13 | 20:00 | 358.5 | 119.7 | 56.9 | 167.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 3.7 | 0 | 361.3
2021/07/13 | 21:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 162.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | -1.5 | 2.8 | 0 | 356
2021/07/13 | 22:00 | 328.1 | 119.7 | 56.9 | 139.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | -2.3 | 2.1 | 0 | 332.7
2021/07/13 | 23:00 | 314.3 | 119.7 | 56.9 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | -2.1 | 1.5 | 0 | 319.2
2021/07/14 | 0:00 | 295.5 | 119.7 | 56.9 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | 0 | 309.9
2021/07/14 | 1:00 | 292.4 | 119.7 | 56.9 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0 | 303.9
2021/07/14 | 2:00 | 301.5 | 119.7 | 56.9 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 0.6 | 0 | 312.1
2021/07/14 | 3:00 | 313.1 | 119.7 | 56.9 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | -2.7 | 1.1 | 0 | 315.3
2021/07/14 | 4:00 | 311.4 | 119.7 | 56.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | -0.6 | 1.2 | 0 | 313.8
2021/07/14 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 111.9 | 0 | 12.9 | 4.3 | -1 | 2.9 | -1.9 | 0.6 | 0 | 306.3
2021/07/14 | 6:00 | 304.2 | 119.7 | 56.9 | 103.6 | 0 | 12.9 | 25.7 | -6 | 3 | -1.9 | 0 | 0 | 313.9
2021/07/14 | 7:00 | 327.2 | 119.7 | 56.9 | 101.5 | 0 | 12.9 | 62.9 | -14.8 | 1.6 | -1 | -12 | 0 | 327.7
2021/07/14 | 8:00 | 383.3 | 119.7 | 56.9 | 105.2 | 0 | 12.9 | 96.8 | -9.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 383.3
2021/07/14 | 9:00 | 425.2 | 119.7 | 56.9 | 107.8 | 0 | 12.9 | 133.5 | -7.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 425.2
2021/07/14 | 10:00 | 441.2 | 119.7 | 56.9 | 134.7 | 0 | 12.9 | 135 | -19.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 441.3
2021/07/14 | 11:00 | 443.5 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 135 | -3.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 443.5
2021/07/14 | 12:00 | 431.1 | 119.7 | 56.9 | 126.2 | 0 | 12.9 | 135 | -8.8 | 1.3 | 0 | -12 | 0 | 431.2
2021/07/14 | 13:00 | 448.6 | 119.7 | 56.9 | 139.8 | 0 | 12.9 | 135 | -18.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 448.8
2021/07/14 | 14:00 | 449.2 | 119.7 | 56.9 | 147 | 0 | 12.9 | 109.2 | -1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 449.2
2021/07/14 | 15:00 | 438.2 | 119.7 | 56.9 | 166.3 | 0 | 12.9 | 74.4 | -4.4 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 438.2
2021/07/14 | 16:00 | 430.8 | 119.7 | 76.1 | 176 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 430.8
2021/07/14 | 17:00 | 406.2 | 119.7 | 74.6 | 174.8 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 1.7 | 0 | 10.2 | 0 | 406.2
2021/07/14 | 18:00 | 392.8 | 119.7 | 77.2 | 173.4 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0 | 5.1 | 0 | 392.8
2021/07/14 | 19:00 | 379.7 | 119.7 | 71.6 | 169.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.5 | 0 | 379.7
2021/07/14 | 20:00 | 361.7 | 119.7 | 56.9 | 165.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -2.5 | 3.4 | 0 | 361.7
2021/07/14 | 21:00 | 343.7 | 119.7 | 56.9 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | -1 | 2.3 | 0 | 343.7
2021/07/14 | 22:00 | 328.7 | 119.7 | 56.9 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | -3.3 | 1.3 | 0 | 328.7
2021/07/14 | 23:00 | 314.2 | 119.7 | 56.9 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -6 | 0.6 | 0 | 314.2
2021/07/15 | 0:00 | 295.1 | 119.7 | 56.9 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | -10.4 | 0 | 0 | 295.1
2021/07/15 | 1:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 97.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | -8 | 0 | 0 | 291.7
2021/07/15 | 2:00 | 300.3 | 119.7 | 56.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | -11.3 | 0 | 0 | 305.3
2021/07/15 | 3:00 | 312.1 | 119.7 | 56.9 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 0.5 | 0 | 312.7
2021/07/15 | 4:00 | 311.2 | 119.7 | 56.9 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.6 | -5.6 | 0.5 | 0 | 311.2
2021/07/15 | 5:00 | 306 | 119.7 | 56.9 | 109.6 | 0 | 12.9 | 4.2 | -0.6 | 4.9 | -2.1 | 0.5 | 0 | 306
2021/07/15 | 6:00 | 307.4 | 119.7 | 56.9 | 96.2 | 0 | 12.9 | 21.7 | -3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2021/07/15 | 7:00 | 332.7 | 119.7 | 56.9 | 95.7 | 0 | 12.9 | 60.9 | -14.3 | 3.7 | -2.4 | 0 | 0 | 333.1
2021/07/15 | 8:00 | 389.2 | 119.7 | 56.9 | 102 | 0 | 12.9 | 100.9 | -5.7 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 389.2
2021/07/15 | 9:00 | 432.2 | 119.7 | 56.9 | 129.8 | 0 | 12.9 | 126 | -15.9 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | 432.7
2021/07/15 | 10:00 | 448.5 | 119.7 | 56.9 | 137.3 | 0 | 12.9 | 135 | -15.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 448.5
2021/07/15 | 11:00 | 457 | 119.7 | 58.3 | 128.7 | 0 | 12.9 | 134.9 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 457
2021/07/15 | 12:00 | 432 | 119.7 | 56.9 | 113.1 | 0 | 12.9 | 128.3 | -0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 432
2021/07/15 | 13:00 | 445.5 | 119.7 | 56.9 | 153.1 | 0 | 12.9 | 107.4 | -7.3 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 445.5
2021/07/15 | 14:00 | 447 | 119.7 | 62.1 | 164.3 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 1.2 | 0 | 2.5 | 0 | 447
2021/07/15 | 15:00 | 432 | 119.7 | 76 | 168.8 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 1.2 | 0 | 3.2 | 0 | 432
2021/07/15 | 16:00 | 422.4 | 119.7 | 82.7 | 171.8 | 0 | 12.9 | 30.2 | 0 | 1.6 | 0 | 3.5 | 0 | 422.4
2021/07/15 | 17:00 | 399.1 | 119.7 | 75.2 | 168.4 | 0 | 12.9 | 10.7 | 0 | 9.1 | 0 | 3.1 | 0 | 399.1
2021/07/15 | 18:00 | 381.1 | 119.7 | 66.3 | 165.6 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 10.8 | 0 | 2.7 | 0 | 381.1
2021/07/15 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 56.9 | 161.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | -1.9 | 2.1 | 0 | 364.5
2021/07/15 | 20:00 | 349.8 | 119.7 | 56.9 | 158.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | -4.5 | 1.8 | 0 | 351.9
2021/07/15 | 21:00 | 334.3 | 119.7 | 59.8 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.5 | 0 | 334.3
2021/07/15 | 22:00 | 321.2 | 119.7 | 58.1 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 321.2
2021/07/15 | 23:00 | 308.8 | 119.7 | 57.1 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | 308.8
2021/07/16 | 0:00 | 292.7 | 119.7 | 56.9 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 0.2 | 0 | 304.5
2021/07/16 | 1:00 | 287.9 | 119.7 | 56.9 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | -4.9 | 0 | 0 | 289.8
2021/07/16 | 2:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | -2.3 | 0.5 | 0 | 307.5
2021/07/16 | 3:00 | 310.4 | 119.7 | 56.9 | 124.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 0.7 | 0 | 316
2021/07/16 | 4:00 | 310.1 | 119.7 | 56.9 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0 | 313.2
2021/07/16 | 5:00 | 302.3 | 119.7 | 56.9 | 110 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 0 | 303.7
2021/07/16 | 6:00 | 301.6 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 23.6 | -5.6 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 305.5
2021/07/16 | 7:00 | 322.7 | 119.7 | 56.9 | 97.6 | 0 | 12.9 | 53.1 | -12.5 | 1.9 | -1.2 | 0 | 0 | 328.4
2021/07/16 | 8:00 | 373.5 | 119.7 | 56.9 | 106.1 | 0 | 12.9 | 79.4 | -3.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 373.5
2021/07/16 | 9:00 | 409.2 | 119.7 | 56.9 | 124.2 | 0 | 12.9 | 94.6 | -1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 409.2
2021/07/16 | 10:00 | 427.4 | 119.7 | 56.9 | 119.8 | 0 | 12.9 | 130.9 | -16 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0 | 428.3
2021/07/16 | 11:00 | 445.3 | 119.7 | 56.9 | 131.6 | 0 | 12.9 | 135 | -15.2 | 5.1 | 0 | 0.7 | 0 | 446.7
2021/07/16 | 12:00 | 433.6 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 135 | -1.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 433.6
2021/07/16 | 13:00 | 453.3 | 119.7 | 56.9 | 140.6 | 0 | 12.9 | 135 | -15.2 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0 | 453.8
2021/07/16 | 14:00 | 453.5 | 119.7 | 56.9 | 155 | 0 | 12.9 | 112.1 | -8 | 3.9 | 0 | 1.6 | 0 | 454.1
2021/07/16 | 15:00 | 445.8 | 119.7 | 69.4 | 163 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 1.6 | 0 | 2.7 | 0 | 445.8
2021/07/16 | 16:00 | 436.7 | 119.7 | 82.8 | 170 | 0 | 12.9 | 46.5 | 0 | 1.3 | 0 | 3.5 | 0 | 436.7
2021/07/16 | 17:00 | 414 | 119.7 | 83.9 | 170.7 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 2.3 | 0 | 3.6 | 0 | 414
2021/07/16 | 18:00 | 396.7 | 119.7 | 82.3 | 169.6 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 396.7
2021/07/16 | 19:00 | 382.4 | 119.7 | 69.2 | 162.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 2.7 | 0 | 382.4
2021/07/16 | 20:00 | 362.2 | 119.7 | 56.9 | 156.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | -7.8 | 1.7 | 0 | 362.2
2021/07/16 | 21:00 | 345.9 | 119.7 | 56.9 | 129.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | -0.7 | 1.1 | 0 | 345.9
2021/07/16 | 22:00 | 333.1 | 119.7 | 56.9 | 127 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.5 | -1 | 1.1 | 0 | 333.1
2021/07/16 | 23:00 | 318.5 | 119.7 | 56.9 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | -1.5 | 0.8 | 0 | 318.5
2021/07/17 | 0:00 | 298.8 | 119.7 | 99.6 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | -5.8 | 0.3 | 0 | 341.6
2021/07/17 | 1:00 | 291.3 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | -8 | 0 | 0 | 334.6
2021/07/17 | 2:00 | 301.6 | 119.7 | 99.6 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0.4 | 0 | 342
2021/07/17 | 3:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 4.8 | 0 | 351.8
2021/07/17 | 4:00 | 306.3 | 119.7 | 99.6 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 14.4 | -9.3 | 0.4 | 0 | 344
2021/07/17 | 5:00 | 297.6 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 6 | -3.7 | 16.1 | -10.4 | 0 | 0 | 338.2
2021/07/17 | 6:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 97.7 | 0 | 12.9 | 34.9 | -21.5 | 8.2 | -5.3 | 0 | 0 | 346.2
2021/07/17 | 7:00 | 304.5 | 119.7 | 99.6 | 97.6 | 0 | 12.9 | 80.1 | -49.3 | 1.3 | -0.8 | -12 | 0 | 349.1
2021/07/17 | 8:00 | 331.1 | 119.7 | 99.6 | 97.6 | 0 | 12.9 | 115.5 | -71.1 | 1.2 | -0.8 | -12 | 0 | 362.6
2021/07/17 | 9:00 | 360.9 | 119.7 | 99.6 | 97.6 | 0 | 12.9 | 135 | -92.9 | 1 | 0 | -12 | 0 | 360.9
2021/07/17 | 10:00 | 376.3 | 119.7 | 99.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 135 | -77.4 | 1 | 0 | -12 | 0 | 376.3
2021/07/17 | 11:00 | 386.3 | 119.7 | 99.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 135 | -79.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2021/07/17 | 12:00 | 384.6 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 135 | -70 | 2.9 | 0 | -12 | 0 | 385.5
2021/07/17 | 13:00 | 386.8 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 135 | -68.6 | 3.8 | 0 | -12 | 0 | 387.8
2021/07/17 | 14:00 | 388.8 | 119.7 | 99.6 | 97.3 | 0 | 12.9 | 135 | -68.2 | 6.3 | 0 | -12 | 0 | 390.6
2021/07/17 | 15:00 | 381.5 | 119.7 | 99.6 | 97.3 | 0 | 12.9 | 112.2 | -54.5 | 8.6 | 0 | -12 | 0 | 383.8
2021/07/17 | 16:00 | 377.6 | 119.7 | 99.6 | 115.6 | 0 | 12.9 | 65.1 | -40 | 8.7 | -5.6 | 11 | 0 | 387
2021/07/17 | 17:00 | 368.7 | 119.7 | 99.6 | 148.9 | 0 | 12.9 | 26.4 | -16.2 | 4 | -2.6 | 11 | 0 | 403.7
2021/07/17 | 18:00 | 358.5 | 119.7 | 99.6 | 158.4 | 0 | 12.9 | 5.4 | -3.3 | 2.5 | -1.6 | 11 | 0 | 404.6
2021/07/17 | 19:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 11 | 0 | 399.9
2021/07/17 | 20:00 | 338.2 | 119.7 | 99.6 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | -3.5 | 11 | 0 | 389.2
2021/07/17 | 21:00 | 319 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | -2.3 | 11 | 0 | 368.1
2021/07/17 | 22:00 | 303.4 | 119.7 | 99.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | -3.5 | 11 | 0 | 356.5
2021/07/17 | 23:00 | 288.5 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 0.1 | 0 | 332.7
2021/07/18 | 0:00 | 270 | 119.7 | 99.6 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 0 | 0 | 331.2
2021/07/18 | 1:00 | 262.9 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0 | 0 | 330.6
2021/07/18 | 2:00 | 272.6 | 119.7 | 99.6 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 0 | 335.2
2021/07/18 | 3:00 | 280.1 | 119.7 | 99.6 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0 | 337.8
2021/07/18 | 4:00 | 278.2 | 119.7 | 99.6 | 104 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.3 | 0 | 336.9
2021/07/18 | 5:00 | 269.1 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 5.6 | -3.4 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 332.5
2021/07/18 | 6:00 | 266.2 | 119.7 | 99.6 | 97.8 | 0 | 12.9 | 33.6 | -20.7 | 0.9 | -0.6 | -12 | 0 | 331.2
2021/07/18 | 7:00 | 275.8 | 119.7 | 99.6 | 113.7 | 0 | 12.9 | 78.3 | -48.2 | 1 | -0.6 | -12 | 0 | 364.4
2021/07/18 | 8:00 | 303 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 114.3 | -70.3 | 1 | -0.6 | -12 | 0 | 360.5
2021/07/18 | 9:00 | 329.9 | 119.7 | 99.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 1 | -0.6 | -9 | 0 | 336.9
2021/07/18 | 10:00 | 345.4 | 119.7 | 99.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 135 | -117.3 | 1.6 | -1 | 0 | 0 | 346.1
2021/07/18 | 11:00 | 355.7 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 135 | -108.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2021/07/18 | 12:00 | 361.6 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 135 | -107 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2021/07/18 | 13:00 | 361.7 | 119.7 | 99.6 | 95.4 | 0 | 12.9 | 135 | -107.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 366
2021/07/18 | 14:00 | 362.6 | 119.7 | 99.6 | 95.4 | 0 | 12.9 | 135 | -107.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2021/07/18 | 15:00 | 359 | 119.7 | 99.6 | 95.3 | 0 | 12.9 | 111.2 | -68.5 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 373.6
2021/07/18 | 16:00 | 358 | 119.7 | 99.6 | 110.1 | 0 | 12.9 | 62.1 | -38.2 | 1.3 | -0.8 | 8.2 | 0 | 374.9
2021/07/18 | 17:00 | 358.1 | 119.7 | 99.6 | 149 | 0 | 12.9 | 25.2 | -15.5 | 1.3 | -0.8 | 6.3 | 0 | 397.7
2021/07/18 | 18:00 | 354.3 | 119.7 | 99.6 | 152.9 | 0 | 12.9 | 5 | -3.1 | 3.2 | -2.1 | 11 | 0 | 399.1
2021/07/18 | 19:00 | 345.2 | 119.7 | 99.6 | 150.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 11 | 0 | 396.3
2021/07/18 | 20:00 | 332.4 | 119.7 | 99.6 | 147.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | -5.8 | 2.2 | 0 | 384.7
2021/07/18 | 21:00 | 314.9 | 119.7 | 99.6 | 140.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 1.5 | 0 | 376.7
2021/07/18 | 22:00 | 297.5 | 119.7 | 99.6 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | -8.9 | 2.4 | 0 | 344.4
2021/07/18 | 23:00 | 284 | 119.7 | 99.6 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -11 | 0 | 0 | 334.8
2021/07/19 | 0:00 | 265.4 | 119.7 | 56.9 | 105.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -3.6 | -12 | 0 | 284.6
2021/07/19 | 1:00 | 260 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 293.7
2021/07/19 | 2:00 | 269.1 | 119.7 | 56.9 | 105.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 295.1
2021/07/19 | 3:00 | 281.7 | 119.7 | 56.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 296.1
2021/07/19 | 4:00 | 282.7 | 119.7 | 56.9 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | 296.9
2021/07/19 | 5:00 | 284.2 | 119.7 | 56.9 | 105.2 | 0 | 12.9 | 5.3 | -1.2 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 299.2
2021/07/19 | 6:00 | 300.7 | 119.7 | 56.9 | 105.2 | 0 | 12.9 | 32.8 | -7.7 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0 | 320.2
2021/07/19 | 7:00 | 342.1 | 119.7 | 56.9 | 121.1 | 0 | 12.9 | 76.8 | -18.1 | 0.9 | -0.6 | -12 | 0 | 357.6
2021/07/19 | 8:00 | 413.1 | 119.7 | 56.9 | 125.2 | 0 | 12.9 | 112.6 | -3.2 | 1 | 0 | -12 | 0 | 413.1
2021/07/19 | 9:00 | 464.4 | 119.7 | 74.1 | 132.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | -10.7 | 0 | 464.4
2021/07/19 | 10:00 | 479.5 | 119.7 | 69.7 | 129 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 479.5
2021/07/19 | 11:00 | 490.2 | 119.7 | 70.8 | 134 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.8 | 0 | 11 | 0 | 490.2
2021/07/19 | 12:00 | 474.9 | 119.7 | 84.8 | 121.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 11.3 | 0 | -10.7 | 0 | 474.9
2021/07/19 | 13:00 | 493.8 | 119.7 | 70 | 129.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | 0 | 493.8
2021/07/19 | 14:00 | 494.9 | 119.7 | 72.2 | 126.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.9 | 0 | 6.6 | 0 | 494.9
2021/07/19 | 15:00 | 489.9 | 119.7 | 70 | 129.7 | 0 | 12.9 | 119.5 | 0 | 27.1 | 0 | 11 | 0 | 489.9
2021/07/19 | 16:00 | 484.4 | 119.7 | 91.8 | 159.8 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 22.4 | 0 | 11 | 0 | 484.4
2021/07/19 | 17:00 | 459.7 | 119.7 | 106.4 | 164.5 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 16.5 | 0 | 11 | 0 | 459.7
2021/07/19 | 18:00 | 438.7 | 119.7 | 115 | 167.7 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0 | 11 | 0 | 438.7
2021/07/19 | 19:00 | 413.9 | 119.7 | 100.8 | 162.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 11 | 0 | 413.9
2021/07/19 | 20:00 | 394.3 | 119.7 | 80.4 | 157.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 394.3
2021/07/19 | 21:00 | 372 | 119.7 | 88.4 | 154.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | -12 | 0 | 372
2021/07/19 | 22:00 | 351 | 119.7 | 82.5 | 122.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | -3.8 | 0 | 351
2021/07/19 | 23:00 | 334.8 | 119.7 | 80.7 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | -12 | 0 | 334.8
2021/07/20 | 0:00 | 310.9 | 119.7 | 62.6 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2021/07/20 | 1:00 | 300.7 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -4.9 | 0 | 0 | 300.7
2021/07/20 | 2:00 | 307.4 | 119.7 | 59.9 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2021/07/20 | 3:00 | 316.5 | 119.7 | 65.1 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2021/07/20 | 4:00 | 317.6 | 119.7 | 65 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2021/07/20 | 5:00 | 314.7 | 119.7 | 56.9 | 100 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 22.6 | -2.7 | 0 | 0 | 314.7
2021/07/20 | 6:00 | 325.6 | 119.7 | 56.9 | 100.4 | 0 | 12.9 | 31.5 | -5.6 | 12.5 | -2.7 | 0 | 0 | 325.6
2021/07/20 | 7:00 | 361 | 119.7 | 56.9 | 114.5 | 0 | 12.9 | 75.4 | -10.3 | 5.6 | 0 | -12 | 0 | 362.7
2021/07/20 | 8:00 | 430.7 | 119.7 | 56.9 | 130.8 | 0 | 12.9 | 112.5 | -3.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 430.7
2021/07/20 | 9:00 | 476.7 | 119.7 | 84.5 | 122.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 476.7
2021/07/20 | 10:00 | 489 | 119.7 | 90.3 | 127.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 489
2021/07/20 | 11:00 | 498.3 | 119.7 | 80.8 | 144.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 498.3
2021/07/20 | 12:00 | 485.2 | 119.7 | 87.5 | 124.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.9 | 0 | 1.9 | 0 | 485.2
2021/07/20 | 13:00 | 503.9 | 119.7 | 81.3 | 145.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.8 | 0 | 2.7 | 0 | 503.9
2021/07/20 | 14:00 | 504.3 | 119.7 | 95.1 | 132.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.4 | 0 | 2.7 | 0 | 504.3
2021/07/20 | 15:00 | 496.7 | 119.7 | 86.7 | 152.9 | 0 | 12.9 | 114.2 | 0 | 7.2 | 0 | 3.1 | 0 | 496.7
2021/07/20 | 16:00 | 487.3 | 119.7 | 111.2 | 158.9 | 0 | 12.9 | 64.2 | 0 | 15.5 | 0 | 4.9 | 0 | 487.3
2021/07/20 | 17:00 | 461.5 | 119.7 | 115.7 | 161.2 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 14.6 | 0 | 9 | 0 | 461.5
2021/07/20 | 18:00 | 440.9 | 119.7 | 118.1 | 162.7 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 11.5 | 0 | 11 | 0 | 440.9
2021/07/20 | 19:00 | 417.4 | 119.7 | 110.8 | 158.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 4.9 | 0 | 417.4
2021/07/20 | 20:00 | 398.9 | 119.7 | 94.4 | 154.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 3.7 | 0 | 398.9
2021/07/20 | 21:00 | 377 | 119.7 | 95 | 135.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2.7 | 0 | 377
2021/07/20 | 22:00 | 358.5 | 119.7 | 88.8 | 118.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.6 | 0 | 358.5
2021/07/20 | 23:00 | 339.5 | 119.7 | 74.7 | 105.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021/07/21 | 0:00 | 314.5 | 119.7 | 66.1 | 96.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2021/07/21 | 1:00 | 306.8 | 119.7 | 62 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 306.8
2021/07/21 | 2:00 | 314.6 | 119.7 | 70.9 | 96.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2021/07/21 | 3:00 | 323.2 | 119.7 | 63.1 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.2 | 0 | 323.2
2021/07/21 | 4:00 | 323.6 | 119.7 | 73.2 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2021/07/21 | 5:00 | 317.6 | 119.7 | 61.1 | 96.3 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2021/07/21 | 6:00 | 329.2 | 119.7 | 72.2 | 94.2 | 0 | 12.9 | 29.9 | 0 | 12.3 | 0 | -12 | 0 | 329.2
2021/07/21 | 7:00 | 362.6 | 119.7 | 58.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2021/07/21 | 8:00 | 426.7 | 119.7 | 69.5 | 127.4 | 0 | 12.9 | 106.2 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | 426.7
2021/07/21 | 9:00 | 467.5 | 119.7 | 82.4 | 127.5 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 467.5
2021/07/21 | 10:00 | 484 | 119.7 | 83.2 | 128.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 484
2021/07/21 | 11:00 | 494.4 | 119.7 | 87.3 | 133 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 0 | 494.4
2021/07/21 | 12:00 | 479.4 | 119.7 | 84.8 | 119.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.8 | 0 | 1.7 | 0 | 479.4
2021/07/21 | 13:00 | 493.3 | 119.7 | 87.3 | 130.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.9 | 0 | 2.4 | 0 | 493.3
2021/07/21 | 14:00 | 497.6 | 119.7 | 82.8 | 130.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 9.7 | 0 | 6.7 | 0 | 497.6
2021/07/21 | 15:00 | 488.8 | 119.7 | 87 | 156.3 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 9.8 | 0 | -9.2 | 0 | 488.8
2021/07/21 | 16:00 | 481.7 | 119.7 | 97.8 | 165.4 | 0 | 12.9 | 64.5 | 0 | 10.4 | 0 | 11 | 0 | 481.7
2021/07/21 | 17:00 | 456.6 | 119.7 | 106.4 | 170.1 | 0 | 12.9 | 28.9 | 0 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 456.6
2021/07/21 | 18:00 | 433.4 | 119.7 | 109 | 171.9 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 3.9 | 0 | 11 | 0 | 433.4
2021/07/21 | 19:00 | 410.1 | 119.7 | 95.6 | 164.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 11 | 0 | 410.1
2021/07/21 | 20:00 | 389.7 | 119.7 | 79.9 | 158.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 3.3 | 0 | 389.7
2021/07/21 | 21:00 | 372.7 | 119.7 | 87.2 | 132.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 2.4 | 0 | 372.7
2021/07/21 | 22:00 | 353.9 | 119.7 | 84.6 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | 0 | 353.9
2021/07/21 | 23:00 | 337.5 | 119.7 | 82 | 109 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.9 | 0 | 337.5
2021/07/22 | 0:00 | 316.5 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | -6.9 | 1.8 | 0 | 368.1
2021/07/22 | 1:00 | 306.9 | 119.7 | 99.6 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 1.3 | 0 | 352.6
2021/07/22 | 2:00 | 313.3 | 119.7 | 99.6 | 116.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | -8.4 | 1.4 | 0 | 355
2021/07/22 | 3:00 | 320.8 | 119.7 | 99.6 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | -8.9 | 1.8 | 0 | 366.8
2021/07/22 | 4:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13.3 | -8.6 | 1.6 | 0 | 361.5
2021/07/22 | 5:00 | 308.9 | 119.7 | 99.6 | 110 | 0 | 12.9 | 4.4 | -2.7 | 8 | -5.2 | 1.2 | 0 | 347.9
2021/07/22 | 6:00 | 309.7 | 119.7 | 99.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 26.5 | -16.3 | 1.5 | -1 | 0.8 | 0 | 348.5
2021/07/22 | 7:00 | 331.8 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 65.7 | -40.5 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 356.6
2021/07/22 | 8:00 | 366.8 | 119.7 | 99.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 92.9 | -57.2 | 1 | -0.6 | 0.3 | 0 | 370.4
2021/07/22 | 9:00 | 407 | 119.7 | 99.6 | 100.4 | 0 | 12.9 | 134.9 | -62.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 407
2021/07/22 | 10:00 | 420.3 | 119.7 | 99.6 | 104.2 | 0 | 12.9 | 135 | -58.7 | 7.8 | 0 | 0.6 | 0 | 421.1
2021/07/22 | 11:00 | 428.8 | 119.7 | 99.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 135 | -47.2 | 5.8 | 0 | 1.2 | 0 | 428.8
2021/07/22 | 12:00 | 425 | 119.7 | 99.6 | 100.5 | 0 | 12.9 | 135 | -47.6 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0 | 425
2021/07/22 | 13:00 | 430.6 | 119.7 | 99.6 | 106 | 0 | 12.9 | 135 | -47.2 | 3.4 | 0 | 1.2 | 0 | 430.6
2021/07/22 | 14:00 | 432.5 | 119.7 | 99.6 | 108.4 | 0 | 12.9 | 135 | -47.3 | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 432.5
2021/07/22 | 15:00 | 428.5 | 119.7 | 99.6 | 130.1 | 0 | 12.9 | 121 | -60.4 | 5.4 | 0 | 1.4 | 0 | 429.7
2021/07/22 | 16:00 | 423.3 | 119.7 | 99.6 | 161 | 0 | 12.9 | 68 | -41.8 | 5.8 | -3.8 | 3.9 | 0 | 425.3
2021/07/22 | 17:00 | 412.8 | 119.7 | 99.6 | 168.2 | 0 | 12.9 | 27.6 | -17 | 5.7 | -3.7 | 5.7 | 0 | 418.7
2021/07/22 | 18:00 | 398.4 | 119.7 | 99.6 | 169 | 0 | 12.9 | 4.8 | -2.9 | 12.2 | -7.9 | 5.8 | 0 | 413.2
2021/07/22 | 19:00 | 382.3 | 119.7 | 99.6 | 164.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.2 | -10.5 | 4.9 | 0 | 407.7
2021/07/22 | 20:00 | 365.8 | 119.7 | 99.6 | 162.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | -5.8 | 4.3 | 0 | 402.3
2021/07/22 | 21:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 156.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | -10.1 | 3 | 0 | 397
2021/07/22 | 22:00 | 329.2 | 119.7 | 99.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | -13.3 | 1.5 | 0 | 360.8
2021/07/22 | 23:00 | 313.2 | 119.7 | 99.6 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | -10.9 | 1.3 | 0 | 348.9
2021/07/23 | 0:00 | 290.8 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | -12 | 1.2 | 0 | 363.2
2021/07/23 | 1:00 | 280.9 | 119.7 | 99.6 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | -8.2 | 1 | 0 | 350.7
2021/07/23 | 2:00 | 287.8 | 119.7 | 99.6 | 116.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | -7.2 | 1.5 | 0 | 354.3
2021/07/23 | 3:00 | 297.1 | 119.7 | 99.6 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | -11.4 | 1.7 | 0 | 364.6
2021/07/23 | 4:00 | 296 | 119.7 | 99.6 | 125.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.6 | -8.8 | 1.8 | 0 | 364.5
2021/07/23 | 5:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 114 | 0 | 12.9 | 4.6 | -2.8 | 7.3 | -4.7 | 1.6 | 0 | 352.2
2021/07/23 | 6:00 | 290.5 | 119.7 | 99.6 | 106.4 | 0 | 12.9 | 29.8 | -18.3 | 4 | -2.6 | 0.3 | 0 | 351.8
2021/07/23 | 7:00 | 311.2 | 119.7 | 99.6 | 105.7 | 0 | 12.9 | 71.1 | -43.7 | 1.6 | -1 | 0 | 0 | 365.9
2021/07/23 | 8:00 | 346.7 | 119.7 | 99.6 | 106.7 | 0 | 12.9 | 109.1 | -67.2 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 381.2
2021/07/23 | 9:00 | 379 | 119.7 | 99.6 | 105.8 | 0 | 12.9 | 135 | -95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379
2021/07/23 | 10:00 | 396.3 | 119.7 | 99.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 135 | -75.7 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 396.7
2021/07/23 | 11:00 | 402.1 | 119.7 | 99.6 | 105.4 | 0 | 12.9 | 135 | -73.2 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 402.6
2021/07/23 | 12:00 | 399.7 | 119.7 | 99.6 | 103.8 | 0 | 12.9 | 135 | -73.9 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 400.8
2021/07/23 | 13:00 | 400.4 | 119.7 | 99.6 | 120 | 0 | 12.9 | 135 | -90.4 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 400.5
2021/07/23 | 14:00 | 403.5 | 119.7 | 99.6 | 119.5 | 0 | 12.9 | 135 | -90.8 | 7.4 | 0 | 0.6 | 0 | 403.9
2021/07/23 | 15:00 | 396.8 | 119.7 | 99.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 110.8 | -66.8 | 12.8 | -4 | 1.3 | 0 | 396.8
2021/07/23 | 16:00 | 398.5 | 119.7 | 99.6 | 152.4 | 0 | 12.9 | 65.4 | -40.3 | 6.5 | -4.2 | 4.5 | 0 | 416.5
2021/07/23 | 17:00 | 391.5 | 119.7 | 99.6 | 159.4 | 0 | 12.9 | 27.7 | -17 | 7.8 | -5 | 6.2 | 0 | 411.3
2021/07/23 | 18:00 | 379.2 | 119.7 | 99.6 | 160.3 | 0 | 12.9 | 4.9 | -3.1 | 13.4 | -8.7 | 6.5 | 0 | 405.5
2021/07/23 | 19:00 | 365.2 | 119.7 | 99.6 | 157.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | -12.8 | 5.6 | 0 | 402
2021/07/23 | 20:00 | 348.4 | 119.7 | 99.6 | 152.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | -12.2 | 4.7 | 0 | 396.4
2021/07/23 | 21:00 | 329.1 | 119.7 | 99.6 | 147.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | -14.4 | 3.3 | 0 | 391.2
2021/07/23 | 22:00 | 314.3 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.5 | -18.4 | 2.1 | 0 | 368.1
2021/07/23 | 23:00 | 300.6 | 119.7 | 99.6 | 107 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | -21 | 1.1 | 0 | 351.7
2021/07/24 | 0:00 | 279.1 | 119.7 | 99.6 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | -19 | 0 | 0 | 332.6
2021/07/24 | 1:00 | 268.7 | 119.7 | 99.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | -14.2 | 0 | 0 | 329.7
2021/07/24 | 2:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 334.9
2021/07/24 | 3:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | -8.7 | 0.3 | 0 | 335.9
2021/07/24 | 4:00 | 281.5 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | -6.8 | 0.3 | 0 | 334.4
2021/07/24 | 5:00 | 276.4 | 119.7 | 99.6 | 90.3 | 0 | 12.9 | 4.4 | -2.7 | 13.6 | -8.8 | 0 | 0 | 329
2021/07/24 | 6:00 | 276.7 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 27.7 | -17 | 12.1 | -7.8 | -10.7 | 0 | 326
2021/07/24 | 7:00 | 289.4 | 119.7 | 99.6 | 106.2 | 0 | 12.9 | 57.2 | -35.2 | 3.4 | -2.2 | -12 | 0 | 349.6
2021/07/24 | 8:00 | 319.1 | 119.7 | 99.6 | 105.4 | 0 | 12.9 | 91.3 | -56.2 | 2.3 | -1.5 | -12 | 0 | 361.5
2021/07/24 | 9:00 | 354.9 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 135 | -90.8 | 1 | 0 | -12 | 0 | 354.9
2021/07/24 | 10:00 | 372.5 | 119.7 | 99.6 | 88.7 | 0 | 12.9 | 135 | -85.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2021/07/24 | 11:00 | 379.9 | 119.7 | 99.6 | 88 | 0 | 12.9 | 135 | -77.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2021/07/24 | 12:00 | 379.6 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 135 | -77.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2021/07/24 | 13:00 | 381.5 | 119.7 | 99.6 | 87.9 | 0 | 12.9 | 135 | -76.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2021/07/24 | 14:00 | 378.2 | 119.7 | 99.6 | 88.9 | 0 | 12.9 | 133.4 | -84.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2021/07/24 | 15:00 | 377 | 119.7 | 99.6 | 87.7 | 0 | 12.9 | 113 | -60 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2021/07/24 | 16:00 | 378.9 | 119.7 | 99.6 | 138.3 | 0 | 12.9 | 66.5 | -40.9 | 3.9 | -2.5 | 1.4 | 0 | 398.9
2021/07/24 | 17:00 | 375 | 119.7 | 99.6 | 151.4 | 0 | 12.9 | 27.9 | -17.2 | 4.7 | -3 | 11 | 0 | 407
2021/07/24 | 18:00 | 363.3 | 119.7 | 99.6 | 152.5 | 0 | 12.9 | 4.8 | -2.9 | 13.9 | -9 | 11 | 0 | 402.5
2021/07/24 | 19:00 | 351.7 | 119.7 | 99.6 | 147.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | -10.8 | 11 | 0 | 396.5
2021/07/24 | 20:00 | 339.7 | 119.7 | 99.6 | 142.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | -14 | 1.7 | 0 | 383.8
2021/07/24 | 21:00 | 321.9 | 119.7 | 99.6 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | -23 | 4.5 | 0 | 356.1
2021/07/24 | 22:00 | 305.3 | 119.7 | 99.6 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | -16 | 2.8 | 0 | 346.5
2021/07/24 | 23:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 86.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | -20.6 | 0 | 0 | 329.9
2021/07/25 | 0:00 | 270.7 | 119.7 | 99.6 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | -21.9 | 0 | 0 | 332.6
2021/07/25 | 1:00 | 261.6 | 119.7 | 99.6 | 89.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | -18.3 | 0 | 0 | 331.6
2021/07/25 | 2:00 | 270.4 | 119.7 | 99.6 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | -11.2 | 0 | 0 | 326.9
2021/07/25 | 3:00 | 278.2 | 119.7 | 99.6 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 0.3 | 0 | 337.8
2021/07/25 | 4:00 | 276.9 | 119.7 | 99.6 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | -2.7 | 0.3 | 0 | 334.2
2021/07/25 | 5:00 | 273 | 119.7 | 99.6 | 92.6 | 0 | 12.9 | 3.6 | -0.8 | 4.3 | -2.8 | 0.1 | 0 | 329.2
2021/07/25 | 6:00 | 269.7 | 119.7 | 99.6 | 89.2 | 0 | 12.9 | 19.1 | -4.5 | 5.4 | -3.5 | 0 | 0 | 337.9
2021/07/25 | 7:00 | 279 | 119.7 | 99.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 47 | -11.1 | 2.8 | -1.8 | -12 | 0 | 361.5
2021/07/25 | 8:00 | 302.9 | 119.7 | 99.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 71 | -16.7 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 376.6
2021/07/25 | 9:00 | 328 | 119.7 | 99.6 | 104.3 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 3.3 | -2.1 | -12 | 0 | 394.2
2021/07/25 | 10:00 | 341.4 | 119.7 | 99.6 | 88 | 0 | 12.9 | 123.5 | -60.4 | 1 | -0.6 | -12 | 0 | 371.7
2021/07/25 | 11:00 | 358.9 | 119.7 | 99.6 | 102.7 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 1 | -0.6 | -12 | 0 | 392.3
2021/07/25 | 12:00 | 363.1 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 3.2 | -2.1 | -3.9 | 0 | 385.8
2021/07/25 | 13:00 | 364.7 | 119.7 | 99.6 | 86.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 2.4 | -1.6 | 0 | 0 | 388.6
2021/07/25 | 14:00 | 360.9 | 119.7 | 99.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 134.8 | -65.8 | 2.6 | -1.7 | -12 | 0 | 377.3
2021/07/25 | 15:00 | 363.8 | 119.7 | 99.6 | 86.5 | 0 | 12.9 | 108.5 | -25.5 | 5.2 | -3.4 | 0 | 0 | 403.5
2021/07/25 | 16:00 | 364 | 119.7 | 99.6 | 111.7 | 0 | 12.9 | 58.2 | -13.7 | 7.9 | -5.1 | 10.3 | 0 | 401.5
2021/07/25 | 17:00 | 369.1 | 119.7 | 99.6 | 144.4 | 0 | 12.9 | 24.6 | -5.8 | 4.7 | -3 | 11 | 0 | 408.1
2021/07/25 | 18:00 | 361.7 | 119.7 | 99.6 | 151.6 | 0 | 12.9 | 4.5 | -1.1 | 2.9 | -1.9 | 11 | 0 | 399.2
2021/07/25 | 19:00 | 351.5 | 119.7 | 99.6 | 149.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 11 | 0 | 393.1
2021/07/25 | 20:00 | 336.3 | 119.7 | 99.6 | 142.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 11 | 0 | 386.7
2021/07/25 | 21:00 | 319 | 119.7 | 99.6 | 137.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | -1.6 | 1.6 | 0 | 372
2021/07/25 | 22:00 | 302.5 | 119.7 | 99.6 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0 | 365.3
2021/07/25 | 23:00 | 287.8 | 119.7 | 99.6 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | -5.2 | 2.5 | 0 | 336
2021/07/26 | 0:00 | 268.9 | 119.7 | 56.9 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 0 | 0 | 279.1
2021/07/26 | 1:00 | 260.3 | 119.7 | 56.9 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | -12 | 0 | 267.9
2021/07/26 | 2:00 | 268.8 | 119.7 | 56.9 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 0 | 0 | 279.2
2021/07/26 | 3:00 | 279.8 | 119.7 | 56.9 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 281.8
2021/07/26 | 4:00 | 282.8 | 119.7 | 56.9 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0 | 284.8
2021/07/26 | 5:00 | 284.8 | 119.7 | 56.9 | 92.2 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 285.6
2021/07/26 | 6:00 | 300.4 | 119.7 | 56.9 | 87.3 | 0 | 12.9 | 26.3 | -3.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2021/07/26 | 7:00 | 346.4 | 119.7 | 57.4 | 86.8 | 0 | 12.9 | 68.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2021/07/26 | 8:00 | 417.7 | 119.7 | 56.9 | 133.1 | 0 | 12.9 | 101.9 | -8.4 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 417.8
2021/07/26 | 9:00 | 467.1 | 119.7 | 83.1 | 126 | 0 | 12.9 | 122.5 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 467.1
2021/07/26 | 10:00 | 476.9 | 119.7 | 81.9 | 121 | 0 | 12.9 | 134.4 | 0 | 5.3 | 0 | 1.7 | 0 | 476.9
2021/07/26 | 11:00 | 484.3 | 119.7 | 82.5 | 121.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 10.5 | 0 | 1.8 | 0 | 484.3
2021/07/26 | 12:00 | 469.3 | 119.7 | 75 | 109.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 16.2 | 0 | 0.8 | 0 | 469.3
2021/07/26 | 13:00 | 493.8 | 119.7 | 82.5 | 120.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 21.5 | 0 | 1.7 | 0 | 493.8
2021/07/26 | 14:00 | 498 | 119.7 | 85.1 | 119.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 24.3 | 0 | 1.8 | 0 | 498
2021/07/26 | 15:00 | 490.2 | 119.7 | 86 | 130.2 | 0 | 12.9 | 112.4 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 490.2
2021/07/26 | 16:00 | 483.2 | 119.7 | 100.7 | 157.8 | 0 | 12.9 | 63.7 | 0 | 24.4 | 0 | 4 | 0 | 483.2
2021/07/26 | 17:00 | 453.3 | 119.7 | 108 | 164.2 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 17.9 | 0 | 7.4 | 0 | 453.3
2021/07/26 | 18:00 | 435.5 | 119.7 | 107.6 | 166.1 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 14.1 | 0 | 11 | 0 | 435.5
2021/07/26 | 19:00 | 413.4 | 119.7 | 94.6 | 156.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 3.7 | 0 | 413.4
2021/07/26 | 20:00 | 393.6 | 119.7 | 81.6 | 153.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 2.9 | 0 | 393.6
2021/07/26 | 21:00 | 372.6 | 119.7 | 85.3 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 1.8 | 0 | 372.6
2021/07/26 | 22:00 | 356.9 | 119.7 | 85.3 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 1.8 | 0 | 356.9
2021/07/26 | 23:00 | 337.7 | 119.7 | 80.9 | 105.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0.9 | 0 | 337.7
2021/07/27 | 0:00 | 315.6 | 119.7 | 99.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | -8.2 | 0 | 0 | 322.9
2021/07/27 | 1:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | -7.2 | 0 | 0 | 322.1
2021/07/27 | 2:00 | 310.3 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | -8.3 | 0 | 0 | 323.1
2021/07/27 | 3:00 | 320.9 | 119.7 | 99.6 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 325.3
2021/07/27 | 4:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | -6.9 | 0 | 0 | 326.2
2021/07/27 | 5:00 | 315.9 | 119.7 | 99.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 3.2 | -0.8 | 9.1 | -5.9 | 0 | 0 | 325
2021/07/27 | 6:00 | 323.5 | 119.7 | 99.6 | 99.5 | 0 | 12.9 | 19.2 | -4.5 | 12.2 | -7.9 | 0 | 0 | 350.7
2021/07/27 | 7:00 | 358 | 119.7 | 99.6 | 103.7 | 0 | 12.9 | 42.3 | -10 | 11.7 | -7.6 | 0 | 0 | 372.3
2021/07/27 | 8:00 | 412.8 | 119.7 | 105.8 | 107.3 | 0 | 12.9 | 51.1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 412.8
2021/07/27 | 9:00 | 449.1 | 119.7 | 99.6 | 133.6 | 0 | 12.9 | 74.5 | -5.9 | 14.6 | 0 | 2.7 | 0 | 451.7
2021/07/27 | 10:00 | 460.3 | 119.7 | 99.6 | 134.7 | 0 | 12.9 | 83.9 | -3.9 | 11.6 | 0 | 3 | 0 | 461.5
2021/07/27 | 11:00 | 463.5 | 119.7 | 99.6 | 142.6 | 0 | 12.9 | 78.9 | -0.9 | 7.5 | 0 | 3.3 | 0 | 463.6
2021/07/27 | 12:00 | 439.6 | 119.7 | 99.6 | 132.5 | 0 | 12.9 | 72.5 | -8.2 | 11.1 | 0 | 2.5 | 0 | 442.6
2021/07/27 | 13:00 | 450.5 | 119.7 | 103.9 | 146.1 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 10 | 0 | 3.7 | 0 | 450.5
2021/07/27 | 14:00 | 448.3 | 119.7 | 113.2 | 148.8 | 0 | 12.9 | 38.1 | 0 | 11.2 | 0 | 4.4 | 0 | 448.3
2021/07/27 | 15:00 | 434.6 | 119.7 | 105.6 | 146.5 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 9.6 | 0 | 3.9 | 0 | 434.6
2021/07/27 | 16:00 | 426.2 | 119.7 | 111.3 | 148.1 | 0 | 12.9 | 22.1 | 0 | 7.9 | 0 | 4.2 | 0 | 426.2
2021/07/27 | 17:00 | 401.4 | 119.7 | 104.2 | 146.1 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0 | 401.4
2021/07/27 | 18:00 | 390.6 | 119.7 | 102.6 | 145.4 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 4.2 | 0 | 3.6 | 0 | 390.6
2021/07/27 | 19:00 | 375.8 | 119.7 | 99.6 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 3.3 | 0 | 376.4
2021/07/27 | 20:00 | 359.2 | 119.7 | 99.6 | 132.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 2.7 | 0 | 367.9
2021/07/27 | 21:00 | 343 | 119.7 | 104 | 104 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 343
2021/07/27 | 22:00 | 329.8 | 119.7 | 99.6 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 1 | 0 | 333.4
2021/07/27 | 23:00 | 317.3 | 119.7 | 99.6 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | 0 | 327.9
2021/07/28 | 0:00 | 298.6 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | 0 | 330.1
2021/07/28 | 1:00 | 292.1 | 119.7 | 99.6 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 318.5
2021/07/28 | 2:00 | 302 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | 0 | 325.8
2021/07/28 | 3:00 | 311 | 119.7 | 99.6 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0 | 328.6
2021/07/28 | 4:00 | 312.8 | 119.7 | 99.6 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0 | 328.1
2021/07/28 | 5:00 | 309.9 | 119.7 | 99.6 | 90.1 | 0 | 12.9 | 2.2 | -0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0 | 324.7
2021/07/28 | 6:00 | 310.8 | 119.7 | 99.6 | 87.8 | 0 | 12.9 | 12.4 | -2.9 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | 0 | 330
2021/07/28 | 7:00 | 333.8 | 119.7 | 99.6 | 84 | 0 | 12.9 | 30.7 | -7.2 | 1.4 | -0.9 | 0.4 | 0 | 340.6
2021/07/28 | 8:00 | 383.9 | 119.7 | 99.6 | 104.4 | 0 | 12.9 | 55.4 | -9.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 384.2
2021/07/28 | 9:00 | 418 | 119.7 | 99.6 | 122.1 | 0 | 12.9 | 73.9 | -12.8 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 418.3
2021/07/28 | 10:00 | 432.4 | 119.7 | 99.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 90.8 | -13.2 | 5.6 | 0 | 1.5 | 0 | 434.4
2021/07/28 | 11:00 | 441.5 | 119.7 | 99.6 | 96.1 | 0 | 12.9 | 115.5 | -10.9 | 10.2 | 0 | 0.6 | 0 | 443.7
2021/07/28 | 12:00 | 432.6 | 119.7 | 99.6 | 103 | 0 | 12.9 | 115 | -26 | 13.1 | -5.2 | 0.5 | 0 | 432.6
2021/07/28 | 13:00 | 455 | 119.7 | 99.6 | 115.8 | 0 | 12.9 | 124.1 | -27.4 | 11.5 | -2 | 0.8 | 0 | 455
2021/07/28 | 14:00 | 457.3 | 119.7 | 99.6 | 124 | 0 | 12.9 | 105.2 | -11.3 | 7.2 | 0 | 1.7 | 0 | 459
2021/07/28 | 15:00 | 456.3 | 119.7 | 99.6 | 143.5 | 0 | 12.9 | 95.5 | -18.9 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 458.4
2021/07/28 | 16:00 | 452.1 | 119.7 | 99.6 | 151.9 | 0 | 12.9 | 57.9 | -2.3 | 10.1 | 0 | 3.2 | 0 | 453
2021/07/28 | 17:00 | 423.9 | 119.7 | 105.9 | 157 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 5.6 | 0 | 3.8 | 0 | 423.9
2021/07/28 | 18:00 | 407.1 | 119.7 | 108.4 | 157.1 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 1.8 | 0 | 3.9 | 0 | 407.1
2021/07/28 | 19:00 | 389.1 | 119.7 | 99.6 | 153.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 3.4 | 0 | 389.1
2021/07/28 | 20:00 | 373.7 | 119.7 | 99.6 | 148.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 2.7 | 0 | 384.2
2021/07/28 | 21:00 | 355.1 | 119.7 | 99.6 | 142.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 1.9 | 0 | 376.7
2021/07/28 | 22:00 | 340.6 | 119.7 | 99.6 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.7 | 0 | 353.9
2021/07/28 | 23:00 | 328 | 119.7 | 99.6 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 1.1 | 0 | 337.3
2021/07/29 | 0:00 | 308 | 119.7 | 71.4 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 308
2021/07/29 | 1:00 | 298.5 | 119.7 | 66.3 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0 | 298.5
2021/07/29 | 2:00 | 306 | 119.7 | 74.5 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.4 | 0 | 306
2021/07/29 | 3:00 | 316.5 | 119.7 | 81 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.5 | 0 | 316.5
2021/07/29 | 4:00 | 316.8 | 119.7 | 82.7 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 316.8
2021/07/29 | 5:00 | 315.2 | 119.7 | 78.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0.5 | 0 | 315.2
2021/07/29 | 6:00 | 317.6 | 119.7 | 77.2 | 88.4 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 317.6
2021/07/29 | 7:00 | 344.3 | 119.7 | 83.5 | 89.3 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0.5 | 0 | 344.3
2021/07/29 | 8:00 | 394.1 | 119.7 | 84.5 | 98.5 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0.7 | 0 | 394.1
2021/07/29 | 9:00 | 434.7 | 119.7 | 83.7 | 125.2 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 18 | 0 | 1.5 | 0 | 434.7
2021/07/29 | 10:00 | 443.9 | 119.7 | 84.8 | 99.4 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0.7 | 0 | 443.9
2021/07/29 | 11:00 | 453.7 | 119.7 | 66.4 | 111.7 | 0 | 12.9 | 119.6 | 0 | 22.9 | 0 | 0.5 | 0 | 453.7
2021/07/29 | 12:00 | 432.7 | 119.7 | 77.8 | 89.9 | 0 | 12.9 | 100.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0.4 | 0 | 432.7
2021/07/29 | 13:00 | 449.5 | 119.7 | 66.3 | 107.1 | 0 | 12.9 | 111 | 0 | 32 | 0 | 0.5 | 0 | 449.5
2021/07/29 | 14:00 | 450.3 | 119.7 | 83.5 | 91.2 | 0 | 12.9 | 114.6 | 0 | 27.9 | 0 | 0.5 | 0 | 450.3
2021/07/29 | 15:00 | 451.4 | 119.7 | 83.6 | 123.4 | 0 | 12.9 | 95.3 | 0 | 15 | 0 | 1.5 | 0 | 451.4
2021/07/29 | 16:00 | 450 | 119.7 | 97.2 | 153.8 | 0 | 12.9 | 52.8 | 0 | 10.5 | 0 | 3.1 | 0 | 450
2021/07/29 | 17:00 | 429.6 | 119.7 | 104.4 | 159.4 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 6 | 0 | 3.6 | 0 | 429.6
2021/07/29 | 18:00 | 410.6 | 119.7 | 107.1 | 160.5 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 0 | 410.6
2021/07/29 | 19:00 | 390.4 | 119.7 | 97.9 | 154.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0 | 390.4
2021/07/29 | 20:00 | 375 | 119.7 | 88.1 | 150.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 375
2021/07/29 | 21:00 | 355.4 | 119.7 | 74.3 | 145.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 355.4
2021/07/29 | 22:00 | 338.9 | 119.7 | 83.5 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 338.9
2021/07/29 | 23:00 | 323.5 | 119.7 | 85.7 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0 | 323.5
2021/07/30 | 0:00 | 302.3 | 119.7 | 69.4 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 302.3
2021/07/30 | 1:00 | 294.1 | 119.7 | 80 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2021/07/30 | 2:00 | 302.6 | 119.7 | 78.4 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 302.6
2021/07/30 | 3:00 | 311.9 | 119.7 | 80.8 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 311.9
2021/07/30 | 4:00 | 312.6 | 119.7 | 85.1 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 312.6
2021/07/30 | 5:00 | 309.8 | 119.7 | 86.8 | 85.8 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 309.8
2021/07/30 | 6:00 | 312.7 | 119.7 | 74.5 | 80.4 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2021/07/30 | 7:00 | 344.8 | 119.7 | 56.9 | 95.8 | 0 | 12.9 | 63.6 | -5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2021/07/30 | 8:00 | 401.4 | 119.7 | 84.4 | 83.9 | 0 | 12.9 | 99 | 0 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 401.4
2021/07/30 | 9:00 | 445.9 | 119.7 | 75.1 | 110.8 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 445.9
2021/07/30 | 10:00 | 467.1 | 119.7 | 93.9 | 102.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 467.1
2021/07/30 | 11:00 | 475.5 | 119.7 | 91.5 | 111.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0 | 475.5
2021/07/30 | 12:00 | 456.7 | 119.7 | 75.1 | 110.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 456.7
2021/07/30 | 13:00 | 475.7 | 119.7 | 91.8 | 112.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | 0 | 475.7
2021/07/30 | 14:00 | 474.9 | 119.7 | 85.6 | 134.8 | 0 | 12.9 | 118.9 | 0 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0 | 474.9
2021/07/30 | 15:00 | 474 | 119.7 | 85.8 | 139.2 | 0 | 12.9 | 113.5 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 474
2021/07/30 | 16:00 | 469.2 | 119.7 | 117 | 152.2 | 0 | 12.9 | 62.7 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 469.2
2021/07/30 | 17:00 | 443.3 | 119.7 | 125.7 | 155.6 | 0 | 12.9 | 24.2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 443.3
2021/07/30 | 18:00 | 420.9 | 119.7 | 124.5 | 155 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 0 | 420.9
2021/07/30 | 19:00 | 398.8 | 119.7 | 112.7 | 149.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 0 | 398.8
2021/07/30 | 20:00 | 378.4 | 119.7 | 98.2 | 144 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 378.4
2021/07/30 | 21:00 | 358.9 | 119.7 | 85.5 | 137.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 358.9
2021/07/30 | 22:00 | 340.8 | 119.7 | 92.4 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 340.8
2021/07/30 | 23:00 | 325.7 | 119.7 | 92.9 | 98.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 325.7
2021/07/31 | 0:00 | 304.4 | 119.7 | 99.6 | 124.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | -1.7 | 1 | 0 | 358.4
2021/07/31 | 1:00 | 294 | 119.7 | 99.6 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 0.7 | 0 | 342.1
2021/07/31 | 2:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 109 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 8 | 0 | 349.4
2021/07/31 | 3:00 | 304.7 | 119.7 | 99.6 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1 | 0 | 354.8
2021/07/31 | 4:00 | 302 | 119.7 | 99.6 | 119.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 0 | 352.8
2021/07/31 | 5:00 | 295 | 119.7 | 99.6 | 103.4 | 0 | 12.9 | 3.7 | -2.3 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0 | 338
2021/07/31 | 6:00 | 295.1 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 27.6 | -17 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 0 | 326.3
2021/07/31 | 7:00 | 313.4 | 119.7 | 99.6 | 73.2 | 0 | 12.9 | 70.8 | -43.6 | 1 | -0.6 | -12 | 0 | 321
2021/07/31 | 8:00 | 343.5 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 109.7 | -61.2 | 1 | 0 | -12 | 0 | 343.5
2021/07/31 | 9:00 | 369.8 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 120.4 | -57.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2021/07/31 | 10:00 | 383.4 | 119.7 | 99.6 | 73.7 | 0 | 12.9 | 135 | -46.6 | 1.1 | 0 | -12 | 0 | 383.4
2021/07/31 | 11:00 | 392.4 | 119.7 | 99.6 | 74 | 0 | 12.9 | 135 | -50.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2021/07/31 | 12:00 | 388.6 | 119.7 | 99.6 | 73.2 | 0 | 12.9 | 135 | -54.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2021/07/31 | 13:00 | 395.1 | 119.7 | 99.6 | 74.6 | 0 | 12.9 | 135 | -49.5 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0 | 395.1
2021/07/31 | 14:00 | 392 | 119.7 | 99.6 | 83.3 | 0 | 12.9 | 121.7 | -49.1 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0 | 392
2021/07/31 | 15:00 | 392 | 119.7 | 99.6 | 105.6 | 0 | 12.9 | 109.3 | -50.3 | 8.8 | 0 | -12 | 0 | 393.6
2021/07/31 | 16:00 | 385.1 | 119.7 | 99.6 | 134 | 0 | 12.9 | 63.2 | -38.9 | 4.7 | -3 | 1.1 | 0 | 393.3
2021/07/31 | 17:00 | 374.8 | 119.7 | 99.6 | 153.5 | 0 | 12.9 | 22.7 | -13.9 | 4.6 | -3 | 11 | 0 | 407.1
2021/07/31 | 18:00 | 364.8 | 119.7 | 99.6 | 159.8 | 0 | 12.9 | 3.8 | -2.3 | 4.7 | -3 | 11 | 0 | 406.2
2021/07/31 | 19:00 | 353.6 | 119.7 | 99.6 | 152.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | 11 | 0 | 398.4
2021/07/31 | 20:00 | 339.2 | 119.7 | 99.6 | 142.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -6.1 | 1.5 | 0 | 379.8
2021/07/31 | 21:00 | 320.4 | 119.7 | 99.6 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 1 | 0 | 365.8
2021/07/31 | 22:00 | 304.8 | 119.7 | 99.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 0.7 | 0 | 347.3
2021/07/31 | 23:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | -7.6 | 0.4 | 0 | 332.6
2021/08/01 | 0:00 | 273 | 119.7 | 99.6 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | -1.5 | 0.5 | 0 | 322.8
2021/08/01 | 1:00 | 264.9 | 119.7 | 99.6 | 83.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 316.3
2021/08/01 | 2:00 | 273.2 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0 | 323
2021/08/01 | 3:00 | 278.8 | 119.7 | 99.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | -0.4 | 9.2 | 0 | 335.1
2021/08/01 | 4:00 | 277.9 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 3.5 | 0 | 328.9
2021/08/01 | 5:00 | 273.1 | 119.7 | 99.6 | 84.7 | 0 | 12.9 | 3.1 | -1.8 | 1.4 | -0.9 | 0.4 | 0 | 319.1
2021/08/01 | 6:00 | 271.2 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 24.7 | -15.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 319
2021/08/01 | 7:00 | 284.5 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 63.7 | -39.2 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 320
2021/08/01 | 8:00 | 308.9 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 103.4 | -63.6 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 334.4
2021/08/01 | 9:00 | 340.8 | 119.7 | 99.6 | 74.9 | 0 | 12.9 | 135 | -89.4 | 0.1 | 0 | -12 | 0 | 340.8
2021/08/01 | 10:00 | 360.5 | 119.7 | 99.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 135 | -69.3 | 0.4 | 0 | -12 | 0 | 360.5
2021/08/01 | 11:00 | 370.7 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 135 | -72.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2021/08/01 | 12:00 | 374.7 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 135 | -67.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2021/08/01 | 13:00 | 374 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 135 | -60.1 | 5.3 | 0 | -12 | 0 | 374.7
2021/08/01 | 14:00 | 368.3 | 119.7 | 99.6 | 77.6 | 0 | 12.9 | 118.5 | -50.6 | 2.6 | 0 | -12 | 0 | 368.3
2021/08/01 | 15:00 | 371 | 119.7 | 99.6 | 88.8 | 0 | 12.9 | 94.5 | -55.3 | 3.3 | 0 | 8.9 | 0 | 372.4
2021/08/01 | 16:00 | 371.6 | 119.7 | 99.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 55.1 | -33.9 | 6.2 | -4 | 2 | 0 | 383.7
2021/08/01 | 17:00 | 371.4 | 119.7 | 99.6 | 149.9 | 0 | 12.9 | 24.3 | -14.9 | 10.1 | -6.5 | 11 | 0 | 406.1
2021/08/01 | 18:00 | 365.7 | 119.7 | 99.6 | 159.7 | 0 | 12.9 | 7.1 | -4.4 | 7.5 | -4.9 | 11 | 0 | 408.2
2021/08/01 | 19:00 | 357.9 | 119.7 | 99.6 | 155.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.1 | -7.8 | 11 | 0 | 403.3
2021/08/01 | 20:00 | 340.9 | 119.7 | 99.6 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | -17.7 | 2.1 | 0 | 373
2021/08/01 | 21:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | -15.5 | 1.4 | 0 | 356.1
2021/08/01 | 22:00 | 303.8 | 119.7 | 99.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | -17.3 | 9.3 | 0 | 343.2
2021/08/01 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 99.6 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | -16.5 | 0.3 | 0 | 324
2021/08/02 | 0:00 | 270.9 | 119.7 | 56.9 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | -18.4 | 0 | 0 | 279.9
2021/08/02 | 1:00 | 263.1 | 119.7 | 56.9 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 278
2021/08/02 | 2:00 | 273 | 119.7 | 56.9 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 0 | 0 | 276.3
2021/08/02 | 3:00 | 284.2 | 119.7 | 56.9 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | -2.1 | 0 | 0 | 284.2
2021/08/02 | 4:00 | 286 | 119.7 | 56.9 | 87 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | -2 | 0 | 0 | 286
2021/08/02 | 5:00 | 289.7 | 119.7 | 56.9 | 84.1 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 25.2 | -12 | 0 | 0 | 289.7
2021/08/02 | 6:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 83.7 | 0 | 12.9 | 26.4 | -5.5 | 22.9 | -12.6 | 0 | 0 | 304.4
2021/08/02 | 7:00 | 346.9 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 69.2 | -14.2 | 21.9 | -7.7 | -12 | 0 | 346.9
2021/08/02 | 8:00 | 413.4 | 119.7 | 58.6 | 107.3 | 0 | 12.9 | 108.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2021/08/02 | 9:00 | 469.2 | 119.7 | 73.2 | 123.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.6 | 0 | 0.7 | 0 | 469.2
2021/08/02 | 10:00 | 490 | 119.7 | 107.7 | 106.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 1.8 | 0 | 490
2021/08/02 | 11:00 | 503 | 119.7 | 112.7 | 114.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 2.5 | 0 | 503
2021/08/02 | 12:00 | 491.2 | 119.7 | 104.2 | 103.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 14.6 | 0 | 1.4 | 0 | 491.2
2021/08/02 | 13:00 | 508.4 | 119.7 | 110.8 | 110.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.3 | 0 | 2.3 | 0 | 508.4
2021/08/02 | 14:00 | 509.8 | 119.7 | 103.1 | 138 | 0 | 12.9 | 121.1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 509.8
2021/08/02 | 15:00 | 505.7 | 119.7 | 126.7 | 142.3 | 0 | 12.9 | 97.6 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 0 | 505.7
2021/08/02 | 16:00 | 497.4 | 119.7 | 147.3 | 152.5 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 1.2 | 0 | 7.2 | 0 | 497.4
2021/08/02 | 17:00 | 471.9 | 119.7 | 145.3 | 153.1 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 471.9
2021/08/02 | 18:00 | 451.4 | 119.7 | 143.8 | 152.5 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 451.4
2021/08/02 | 19:00 | 427.8 | 119.7 | 135.7 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 5.5 | 0 | 427.8
2021/08/02 | 20:00 | 405 | 119.7 | 113.8 | 139.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 405
2021/08/02 | 21:00 | 383.4 | 119.7 | 112.6 | 113.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 2.5 | 0 | 383.4
2021/08/02 | 22:00 | 363.6 | 119.7 | 103.1 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 1.2 | 0 | 363.6
2021/08/02 | 23:00 | 345.8 | 119.7 | 93.4 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2021/08/03 | 0:00 | 321.7 | 119.7 | 88.1 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2021/08/03 | 1:00 | 311.2 | 119.7 | 83 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2021/08/03 | 2:00 | 317.4 | 119.7 | 111.1 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2021/08/03 | 3:00 | 325.2 | 119.7 | 114 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2021/08/03 | 4:00 | 325.1 | 119.7 | 114 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2021/08/03 | 5:00 | 325.2 | 119.7 | 113.9 | 74.1 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2021/08/03 | 6:00 | 339.2 | 119.7 | 94.8 | 86.8 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2021/08/03 | 7:00 | 383.1 | 119.7 | 97.1 | 86.7 | 0 | 12.9 | 65.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2021/08/03 | 8:00 | 448.8 | 119.7 | 132.3 | 81.7 | 0 | 12.9 | 101 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021/08/03 | 9:00 | 497.5 | 119.7 | 157.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 117 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 497.5
2021/08/03 | 10:00 | 513.7 | 119.7 | 139.1 | 117.8 | 0 | 12.9 | 115.8 | 0 | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 | 513.7
2021/08/03 | 11:00 | 513.8 | 119.7 | 147.7 | 129.4 | 0 | 12.9 | 90.8 | 0 | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 513.8
2021/08/03 | 12:00 | 489.3 | 119.7 | 144.7 | 128.1 | 0 | 12.9 | 69 | 0 | 11.9 | 0 | 3 | 0 | 489.3
2021/08/03 | 13:00 | 500.4 | 119.7 | 156.7 | 132.8 | 0 | 12.9 | 61.7 | 0 | 12.5 | 0 | 4.1 | 0 | 500.4
2021/08/03 | 14:00 | 500.5 | 119.7 | 144.3 | 127.6 | 0 | 12.9 | 67.6 | 0 | 25.4 | 0 | 3 | 0 | 500.5
2021/08/03 | 15:00 | 495.6 | 119.7 | 141.6 | 118.5 | 0 | 12.9 | 62.6 | 0 | 37.6 | 0 | 2.7 | 0 | 495.6
2021/08/03 | 16:00 | 492.8 | 119.7 | 149.5 | 129.9 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 36.6 | 0 | 3.5 | 0 | 492.8
2021/08/03 | 17:00 | 470.4 | 119.7 | 170.8 | 138.2 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.4 | 0 | 470.4
2021/08/03 | 18:00 | 450.6 | 119.7 | 156.5 | 132.5 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 21.9 | 0 | 4.1 | 0 | 450.6
2021/08/03 | 19:00 | 431.3 | 119.7 | 144.2 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 3 | 0 | 431.3
2021/08/03 | 20:00 | 409.6 | 119.7 | 137.4 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 2.3 | 0 | 409.6
2021/08/03 | 21:00 | 388.6 | 119.7 | 140.6 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.2 | 0 | 388.6
2021/08/03 | 22:00 | 371.1 | 119.7 | 116.6 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2021/08/03 | 23:00 | 351.7 | 119.7 | 117.7 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2021/08/04 | 0:00 | 329.2 | 119.7 | 119.2 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2021/08/04 | 1:00 | 318.2 | 119.7 | 111.7 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2021/08/04 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 119.3 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2021/08/04 | 3:00 | 331.3 | 119.7 | 118.4 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2021/08/04 | 4:00 | 330.2 | 119.7 | 118.6 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2021/08/04 | 5:00 | 330.6 | 119.7 | 116.2 | 70.7 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2021/08/04 | 6:00 | 344 | 119.7 | 107.1 | 69.7 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 344
2021/08/04 | 7:00 | 381.4 | 119.7 | 86.5 | 86.8 | 0 | 12.9 | 70.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2021/08/04 | 8:00 | 448.3 | 119.7 | 124.5 | 79.5 | 0 | 12.9 | 110.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2021/08/04 | 9:00 | 496 | 119.7 | 129 | 97.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 496
2021/08/04 | 10:00 | 516.3 | 119.7 | 149.7 | 97.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 516.3
2021/08/04 | 11:00 | 524.3 | 119.7 | 151.2 | 103.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 524.3
2021/08/04 | 12:00 | 511 | 119.7 | 150 | 88.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.6 | 0 | 0.7 | 0 | 511
2021/08/04 | 13:00 | 525.6 | 119.7 | 151.2 | 104 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 525.6
2021/08/04 | 14:00 | 524.8 | 119.7 | 151.2 | 106.4 | 0 | 12.9 | 132.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 524.8
2021/08/04 | 15:00 | 517.7 | 119.7 | 146 | 131 | 0 | 12.9 | 105.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 517.7
2021/08/04 | 16:00 | 513.1 | 119.7 | 165.3 | 148.4 | 0 | 12.9 | 62.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 0 | 513.1
2021/08/04 | 17:00 | 487.3 | 119.7 | 169.8 | 154.6 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 487.3
2021/08/04 | 18:00 | 462.5 | 119.7 | 168.3 | 152.5 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.9 | 0 | 462.5
2021/08/04 | 19:00 | 440.3 | 119.7 | 162 | 139.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 3.9 | 0 | 440.3
2021/08/04 | 20:00 | 417.1 | 119.7 | 146.7 | 131.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2.5 | 0 | 417.1
2021/08/04 | 21:00 | 396.4 | 119.7 | 150.7 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 1.4 | 0 | 396.4
2021/08/04 | 22:00 | 380.1 | 119.7 | 149.7 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.7 | 0 | 380.1
2021/08/04 | 23:00 | 357.9 | 119.7 | 133.4 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2021/08/05 | 0:00 | 336.6 | 119.7 | 126.9 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2021/08/05 | 1:00 | 323.5 | 119.7 | 120.5 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2021/08/05 | 2:00 | 328.9 | 119.7 | 127.1 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2021/08/05 | 3:00 | 333.7 | 119.7 | 128.6 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2021/08/05 | 4:00 | 333.1 | 119.7 | 129.2 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2021/08/05 | 5:00 | 333.7 | 119.7 | 126.1 | 69.4 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2021/08/05 | 6:00 | 346.1 | 119.7 | 116.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2021/08/05 | 7:00 | 390.2 | 119.7 | 102.1 | 85.4 | 0 | 12.9 | 68.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 390.2
2021/08/05 | 8:00 | 460.5 | 119.7 | 122.4 | 95.5 | 0 | 12.9 | 109.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 460.5
2021/08/05 | 9:00 | 509.1 | 119.7 | 136.3 | 104.3 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 509.1
2021/08/05 | 10:00 | 524.4 | 119.7 | 156.8 | 98.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 524.4
2021/08/05 | 11:00 | 536.2 | 119.7 | 143.9 | 121 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 536.2
2021/08/05 | 12:00 | 524.6 | 119.7 | 154.9 | 92.4 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 8.6 | 0 | 1.1 | 0 | 524.6
2021/08/05 | 13:00 | 538.9 | 119.7 | 157.4 | 100 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 12.2 | 0 | 1.7 | 0 | 538.9
2021/08/05 | 14:00 | 538.8 | 119.7 | 143.8 | 119.5 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 6.1 | 0 | 1.8 | 0 | 538.8
2021/08/05 | 15:00 | 529.8 | 119.7 | 159.1 | 128.7 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 529.8
2021/08/05 | 16:00 | 514.6 | 119.7 | 173 | 147.4 | 0 | 12.9 | 48.6 | 0 | 8.2 | 0 | 4.8 | 0 | 514.6
2021/08/05 | 17:00 | 483.4 | 119.7 | 170 | 139.6 | 0 | 12.9 | 23.3 | 0 | 13.7 | 0 | 4.2 | 0 | 483.4
2021/08/05 | 18:00 | 463.3 | 119.7 | 169.5 | 137.8 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 12.9 | 0 | 4 | 0 | 463.3
2021/08/05 | 19:00 | 440.6 | 119.7 | 167 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | 3.5 | 0 | 440.6
2021/08/05 | 20:00 | 419 | 119.7 | 154.3 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0 | 419
2021/08/05 | 21:00 | 399.4 | 119.7 | 157 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1.6 | 0 | 399.4
2021/08/05 | 22:00 | 377.9 | 119.7 | 150.5 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.2 | 0 | 377.9
2021/08/05 | 23:00 | 360.2 | 119.7 | 140.8 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021/08/06 | 0:00 | 333.7 | 119.7 | 126.8 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2021/08/06 | 1:00 | 323.1 | 119.7 | 117.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2021/08/06 | 2:00 | 328.1 | 119.7 | 119.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2021/08/06 | 3:00 | 331.7 | 119.7 | 122.4 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2021/08/06 | 4:00 | 333 | 119.7 | 126.8 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 333
2021/08/06 | 5:00 | 330.8 | 119.7 | 120.8 | 68.9 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2021/08/06 | 6:00 | 345.8 | 119.7 | 120.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2021/08/06 | 7:00 | 382.5 | 119.7 | 99.5 | 84.8 | 0 | 12.9 | 63.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2021/08/06 | 8:00 | 449.4 | 119.7 | 121.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 102.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2021/08/06 | 9:00 | 496.5 | 119.7 | 135.3 | 101.4 | 0 | 12.9 | 126.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 496.5
2021/08/06 | 10:00 | 519.8 | 119.7 | 155.5 | 94.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 519.8
2021/08/06 | 11:00 | 528 | 119.7 | 142.9 | 114.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 528
2021/08/06 | 12:00 | 511.7 | 119.7 | 152.1 | 86 | 0 | 12.9 | 134.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0.6 | 0 | 511.7
2021/08/06 | 13:00 | 519.3 | 119.7 | 156.7 | 98.6 | 0 | 12.9 | 123.9 | 0 | 5.9 | 0 | 1.6 | 0 | 519.3
2021/08/06 | 14:00 | 520.3 | 119.7 | 148.5 | 123.9 | 0 | 12.9 | 111.4 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 520.3
2021/08/06 | 15:00 | 516.7 | 119.7 | 162.1 | 129 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 516.7
2021/08/06 | 16:00 | 509 | 119.7 | 170.3 | 142.4 | 0 | 12.9 | 56.7 | 0 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0 | 509
2021/08/06 | 17:00 | 476.5 | 119.7 | 171.6 | 144.9 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.4 | 0 | 476.5
2021/08/06 | 18:00 | 455.8 | 119.7 | 170.4 | 142.5 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 4.3 | 0 | 455.8
2021/08/06 | 19:00 | 437.2 | 119.7 | 164.9 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | 3.3 | 0 | 437.2
2021/08/06 | 20:00 | 415 | 119.7 | 150 | 124.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2.2 | 0 | 415
2021/08/06 | 21:00 | 396.5 | 119.7 | 157 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0 | 396.5
2021/08/06 | 22:00 | 375.8 | 119.7 | 153.1 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 375.8
2021/08/06 | 23:00 | 359.4 | 119.7 | 149.4 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2021/08/07 | 0:00 | 330.3 | 119.7 | 99.6 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.8 | 0 | 342.2
2021/08/07 | 1:00 | 318.4 | 119.7 | 99.6 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 330.1
2021/08/07 | 2:00 | 321.6 | 119.7 | 99.6 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 1.3 | 0 | 332.5
2021/08/07 | 3:00 | 325.1 | 119.7 | 99.6 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 1.4 | 0 | 335.3
2021/08/07 | 4:00 | 322.2 | 119.7 | 99.6 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0 | 333.2
2021/08/07 | 5:00 | 316.3 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | 0 | 326.1
2021/08/07 | 6:00 | 320.7 | 119.7 | 99.6 | 73.3 | 0 | 12.9 | 24.9 | -5.9 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0 | 325.2
2021/08/07 | 7:00 | 350.5 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 60.6 | -11.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 350.5
2021/08/07 | 8:00 | 386.5 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 97.7 | -12.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 386.5
2021/08/07 | 9:00 | 420.8 | 119.7 | 99.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 133.4 | -12.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021/08/07 | 10:00 | 439.4 | 119.7 | 99.6 | 81.2 | 0 | 12.9 | 135 | -10.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 439.5
2021/08/07 | 11:00 | 450.1 | 119.7 | 99.6 | 82.1 | 0 | 12.9 | 135 | -9.2 | 11.1 | 0 | 0.7 | 0 | 451.9
2021/08/07 | 12:00 | 445.7 | 119.7 | 99.6 | 70.6 | 0 | 12.9 | 135 | -8.1 | 18.7 | 0 | 0.3 | 0 | 448.7
2021/08/07 | 13:00 | 443 | 119.7 | 99.6 | 112.7 | 0 | 12.9 | 100 | -10.1 | 8.7 | 0 | 1.6 | 0 | 445.1
2021/08/07 | 14:00 | 420 | 119.7 | 99.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 60.9 | -8.7 | 8.2 | 0 | 2.4 | 0 | 422.7
2021/08/07 | 15:00 | 400.3 | 119.7 | 99.6 | 103.6 | 0 | 12.9 | 59.9 | -7 | 14.7 | 0 | 1.5 | 0 | 404.9
2021/08/07 | 16:00 | 397.6 | 119.7 | 99.6 | 115.6 | 0 | 12.9 | 44.1 | -8.3 | 16.4 | -4.1 | 1.7 | 0 | 397.6
2021/08/07 | 17:00 | 386.4 | 119.7 | 99.6 | 126.4 | 0 | 12.9 | 18.8 | -3.4 | 19.4 | -9.3 | 2.3 | 0 | 386.4
2021/08/07 | 18:00 | 376.9 | 119.7 | 99.6 | 139.7 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 8.9 | -5.8 | 3.1 | 0 | 381
2021/08/07 | 19:00 | 364.7 | 119.7 | 99.6 | 137.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 3 | 0 | 373.8
2021/08/07 | 20:00 | 349 | 119.7 | 99.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | -4.5 | 2 | 0 | 356.4
2021/08/07 | 21:00 | 329 | 119.7 | 99.6 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -2.5 | 1.5 | 0 | 338
2021/08/07 | 22:00 | 314.1 | 119.7 | 99.6 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 0.6 | 0 | 318.3
2021/08/07 | 23:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | -4.5 | 0.3 | 0 | 304.9
2021/08/08 | 0:00 | 280.7 | 119.7 | 99.6 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | -5.3 | 0.5 | 0 | 318.5
2021/08/08 | 1:00 | 271.8 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 0.3 | 0 | 314.1
2021/08/08 | 2:00 | 278.4 | 119.7 | 99.6 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | -1.9 | 0.6 | 0 | 318.8
2021/08/08 | 3:00 | 286.1 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | -9 | 4.3 | 0 | 322.2
2021/08/08 | 4:00 | 283.8 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 11 | 0 | 330.5
2021/08/08 | 5:00 | 278.5 | 119.7 | 99.6 | 81.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 4.2 | -2.7 | 11 | 0 | 326.9
2021/08/08 | 6:00 | 272.4 | 119.7 | 99.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 13.6 | -3.2 | 9.9 | -6.4 | 0 | 0 | 320.6
2021/08/08 | 7:00 | 288 | 119.7 | 99.6 | 73.2 | 0 | 12.9 | 39.9 | -9.4 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 338.7
2021/08/08 | 8:00 | 317.8 | 119.7 | 99.6 | 86.3 | 0 | 12.9 | 78.1 | -18.4 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 381
2021/08/08 | 9:00 | 343.9 | 119.7 | 99.6 | 86.9 | 0 | 12.9 | 102.9 | -24.2 | 13.8 | -8.9 | -12 | 0 | 390.7
2021/08/08 | 10:00 | 354.4 | 119.7 | 99.6 | 86.3 | 0 | 12.9 | 118.4 | -27.9 | 18.9 | -12.2 | -12 | 0 | 403.7
2021/08/08 | 11:00 | 369.1 | 119.7 | 99.6 | 70.6 | 0 | 12.9 | 125.9 | -61.5 | 39.4 | -25.5 | -12 | 0 | 369.1
2021/08/08 | 12:00 | 378 | 119.7 | 99.6 | 69.6 | 0 | 12.9 | 135 | -65.6 | 50.2 | -31.4 | -12 | 0 | 378
2021/08/08 | 13:00 | 378.4 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 133 | -65 | 62.7 | -40.5 | -12 | 0 | 379.3
2021/08/08 | 14:00 | 372.4 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 119.1 | -28 | 39.5 | -25.5 | -12 | 0 | 393.5
2021/08/08 | 15:00 | 375.4 | 119.7 | 99.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 94.8 | -22.3 | 24.8 | -16 | 0 | 0 | 386.4
2021/08/08 | 16:00 | 377.5 | 119.7 | 99.6 | 117.9 | 0 | 12.9 | 50.9 | -12 | 24.7 | -16 | 1.6 | 0 | 399.3
2021/08/08 | 17:00 | 370.3 | 119.7 | 99.6 | 126.4 | 0 | 12.9 | 13.8 | -3.2 | 26.5 | -17.1 | 11 | 0 | 389.6
2021/08/08 | 18:00 | 369.2 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 1.6 | -0.4 | 26.1 | -16.9 | 3.3 | 0 | 378.9
2021/08/08 | 19:00 | 360.4 | 119.7 | 99.6 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | -12.4 | 3.3 | 0 | 375.1
2021/08/08 | 20:00 | 345.1 | 119.7 | 99.6 | 129.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | -5.4 | 3.1 | 0 | 367.5
2021/08/08 | 21:00 | 326.5 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | -4.5 | 11 | 0 | 368.9
2021/08/08 | 22:00 | 309.8 | 119.7 | 99.6 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | -3.4 | 1.7 | 0 | 354.3
2021/08/08 | 23:00 | 296.3 | 119.7 | 99.6 | 97.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 11 | 0 | 341.4
2021/08/09 | 0:00 | 279.8 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 2.5 | 0 | 358.1
2021/08/09 | 1:00 | 270.4 | 119.7 | 99.6 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | -12 | 1.3 | 0 | 336.6
2021/08/09 | 2:00 | 279.1 | 119.7 | 99.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | -17.5 | 1.3 | 0 | 339.5
2021/08/09 | 3:00 | 287.7 | 119.7 | 99.6 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | -30.2 | 0.8 | 0 | 338
2021/08/09 | 4:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 67.8 | -67.8 | 0 | 0 | 306.1
2021/08/09 | 5:00 | 288.8 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 63.1 | -40.8 | 0.2 | 0 | 331.9
2021/08/09 | 6:00 | 287.6 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 6.3 | -1.5 | 67.1 | -43.4 | 0 | 0 | 335.1
2021/08/09 | 7:00 | 313.4 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 33.1 | -7.8 | 65.2 | -42.2 | 0 | 0 | 354.3
2021/08/09 | 8:00 | 356.5 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 76.3 | -18 | 103.2 | -103.2 | 0 | 0 | 364.9
2021/08/09 | 9:00 | 393.8 | 119.7 | 99.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 108.3 | -24.4 | 93.6 | -90.4 | 0 | 0 | 393.8
2021/08/09 | 10:00 | 412.5 | 119.7 | 99.6 | 75.5 | 0 | 12.9 | 108.9 | -20.3 | 120.7 | -104.5 | 0 | 0 | 412.5
2021/08/09 | 11:00 | 418.1 | 119.7 | 99.6 | 74 | 0 | 12.9 | 103.1 | -16.8 | 127.9 | -102.3 | 0 | 0 | 418.1
2021/08/09 | 12:00 | 413 | 119.7 | 99.6 | 73 | 0 | 12.9 | 85.9 | -11.7 | 124.9 | -91.3 | 0 | 0 | 413
2021/08/09 | 13:00 | 402.2 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 52.6 | -6 | 119.8 | -92.7 | 0.4 | 0 | 402.2
2021/08/09 | 14:00 | 391.9 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 41.3 | -9 | 76.6 | -74.4 | 2.3 | 0 | 391.9
2021/08/09 | 15:00 | 384 | 119.7 | 99.6 | 132.4 | 0 | 12.9 | 21.9 | -5.2 | 63.1 | -40.8 | 3.4 | 0 | 407
2021/08/09 | 16:00 | 373.9 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 8.5 | -0.9 | 77.8 | -73.4 | 2.9 | 0 | 373.9
2021/08/09 | 17:00 | 362.1 | 119.7 | 99.6 | 120.8 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 86.3 | -82.5 | 2.2 | 0 | 362.5
2021/08/09 | 18:00 | 355.7 | 119.7 | 99.6 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 81.7 | -81.7 | 2.3 | 0 | 356
2021/08/09 | 19:00 | 343.2 | 119.7 | 99.6 | 116.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.7 | -84.7 | 1.6 | 0 | 350.2
2021/08/09 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 99.6 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.8 | -78.8 | 1 | 0 | 328.3
2021/08/09 | 21:00 | 313.8 | 119.7 | 99.6 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | -82.6 | 0.3 | 0 | 313.8
2021/08/09 | 22:00 | 297.6 | 119.7 | 99.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | -101.5 | 0 | 0 | 303.8
2021/08/09 | 23:00 | 289.4 | 119.7 | 99.6 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | -115.1 | 0 | 0 | 304.4
2021/08/10 | 0:00 | 276.2 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | -114.6 | -7 | 0 | 294
2021/08/10 | 1:00 | 268.4 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | -115 | 0 | 0 | 301
2021/08/10 | 2:00 | 280.4 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | -115.2 | 0 | 0 | 301
2021/08/10 | 3:00 | 289.8 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | -115.1 | 0 | 0 | 301
2021/08/10 | 4:00 | 290.7 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | -115.2 | 0 | 0 | 301
2021/08/10 | 5:00 | 288.2 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 115.1 | -115.1 | 0 | 0 | 301.5
2021/08/10 | 6:00 | 288.9 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 6.2 | -1.5 | 115 | -115 | 0 | 0 | 305.7
2021/08/10 | 7:00 | 312.9 | 119.7 | 99.6 | 84.7 | 0 | 12.9 | 21.8 | -5.1 | 112.7 | -112.7 | -12 | 0 | 321.6
2021/08/10 | 8:00 | 355.4 | 119.7 | 99.6 | 88.8 | 0 | 12.9 | 41.5 | -6.6 | 101.9 | -90.4 | -12 | 0 | 355.4
2021/08/10 | 9:00 | 382.6 | 119.7 | 99.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 57.3 | -10 | 89.5 | -78.7 | 0 | 0 | 382.6
2021/08/10 | 10:00 | 395.9 | 119.7 | 99.6 | 93.8 | 0 | 12.9 | 80.2 | -16.8 | 78.9 | -72.4 | 0 | 0 | 395.9
2021/08/10 | 11:00 | 397 | 119.7 | 99.6 | 74.9 | 0 | 12.9 | 89.5 | -15.8 | 93.1 | -76.9 | 0 | 0 | 397
2021/08/10 | 12:00 | 383.1 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 89.7 | -17.6 | 85.5 | -74.7 | 0 | 0 | 383.1
2021/08/10 | 13:00 | 395 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 94.3 | -16.5 | 91.8 | -74.5 | 0 | 0 | 395
2021/08/10 | 14:00 | 398.2 | 119.7 | 99.6 | 78.6 | 0 | 12.9 | 78.3 | -12.4 | 78.1 | -56.8 | 0.2 | 0 | 398.2
2021/08/10 | 15:00 | 388.4 | 119.7 | 99.6 | 112.4 | 0 | 12.9 | 60.4 | -14.2 | 50.7 | -32.8 | 1.7 | 0 | 410.4
2021/08/10 | 16:00 | 381.9 | 119.7 | 99.6 | 121.1 | 0 | 12.9 | 40.6 | -9.6 | 50.6 | -32.7 | 2 | 0 | 404.2
2021/08/10 | 17:00 | 361.6 | 119.7 | 99.6 | 128 | 0 | 12.9 | 14.3 | -3.4 | 32.5 | -21 | 10.3 | 0 | 392.9
2021/08/10 | 18:00 | 350.4 | 119.7 | 99.6 | 132.4 | 0 | 12.9 | 2.1 | -0.5 | 14.9 | -9.6 | 11 | 0 | 382.5
2021/08/10 | 19:00 | 338.1 | 119.7 | 99.6 | 130.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | -9.6 | 11 | 0 | 378.8
2021/08/10 | 20:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 125.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | -10.7 | 2.7 | 0 | 366.5
2021/08/10 | 21:00 | 307.2 | 119.7 | 99.6 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | -5.3 | 2.3 | 0 | 360.9
2021/08/10 | 22:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 120.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 1.9 | 0 | 356.6
2021/08/10 | 23:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | -4.5 | 1.7 | 0 | 348.8
2021/08/11 | 0:00 | 271.4 | 119.7 | 99.6 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 0 | 0 | 308.2
2021/08/11 | 1:00 | 265.7 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 0 | 0 | 303.1
2021/08/11 | 2:00 | 272.6 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 0.3 | 0 | 312.6
2021/08/11 | 3:00 | 282.8 | 119.7 | 99.6 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0 | 321.3
2021/08/11 | 4:00 | 284 | 119.7 | 99.6 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 0 | 320.9
2021/08/11 | 5:00 | 281.9 | 119.7 | 99.6 | 84.3 | 0 | 12.9 | 2.4 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | 319.1
2021/08/11 | 6:00 | 281 | 119.7 | 99.6 | 70.3 | 0 | 12.9 | 18.3 | -4.3 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 316.7
2021/08/11 | 7:00 | 302.2 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 52.1 | -12.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 339.8
2021/08/11 | 8:00 | 345.8 | 119.7 | 99.6 | 67.1 | 0 | 12.9 | 89.1 | -21 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 367.5
2021/08/11 | 9:00 | 376.2 | 119.7 | 99.6 | 70.9 | 0 | 12.9 | 113 | -26.6 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 389.7
2021/08/11 | 10:00 | 390.1 | 119.7 | 99.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 125.3 | -40.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2021/08/11 | 11:00 | 395.2 | 119.7 | 99.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 124.6 | -54.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 395.2
2021/08/11 | 12:00 | 382.6 | 119.7 | 99.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 113.4 | -26.7 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0 | 410.5
2021/08/11 | 13:00 | 391.9 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 96.5 | -22.7 | 2.9 | -1.9 | 1.2 | 0 | 403.7
2021/08/11 | 14:00 | 392.3 | 119.7 | 99.6 | 118.6 | 0 | 12.9 | 85.4 | -20.1 | 4 | -2.6 | 1.5 | 0 | 419
2021/08/11 | 15:00 | 382.6 | 119.7 | 99.6 | 123 | 0 | 12.9 | 65.5 | -15.4 | 0.8 | -0.5 | 2.1 | 0 | 407.7
2021/08/11 | 16:00 | 377.2 | 119.7 | 99.6 | 132 | 0 | 12.9 | 34.4 | -8.1 | 2.2 | -1.4 | 3.2 | 0 | 394.5
2021/08/11 | 17:00 | 355.8 | 119.7 | 99.6 | 133.5 | 0 | 12.9 | 12.4 | -2.9 | 0.5 | -0.3 | 3.3 | 0 | 378.7
2021/08/11 | 18:00 | 346.9 | 119.7 | 99.6 | 133.7 | 0 | 12.9 | 1.6 | -0.4 | 2.1 | -1.4 | 3.3 | 0 | 371.1
2021/08/11 | 19:00 | 335.1 | 119.7 | 99.6 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | -3.7 | 2.7 | 0 | 364.1
2021/08/11 | 20:00 | 318.4 | 119.7 | 99.6 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 1.3 | 0 | 341.9
2021/08/11 | 21:00 | 305.1 | 119.7 | 99.6 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | -12.9 | 0.9 | 0 | 329.1
2021/08/11 | 22:00 | 291.4 | 119.7 | 99.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | -18 | 0 | 0 | 313.8
2021/08/11 | 23:00 | 282.2 | 119.7 | 99.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | -17.4 | 0 | 0 | 309.3
2021/08/12 | 0:00 | 263.4 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | -24 | 0 | 0 | 312.3
2021/08/12 | 1:00 | 259.1 | 119.7 | 99.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | -18.2 | 0 | 0 | 312.5
2021/08/12 | 2:00 | 265.6 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | -8.3 | 0.6 | 0 | 312.7
2021/08/12 | 3:00 | 277.6 | 119.7 | 99.6 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 1.6 | 0 | 329
2021/08/12 | 4:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 92.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 1.4 | 0 | 328.1
2021/08/12 | 5:00 | 274.6 | 119.7 | 99.6 | 71.4 | 0 | 12.9 | 1 | -0.2 | 26.2 | -16.9 | 0.3 | 0 | 314
2021/08/12 | 6:00 | 270.2 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 8.4 | -2 | 40.8 | -26.4 | 0 | 0 | 320
2021/08/12 | 7:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 73.5 | 0 | 12.9 | 20.7 | -4.9 | 17.6 | -11.4 | 0.5 | 0 | 328.2
2021/08/12 | 8:00 | 320.7 | 119.7 | 99.6 | 99 | 0 | 12.9 | 30 | -7.1 | 9.7 | -6.3 | 2 | 0 | 359.5
2021/08/12 | 9:00 | 336.8 | 119.7 | 99.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 39.6 | -9.3 | 2.7 | -1.7 | 3 | 0 | 379.8
2021/08/12 | 10:00 | 341.9 | 119.7 | 99.6 | 121 | 0 | 12.9 | 38.6 | -9.1 | 0.4 | -0.3 | 3.3 | 0 | 386.1
2021/08/12 | 11:00 | 348.6 | 119.7 | 99.6 | 122 | 0 | 12.9 | 44.1 | -10.4 | 0.6 | -0.4 | 3.3 | 0 | 391.4
2021/08/12 | 12:00 | 339.2 | 119.7 | 99.6 | 115.5 | 0 | 12.9 | 34.9 | -8.2 | 7.2 | -4.7 | 3.1 | 0 | 380
2021/08/12 | 13:00 | 342.5 | 119.7 | 99.6 | 131.4 | 0 | 12.9 | 26.3 | -6.2 | 2 | -1.3 | 3.7 | 0 | 388.1
2021/08/12 | 14:00 | 341.2 | 119.7 | 99.6 | 126.1 | 0 | 12.9 | 29.4 | -6.9 | 3.7 | -2.4 | 3.3 | 0 | 385.4
2021/08/12 | 15:00 | 336 | 119.7 | 99.6 | 120.3 | 0 | 12.9 | 26.8 | -6.3 | 7.1 | -4.6 | 3.2 | 0 | 378.7
2021/08/12 | 16:00 | 332.5 | 119.7 | 99.6 | 132.7 | 0 | 12.9 | 12.2 | -2.9 | 4.7 | -3 | 3.8 | 0 | 379.7
2021/08/12 | 17:00 | 321 | 119.7 | 99.6 | 133 | 0 | 12.9 | 4.9 | -1.2 | 0.1 | -0.1 | 3.9 | 0 | 372.8
2021/08/12 | 18:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 132.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.8 | 0 | 369.5
2021/08/12 | 19:00 | 307.4 | 119.7 | 99.6 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 3.3 | 0 | 360.2
2021/08/12 | 20:00 | 292.8 | 119.7 | 99.6 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -3.6 | 2.4 | 0 | 340.8
2021/08/12 | 21:00 | 279 | 119.7 | 99.6 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 1.8 | 0 | 330.7
2021/08/12 | 22:00 | 268.8 | 119.7 | 99.6 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 1.3 | 0 | 322
2021/08/12 | 23:00 | 258.8 | 119.7 | 99.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 312.6
2021/08/13 | 0:00 | 243.8 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 2.1 | 0 | 338.1
2021/08/13 | 1:00 | 238 | 119.7 | 99.6 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 2 | 0 | 335.1
2021/08/13 | 2:00 | 246.1 | 119.7 | 99.6 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 2.3 | 0 | 340.7
2021/08/13 | 3:00 | 257.5 | 119.7 | 99.6 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 2.9 | 0 | 349.9
2021/08/13 | 4:00 | 259 | 119.7 | 99.6 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 2.9 | 0 | 350
2021/08/13 | 5:00 | 252.3 | 119.7 | 99.6 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 7.4 | -4.8 | 2.6 | 0 | 345.3
2021/08/13 | 6:00 | 244.1 | 119.7 | 99.6 | 104.9 | 0 | 12.9 | 1.6 | -0.4 | 1.1 | -0.7 | 2.4 | 0 | 341.1
2021/08/13 | 7:00 | 252.5 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 4.6 | -1.1 | 7.7 | -5 | 2.3 | 0 | 344.6
2021/08/13 | 8:00 | 269.9 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 29.3 | -18.9 | 1.8 | 0 | 347.9
2021/08/13 | 9:00 | 280.9 | 119.7 | 99.6 | 96 | 0 | 12.9 | 10.4 | -2.4 | 39.3 | -25.4 | 1.6 | 0 | 351.7
2021/08/13 | 10:00 | 285.5 | 119.7 | 99.6 | 75.4 | 0 | 12.9 | 16.6 | -3.9 | 68.6 | -68.6 | 0 | 0 | 320.3
2021/08/13 | 11:00 | 285 | 119.7 | 99.6 | 76.2 | 0 | 12.9 | 20 | -4.7 | 54.4 | -35.2 | 0.2 | 0 | 343.1
2021/08/13 | 12:00 | 279.4 | 119.7 | 99.6 | 74.8 | 0 | 12.9 | 20.2 | -4.8 | 61.5 | -39.8 | 0 | 0 | 344.1
2021/08/13 | 13:00 | 276.6 | 119.7 | 99.6 | 75.4 | 0 | 12.9 | 20.2 | -4.8 | 52.6 | -34 | 0 | 0 | 341.6
2021/08/13 | 14:00 | 275 | 119.7 | 99.6 | 74.8 | 0 | 12.9 | 21.5 | -5.1 | 46.2 | -29.9 | 0 | 0 | 339.7
2021/08/13 | 15:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 75.1 | 0 | 12.9 | 16.2 | -3.8 | 47.3 | -30.6 | 0 | 0 | 336.4
2021/08/13 | 16:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 89 | 0 | 12.9 | 8 | -1.9 | 40.2 | -26 | 1.2 | 0 | 342.7
2021/08/13 | 17:00 | 272.2 | 119.7 | 99.6 | 98.7 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 35 | -22.6 | 1.9 | 0 | 347
2021/08/13 | 18:00 | 274.7 | 119.7 | 99.6 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.6 | -18.5 | 2.7 | 0 | 354
2021/08/13 | 19:00 | 269.8 | 119.7 | 99.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | -14.2 | 2.8 | 0 | 353.2
2021/08/13 | 20:00 | 258.3 | 119.7 | 99.6 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | -25.4 | 0.8 | 0 | 330.4
2021/08/13 | 21:00 | 245.7 | 119.7 | 99.6 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | -19 | 0.6 | 0 | 324.2
2021/08/13 | 22:00 | 236.2 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.1 | -15.6 | 0.3 | 0 | 317.9
2021/08/13 | 23:00 | 230.5 | 119.7 | 99.6 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | -9 | 0.6 | 0 | 318.9
2021/08/14 | 0:00 | 219.6 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 0.3 | 0 | 311.4
2021/08/14 | 1:00 | 215.8 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | -2.3 | 0.2 | 0 | 308
2021/08/14 | 2:00 | 227.1 | 119.7 | 99.6 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | -3.9 | 0.6 | 0 | 317.9
2021/08/14 | 3:00 | 239.9 | 119.7 | 99.6 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 1.3 | 0 | 334
2021/08/14 | 4:00 | 242.8 | 119.7 | 99.6 | 103.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 1.5 | 0 | 337.7
2021/08/14 | 5:00 | 237.6 | 119.7 | 99.6 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 9.1 | -5.9 | 0.9 | 0 | 326.4
2021/08/14 | 6:00 | 225.5 | 119.7 | 99.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 3.7 | -0.9 | 17.7 | -11.4 | 0 | 0 | 311.4
2021/08/14 | 7:00 | 230.9 | 119.7 | 99.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 10.1 | -2.4 | 10.2 | -6.6 | 0.1 | 0 | 316.3
2021/08/14 | 8:00 | 242.7 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 15.6 | -3.7 | 1.5 | -1 | 0.8 | 0 | 332.8
2021/08/14 | 9:00 | 255.3 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 21.1 | -5 | 3.1 | -2 | 1 | 0 | 343.1
2021/08/14 | 10:00 | 259.3 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 33 | -7.8 | 9.7 | -6.3 | 0.4 | 0 | 339.7
2021/08/14 | 11:00 | 263.4 | 119.7 | 99.6 | 79 | 0 | 12.9 | 36 | -8.5 | 10.4 | -6.7 | 0.4 | 0 | 342.8
2021/08/14 | 12:00 | 262.6 | 119.7 | 99.6 | 89.8 | 0 | 12.9 | 31.9 | -7.5 | 2.6 | -1.7 | 0.9 | 0 | 348.2
2021/08/14 | 13:00 | 258.1 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 28.3 | -6.7 | 7.5 | -4.9 | 0.7 | 0 | 341.3
2021/08/14 | 14:00 | 256.6 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 21 | -4.9 | 13.3 | -8.6 | 0.7 | 0 | 337.9
2021/08/14 | 15:00 | 253.3 | 119.7 | 99.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 11.5 | -2.7 | 26.5 | -17.1 | 0.3 | 0 | 328
2021/08/14 | 16:00 | 254.2 | 119.7 | 99.6 | 80 | 0 | 12.9 | 6.8 | -1.6 | 29.4 | -19 | 0.5 | 0 | 328.3
2021/08/14 | 17:00 | 257.6 | 119.7 | 99.6 | 79.7 | 0 | 12.9 | 2.4 | -0.6 | 37.5 | -24.3 | 0.4 | 0 | 327.3
2021/08/14 | 18:00 | 260.6 | 119.7 | 99.6 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 19.7 | -12.7 | 1.5 | 0 | 343.7
2021/08/14 | 19:00 | 256.1 | 119.7 | 99.6 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | -9.2 | 1.5 | 0 | 343.1
2021/08/14 | 20:00 | 245.1 | 119.7 | 99.6 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | -5.2 | 1.3 | 0 | 335.8
2021/08/14 | 21:00 | 233.8 | 119.7 | 99.6 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | -5 | 0.8 | 0 | 323.6
2021/08/14 | 22:00 | 223.7 | 119.7 | 99.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.3 | -15.1 | 0 | 0 | 310.5
2021/08/14 | 23:00 | 219.4 | 119.7 | 99.6 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | -26.7 | 0 | 0 | 317.5
2021/08/15 | 0:00 | 209.5 | 119.7 | 99.6 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | -25.4 | 0 | 0 | 318.4
2021/08/15 | 1:00 | 208.2 | 119.7 | 99.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | -14.9 | 0 | 0 | 313.3
2021/08/15 | 2:00 | 220.9 | 119.7 | 99.6 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | -13.8 | 0 | 0 | 312.6
2021/08/15 | 3:00 | 234.8 | 119.7 | 99.6 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 0.3 | 0 | 316
2021/08/15 | 4:00 | 239.5 | 119.7 | 99.6 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | -9.6 | 0.8 | 0 | 324.5
2021/08/15 | 5:00 | 233.2 | 119.7 | 99.6 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 11.5 | -7.4 | 0.6 | 0 | 320.3
2021/08/15 | 6:00 | 217.3 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 14 | -9.1 | 0 | 0 | 315.8
2021/08/15 | 7:00 | 218.3 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 27.5 | -6.5 | 11.5 | -7.4 | 0 | 0 | 329.4
2021/08/15 | 8:00 | 225.9 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 51.1 | -12 | 9 | -5.8 | 0 | 0 | 347.9
2021/08/15 | 9:00 | 239.6 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 91.1 | -21.4 | 19.3 | -12.5 | 0 | 0 | 380.8
2021/08/15 | 10:00 | 251.5 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 125.4 | -61.3 | 30.3 | -19.6 | 0 | 0 | 380.4
2021/08/15 | 11:00 | 255.5 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 118.7 | -27.9 | 33.5 | -21.7 | 0 | 0 | 406.9
2021/08/15 | 12:00 | 260.2 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 121.3 | -59.2 | 35.1 | -22.7 | 0 | 0 | 380.1
2021/08/15 | 13:00 | 261.3 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 120.9 | -59.1 | 35.3 | -22.8 | 0 | 0 | 378.6
2021/08/15 | 14:00 | 259.2 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 104.6 | -24.6 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 398.8
2021/08/15 | 15:00 | 261.6 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 80.2 | -18.9 | 23.4 | -15.1 | 0 | 0 | 373.9
2021/08/15 | 16:00 | 263.2 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 43.4 | -10.2 | 13.4 | -8.7 | 0 | 0 | 343.5
2021/08/15 | 17:00 | 267.5 | 119.7 | 99.6 | 99.2 | 0 | 12.9 | 14.2 | -3.3 | 15.3 | -9.9 | 1.4 | 0 | 349.1
2021/08/15 | 18:00 | 270.5 | 119.7 | 99.6 | 113.9 | 0 | 12.9 | 2 | -0.5 | 16.2 | -10.5 | 2 | 0 | 355.3
2021/08/15 | 19:00 | 267.9 | 119.7 | 99.6 | 117 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | -8 | 2.2 | 0 | 355.7
2021/08/15 | 20:00 | 256.4 | 119.7 | 99.6 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 1.9 | 0 | 347.1
2021/08/15 | 21:00 | 246.5 | 119.7 | 99.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 1.6 | 0 | 338.6
2021/08/15 | 22:00 | 234.4 | 119.7 | 99.6 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 1.1 | 0 | 328.1
2021/08/15 | 23:00 | 227.7 | 119.7 | 99.6 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 0 | 321.8
2021/08/16 | 0:00 | 214.8 | 119.7 | 99.6 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 305.9
2021/08/16 | 1:00 | 209.2 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.7 | 0 | 0 | 306.5
2021/08/16 | 2:00 | 220.8 | 119.7 | 99.6 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 305.5
2021/08/16 | 3:00 | 235.4 | 119.7 | 99.6 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 0.1 | 0 | 309.6
2021/08/16 | 4:00 | 241 | 119.7 | 99.6 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 0.3 | 0 | 312.7
2021/08/16 | 5:00 | 236.4 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 1.7 | -0.4 | 3.7 | -2.4 | 0 | 0 | 309.1
2021/08/16 | 6:00 | 228.7 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 16.5 | -3.9 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 319.8
2021/08/16 | 7:00 | 242.2 | 119.7 | 99.6 | 88.5 | 0 | 12.9 | 40.1 | -9.4 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 352.4
2021/08/16 | 8:00 | 275.7 | 119.7 | 99.6 | 71.4 | 0 | 12.9 | 69.2 | -16.3 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 356.9
2021/08/16 | 9:00 | 304.8 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 96.5 | -22.7 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 377.1
2021/08/16 | 10:00 | 313.5 | 119.7 | 99.6 | 93.7 | 0 | 12.9 | 74.6 | -17.6 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 0 | 383.4
2021/08/16 | 11:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 86.1 | 0 | 12.9 | 67.5 | -15.9 | 1.8 | -1.2 | 0.8 | 0 | 371.3
2021/08/16 | 12:00 | 314.8 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 62.6 | -14.7 | 2.9 | -1.9 | 0.8 | 0 | 368.3
2021/08/16 | 13:00 | 312.8 | 119.7 | 99.6 | 86.9 | 0 | 12.9 | 61.6 | -14.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 0 | 367.6
2021/08/16 | 14:00 | 318.9 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 68.1 | -16 | 1.5 | -1 | 0.8 | 0 | 372
2021/08/16 | 15:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 114.3 | 0 | 12.9 | 48.9 | -11.5 | 1.3 | -0.8 | 1.6 | 0 | 386
2021/08/16 | 16:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 120.3 | 0 | 12.9 | 32.7 | -7.7 | 0.9 | -0.6 | 2.4 | 0 | 380.2
2021/08/16 | 17:00 | 313.1 | 119.7 | 99.6 | 123.9 | 0 | 12.9 | 15.9 | -3.7 | 0.6 | -0.4 | 3 | 0 | 371.5
2021/08/16 | 18:00 | 312.1 | 119.7 | 99.6 | 131.5 | 0 | 12.9 | 1.7 | -0.4 | 1.3 | -0.8 | 3.5 | 0 | 369
2021/08/16 | 19:00 | 304.6 | 119.7 | 99.6 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 3.2 | 0 | 363.3
2021/08/16 | 20:00 | 290.6 | 119.7 | 99.6 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -3.6 | 2.5 | 0 | 356.9
2021/08/16 | 21:00 | 276.9 | 119.7 | 99.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | -10.9 | 1.3 | 0 | 335.6
2021/08/16 | 22:00 | 264.2 | 119.7 | 99.6 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | -10.8 | 0.8 | 0 | 323.8
2021/08/16 | 23:00 | 258 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | -9.9 | 0.5 | 0 | 319.4
2021/08/17 | 0:00 | 245.6 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | -8.7 | 0 | 0 | 301.6
2021/08/17 | 1:00 | 243.1 | 119.7 | 99.6 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | -12.1 | -10.1 | 0 | 293.9
2021/08/17 | 2:00 | 253.5 | 119.7 | 99.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | -15 | 0 | 0 | 304.9
2021/08/17 | 3:00 | 268 | 119.7 | 99.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | -17.7 | 0 | 0 | 313.7
2021/08/17 | 4:00 | 271.2 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | -19.2 | 0 | 0 | 314.7
2021/08/17 | 5:00 | 265.9 | 119.7 | 99.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 24 | -15.5 | 0 | 0 | 313.6
2021/08/17 | 6:00 | 266 | 119.7 | 99.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 3.1 | -0.7 | 32 | -20.7 | 0 | 0 | 310.4
2021/08/17 | 7:00 | 287.4 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 10.7 | -2.5 | 29.1 | -18.8 | -12 | 0 | 331.4
2021/08/17 | 8:00 | 330.9 | 119.7 | 99.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 14.6 | -3.4 | 28.2 | -18.2 | 1.8 | 0 | 372.7
2021/08/17 | 9:00 | 359.7 | 119.7 | 99.6 | 126.4 | 0 | 12.9 | 19.9 | -4.7 | 34.9 | -22.6 | 2.6 | 0 | 388.7
2021/08/17 | 10:00 | 367.2 | 119.7 | 99.6 | 131.5 | 0 | 12.9 | 24.3 | -5.7 | 23.5 | -15.2 | 11 | 0 | 401.6
2021/08/17 | 11:00 | 368.8 | 119.7 | 99.6 | 125.6 | 0 | 12.9 | 22.6 | -5.3 | 43.6 | -28.2 | 2.2 | 0 | 392.7
2021/08/17 | 12:00 | 351.3 | 119.7 | 99.6 | 123.5 | 0 | 12.9 | 25.9 | -6.1 | 29.5 | -19.1 | 1.9 | 0 | 387.8
2021/08/17 | 13:00 | 364.6 | 119.7 | 99.6 | 125.2 | 0 | 12.9 | 30.5 | -7.2 | 33 | -21.3 | 2.2 | 0 | 394.6
2021/08/17 | 14:00 | 368 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 24.1 | -5.7 | 32.7 | -21.1 | 7 | 0 | 397.5
2021/08/17 | 15:00 | 363.6 | 119.7 | 99.6 | 127.1 | 0 | 12.9 | 13.2 | -3.1 | 43.3 | -28 | 4.1 | 0 | 388.8
2021/08/17 | 16:00 | 362.7 | 119.7 | 99.6 | 77.8 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 101.1 | -55.7 | 1.1 | 0 | 363.2
2021/08/17 | 17:00 | 350.3 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 79.3 | -51.3 | 11 | 0 | 354.2
2021/08/17 | 18:00 | 341.9 | 119.7 | 99.6 | 114.4 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 56.7 | -36.7 | 1.8 | 0 | 368.6
2021/08/17 | 19:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.3 | -41.6 | 8.7 | 0 | 342.4
2021/08/17 | 20:00 | 314.6 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107 | -78.6 | -12 | 0 | 314.6
2021/08/17 | 21:00 | 306.7 | 119.7 | 99.6 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | -88.1 | -12 | 0 | 306.7
2021/08/17 | 22:00 | 295.6 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.7 | -85 | -12 | 0 | 295.6
2021/08/17 | 23:00 | 289.1 | 119.7 | 99.6 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | -30.3 | 0 | 0 | 319.6
2021/08/18 | 0:00 | 276 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.6 | -72.6 | -12 | 0 | 285.6
2021/08/18 | 1:00 | 274.6 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.9 | -103.9 | -12 | 0 | 285.6
2021/08/18 | 2:00 | 285.9 | 119.7 | 99.6 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | -130.5 | -12 | 0 | 285.9
2021/08/18 | 3:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.2 | -97.8 | -12 | 0 | 299.7
2021/08/18 | 4:00 | 299.9 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.3 | -68.9 | -12 | 0 | 299.9
2021/08/18 | 5:00 | 295.7 | 119.7 | 99.6 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 36.3 | -23.5 | 0 | 0 | 317.1
2021/08/18 | 6:00 | 289.3 | 119.7 | 99.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 21.8 | -14.1 | 0 | 0 | 334
2021/08/18 | 7:00 | 308.4 | 119.7 | 99.6 | 73.7 | 0 | 12.9 | 15.3 | -3.6 | 16.7 | -10.8 | 0 | 0 | 323.5
2021/08/18 | 8:00 | 351.1 | 119.7 | 99.6 | 81.6 | 0 | 12.9 | 19.4 | -3.5 | 20.2 | -9.8 | 11 | 0 | 351.1
2021/08/18 | 9:00 | 379.8 | 119.7 | 99.6 | 119.3 | 0 | 12.9 | 39.6 | -9.3 | 2.3 | -1.5 | 2 | 0 | 384.6
2021/08/18 | 10:00 | 391.5 | 119.7 | 99.6 | 120.1 | 0 | 12.9 | 52.6 | -12.4 | 0.1 | -0.1 | 2 | 0 | 394.5
2021/08/18 | 11:00 | 398.1 | 119.7 | 99.6 | 120.3 | 0 | 12.9 | 59 | -13.9 | 0.1 | -0.1 | 2 | 0 | 399.6
2021/08/18 | 12:00 | 383.4 | 119.7 | 99.6 | 111.6 | 0 | 12.9 | 59.8 | -14.1 | 1.5 | -1 | 1.5 | 0 | 391.5
2021/08/18 | 13:00 | 398 | 119.7 | 99.6 | 120.9 | 0 | 12.9 | 52.9 | -12.4 | 6.7 | -4.3 | 2 | 0 | 398
2021/08/18 | 14:00 | 400.8 | 119.7 | 99.6 | 125.7 | 0 | 12.9 | 38.9 | -9.2 | 11.4 | -7.4 | 11 | 0 | 402.6
2021/08/18 | 15:00 | 396.6 | 119.7 | 99.6 | 124.3 | 0 | 12.9 | 46.7 | -11 | 4.4 | -2.8 | 11 | 0 | 404.8
2021/08/18 | 16:00 | 392.7 | 119.7 | 99.6 | 127.8 | 0 | 12.9 | 34.7 | -8.2 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 397.5
2021/08/18 | 17:00 | 375.8 | 119.7 | 99.6 | 128.7 | 0 | 12.9 | 13.6 | -3.2 | 1.4 | -0.9 | 11 | 0 | 382.8
2021/08/18 | 18:00 | 365.1 | 119.7 | 99.6 | 125 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 16.1 | -10.4 | 11 | 0 | 374.7
2021/08/18 | 19:00 | 349.4 | 119.7 | 99.6 | 112.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | -16.6 | 1.6 | 0 | 355
2021/08/18 | 20:00 | 333.1 | 119.7 | 99.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | -21.7 | 7.3 | 0 | 333.1
2021/08/18 | 21:00 | 320.3 | 119.7 | 99.6 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | -39.1 | 0 | 0 | 326.1
2021/08/18 | 22:00 | 308.8 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.7 | -46.4 | -12 | 0 | 310.9
2021/08/18 | 23:00 | 298.7 | 119.7 | 99.6 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.5 | -48.2 | -12 | 0 | 312
2021/08/19 | 0:00 | 283.9 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | -74.9 | 0 | 0 | 303.2
2021/08/19 | 1:00 | 280.2 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.2 | -70.2 | 0 | 0 | 306.5
2021/08/19 | 2:00 | 291.4 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | -88.4 | 0 | 0 | 303.2
2021/08/19 | 3:00 | 304.1 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | -81.2 | 0 | 0 | 306.5
2021/08/19 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 99.6 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | -81.4 | 0 | 0 | 305.9
2021/08/19 | 5:00 | 297.8 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 63.7 | -41.2 | 0 | 0 | 329.8
2021/08/19 | 6:00 | 297 | 119.7 | 99.6 | 89.7 | 0 | 12.9 | 16.4 | -3.9 | 55.7 | -36 | 0 | 0 | 354.1
2021/08/19 | 7:00 | 322.7 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 51.4 | -12.1 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 374.5
2021/08/19 | 8:00 | 378.6 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 88.4 | -20.8 | 10.1 | -6.5 | 1.6 | 0 | 399.9
2021/08/19 | 9:00 | 417 | 119.7 | 99.6 | 120.4 | 0 | 12.9 | 87.9 | -20.7 | 30.9 | -20 | 2.7 | 0 | 433.4
2021/08/19 | 10:00 | 426.1 | 119.7 | 99.6 | 132.1 | 0 | 12.9 | 70.6 | -16.6 | 34.6 | -22.4 | 3.6 | 0 | 434.1
2021/08/19 | 11:00 | 427.6 | 119.7 | 99.6 | 127.3 | 0 | 12.9 | 71.3 | -16.8 | 43.5 | -28.1 | 3.4 | 0 | 432.8
2021/08/19 | 12:00 | 404.8 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 63.7 | -13.9 | 54.3 | -31.9 | 2 | 0 | 404.8
2021/08/19 | 13:00 | 410.5 | 119.7 | 99.6 | 123.3 | 0 | 12.9 | 32.9 | -7.4 | 71 | -44.8 | 3.3 | 0 | 410.5
2021/08/19 | 14:00 | 405.5 | 119.7 | 99.6 | 130.6 | 0 | 12.9 | 26.8 | -6.3 | 62.2 | -40.2 | 3.4 | 0 | 408.7
2021/08/19 | 15:00 | 396.2 | 119.7 | 99.6 | 132.6 | 0 | 12.9 | 28.3 | -6.7 | 45.2 | -29.2 | 3.7 | 0 | 406.1
2021/08/19 | 16:00 | 393.2 | 119.7 | 99.6 | 137.3 | 0 | 12.9 | 24.6 | -5.8 | 25.9 | -16.7 | 5 | 0 | 402.5
2021/08/19 | 17:00 | 375.6 | 119.7 | 99.6 | 135.6 | 0 | 12.9 | 14.7 | -3.5 | 25.6 | -16.6 | 4.5 | 0 | 392.5
2021/08/19 | 18:00 | 363.3 | 119.7 | 99.6 | 137.9 | 0 | 12.9 | 2.1 | -0.5 | 16.1 | -10.4 | 5.1 | 0 | 382.5
2021/08/19 | 19:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | -22.1 | 3.4 | 0 | 377.5
2021/08/19 | 20:00 | 332.8 | 119.7 | 99.6 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | -16.2 | 3.3 | 0 | 366.8
2021/08/19 | 21:00 | 318.7 | 119.7 | 99.6 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 2.8 | 0 | 361.5
2021/08/19 | 22:00 | 307.2 | 119.7 | 99.6 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.9 | -7.7 | 2.6 | 0 | 337.8
2021/08/19 | 23:00 | 295.5 | 119.7 | 99.6 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | -25.4 | 0.1 | 0 | 328.9
2021/08/20 | 0:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.2 | -24.1 | 0 | 0 | 310.7
2021/08/20 | 1:00 | 276.3 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | -25.3 | 0 | 0 | 312.3
2021/08/20 | 2:00 | 287.6 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | -28.8 | 0 | 0 | 313.3
2021/08/20 | 3:00 | 298.9 | 119.7 | 99.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | -15.3 | 0 | 0 | 310.7
2021/08/20 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 99.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | -15.3 | 0 | 0 | 312.1
2021/08/20 | 5:00 | 296.9 | 119.7 | 99.6 | 85.2 | 0 | 12.9 | 1.5 | -0.4 | 11 | -7.1 | 0.2 | 0 | 322.6
2021/08/20 | 6:00 | 296.7 | 119.7 | 99.6 | 66.2 | 0 | 12.9 | 18.5 | -4.4 | 16.8 | -10.9 | 0 | 0 | 318.4
2021/08/20 | 7:00 | 315.5 | 119.7 | 99.6 | 82.2 | 0 | 12.9 | 52 | -12.2 | 5.5 | -3.6 | 0 | 0 | 356.1
2021/08/20 | 8:00 | 369.9 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 88.2 | -20.8 | 6.4 | -4.1 | 0 | 0 | 374
2021/08/20 | 9:00 | 409.7 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 108.1 | -20.1 | 4.7 | 0 | 0.7 | 0 | 411.6
2021/08/20 | 10:00 | 435.2 | 119.7 | 99.6 | 90.9 | 0 | 12.9 | 129.5 | -22 | 6.1 | 0 | 0.8 | 0 | 437.5
2021/08/20 | 11:00 | 448.4 | 119.7 | 99.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 135 | -20.1 | 11.2 | 0 | 0.8 | 0 | 452.5
2021/08/20 | 12:00 | 438.4 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 135 | -39.5 | 16.2 | 0 | 0.3 | 0 | 439.7
2021/08/20 | 13:00 | 454.4 | 119.7 | 99.6 | 90.4 | 0 | 12.9 | 126.6 | -14.6 | 27.1 | 0 | 0.8 | 0 | 462.5
2021/08/20 | 14:00 | 451.7 | 119.7 | 99.6 | 130.9 | 0 | 12.9 | 99.9 | -22.1 | 12.2 | -3.6 | 2.2 | 0 | 451.7
2021/08/20 | 15:00 | 444.5 | 119.7 | 99.6 | 143.9 | 0 | 12.9 | 71.2 | -9.7 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0 | 445.9
2021/08/20 | 16:00 | 430.6 | 119.7 | 104.6 | 154.7 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 5.5 | 0 | 4.8 | 0 | 430.6
2021/08/20 | 17:00 | 399.9 | 119.7 | 99.6 | 152.4 | 0 | 12.9 | 7.5 | -1.4 | 11.5 | -6.4 | 4.1 | 0 | 399.9
2021/08/20 | 18:00 | 386.5 | 119.7 | 99.6 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 31.9 | -15.2 | 2.9 | 0 | 386.5
2021/08/20 | 19:00 | 367.8 | 119.7 | 99.6 | 128.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | -19.7 | 2.1 | 0 | 373.8
2021/08/20 | 20:00 | 347.3 | 119.7 | 99.6 | 106 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | -19 | 1.3 | 0 | 349.9
2021/08/20 | 21:00 | 333.1 | 119.7 | 99.6 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | -20.4 | 0.8 | 0 | 333.1
2021/08/20 | 22:00 | 319.5 | 119.7 | 99.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | -24.1 | 0.1 | 0 | 320
2021/08/20 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.9 | -27.7 | 0 | 0 | 314.4
2021/08/21 | 0:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | -16.9 | 1.5 | 0 | 335.5
2021/08/21 | 1:00 | 284 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | -13.8 | 1.5 | 0 | 333.9
2021/08/21 | 2:00 | 289.2 | 119.7 | 99.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | -14.2 | 1.8 | 0 | 338.1
2021/08/21 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 99.6 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 3.2 | 0 | 353.8
2021/08/21 | 4:00 | 297.1 | 119.7 | 99.6 | 115.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | -5.8 | 3.4 | 0 | 354
2021/08/21 | 5:00 | 288.1 | 119.7 | 99.6 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 18.7 | -12.1 | 1.9 | 0 | 338.8
2021/08/21 | 6:00 | 278.1 | 119.7 | 99.6 | 84.5 | 0 | 12.9 | 14.5 | -3.4 | 9.3 | -6 | 1.4 | 0 | 332.5
2021/08/21 | 7:00 | 292.7 | 119.7 | 99.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 54.2 | -12.8 | 6.5 | -4.2 | 0 | 0 | 345.4
2021/08/21 | 8:00 | 328.2 | 119.7 | 99.6 | 65.6 | 0 | 12.9 | 87.1 | -20.5 | 10.1 | -6.5 | 0 | 0 | 368
2021/08/21 | 9:00 | 358.7 | 119.7 | 99.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 113.7 | -26.8 | 6.8 | -4.4 | 0.3 | 0 | 392.9
2021/08/21 | 10:00 | 378.4 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 124.2 | -60.4 | 9.4 | -5 | 0.8 | 0 | 378.4
2021/08/21 | 11:00 | 385 | 119.7 | 99.6 | 87.9 | 0 | 12.9 | 111.7 | -26.3 | 15.8 | -10.2 | 1.4 | 0 | 412.5
2021/08/21 | 12:00 | 374.9 | 119.7 | 99.6 | 101.1 | 0 | 12.9 | 83.8 | -19.7 | 18.8 | -12.2 | 2 | 0 | 406
2021/08/21 | 13:00 | 368.1 | 119.7 | 99.6 | 119.9 | 0 | 12.9 | 53.7 | -12.6 | 22.2 | -14.4 | 3.1 | 0 | 404.1
2021/08/21 | 14:00 | 359.7 | 119.7 | 99.6 | 128.4 | 0 | 12.9 | 45.6 | -10.7 | 12 | -7.8 | 3.8 | 0 | 403.5
2021/08/21 | 15:00 | 354.5 | 119.7 | 99.6 | 124.7 | 0 | 12.9 | 42.9 | -10.1 | 13.8 | -8.9 | 3.5 | 0 | 398.1
2021/08/21 | 16:00 | 353 | 119.7 | 99.6 | 135.4 | 0 | 12.9 | 29.3 | -6.9 | 13.4 | -8.7 | 4.4 | 0 | 399.1
2021/08/21 | 17:00 | 344.7 | 119.7 | 99.6 | 144.6 | 0 | 12.9 | 9.2 | -2.2 | 15.1 | -9.8 | 5.2 | 0 | 394.3
2021/08/21 | 18:00 | 342.9 | 119.7 | 99.6 | 135 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 32.4 | -21 | 4.4 | 0 | 383.5
2021/08/21 | 19:00 | 333.6 | 119.7 | 99.6 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.3 | -30.6 | 2.6 | 0 | 365.4
2021/08/21 | 20:00 | 318.5 | 119.7 | 99.6 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | -42.4 | 1.4 | 0 | 340
2021/08/21 | 21:00 | 302.8 | 119.7 | 99.6 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.2 | -69.2 | 0 | 0 | 302.8
2021/08/21 | 22:00 | 291.3 | 119.7 | 99.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | -19.7 | 1.4 | 0 | 335.5
2021/08/21 | 23:00 | 279.7 | 119.7 | 99.6 | 96.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 1.8 | 0 | 334.8
2021/08/22 | 0:00 | 263.9 | 119.7 | 99.6 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.3 | -6.7 | 3.4 | 0 | 352.4
2021/08/22 | 1:00 | 259.7 | 119.7 | 99.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | -22.3 | 1.3 | 0 | 334.8
2021/08/22 | 2:00 | 268.8 | 119.7 | 99.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | -16.3 | 2.7 | 0 | 348.6
2021/08/22 | 3:00 | 278 | 119.7 | 99.6 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | -33.2 | 1.4 | 0 | 342
2021/08/22 | 4:00 | 278.3 | 119.7 | 99.6 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | -28.1 | 2 | 0 | 346.8
2021/08/22 | 5:00 | 268 | 119.7 | 99.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 1.4 | -0.3 | 37.8 | -24.4 | 1.6 | 0 | 340.5
2021/08/22 | 6:00 | 257.7 | 119.7 | 99.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 33.4 | -21.6 | 0.2 | 0 | 332.2
2021/08/22 | 7:00 | 269.2 | 119.7 | 99.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 48.1 | -11.3 | 42.1 | -27.2 | 0 | 0 | 359.5
2021/08/22 | 8:00 | 295.1 | 119.7 | 99.6 | 77 | 0 | 12.9 | 79.1 | -18.6 | 47.4 | -30.7 | 0 | 0 | 386.4
2021/08/22 | 9:00 | 325.8 | 119.7 | 99.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 121.7 | -59.4 | 77.7 | -77.7 | 0 | 0 | 370.1
2021/08/22 | 10:00 | 342.8 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 113.8 | -26.8 | 92.8 | -92.8 | 0 | 0 | 396.1
2021/08/22 | 11:00 | 354.9 | 119.7 | 99.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 115.7 | -27.2 | 93.3 | -93.3 | 0 | 0 | 396.3
2021/08/22 | 12:00 | 362 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 102.6 | -24.1 | 89.7 | -89.7 | 0 | 0 | 387.6
2021/08/22 | 13:00 | 355.4 | 119.7 | 99.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 70.9 | -16.7 | 85.1 | -85.1 | 0 | 0 | 362
2021/08/22 | 14:00 | 349 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 61.5 | -14.5 | 87.7 | -87.7 | 0 | 0 | 356.1
2021/08/22 | 15:00 | 344.6 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 34 | -5.9 | 111.8 | -104.7 | 0 | 0 | 344.6
2021/08/22 | 16:00 | 337.1 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 10.8 | -0.8 | 103.4 | -95.6 | 1.1 | 0 | 337.1
2021/08/22 | 17:00 | 338.5 | 119.7 | 99.6 | 104.7 | 0 | 12.9 | 3.3 | -0.8 | 91.5 | -91.5 | 2.7 | 0 | 342.1
2021/08/22 | 18:00 | 338 | 119.7 | 99.6 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 64.5 | -41.7 | 4.9 | 0 | 390
2021/08/22 | 19:00 | 326.5 | 119.7 | 99.6 | 105.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.6 | -82.6 | 2.7 | 0 | 340
2021/08/22 | 20:00 | 311.2 | 119.7 | 99.6 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.5 | -91.5 | 0.9 | 0 | 315.7
2021/08/22 | 21:00 | 298 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | -85.9 | 0.3 | 0 | 309.4
2021/08/22 | 22:00 | 283.5 | 119.7 | 99.6 | 77 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.4 | -78.4 | 0 | 0 | 309.2
2021/08/22 | 23:00 | 272.9 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.4 | -40.4 | 0.2 | 0 | 330.1
2021/08/23 | 0:00 | 261.6 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 313.6
2021/08/23 | 1:00 | 256.4 | 119.7 | 99.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | -17.6 | 0 | 0 | 312.2
2021/08/23 | 2:00 | 265.3 | 119.7 | 99.6 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | -21.7 | 0 | 0 | 313.9
2021/08/23 | 3:00 | 276.4 | 119.7 | 99.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | -24 | 0 | 0 | 315.7
2021/08/23 | 4:00 | 280.5 | 119.7 | 99.6 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.4 | -38.4 | -12 | 0 | 308.3
2021/08/23 | 5:00 | 278 | 119.7 | 99.6 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 22.8 | -14.7 | 0 | 0 | 311.2
2021/08/23 | 6:00 | 283.9 | 119.7 | 99.6 | 75.1 | 0 | 12.9 | 7.6 | -1.8 | 15.7 | -10.2 | 0 | 0 | 318.6
2021/08/23 | 7:00 | 316.6 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 38.6 | -9.1 | 26.2 | -16.9 | 0 | 0 | 357.4
2021/08/23 | 8:00 | 379.2 | 119.7 | 99.6 | 77.9 | 0 | 12.9 | 66.3 | -13.5 | 27.8 | -11.5 | 0 | 0 | 379.2
2021/08/23 | 9:00 | 424.1 | 119.7 | 99.6 | 102.6 | 0 | 12.9 | 102.2 | -23.3 | 21.1 | -11.5 | 0.8 | 0 | 424.1
2021/08/23 | 10:00 | 443.8 | 119.7 | 99.6 | 104.3 | 0 | 12.9 | 115.8 | -12.8 | 21.2 | 0 | -10.7 | 0 | 450
2021/08/23 | 11:00 | 457.2 | 119.7 | 99.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 117.9 | -8.3 | 25.7 | 0 | 1.8 | 0 | 461.8
2021/08/23 | 12:00 | 439.5 | 119.7 | 99.6 | 96.9 | 0 | 12.9 | 105.9 | -18.2 | 38.9 | -4.6 | -11.6 | 0 | 439.5
2021/08/23 | 13:00 | 457.6 | 119.7 | 99.6 | 88.5 | 0 | 12.9 | 118.8 | -8.9 | 31.7 | 0 | 1.3 | 0 | 463.6
2021/08/23 | 14:00 | 463.2 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 109.9 | -6.8 | 39.4 | 0 | 1.9 | 0 | 469.3
2021/08/23 | 15:00 | 452.1 | 119.7 | 99.6 | 124.8 | 0 | 12.9 | 73.4 | -11.6 | 35.3 | -5.5 | 3.5 | 0 | 452.1
2021/08/23 | 16:00 | 444.4 | 119.7 | 99.6 | 141.2 | 0 | 12.9 | 37.8 | -0.4 | 22.6 | 0 | 11 | 0 | 444.4
2021/08/23 | 17:00 | 413.7 | 119.7 | 101 | 143.8 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 15.3 | 0 | 11 | 0 | 413.7
2021/08/23 | 18:00 | 398.9 | 119.7 | 100.6 | 143.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 10.8 | 0 | 11 | 0 | 398.9
2021/08/23 | 19:00 | 380.9 | 119.7 | 99.6 | 136.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 11 | 0 | 380.9
2021/08/23 | 20:00 | 359.8 | 119.7 | 99.6 | 128.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 11 | 0 | 371.6
2021/08/23 | 21:00 | 345.9 | 119.7 | 99.6 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3.7 | 0 | 360.5
2021/08/23 | 22:00 | 328.4 | 119.7 | 99.6 | 116 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 349.4
2021/08/23 | 23:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 5.5 | 0 | 332.4
2021/08/24 | 0:00 | 296.4 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0 | 311.1
2021/08/24 | 1:00 | 291 | 119.7 | 99.6 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 0.2 | 0 | 305.4
2021/08/24 | 2:00 | 298 | 119.7 | 99.6 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | -1.6 | 0.2 | 0 | 311.6
2021/08/24 | 3:00 | 309.6 | 119.7 | 99.6 | 85.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 0.7 | 0 | 320
2021/08/24 | 4:00 | 310 | 119.7 | 99.6 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.4 | -6.1 | 0.5 | 0 | 315.9
2021/08/24 | 5:00 | 304.9 | 119.7 | 99.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 15.3 | -9.9 | 0.2 | 0 | 307.8
2021/08/24 | 6:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 6 | -1.4 | 25.3 | -16.4 | 0 | 0 | 311.6
2021/08/24 | 7:00 | 325.3 | 119.7 | 99.6 | 82.5 | 0 | 12.9 | 14.3 | -3.4 | 38.3 | -24.8 | 0 | 0 | 339.1
2021/08/24 | 8:00 | 374.3 | 119.7 | 99.6 | 102.3 | 0 | 12.9 | 27.2 | -5.3 | 39.2 | -22.1 | 0.8 | 0 | 374.3
2021/08/24 | 9:00 | 407.7 | 119.7 | 99.6 | 114.3 | 0 | 12.9 | 43 | -6.9 | 38.5 | -15.2 | 1.8 | 0 | 407.7
2021/08/24 | 10:00 | 423.8 | 119.7 | 99.6 | 120.2 | 0 | 12.9 | 58.6 | -10.3 | 29.1 | -8 | 2 | 0 | 423.8
2021/08/24 | 11:00 | 433.1 | 119.7 | 99.6 | 139.3 | 0 | 12.9 | 46.3 | -3.5 | 9 | 0 | 11 | 0 | 434.3
2021/08/24 | 12:00 | 413.7 | 119.7 | 99.6 | 127.6 | 0 | 12.9 | 40.4 | -2.8 | 16.2 | 0 | 2.9 | 0 | 416.5
2021/08/24 | 13:00 | 427.6 | 119.7 | 99.6 | 137 | 0 | 12.9 | 32.1 | -0.8 | 20.9 | 0 | 6.9 | 0 | 428.3
2021/08/24 | 14:00 | 428.1 | 119.7 | 99.6 | 140.4 | 0 | 12.9 | 20.5 | -0.2 | 28.8 | -4.6 | 11 | 0 | 428.1
2021/08/24 | 15:00 | 416.2 | 119.7 | 99.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 50.7 | -6.9 | 2.9 | 0 | 416.2
2021/08/24 | 16:00 | 406.6 | 119.7 | 99.6 | 122.4 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 62.6 | -17.8 | 2.1 | 0 | 406.6
2021/08/24 | 17:00 | 385.6 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 66.1 | -9.3 | 1.3 | 0 | 385.6
2021/08/24 | 18:00 | 378.8 | 119.7 | 99.6 | 124.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 37.9 | -18 | 2.1 | 0 | 378.8
2021/08/24 | 19:00 | 361.8 | 119.7 | 99.6 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | -12.8 | 0.4 | 0 | 361.8
2021/08/24 | 20:00 | 348.5 | 119.7 | 99.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.7 | -23.9 | 0 | 0 | 348.5
2021/08/24 | 21:00 | 334.2 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.9 | -54.9 | 0 | 0 | 334.2
2021/08/24 | 22:00 | 323.1 | 119.7 | 99.6 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.2 | -60.1 | -12 | 0 | 323.1
2021/08/24 | 23:00 | 313.2 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.7 | -93.3 | -12 | 0 | 313.2
2021/08/25 | 0:00 | 296.8 | 119.7 | 99.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.3 | -119.3 | -12 | 0 | 296.8
2021/08/25 | 1:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.9 | -113.9 | -12 | 0 | 292.4
2021/08/25 | 2:00 | 302.6 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | -111.6 | 0 | 0 | 302.6
2021/08/25 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 99.6 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.4 | -98.7 | -12 | 0 | 313.7
2021/08/25 | 4:00 | 314.3 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.2 | -106.1 | 0 | 0 | 314.3
2021/08/25 | 5:00 | 310.2 | 119.7 | 99.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 125.8 | -103 | -12 | 0 | 310.2
2021/08/25 | 6:00 | 311.3 | 119.7 | 99.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 121.3 | -115.8 | -12 | 0 | 311.5
2021/08/25 | 7:00 | 337.2 | 119.7 | 99.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 108.9 | -86.7 | 0 | 0 | 338.2
2021/08/25 | 8:00 | 392.3 | 119.7 | 99.6 | 91.3 | 0 | 12.9 | 28.9 | -4 | 99.9 | -56 | 0 | 0 | 392.3
2021/08/25 | 9:00 | 424.7 | 119.7 | 99.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 32.5 | 0 | 79 | -15.4 | 0.6 | 0 | 426.4
2021/08/25 | 10:00 | 434.3 | 119.7 | 99.6 | 125.6 | 0 | 12.9 | 43.9 | -4.7 | 29 | -1.5 | 9.8 | 0 | 434.3
2021/08/25 | 11:00 | 443 | 119.7 | 108.1 | 131.2 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 17.8 | 0 | 11 | 0 | 443
2021/08/25 | 12:00 | 425 | 119.7 | 100.5 | 123.5 | 0 | 12.9 | 46.1 | 0 | 19.9 | 0 | 2.4 | 0 | 425
2021/08/25 | 13:00 | 443.7 | 119.7 | 99.6 | 113.6 | 0 | 12.9 | 58.3 | -4.9 | 43.8 | -1.3 | 2 | 0 | 443.7
2021/08/25 | 14:00 | 445.6 | 119.7 | 99.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 48 | -0.7 | 45.7 | 0 | 2.2 | 0 | 446.2
2021/08/25 | 15:00 | 433.2 | 119.7 | 99.6 | 85.3 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0 | 76.8 | -3.2 | 11 | 0 | 433.2
2021/08/25 | 16:00 | 424.7 | 119.7 | 99.6 | 116.9 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 58.4 | -2.1 | 2.2 | 0 | 424.7
2021/08/25 | 17:00 | 406.5 | 119.7 | 99.6 | 124.7 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 39.5 | -5 | 11 | 0 | 406.5
2021/08/25 | 18:00 | 394.3 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 36.8 | -1.1 | 2.3 | 0 | 394.3
2021/08/25 | 19:00 | 377.5 | 119.7 | 99.6 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | -1.7 | 2.3 | 0 | 377.5
2021/08/25 | 20:00 | 359.7 | 119.7 | 99.6 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -1.5 | 2.2 | 0 | 359.7
2021/08/25 | 21:00 | 346.6 | 119.7 | 99.6 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | -1.4 | 11 | 0 | 346.6
2021/08/25 | 22:00 | 332.3 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | -10.9 | 0 | 0 | 332.3
2021/08/25 | 23:00 | 316.9 | 119.7 | 99.6 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.7 | -31.5 | 0 | 0 | 323.5
2021/08/26 | 0:00 | 298.4 | 119.7 | 56.9 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | -8.9 | 0 | 0 | 298.4
2021/08/26 | 1:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | -17.6 | 0 | 0 | 291.1
2021/08/26 | 2:00 | 301.8 | 119.7 | 56.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.2 | -7.4 | 0 | 0 | 301.8
2021/08/26 | 3:00 | 309.8 | 119.7 | 58.4 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2021/08/26 | 4:00 | 311.7 | 119.7 | 67.6 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2021/08/26 | 5:00 | 306.3 | 119.7 | 78.7 | 71 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2021/08/26 | 6:00 | 311.6 | 119.7 | 73.9 | 64.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2021/08/26 | 7:00 | 343.4 | 119.7 | 72.2 | 65.8 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2021/08/26 | 8:00 | 409.2 | 119.7 | 87.8 | 73.1 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2021/08/26 | 9:00 | 456.4 | 119.7 | 88.1 | 81.3 | 0 | 12.9 | 117.9 | 0 | 36 | 0 | 0.5 | 0 | 456.4
2021/08/26 | 10:00 | 481.2 | 119.7 | 85.1 | 76.6 | 0 | 12.9 | 130.5 | 0 | 56.3 | 0 | 0.1 | 0 | 481.2
2021/08/26 | 11:00 | 494.1 | 119.7 | 90.5 | 96.3 | 0 | 12.9 | 122.5 | 0 | 50.8 | 0 | 1.4 | 0 | 494.1
2021/08/26 | 12:00 | 475.7 | 119.7 | 90.7 | 82.5 | 0 | 12.9 | 98.6 | 0 | 70.7 | 0 | 0.6 | 0 | 475.7
2021/08/26 | 13:00 | 492.1 | 119.7 | 91 | 97.9 | 0 | 12.9 | 97.5 | 0 | 71.6 | 0 | 1.5 | 0 | 492.1
2021/08/26 | 14:00 | 486.1 | 119.7 | 88.8 | 122.2 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 75.6 | 0 | 2.2 | 0 | 486.1
2021/08/26 | 15:00 | 471.9 | 119.7 | 91.4 | 103.4 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 92.8 | 0 | 1.6 | 0 | 471.9
2021/08/26 | 16:00 | 456.7 | 119.7 | 88.4 | 115.7 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 89.6 | 0 | 1.8 | 0 | 456.7
2021/08/26 | 17:00 | 430.3 | 119.7 | 89 | 126.5 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 69 | 0 | 2.4 | 0 | 430.3
2021/08/26 | 18:00 | 416 | 119.7 | 91.5 | 149.5 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 37.5 | 0 | 3.8 | 0 | 416
2021/08/26 | 19:00 | 395.2 | 119.7 | 89.8 | 142.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3.3 | 0 | 395.2
2021/08/26 | 20:00 | 373.2 | 119.7 | 89 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 2.5 | 0 | 373.2
2021/08/26 | 21:00 | 357.5 | 119.7 | 91.4 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1.6 | 0 | 357.5
2021/08/26 | 22:00 | 339 | 119.7 | 90.5 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 1.4 | 0 | 339
2021/08/26 | 23:00 | 325.3 | 119.7 | 90.5 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0.6 | 0 | 325.3
2021/08/27 | 0:00 | 303.8 | 119.7 | 77.8 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0.1 | 0 | 303.8
2021/08/27 | 1:00 | 296.3 | 119.7 | 79.1 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2021/08/27 | 2:00 | 304.8 | 119.7 | 88.8 | 74.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0.3 | 0 | 304.8
2021/08/27 | 3:00 | 313.5 | 119.7 | 90.8 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 313.5
2021/08/27 | 4:00 | 311.9 | 119.7 | 92.4 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.5 | 0 | 311.9
2021/08/27 | 5:00 | 305.1 | 119.7 | 91.2 | 75.9 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 305.1
2021/08/27 | 6:00 | 307 | 119.7 | 75.7 | 74.7 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 307
2021/08/27 | 7:00 | 334.8 | 119.7 | 74.3 | 74.1 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2021/08/27 | 8:00 | 390.8 | 119.7 | 91.2 | 73.6 | 0 | 12.9 | 88.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0 | 390.8
2021/08/27 | 9:00 | 434.4 | 119.7 | 92.4 | 80 | 0 | 12.9 | 120 | 0 | 8.9 | 0 | 0.5 | 0 | 434.4
2021/08/27 | 10:00 | 448.7 | 119.7 | 91.7 | 79 | 0 | 12.9 | 130.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 448.7
2021/08/27 | 11:00 | 459.5 | 119.7 | 76.3 | 96.2 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 18.9 | 0 | 0.5 | 0 | 459.5
2021/08/27 | 12:00 | 447.4 | 119.7 | 73.5 | 88.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0 | 447.4
2021/08/27 | 13:00 | 461.9 | 119.7 | 92.8 | 80.6 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 20.4 | 0 | 0.5 | 0 | 461.9
2021/08/27 | 14:00 | 464.6 | 119.7 | 89.3 | 100.4 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | 464.6
2021/08/27 | 15:00 | 454.7 | 119.7 | 84 | 126.4 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 15.6 | 0 | 1.8 | 0 | 454.7
2021/08/27 | 16:00 | 447.5 | 119.7 | 107.7 | 142.2 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 14.2 | 0 | 3.6 | 0 | 447.5
2021/08/27 | 17:00 | 415.5 | 119.7 | 112.8 | 145.7 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 5.6 | 0 | 4 | 0 | 415.5
2021/08/27 | 18:00 | 396.1 | 119.7 | 111.8 | 145 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 3.9 | 0 | 396.1
2021/08/27 | 19:00 | 373.9 | 119.7 | 101.6 | 134.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 373.9
2021/08/27 | 20:00 | 352.2 | 119.7 | 85.8 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1.9 | 0 | 352.2
2021/08/27 | 21:00 | 334.4 | 119.7 | 89.3 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 334.4
2021/08/27 | 22:00 | 316.7 | 119.7 | 92.6 | 80.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.5 | 0 | 316.7
2021/08/27 | 23:00 | 303 | 119.7 | 79.7 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 303
2021/08/28 | 0:00 | 285.6 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | -11.6 | 0.9 | 0 | 325.8
2021/08/28 | 1:00 | 276.3 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | -14.9 | 0 | 0 | 311.3
2021/08/28 | 2:00 | 282.8 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | -27.5 | 0 | 0 | 319.4
2021/08/28 | 3:00 | 290.5 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | -39.1 | 0 | 0 | 324.5
2021/08/28 | 4:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.7 | -42.5 | 0 | 0 | 327.4
2021/08/28 | 5:00 | 284.1 | 119.7 | 99.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 1 | -0.2 | 77.5 | -77.5 | -12 | 0 | 284.4
2021/08/28 | 6:00 | 277.2 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 16 | -3.8 | 102.2 | -102.2 | -12 | 0 | 296.8
2021/08/28 | 7:00 | 289.7 | 119.7 | 99.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 54.9 | -12.9 | 100.1 | -100.1 | 0 | 0 | 337.6
2021/08/28 | 8:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 93.9 | -22.1 | 106.9 | -106.9 | -12 | 0 | 356.4
2021/08/28 | 9:00 | 348.3 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 93.2 | -21.9 | 106 | -106 | 0 | 0 | 366.8
2021/08/28 | 10:00 | 358.1 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 63.2 | -9.6 | 98.1 | -78.4 | -12 | 0 | 358.1
2021/08/28 | 11:00 | 353.4 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 37.5 | -3.5 | 111.9 | -88.6 | 0 | 0 | 353.4
2021/08/28 | 12:00 | 338.3 | 119.7 | 99.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 40.4 | -5.3 | 92.4 | -75.3 | -12 | 0 | 338.3
2021/08/28 | 13:00 | 335.8 | 119.7 | 99.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 41.9 | -9.9 | 64.6 | -41.8 | 0 | 0 | 358.1
2021/08/28 | 14:00 | 333.1 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 41 | -9.6 | 26.8 | -17.3 | 0.7 | 0 | 356.9
2021/08/28 | 15:00 | 331.4 | 119.7 | 99.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 48.9 | -11.5 | 16.8 | -10.9 | 0.7 | 0 | 357.9
2021/08/28 | 16:00 | 332.1 | 119.7 | 99.6 | 109.8 | 0 | 12.9 | 24.5 | -5.8 | 8.2 | -5.3 | 11 | 0 | 374.6
2021/08/28 | 17:00 | 326.3 | 119.7 | 99.6 | 123.2 | 0 | 12.9 | 9.1 | -2.1 | 4.8 | -3.1 | 11 | 0 | 375.1
2021/08/28 | 18:00 | 325.2 | 119.7 | 99.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 5.7 | -3.7 | 11 | 0 | 373.4
2021/08/28 | 19:00 | 318.2 | 119.7 | 99.6 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | -9.4 | 11 | 0 | 361.5
2021/08/28 | 20:00 | 305 | 119.7 | 99.6 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | -7 | 11 | 0 | 353.2
2021/08/28 | 21:00 | 289.6 | 119.7 | 99.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | -1.5 | 1.7 | 0 | 336
2021/08/28 | 22:00 | 276.6 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 0 | 326.3
2021/08/28 | 23:00 | 266.1 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 2.9 | 0 | 314.2
2021/08/29 | 0:00 | 249.9 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 0 | 0 | 303.7
2021/08/29 | 1:00 | 246.2 | 119.7 | 99.6 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | -1.5 | 0 | 0 | 304.9
2021/08/29 | 2:00 | 256.1 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 304.4
2021/08/29 | 3:00 | 267.1 | 119.7 | 99.6 | 84.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 0.4 | 0 | 318.8
2021/08/29 | 4:00 | 268.6 | 119.7 | 99.6 | 78.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | -2.2 | 8.3 | 0 | 320.4
2021/08/29 | 5:00 | 259.9 | 119.7 | 99.6 | 74.7 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 0 | 308.4
2021/08/29 | 6:00 | 248.9 | 119.7 | 99.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 18.2 | -4.3 | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 318.4
2021/08/29 | 7:00 | 251.7 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 55.4 | -13 | 0.3 | -0.2 | -12 | 0 | 333.5
2021/08/29 | 8:00 | 276.2 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 103.8 | -24.4 | 0.3 | -0.2 | -12 | 0 | 369.9
2021/08/29 | 9:00 | 297.1 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 132.7 | -64.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 367.2
2021/08/29 | 10:00 | 314.9 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 0.3 | -0.2 | -12 | 0 | 357.4
2021/08/29 | 11:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 67 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 3.2 | -2.1 | 0 | 0 | 369.3
2021/08/29 | 12:00 | 336.6 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 9.7 | -6.3 | -12 | 0 | 360.6
2021/08/29 | 13:00 | 336.1 | 119.7 | 99.6 | 66.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 374.2
2021/08/29 | 14:00 | 335.2 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 121.4 | -59.4 | 11 | -7.1 | -12 | 0 | 354.1
2021/08/29 | 15:00 | 335.1 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 83.8 | -19.7 | 7.5 | -4.9 | -12 | 0 | 357.7
2021/08/29 | 16:00 | 333 | 119.7 | 99.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 45.4 | -10.7 | 2.6 | -1.7 | 10.6 | 0 | 374.6
2021/08/29 | 17:00 | 335.4 | 119.7 | 99.6 | 127.8 | 0 | 12.9 | 10.7 | -2.5 | 3.2 | -2.1 | 11 | 0 | 380.3
2021/08/29 | 18:00 | 334.4 | 119.7 | 99.6 | 134.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | -1.4 | 11 | 0 | 378.6
2021/08/29 | 19:00 | 324.9 | 119.7 | 99.6 | 128.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 11 | 0 | 372.7
2021/08/29 | 20:00 | 308.4 | 119.7 | 99.6 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 11 | 0 | 355.4
2021/08/29 | 21:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | -6.2 | 10 | 0 | 340.3
2021/08/29 | 22:00 | 279.3 | 119.7 | 99.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | -12.8 | 5.7 | 0 | 320.5
2021/08/29 | 23:00 | 268.7 | 119.7 | 99.6 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | -30.1 | -12 | 0 | 308.5
2021/08/30 | 0:00 | 255.7 | 119.7 | 56.9 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.6 | -50.8 | -12 | 0 | 271.3
2021/08/30 | 1:00 | 252.6 | 119.7 | 56.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.6 | -39.8 | -12 | 0 | 265.8
2021/08/30 | 2:00 | 262.1 | 119.7 | 56.9 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | -38.3 | -12 | 0 | 264.5
2021/08/30 | 3:00 | 274.5 | 119.7 | 56.9 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.1 | -52 | -12 | 0 | 274.5
2021/08/30 | 4:00 | 280.7 | 119.7 | 56.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | -9.6 | -12 | 0 | 280.7
2021/08/30 | 5:00 | 279.1 | 119.7 | 57.5 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021/08/30 | 6:00 | 289.6 | 119.7 | 83.6 | 66 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2021/08/30 | 7:00 | 318 | 119.7 | 70.7 | 87.8 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 318
2021/08/30 | 8:00 | 382 | 119.7 | 106.3 | 94.5 | 0 | 12.9 | 38.7 | 0 | 9 | 0 | 0.9 | 0 | 382
2021/08/30 | 9:00 | 412.1 | 119.7 | 97.4 | 123.4 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 412.1
2021/08/30 | 10:00 | 420.2 | 119.7 | 93.8 | 118 | 0 | 12.9 | 74.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 420.2
2021/08/30 | 11:00 | 435.4 | 119.7 | 99.8 | 96.5 | 0 | 12.9 | 95.1 | 0 | 2 | 0 | 9.4 | 0 | 435.4
2021/08/30 | 12:00 | 422.3 | 119.7 | 104.4 | 76.4 | 0 | 12.9 | 104.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 422.3
2021/08/30 | 13:00 | 439.9 | 119.7 | 107.9 | 93.8 | 0 | 12.9 | 98.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0.9 | 0 | 439.9
2021/08/30 | 14:00 | 443.1 | 119.7 | 108.3 | 95.9 | 0 | 12.9 | 94.3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 443.1
2021/08/30 | 15:00 | 436.5 | 119.7 | 99.2 | 127.4 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | 0 | 436.5
2021/08/30 | 16:00 | 426.9 | 119.7 | 109.6 | 143.6 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 426.9
2021/08/30 | 17:00 | 399.6 | 119.7 | 107.7 | 136.2 | 0 | 12.9 | 10.8 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 399.6
2021/08/30 | 18:00 | 390 | 119.7 | 107.4 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 390
2021/08/30 | 19:00 | 370 | 119.7 | 105.9 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.8 | 0 | 370
2021/08/30 | 20:00 | 351.3 | 119.7 | 94.4 | 119.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 0 | 351.3
2021/08/30 | 21:00 | 336 | 119.7 | 107.6 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0 | 336
2021/08/30 | 22:00 | 321.8 | 119.7 | 105.1 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0 | 321.8
2021/08/30 | 23:00 | 306.4 | 119.7 | 96.4 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2021/08/31 | 0:00 | 289.9 | 119.7 | 86.9 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2021/08/31 | 1:00 | 282.2 | 119.7 | 72.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282.2
2021/08/31 | 2:00 | 293.5 | 119.7 | 87.1 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2021/08/31 | 3:00 | 304.8 | 119.7 | 97.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2021/08/31 | 4:00 | 304.1 | 119.7 | 98.3 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2021/08/31 | 5:00 | 299.7 | 119.7 | 97.7 | 67 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2021/08/31 | 6:00 | 298.3 | 119.7 | 85.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2021/08/31 | 7:00 | 323.5 | 119.7 | 62.9 | 82.6 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2021/08/31 | 8:00 | 375.3 | 119.7 | 82.2 | 90.4 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2021/08/31 | 9:00 | 406.9 | 119.7 | 96.3 | 91 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2021/08/31 | 10:00 | 418.8 | 119.7 | 115.3 | 74.5 | 0 | 12.9 | 95.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2021/08/31 | 11:00 | 424.6 | 119.7 | 141.2 | 141.4 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 424.6
2021/08/31 | 12:00 | 411 | 119.7 | 134.9 | 131.9 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 411
2021/08/31 | 13:00 | 427.9 | 119.7 | 141.6 | 142.2 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 427.9
2021/08/31 | 14:00 | 429.2 | 119.7 | 141.9 | 144.5 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 429.2
2021/08/31 | 15:00 | 421.1 | 119.7 | 140.8 | 140.8 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 421.1
2021/08/31 | 16:00 | 409 | 119.7 | 137.3 | 135.5 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 409
2021/08/31 | 17:00 | 384.9 | 119.7 | 122.7 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 384.9
2021/08/31 | 18:00 | 375.6 | 119.7 | 120.1 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 375.6
2021/08/31 | 19:00 | 358 | 119.7 | 133.9 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 358
2021/08/31 | 20:00 | 342.4 | 119.7 | 128.1 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 342.4
2021/08/31 | 21:00 | 327.7 | 119.7 | 120.1 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2021/08/31 | 22:00 | 312.2 | 119.7 | 105 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2021/08/31 | 23:00 | 300.6 | 119.7 | 98.4 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2021/09/01 | 0:00 | 284 | 119.7 | 78 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0 | 284
2021/09/01 | 1:00 | 279.3 | 119.7 | 78 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 279.3
2021/09/01 | 2:00 | 289.1 | 119.7 | 81 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0 | 289.1
2021/09/01 | 3:00 | 299.2 | 119.7 | 80.3 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0.3 | 0 | 299.2
2021/09/01 | 4:00 | 301.9 | 119.7 | 80.3 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0.3 | 0 | 301.9
2021/09/01 | 5:00 | 296.8 | 119.7 | 67.9 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2021/09/01 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 56.9 | 60.7 | 0 | 12.9 | 4.9 | 0 | 40.9 | -2.7 | 0 | 0 | 293.3
2021/09/01 | 7:00 | 310.4 | 119.7 | 80.3 | 64.7 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 21.5 | 0 | 0.3 | 0 | 310.4
2021/09/01 | 8:00 | 350.1 | 119.7 | 83.1 | 100.6 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | 0 | 350.1
2021/09/01 | 9:00 | 373.8 | 119.7 | 82 | 97.4 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 33.6 | 0 | 1.7 | 0 | 373.8
2021/09/01 | 10:00 | 378.7 | 119.7 | 80.4 | 84.3 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 45.9 | 0 | 1.2 | 0 | 378.7
2021/09/01 | 11:00 | 381.7 | 119.7 | 81.4 | 87.8 | 0 | 12.9 | 47.6 | 0 | 30.8 | 0 | 1.5 | 0 | 381.7
2021/09/01 | 12:00 | 366.2 | 119.7 | 81.3 | 81.9 | 0 | 12.9 | 45.7 | 0 | 23.6 | 0 | 1.1 | 0 | 366.2
2021/09/01 | 13:00 | 380.1 | 119.7 | 84.4 | 105 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 22.9 | 0 | 2.5 | 0 | 380.1
2021/09/01 | 14:00 | 383.9 | 119.7 | 85.2 | 110.6 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 27.9 | 0 | 3 | 0 | 383.9
2021/09/01 | 15:00 | 378 | 119.7 | 81.4 | 94.3 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 51.8 | 0 | 1.5 | 0 | 378
2021/09/01 | 16:00 | 374.4 | 119.7 | 80.5 | 84.6 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 65.1 | 0 | 1.3 | 0 | 374.4
2021/09/01 | 17:00 | 360.6 | 119.7 | 81.4 | 89.2 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 54.4 | 0 | 1.5 | 0 | 360.6
2021/09/01 | 18:00 | 355.1 | 119.7 | 83 | 120 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.5 | 0 | 355.1
2021/09/01 | 19:00 | 337.5 | 119.7 | 85.1 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2.8 | 0 | 337.5
2021/09/01 | 20:00 | 325.4 | 119.7 | 81.4 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.5 | 0 | 325.4
2021/09/01 | 21:00 | 311.6 | 119.7 | 83 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0.4 | 0 | 311.6
2021/09/01 | 22:00 | 304.9 | 119.7 | 80.2 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0.3 | 0 | 304.9
2021/09/01 | 23:00 | 294.5 | 119.7 | 78.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2021/09/02 | 0:00 | 279.6 | 119.7 | 56.9 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.5 | -18.4 | 0.8 | 0 | 284
2021/09/02 | 1:00 | 277.7 | 119.7 | 56.9 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | -19.8 | 0.5 | 0 | 277.7
2021/09/02 | 2:00 | 287.6 | 119.7 | 56.9 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | -18.9 | 1 | 0 | 287.6
2021/09/02 | 3:00 | 300.9 | 119.7 | 56.9 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.7 | -18.8 | 1.1 | 0 | 300.9
2021/09/02 | 4:00 | 303.4 | 119.7 | 56.9 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.5 | -19 | 0.7 | 0 | 303.4
2021/09/02 | 5:00 | 297.3 | 119.7 | 56.9 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 41.1 | -17.9 | 1 | 0 | 297.3
2021/09/02 | 6:00 | 295.6 | 119.7 | 56.9 | 80.3 | 0 | 12.9 | 7.3 | 0 | 34.5 | -15.8 | 0.9 | 0 | 296.7
2021/09/02 | 7:00 | 307.9 | 119.7 | 56.9 | 91.7 | 0 | 12.9 | 24.9 | -5.9 | 19 | -12.3 | 1 | 0 | 307.9
2021/09/02 | 8:00 | 349 | 119.7 | 56.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 53.7 | -9.5 | 27.2 | -7.9 | 1.3 | 0 | 349
2021/09/02 | 9:00 | 381.2 | 119.7 | 56.9 | 110.3 | 0 | 12.9 | 82.8 | -18.1 | 31.7 | -16.2 | 1.2 | 0 | 381.2
2021/09/02 | 10:00 | 391.2 | 119.7 | 56.9 | 110.4 | 0 | 12.9 | 82.7 | -15.2 | 24.9 | -3.1 | 2 | 0 | 391.2
2021/09/02 | 11:00 | 398.5 | 119.7 | 56.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 83 | -17.1 | 18.7 | -4.5 | 2.5 | 0 | 398.5
2021/09/02 | 12:00 | 376.3 | 119.7 | 56.9 | 108.7 | 0 | 12.9 | 72.8 | -14 | 21.4 | -4.1 | 2 | 0 | 376.3
2021/09/02 | 13:00 | 384.7 | 119.7 | 56.9 | 128.1 | 0 | 12.9 | 56.1 | -10.4 | 29 | -10.1 | 2.5 | 0 | 384.7
2021/09/02 | 14:00 | 383.1 | 119.7 | 56.9 | 131.9 | 0 | 12.9 | 48.2 | -8.2 | 25.8 | -7 | 2.9 | 0 | 383.1
2021/09/02 | 15:00 | 379.2 | 119.7 | 56.9 | 134.5 | 0 | 12.9 | 38 | -5.4 | 24 | -4.7 | 3.3 | 0 | 379.2
2021/09/02 | 16:00 | 374 | 119.7 | 56.9 | 135.8 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 31.3 | -5.1 | 3.6 | 0 | 374.4
2021/09/02 | 17:00 | 354.6 | 119.7 | 56.9 | 133.3 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 34.4 | -11.4 | 3.2 | 0 | 354.6
2021/09/02 | 18:00 | 349.3 | 119.7 | 56.9 | 130.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 42.8 | -16.9 | 2.8 | 0 | 349.3
2021/09/02 | 19:00 | 332.8 | 119.7 | 56.9 | 130.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | -18 | 2.7 | 0 | 332.8
2021/09/02 | 20:00 | 318.7 | 119.7 | 56.9 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | -18.3 | 2.4 | 0 | 322.3
2021/09/02 | 21:00 | 306.7 | 119.7 | 56.9 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | -18.2 | 1.3 | 0 | 306.7
2021/09/02 | 22:00 | 298.1 | 119.7 | 56.9 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | -17.7 | 0.9 | 0 | 298.1
2021/09/02 | 23:00 | 289.9 | 119.7 | 56.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | -17.8 | 0.4 | 0 | 289.9
2021/09/03 | 0:00 | 277.6 | 119.7 | 56.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | -6.3 | 0 | 0 | 277.6
2021/09/03 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 59.1 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2021/09/03 | 2:00 | 286.3 | 119.7 | 80.4 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2021/09/03 | 3:00 | 301.3 | 119.7 | 88.5 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2021/09/03 | 4:00 | 302.8 | 119.7 | 87 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2021/09/03 | 5:00 | 299.9 | 119.7 | 87 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2021/09/03 | 6:00 | 295.2 | 119.7 | 82.7 | 61.4 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2021/09/03 | 7:00 | 309.9 | 119.7 | 74.3 | 62.4 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2021/09/03 | 8:00 | 352.6 | 119.7 | 87.1 | 71.2 | 0 | 12.9 | 58.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2021/09/03 | 9:00 | 382.3 | 119.7 | 92.6 | 83.5 | 0 | 12.9 | 67 | 0 | 5.4 | 0 | 1.2 | 0 | 382.3
2021/09/03 | 10:00 | 386.7 | 119.7 | 97.3 | 97.8 | 0 | 12.9 | 55.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | 386.7
2021/09/03 | 11:00 | 394.4 | 119.7 | 94.9 | 113.7 | 0 | 12.9 | 49.9 | 0 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | 394.4
2021/09/03 | 12:00 | 372 | 119.7 | 97.3 | 98.1 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 372
2021/09/03 | 13:00 | 385.4 | 119.7 | 98.1 | 108.4 | 0 | 12.9 | 43.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 385.4
2021/09/03 | 14:00 | 385.1 | 119.7 | 94.9 | 120.3 | 0 | 12.9 | 33.4 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 0 | 385.1
2021/09/03 | 15:00 | 376.6 | 119.7 | 95.6 | 122.6 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 376.6
2021/09/03 | 16:00 | 371.8 | 119.7 | 94.9 | 127.3 | 0 | 12.9 | 11.7 | 0 | 0.9 | 0 | 4.4 | 0 | 371.8
2021/09/03 | 17:00 | 354.3 | 119.7 | 95.3 | 118.6 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 3.7 | 0 | 354.3
2021/09/03 | 18:00 | 347.7 | 119.7 | 95.1 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0 | 347.7
2021/09/03 | 19:00 | 332.7 | 119.7 | 97.3 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0 | 332.7
2021/09/03 | 20:00 | 317.8 | 119.7 | 94.2 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 317.8
2021/09/03 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 94.2 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 307.8
2021/09/03 | 22:00 | 297 | 119.7 | 90 | 73.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 297
2021/09/03 | 23:00 | 288.2 | 119.7 | 87.1 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2021/09/04 | 0:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | 313
2021/09/04 | 1:00 | 268.3 | 119.7 | 99.6 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0 | 309
2021/09/04 | 2:00 | 278.9 | 119.7 | 99.6 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 1 | 0 | 320.1
2021/09/04 | 3:00 | 289.6 | 119.7 | 99.6 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | -1.6 | 1.4 | 0 | 330.1
2021/09/04 | 4:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | -5 | 1.3 | 0 | 329.3
2021/09/04 | 5:00 | 283.2 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 1.8 | -1.2 | 1.1 | 0 | 324.3
2021/09/04 | 6:00 | 270.1 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 5.5 | -3.6 | 0.3 | 0 | 305.7
2021/09/04 | 7:00 | 274.8 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 20.7 | -4.9 | 8.5 | -5.5 | 0 | 0 | 308.5
2021/09/04 | 8:00 | 290.5 | 119.7 | 99.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 35.4 | -8.3 | 1.4 | -0.9 | 0.2 | 0 | 322.1
2021/09/04 | 9:00 | 310 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 51.9 | -12.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 | 338.6
2021/09/04 | 10:00 | 313.5 | 119.7 | 99.6 | 65 | 0 | 12.9 | 52.3 | -12.3 | 4.4 | -2.8 | 0.3 | 0 | 339.1
2021/09/04 | 11:00 | 323.1 | 119.7 | 99.6 | 73.3 | 0 | 12.9 | 47.3 | -11.1 | 10.9 | -7 | 0.3 | 0 | 345.9
2021/09/04 | 12:00 | 311.5 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 39.8 | -9.4 | 3.1 | -2 | 0.3 | 0 | 340.9
2021/09/04 | 13:00 | 311.3 | 119.7 | 99.6 | 80.6 | 0 | 12.9 | 38.7 | -9.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0 | 342.8
2021/09/04 | 14:00 | 311.6 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 48.8 | -11.5 | 11.4 | -7.4 | 0.1 | 0 | 333.3
2021/09/04 | 15:00 | 302.7 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 32.7 | -7.7 | 6.3 | -4.1 | 0.3 | 0 | 331.7
2021/09/04 | 16:00 | 300.4 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 23.9 | -5.6 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0 | 335.4
2021/09/04 | 17:00 | 296.7 | 119.7 | 99.6 | 97.5 | 0 | 12.9 | 8.1 | -1.9 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0 | 337.1
2021/09/04 | 18:00 | 298.4 | 119.7 | 99.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 0 | 340.3
2021/09/04 | 19:00 | 290.9 | 119.7 | 99.6 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 333.1
2021/09/04 | 20:00 | 277.6 | 119.7 | 99.6 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0 | 318.6
2021/09/04 | 21:00 | 268 | 119.7 | 99.6 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0 | 308.7
2021/09/04 | 22:00 | 259.7 | 119.7 | 99.6 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0 | 300.5
2021/09/04 | 23:00 | 252.7 | 119.7 | 99.6 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 293.4
2021/09/05 | 0:00 | 242.3 | 119.7 | 99.6 | 73 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 305.2
2021/09/05 | 1:00 | 238.8 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 300.2
2021/09/05 | 2:00 | 249.7 | 119.7 | 99.6 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0 | 305.3
2021/09/05 | 3:00 | 261.8 | 119.7 | 99.6 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0 | 317.7
2021/09/05 | 4:00 | 267.6 | 119.7 | 99.6 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | 0 | 323.4
2021/09/05 | 5:00 | 258.4 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0 | 314.5
2021/09/05 | 6:00 | 242.5 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 12.1 | -2.8 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 309.9
2021/09/05 | 7:00 | 245.4 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 48.7 | -11.5 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 323.7
2021/09/05 | 8:00 | 260.1 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 80.3 | -18.9 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 357.5
2021/09/05 | 9:00 | 278.6 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 107.7 | -25.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 378.5
2021/09/05 | 10:00 | 291.5 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 118.4 | -27.9 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 386.8
2021/09/05 | 11:00 | 298.7 | 119.7 | 99.6 | 64.8 | 0 | 12.9 | 112.3 | -26.4 | 2.8 | -1.8 | -5 | 0 | 378.9
2021/09/05 | 12:00 | 299.8 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 111 | -26.1 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 383.3
2021/09/05 | 13:00 | 305.3 | 119.7 | 99.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 111.9 | -26.3 | 11.3 | -7.3 | 0 | 0 | 385.7
2021/09/05 | 14:00 | 298 | 119.7 | 99.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 85.2 | -20.1 | 5.7 | -3.7 | 0 | 0 | 365.4
2021/09/05 | 15:00 | 295.9 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 65.4 | -15.4 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0 | 351.5
2021/09/05 | 16:00 | 293 | 119.7 | 99.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 28.7 | -6.8 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | 0 | 342.3
2021/09/05 | 17:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 104 | 0 | 12.9 | 10 | -2.4 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | 0 | 345.7
2021/09/05 | 18:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 111.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 6.1 | 0 | 350.2
2021/09/05 | 19:00 | 293 | 119.7 | 99.6 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3.8 | 0 | 344.8
2021/09/05 | 20:00 | 281.2 | 119.7 | 99.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.7 | 0 | 336
2021/09/05 | 21:00 | 269.2 | 119.7 | 99.6 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0 | 325.6
2021/09/05 | 22:00 | 257.9 | 119.7 | 99.6 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0 | 315
2021/09/05 | 23:00 | 249.3 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0 | 306.8
2021/09/06 | 0:00 | 235.5 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 289.9
2021/09/06 | 1:00 | 234.3 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 289.9
2021/09/06 | 2:00 | 248.8 | 119.7 | 99.6 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 294.8
2021/09/06 | 3:00 | 264.1 | 119.7 | 99.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 312.2
2021/09/06 | 4:00 | 270.6 | 119.7 | 99.6 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.4 | 0 | 313.1
2021/09/06 | 5:00 | 270.5 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | -1 | 0.4 | 0 | 309.7
2021/09/06 | 6:00 | 270.4 | 119.7 | 99.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 18.1 | -4.3 | 2 | -1.3 | 0 | 0 | 310.3
2021/09/06 | 7:00 | 291.5 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 53.6 | -12.6 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 332.2
2021/09/06 | 8:00 | 341.7 | 119.7 | 99.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 78.1 | -18.4 | 5.2 | -3.4 | 0 | 0 | 359.6
2021/09/06 | 9:00 | 377.8 | 119.7 | 99.6 | 73 | 0 | 12.9 | 93.8 | -22.1 | 16.6 | -10.7 | 0.4 | 0 | 383.2
2021/09/06 | 10:00 | 392.4 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 103.6 | -23.7 | 28.3 | -16.1 | 0 | 0 | 392.4
2021/09/06 | 11:00 | 385.3 | 119.7 | 99.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 98 | -23.1 | 35.1 | -22.7 | 0 | 0 | 386
2021/09/06 | 12:00 | 374.9 | 119.7 | 99.6 | 58.8 | 0 | 12.9 | 130.5 | -60.3 | 42.3 | -16.6 | -12 | 0 | 374.9
2021/09/06 | 13:00 | 394.6 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 130.8 | -44.8 | 40.1 | 0 | -12 | 0 | 403.9
2021/09/06 | 14:00 | 398.8 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 115.7 | -26.5 | 47.9 | -28.8 | 0 | 0 | 398.8
2021/09/06 | 15:00 | 392.4 | 119.7 | 99.6 | 64.1 | 0 | 12.9 | 82.7 | -16.6 | 60.6 | -30.6 | 0 | 0 | 392.4
2021/09/06 | 16:00 | 385.8 | 119.7 | 99.6 | 86.7 | 0 | 12.9 | 42.6 | -7.2 | 62.4 | -31.7 | 0.8 | 0 | 385.8
2021/09/06 | 17:00 | 364.4 | 119.7 | 99.6 | 106.6 | 0 | 12.9 | 9.2 | -2.2 | 50.6 | -32.7 | 11 | 0 | 374.7
2021/09/06 | 18:00 | 351.5 | 119.7 | 99.6 | 117.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.1 | -18.2 | 3.3 | 0 | 362.9
2021/09/06 | 19:00 | 333.9 | 119.7 | 99.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 3.4 | 0 | 356.7
2021/09/06 | 20:00 | 319.3 | 119.7 | 99.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -14.7 | 1.7 | 0 | 344
2021/09/06 | 21:00 | 305.9 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 1.1 | 0 | 332.6
2021/09/06 | 22:00 | 293.6 | 119.7 | 99.6 | 75.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | -15.1 | 8.6 | 0 | 324.9
2021/09/06 | 23:00 | 284.2 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | -18.6 | 0 | 0 | 308.4
2021/09/07 | 0:00 | 271 | 119.7 | 56.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | -5.1 | 0 | 0 | 271
2021/09/07 | 1:00 | 267 | 119.7 | 56.9 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | -8 | -12 | 0 | 267
2021/09/07 | 2:00 | 278.7 | 119.7 | 56.9 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.4 | -5.8 | -12 | 0 | 278.7
2021/09/07 | 3:00 | 292.3 | 119.7 | 56.9 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50 | -5.3 | 0 | 0 | 292.3
2021/09/07 | 4:00 | 298.5 | 119.7 | 69.8 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2021/09/07 | 5:00 | 293.3 | 119.7 | 56.9 | 84.2 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 11.2 | -4 | 11 | 0 | 293.3
2021/09/07 | 6:00 | 287.7 | 119.7 | 56.9 | 66.2 | 0 | 12.9 | 19.4 | -0.7 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2021/09/07 | 7:00 | 299.8 | 119.7 | 56.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 49.8 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2021/09/07 | 8:00 | 338.9 | 119.7 | 56.9 | 67.1 | 0 | 12.9 | 82.3 | -4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 339
2021/09/07 | 9:00 | 369.4 | 119.7 | 56.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 111 | -0.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2021/09/07 | 10:00 | 381.5 | 119.7 | 63.2 | 66.3 | 0 | 12.9 | 116.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0 | 381.5
2021/09/07 | 11:00 | 394.1 | 119.7 | 60.3 | 67.3 | 0 | 12.9 | 133.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2021/09/07 | 12:00 | 378.4 | 119.7 | 56.9 | 66 | 0 | 12.9 | 127.4 | -4.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2021/09/07 | 13:00 | 396.5 | 119.7 | 62.8 | 94.4 | 0 | 12.9 | 106.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 396.5
2021/09/07 | 14:00 | 397.8 | 119.7 | 78.9 | 103.9 | 0 | 12.9 | 80.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 397.8
2021/09/07 | 15:00 | 391.9 | 119.7 | 80.7 | 118.3 | 0 | 12.9 | 49.2 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 391.9
2021/09/07 | 16:00 | 383.7 | 119.7 | 95.3 | 120.2 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 4.7 | 0 | 11 | 0 | 383.7
2021/09/07 | 17:00 | 363.1 | 119.7 | 75.5 | 111.3 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 29.1 | 0 | 11 | 0 | 363.1
2021/09/07 | 18:00 | 357.9 | 119.7 | 78.3 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 42.4 | 0 | 1.8 | 0 | 357.9
2021/09/07 | 19:00 | 339.3 | 119.7 | 71.4 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2021/09/07 | 20:00 | 323.5 | 119.7 | 56.9 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.4 | -6.6 | 0 | 0 | 323.5
2021/09/07 | 21:00 | 309.9 | 119.7 | 56.9 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.4 | -5.1 | 0 | 0 | 309.9
2021/09/07 | 22:00 | 299 | 119.7 | 56.9 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | -11.8 | -12 | 0 | 299
2021/09/07 | 23:00 | 289.9 | 119.7 | 56.9 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.7 | -14.6 | -12 | 0 | 289.9
2021/09/08 | 0:00 | 276.6 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.1 | -32.4 | -12 | 0 | 295.7
2021/09/08 | 1:00 | 275.8 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | -32.9 | -12 | 0 | 295.8
2021/09/08 | 2:00 | 285.7 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.4 | -43.6 | -12 | 0 | 302.2
2021/09/08 | 3:00 | 300.5 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | -41.1 | 0 | 0 | 317.6
2021/09/08 | 4:00 | 302.2 | 119.7 | 99.6 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | -42 | 0 | 0 | 318.3
2021/09/08 | 5:00 | 299.4 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 43.4 | -28.1 | 0.1 | 0 | 327.4
2021/09/08 | 6:00 | 295.7 | 119.7 | 99.6 | 63 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 56.4 | -36.5 | 0 | 0 | 317.2
2021/09/08 | 7:00 | 310.6 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 5.5 | -1.3 | 27.4 | -17.7 | 0.9 | 0 | 341.9
2021/09/08 | 8:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 10.7 | -2.5 | 54.2 | -35.1 | 8.8 | 0 | 364.7
2021/09/08 | 9:00 | 371.8 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 19.2 | -4.5 | 66 | -42.7 | 11 | 0 | 379.1
2021/09/08 | 10:00 | 377.3 | 119.7 | 99.6 | 121.3 | 0 | 12.9 | 19.3 | -4.5 | 32.3 | -20.9 | 11 | 0 | 390.7
2021/09/08 | 11:00 | 377.4 | 119.7 | 99.6 | 120.6 | 0 | 12.9 | 17.9 | -4.2 | 37.6 | -24.3 | 11 | 0 | 390.8
2021/09/08 | 12:00 | 354.9 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | -0.9 | 104.6 | -57.9 | 0 | 0 | 354.9
2021/09/08 | 13:00 | 369.1 | 119.7 | 99.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 101.1 | -45.9 | 0 | 0 | 371.2
2021/09/08 | 14:00 | 370.9 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 121.7 | -48.5 | -12 | 0 | 373.5
2021/09/08 | 15:00 | 366 | 119.7 | 99.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 100.1 | -47.5 | 0 | 0 | 368.1
2021/09/08 | 16:00 | 361 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 83.8 | -44.5 | 0.5 | 0 | 362.3
2021/09/08 | 17:00 | 348.6 | 119.7 | 99.6 | 105.9 | 0 | 12.9 | 2 | -0.5 | 51.1 | -33 | 11 | 0 | 368.7
2021/09/08 | 18:00 | 343.4 | 119.7 | 99.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 101.3 | -56.9 | 0 | 0 | 343.4
2021/09/08 | 19:00 | 325.4 | 119.7 | 99.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.9 | -49.7 | 0 | 0 | 326
2021/09/08 | 20:00 | 312.7 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.8 | -50.5 | -12 | 0 | 312.7
2021/09/08 | 21:00 | 303.9 | 119.7 | 99.6 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.7 | -43.1 | -12 | 0 | 306.9
2021/09/08 | 22:00 | 295.5 | 119.7 | 99.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | -33.6 | 0 | 0 | 317.1
2021/09/08 | 23:00 | 286.5 | 119.7 | 99.6 | 81.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | -10.7 | 11 | 0 | 330.7
2021/09/09 | 0:00 | 272.3 | 119.7 | 63 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2021/09/09 | 1:00 | 269.3 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | -2.8 | 0 | 0 | 269.3
2021/09/09 | 2:00 | 283.4 | 119.7 | 56.9 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | -9 | -12 | 0 | 283.4
2021/09/09 | 3:00 | 296.6 | 119.7 | 56.9 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.7 | -3.2 | 0 | 0 | 296.6
2021/09/09 | 4:00 | 301.2 | 119.7 | 56.9 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | -3.9 | 0 | 0 | 301.2
2021/09/09 | 5:00 | 297.9 | 119.7 | 56.9 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 47.5 | -3.7 | 0 | 0 | 297.9
2021/09/09 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 56.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 39 | -6.9 | 0 | 0 | 293.6
2021/09/09 | 7:00 | 306.9 | 119.7 | 56.9 | 62.1 | 0 | 12.9 | 39.6 | -5.4 | 26.2 | -5.1 | 0 | 0 | 306.9
2021/09/09 | 8:00 | 349 | 119.7 | 56.9 | 63.3 | 0 | 12.9 | 76.4 | -2.1 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 350
2021/09/09 | 9:00 | 388.8 | 119.7 | 56.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 119 | -5.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2021/09/09 | 10:00 | 407.3 | 119.7 | 61.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 124 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2021/09/09 | 11:00 | 412.6 | 119.7 | 63.3 | 70.8 | 0 | 12.9 | 118.7 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2021/09/09 | 12:00 | 393 | 119.7 | 56.9 | 67.8 | 0 | 12.9 | 114.4 | -1.9 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2021/09/09 | 13:00 | 407.4 | 119.7 | 68 | 72.7 | 0 | 12.9 | 114.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2021/09/09 | 14:00 | 411.7 | 119.7 | 79.9 | 73.5 | 0 | 12.9 | 106.5 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2021/09/09 | 15:00 | 404.3 | 119.7 | 85.6 | 100.6 | 0 | 12.9 | 74.3 | 0 | 9.6 | 0 | 1.6 | 0 | 404.3
2021/09/09 | 16:00 | 395.7 | 119.7 | 99.1 | 112.9 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 9.2 | 0 | 3.5 | 0 | 395.7
2021/09/09 | 17:00 | 372.4 | 119.7 | 95.4 | 116.3 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 372.4
2021/09/09 | 18:00 | 361 | 119.7 | 100.4 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 5.7 | 0 | 361
2021/09/09 | 19:00 | 342.5 | 119.7 | 95.8 | 110 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 342.5
2021/09/09 | 20:00 | 327.5 | 119.7 | 88.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 327.5
2021/09/09 | 21:00 | 313.2 | 119.7 | 88.1 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 313.2
2021/09/09 | 22:00 | 302.9 | 119.7 | 88.1 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 302.9
2021/09/09 | 23:00 | 291.6 | 119.7 | 84.2 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 291.6
2021/09/10 | 0:00 | 279.6 | 119.7 | 79.7 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2021/09/10 | 1:00 | 277.4 | 119.7 | 79.4 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2021/09/10 | 2:00 | 287.5 | 119.7 | 79.1 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 287.5
2021/09/10 | 3:00 | 301 | 119.7 | 84.4 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 301
2021/09/10 | 4:00 | 301.3 | 119.7 | 84.4 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 301.3
2021/09/10 | 5:00 | 299.5 | 119.7 | 86.2 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 299.5
2021/09/10 | 6:00 | 291.7 | 119.7 | 78.2 | 63.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2021/09/10 | 7:00 | 305.5 | 119.7 | 57.4 | 61.2 | 0 | 12.9 | 54.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2021/09/10 | 8:00 | 352.1 | 119.7 | 71 | 61.2 | 0 | 12.9 | 87.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 352.1
2021/09/10 | 9:00 | 379.5 | 119.7 | 66.3 | 62.2 | 0 | 12.9 | 118 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2021/09/10 | 10:00 | 395.7 | 119.7 | 79.4 | 63 | 0 | 12.9 | 120.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2021/09/10 | 11:00 | 406.2 | 119.7 | 77.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 128 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2021/09/10 | 12:00 | 387 | 119.7 | 78.3 | 66.5 | 0 | 12.9 | 101.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 387
2021/09/10 | 13:00 | 400.9 | 119.7 | 84.4 | 90.1 | 0 | 12.9 | 86.9 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 400.9
2021/09/10 | 14:00 | 400.5 | 119.7 | 89 | 105.2 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 400.6
2021/09/10 | 15:00 | 392.1 | 119.7 | 87.9 | 125.7 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 392.1
2021/09/10 | 16:00 | 382.3 | 119.7 | 90.4 | 135.9 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0 | 382.3
2021/09/10 | 17:00 | 363 | 119.7 | 90.3 | 133.2 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | 363
2021/09/10 | 18:00 | 355.6 | 119.7 | 88.7 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2 | 0 | 355.6
2021/09/10 | 19:00 | 338.2 | 119.7 | 88.5 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2.3 | 0 | 338.2
2021/09/10 | 20:00 | 320.1 | 119.7 | 79.2 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2021/09/10 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 84.4 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.9 | 0 | 311.2
2021/09/10 | 22:00 | 299.6 | 119.7 | 86.3 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 299.6
2021/09/10 | 23:00 | 290.8 | 119.7 | 83.1 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 290.8
2021/09/11 | 0:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 0 | 306.2
2021/09/11 | 1:00 | 273.1 | 119.7 | 99.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | -1.2 | 0.4 | 0 | 304.6
2021/09/11 | 2:00 | 279.6 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 1.1 | 0 | 309.8
2021/09/11 | 3:00 | 292.9 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | -6.4 | 11 | 0 | 326.3
2021/09/11 | 4:00 | 294.6 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | -15.8 | 11 | 0 | 320.3
2021/09/11 | 5:00 | 285.8 | 119.7 | 99.6 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 12.9 | -8.3 | 11 | 0 | 318.7
2021/09/11 | 6:00 | 272.6 | 119.7 | 99.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 3.3 | -0.8 | 4.6 | -3 | 0 | 0 | 302.2
2021/09/11 | 7:00 | 272.5 | 119.7 | 99.6 | 66 | 0 | 12.9 | 14.1 | -3.3 | 6.1 | -3.9 | 0 | 0 | 311.2
2021/09/11 | 8:00 | 285.2 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 35.1 | -8.3 | 24.6 | -15.9 | 0 | 0 | 326
2021/09/11 | 9:00 | 297.2 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 70.4 | -16.6 | 25.8 | -16.7 | -12 | 0 | 346.9
2021/09/11 | 10:00 | 309.9 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 117.1 | -27.6 | 8.8 | -5.7 | -12 | 0 | 370.5
2021/09/11 | 11:00 | 323.2 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 133.2 | -65 | 6.2 | -4 | -12 | 0 | 348.8
2021/09/11 | 12:00 | 324.5 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 125.9 | -61.5 | 14 | -9.1 | -12 | 0 | 347.2
2021/09/11 | 13:00 | 322.9 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 110.9 | -26.1 | 19.6 | -12.7 | -12 | 0 | 369.6
2021/09/11 | 14:00 | 318.3 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 82.1 | -19.3 | 21.5 | -13.9 | -12 | 0 | 348.9
2021/09/11 | 15:00 | 315.6 | 119.7 | 99.6 | 63.1 | 0 | 12.9 | 62.9 | -14.8 | 13.7 | -8.9 | -12 | 0 | 336.2
2021/09/11 | 16:00 | 313.7 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 33.5 | -7.9 | 16.1 | -10.4 | 0 | 0 | 337.9
2021/09/11 | 17:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 87.3 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 9.8 | -6.3 | 11 | 0 | 339.3
2021/09/11 | 18:00 | 308.8 | 119.7 | 99.6 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | -0.8 | 11 | 0 | 343.3
2021/09/11 | 19:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 336
2021/09/11 | 20:00 | 286.5 | 119.7 | 99.6 | 84.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | -0.3 | 5.4 | 0 | 322
2021/09/11 | 21:00 | 273 | 119.7 | 99.6 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 307.6
2021/09/11 | 22:00 | 262.2 | 119.7 | 99.6 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 0 | 0 | 304.1
2021/09/11 | 23:00 | 254.2 | 119.7 | 99.6 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 299.3
2021/09/12 | 0:00 | 240.5 | 119.7 | 99.6 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | -2.8 | 1.8 | 0 | 327.2
2021/09/12 | 1:00 | 238.4 | 119.7 | 99.6 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 1.6 | 0 | 325.1
2021/09/12 | 2:00 | 250.4 | 119.7 | 99.6 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 2.8 | 0 | 336.6
2021/09/12 | 3:00 | 262.8 | 119.7 | 99.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | -1.6 | 3.7 | 0 | 350.9
2021/09/12 | 4:00 | 266.9 | 119.7 | 99.6 | 114 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | -4.3 | 3.7 | 0 | 352.3
2021/09/12 | 5:00 | 259.5 | 119.7 | 99.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 1 | -0.2 | 9.7 | -6.3 | 2.8 | 0 | 340.5
2021/09/12 | 6:00 | 242.5 | 119.7 | 99.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 13.6 | -3.2 | 11.3 | -7.3 | 0.4 | 0 | 324.5
2021/09/12 | 7:00 | 241.7 | 119.7 | 99.6 | 74.9 | 0 | 12.9 | 35.8 | -8.4 | 8.7 | -5.6 | 0 | 0 | 337.6
2021/09/12 | 8:00 | 253.9 | 119.7 | 99.6 | 74.9 | 0 | 12.9 | 54.1 | -12.7 | 10.9 | -7 | 0 | 0 | 352.4
2021/09/12 | 9:00 | 262.5 | 119.7 | 99.6 | 76.1 | 0 | 12.9 | 71.8 | -16.9 | 6.3 | -4.1 | 0 | 0 | 365.4
2021/09/12 | 10:00 | 272.2 | 119.7 | 99.6 | 75.5 | 0 | 12.9 | 83.9 | -19.7 | 4.3 | -2.8 | 0 | 0 | 373.4
2021/09/12 | 11:00 | 279.7 | 119.7 | 99.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 74.2 | -17.5 | 4 | -2.6 | 0 | 0 | 362.1
2021/09/12 | 12:00 | 279.9 | 119.7 | 99.6 | 71.9 | 0 | 12.9 | 71.9 | -16.9 | 7 | -4.5 | 0 | 0 | 361.6
2021/09/12 | 13:00 | 279.2 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 67.2 | -15.8 | 9.6 | -6.2 | 0 | 0 | 357.8
2021/09/12 | 14:00 | 278.5 | 119.7 | 99.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 62.9 | -14.8 | 14.7 | -9.5 | 0 | 0 | 356.8
2021/09/12 | 15:00 | 278.8 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 55.2 | -13 | 19.8 | -12.8 | 0 | 0 | 353.4
2021/09/12 | 16:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 30.7 | -7.2 | 33 | -21.3 | 0.6 | 0 | 347.3
2021/09/12 | 17:00 | 290.5 | 119.7 | 99.6 | 110.7 | 0 | 12.9 | 5.1 | -1.2 | 29.1 | -18.8 | 3.4 | 0 | 360.5
2021/09/12 | 18:00 | 296 | 119.7 | 99.6 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20.6 | -13.3 | 4.8 | 0 | 371.7
2021/09/12 | 19:00 | 289.9 | 119.7 | 99.6 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | -7.2 | 5.1 | 0 | 371
2021/09/12 | 20:00 | 277.9 | 119.7 | 99.6 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | -13.1 | 3.5 | 0 | 354.7
2021/09/12 | 21:00 | 264.3 | 119.7 | 99.6 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.5 | -6.8 | 3.2 | 0 | 347.7
2021/09/12 | 22:00 | 255.3 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | -11.1 | 2 | 0 | 333.4
2021/09/12 | 23:00 | 248.5 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | -9.9 | 1.6 | 0 | 328.7
2021/09/13 | 0:00 | 236.2 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | -8.1 | 0 | 0 | 301
2021/09/13 | 1:00 | 235.5 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | -9.8 | 0 | 0 | 302.1
2021/09/13 | 2:00 | 248 | 119.7 | 99.6 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | -12.6 | 0 | 0 | 303.4
2021/09/13 | 3:00 | 265.3 | 119.7 | 99.6 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | -17.5 | 0 | 0 | 316.1
2021/09/13 | 4:00 | 270.9 | 119.7 | 99.6 | 79.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 0.3 | 0 | 320.9
2021/09/13 | 5:00 | 269 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0.5 | -0.1 | 19.4 | -12.5 | 0.7 | 0 | 319.8
2021/09/13 | 6:00 | 271.1 | 119.7 | 99.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 10.8 | -2.5 | 12.4 | -8 | 0.6 | 0 | 324.4
2021/09/13 | 7:00 | 286.8 | 119.7 | 99.6 | 75 | 0 | 12.9 | 36.5 | -8.6 | 10 | -6.5 | 0 | 0 | 338.6
2021/09/13 | 8:00 | 327.5 | 119.7 | 99.6 | 92.5 | 0 | 12.9 | 67.2 | -15.8 | 16.7 | -10.8 | 0.2 | 0 | 382.2
2021/09/13 | 9:00 | 361 | 119.7 | 99.6 | 70 | 0 | 12.9 | 108.3 | -25.5 | 17.8 | -11.5 | 0 | 0 | 391.3
2021/09/13 | 10:00 | 376 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 128.9 | -62 | 14.8 | -6.3 | 0 | 0 | 376
2021/09/13 | 11:00 | 387.6 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 22.9 | -14.8 | 0 | 0 | 390.2
2021/09/13 | 12:00 | 369.8 | 119.7 | 99.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 129.8 | -63.4 | 26.5 | -17.1 | 0 | 0 | 371.4
2021/09/13 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 121.2 | -55.7 | 36 | -12.5 | 0 | 0 | 389.2
2021/09/13 | 14:00 | 388.6 | 119.7 | 99.6 | 99.3 | 0 | 12.9 | 90.9 | -21.4 | 43.4 | -28.1 | 1.1 | 0 | 417.4
2021/09/13 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 55.2 | -13 | 30.9 | -20 | 3.5 | 0 | 411.6
2021/09/13 | 16:00 | 371.3 | 119.7 | 99.6 | 137.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | -5.4 | 13.2 | -8.5 | 6.6 | 0 | 398.9
2021/09/13 | 17:00 | 355.5 | 119.7 | 99.6 | 138.1 | 0 | 12.9 | 4.1 | -1 | 15.9 | -10.3 | 6.7 | 0 | 385.7
2021/09/13 | 18:00 | 348.9 | 119.7 | 99.6 | 134 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | -13.3 | 6.1 | 0 | 379.6
2021/09/13 | 19:00 | 330.2 | 119.7 | 99.6 | 127.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | -12.9 | 4.7 | 0 | 371.9
2021/09/13 | 20:00 | 317.7 | 119.7 | 99.6 | 123.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | -14.7 | 3.5 | 0 | 366.9
2021/09/13 | 21:00 | 303.8 | 119.7 | 99.6 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | -16.4 | 2.3 | 0 | 346
2021/09/13 | 22:00 | 294.4 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | -12.7 | 2.3 | 0 | 340.3
2021/09/13 | 23:00 | 285.9 | 119.7 | 99.6 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | -10.8 | 2.2 | 0 | 334.1
2021/09/14 | 0:00 | 270.6 | 119.7 | 59.3 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2021/09/14 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 56.9 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | -3.8 | 0 | 0 | 271.9
2021/09/14 | 2:00 | 283.8 | 119.7 | 61.4 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2021/09/14 | 3:00 | 300 | 119.7 | 73.7 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 300
2021/09/14 | 4:00 | 303 | 119.7 | 75 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 303
2021/09/14 | 5:00 | 300.4 | 119.7 | 82 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021/09/14 | 6:00 | 293.3 | 119.7 | 73 | 61.4 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2021/09/14 | 7:00 | 304.7 | 119.7 | 70.7 | 62.4 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2021/09/14 | 8:00 | 339.3 | 119.7 | 85.8 | 78.4 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0 | 339.3
2021/09/14 | 9:00 | 363.8 | 119.7 | 85.6 | 75.2 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0.6 | 0 | 363.8
2021/09/14 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 83.1 | 72.9 | 0 | 12.9 | 78.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 370.9
2021/09/14 | 11:00 | 379.4 | 119.7 | 76.4 | 68.4 | 0 | 12.9 | 101.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2021/09/14 | 12:00 | 367.4 | 119.7 | 73.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2021/09/14 | 13:00 | 383.3 | 119.7 | 85.8 | 76.5 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 383.3
2021/09/14 | 14:00 | 385.4 | 119.7 | 90.6 | 98.8 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 385.4
2021/09/14 | 15:00 | 379.5 | 119.7 | 88.9 | 116 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 379.5
2021/09/14 | 16:00 | 374.7 | 119.7 | 90.1 | 125.3 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | 0 | 374.7
2021/09/14 | 17:00 | 359.3 | 119.7 | 89.2 | 122.8 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 0 | 359.3
2021/09/14 | 18:00 | 353.8 | 119.7 | 88.7 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 3.7 | 0 | 353.8
2021/09/14 | 19:00 | 337 | 119.7 | 88.1 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.7 | 0 | 337
2021/09/14 | 20:00 | 325 | 119.7 | 85.9 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0.7 | 0 | 325
2021/09/14 | 21:00 | 311.7 | 119.7 | 83.5 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0.2 | 0 | 311.7
2021/09/14 | 22:00 | 302.2 | 119.7 | 79.4 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2021/09/14 | 23:00 | 292.4 | 119.7 | 76.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2021/09/15 | 0:00 | 277.8 | 119.7 | 60.8 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021/09/15 | 1:00 | 275.9 | 119.7 | 56.9 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | -1.4 | 0 | 0 | 275.9
2021/09/15 | 2:00 | 285.8 | 119.7 | 56.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -2.4 | 11 | 0 | 285.8
2021/09/15 | 3:00 | 304.5 | 119.7 | 71.8 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 304.5
2021/09/15 | 4:00 | 307.8 | 119.7 | 73.5 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 1.7 | 0 | 307.8
2021/09/15 | 5:00 | 303.2 | 119.7 | 70.2 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0.4 | 0 | 303.2
2021/09/15 | 6:00 | 297.2 | 119.7 | 56.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 28.9 | -3.6 | 0 | 0 | 297.4
2021/09/15 | 7:00 | 308.1 | 119.7 | 56.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 46 | -8.4 | 17.3 | -3.6 | 0 | 0 | 308.1
2021/09/15 | 8:00 | 345.5 | 119.7 | 56.9 | 60.4 | 0 | 12.9 | 79.3 | -12.7 | 30.1 | -1.1 | 0 | 0 | 345.5
2021/09/15 | 9:00 | 379.9 | 119.7 | 56.9 | 59 | 0 | 12.9 | 120.6 | -7.2 | 35.2 | 0 | -12 | 0 | 385.1
2021/09/15 | 10:00 | 390.4 | 119.7 | 56.9 | 60.8 | 0 | 12.9 | 116.3 | -16.8 | 57.1 | -4.5 | -12 | 0 | 390.4
2021/09/15 | 11:00 | 395.2 | 119.7 | 56.9 | 59.4 | 0 | 12.9 | 119.7 | -19 | 49.6 | -4 | 0 | 0 | 395.2
2021/09/15 | 12:00 | 377.9 | 119.7 | 56.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 128.4 | -40.5 | 53.3 | 0 | -12 | 0 | 386.9
2021/09/15 | 13:00 | 392.9 | 119.7 | 56.9 | 62.8 | 0 | 12.9 | 123.9 | -19.6 | 54.3 | -6 | -12 | 0 | 392.9
2021/09/15 | 14:00 | 395.7 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 102 | -10.2 | 67 | -1.2 | -12 | 0 | 395.7
2021/09/15 | 15:00 | 388.5 | 119.7 | 56.9 | 66.6 | 0 | 12.9 | 73 | -4.5 | 70.8 | -6.9 | 0 | 0 | 388.5
2021/09/15 | 16:00 | 381.2 | 119.7 | 56.9 | 77.3 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 72.3 | -2.5 | 11 | 0 | 381.2
2021/09/15 | 17:00 | 362 | 119.7 | 76.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 37.1 | 0 | 7.8 | 0 | 362.1
2021/09/15 | 18:00 | 353.8 | 119.7 | 75.9 | 106.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 11 | 0 | 353.8
2021/09/15 | 19:00 | 338.2 | 119.7 | 71.4 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0.9 | 0 | 338.2
2021/09/15 | 20:00 | 324.9 | 119.7 | 71.3 | 81 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0.5 | 0 | 324.9
2021/09/15 | 21:00 | 309.1 | 119.7 | 56.9 | 76.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | -7 | 11 | 0 | 309.1
2021/09/15 | 22:00 | 301 | 119.7 | 56.9 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | -12.4 | 0 | 0 | 301
2021/09/15 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 56.9 | 68.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.3 | -12 | 0 | 0 | 291.3
2021/09/16 | 0:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | -23.9 | 0 | 0 | 276.1
2021/09/16 | 1:00 | 274.3 | 119.7 | 56.9 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | -26.4 | 0 | 0 | 274.3
2021/09/16 | 2:00 | 285.1 | 119.7 | 56.9 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.5 | -10.2 | 0 | 0 | 285.1
2021/09/16 | 3:00 | 301.1 | 119.7 | 64.9 | 74.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2021/09/16 | 4:00 | 307.3 | 119.7 | 79.3 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2021/09/16 | 5:00 | 300.9 | 119.7 | 73 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2021/09/16 | 6:00 | 295.5 | 119.7 | 63.9 | 73.6 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2021/09/16 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 63.7 | 0 | 12.9 | 52.3 | -4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2021/09/16 | 8:00 | 344.5 | 119.7 | 56.9 | 67.1 | 0 | 12.9 | 87.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2021/09/16 | 9:00 | 374.8 | 119.7 | 56.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 122.4 | -3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2021/09/16 | 10:00 | 393 | 119.7 | 57 | 69.2 | 0 | 12.9 | 134.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 393
2021/09/16 | 11:00 | 406 | 119.7 | 63.3 | 74.9 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 406
2021/09/16 | 12:00 | 387.6 | 119.7 | 56.9 | 63.9 | 0 | 12.9 | 135 | -2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2021/09/16 | 13:00 | 409.4 | 119.7 | 65.6 | 74.8 | 0 | 12.9 | 134.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2021/09/16 | 14:00 | 411.5 | 119.7 | 86.2 | 85.1 | 0 | 12.9 | 105.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 411.5
2021/09/16 | 15:00 | 406.4 | 119.7 | 93.2 | 106.8 | 0 | 12.9 | 69.4 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 0 | 406.4
2021/09/16 | 16:00 | 397.9 | 119.7 | 94 | 134 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 397.9
2021/09/16 | 17:00 | 375.8 | 119.7 | 94.7 | 135.8 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 375.8
2021/09/16 | 18:00 | 366.9 | 119.7 | 91.5 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.7 | 0 | 366.9
2021/09/16 | 19:00 | 347.5 | 119.7 | 95 | 111 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.9 | 0 | 347.5
2021/09/16 | 20:00 | 332.3 | 119.7 | 91 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 332.3
2021/09/16 | 21:00 | 319.5 | 119.7 | 88 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 319.5
2021/09/16 | 22:00 | 308.6 | 119.7 | 86.9 | 87 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 308.6
2021/09/16 | 23:00 | 299 | 119.7 | 87.1 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 299
2021/09/17 | 0:00 | 285.3 | 119.7 | 80.1 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021/09/17 | 1:00 | 281 | 119.7 | 76.6 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 281
2021/09/17 | 2:00 | 291.7 | 119.7 | 81.8 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 291.7
2021/09/17 | 3:00 | 306.4 | 119.7 | 84.2 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 1.1 | 0 | 306.4
2021/09/17 | 4:00 | 309.9 | 119.7 | 81.3 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2021/09/17 | 5:00 | 302.1 | 119.7 | 56.9 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 50.8 | -0.5 | 0 | 0 | 302.1
2021/09/17 | 6:00 | 299.3 | 119.7 | 57.3 | 60.6 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2021/09/17 | 7:00 | 311.5 | 119.7 | 59.8 | 61.1 | 0 | 12.9 | 27.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2021/09/17 | 8:00 | 346.2 | 119.7 | 56.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 51.5 | -0.9 | 0 | 0 | 346.2
2021/09/17 | 9:00 | 380.9 | 119.7 | 83.3 | 69.4 | 0 | 12.9 | 53 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2021/09/17 | 10:00 | 389.5 | 119.7 | 86.1 | 98 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 29.1 | 0 | 1.8 | 0 | 389.5
2021/09/17 | 11:00 | 391.6 | 119.7 | 85.3 | 117.6 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 16.4 | 0 | 3.2 | 0 | 391.6
2021/09/17 | 12:00 | 370.2 | 119.7 | 84.4 | 86.1 | 0 | 12.9 | 38.5 | 0 | 27.5 | 0 | 1.1 | 0 | 370.2
2021/09/17 | 13:00 | 387.7 | 119.7 | 85.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 33.7 | 0 | 1.6 | 0 | 387.7
2021/09/17 | 14:00 | 388.2 | 119.7 | 84.2 | 107.7 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 35.8 | 0 | 2.4 | 0 | 388.2
2021/09/17 | 15:00 | 382.5 | 119.7 | 84.7 | 112.2 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 27.1 | 0 | 2.8 | 0 | 382.5
2021/09/17 | 16:00 | 377.4 | 119.7 | 84.8 | 113.7 | 0 | 12.9 | 13.3 | 0 | 30.1 | 0 | 2.9 | 0 | 377.4
2021/09/17 | 17:00 | 359.4 | 119.7 | 85.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 42.1 | 0 | 1.5 | 0 | 359.4
2021/09/17 | 18:00 | 354.7 | 119.7 | 83.8 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0.9 | 0 | 354.7
2021/09/17 | 19:00 | 336.3 | 119.7 | 69.7 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2021/09/17 | 20:00 | 323.3 | 119.7 | 69.2 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2021/09/17 | 21:00 | 310.8 | 119.7 | 71.9 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2021/09/17 | 22:00 | 300.4 | 119.7 | 69.2 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021/09/17 | 23:00 | 291.7 | 119.7 | 69.8 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2021/09/18 | 0:00 | 279.2 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 0 | 0 | 303.7
2021/09/18 | 1:00 | 275.7 | 119.7 | 99.6 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | -1.2 | 0.2 | 0 | 305
2021/09/18 | 2:00 | 287.6 | 119.7 | 99.6 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 0 | 314.6
2021/09/18 | 3:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 11 | 0 | 332
2021/09/18 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 99.6 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | -1.3 | 11 | 0 | 332.5
2021/09/18 | 5:00 | 288.5 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | -2.3 | 1.3 | 0 | 314.2
2021/09/18 | 6:00 | 276.1 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 2.9 | -0.7 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 303.2
2021/09/18 | 7:00 | 278.7 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 13.8 | -3.2 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 311.2
2021/09/18 | 8:00 | 297.2 | 119.7 | 99.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 22.5 | -5.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0 | 320.8
2021/09/18 | 9:00 | 317.9 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 30.5 | -7.2 | 0.2 | -0.1 | 9 | 0 | 345.4
2021/09/18 | 10:00 | 322.7 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 32.1 | -7.6 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 350.8
2021/09/18 | 11:00 | 328 | 119.7 | 99.6 | 81.2 | 0 | 12.9 | 40 | -9.4 | 0.3 | -0.2 | 11 | 0 | 355.1
2021/09/18 | 12:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 52.7 | -12.4 | 4.2 | -2.7 | 0 | 0 | 342.5
2021/09/18 | 13:00 | 322.6 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 55.4 | -13 | 24.9 | -16.1 | 0 | 0 | 351.4
2021/09/18 | 14:00 | 324.7 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 45.5 | -10.7 | 19.1 | -12.4 | 0 | 0 | 342.3
2021/09/18 | 15:00 | 317.7 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 23.8 | -3.5 | 73.7 | -65.5 | -12 | 0 | 317.7
2021/09/18 | 16:00 | 314.4 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 95.8 | -80.3 | -12 | 0 | 315.6
2021/09/18 | 17:00 | 307.6 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 96.3 | -78.5 | -12 | 0 | 307.7
2021/09/18 | 18:00 | 307.8 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82 | -75.3 | 0 | 0 | 307.8
2021/09/18 | 19:00 | 295.7 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 | 0 | 300.3
2021/09/18 | 20:00 | 284.9 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | -36.2 | 0 | 0 | 320.5
2021/09/18 | 21:00 | 272.1 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.3 | -29.3 | 0 | 0 | 316.3
2021/09/18 | 22:00 | 261.7 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | -27.7 | -12 | 0 | 303.9
2021/09/18 | 23:00 | 253.7 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.4 | -27.4 | -12 | 0 | 303.3
2021/09/19 | 0:00 | 239.9 | 119.7 | 99.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | -31.9 | 0 | 0 | 327.1
2021/09/19 | 1:00 | 239.8 | 119.7 | 99.6 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.4 | -35.2 | 0 | 0 | 329.3
2021/09/19 | 2:00 | 251.6 | 119.7 | 99.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | -34.7 | 0 | 0 | 328.6
2021/09/19 | 3:00 | 266.3 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | -35.9 | 0.1 | 0 | 330.4
2021/09/19 | 4:00 | 269.5 | 119.7 | 99.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.3 | -40.3 | 0 | 0 | 331.5
2021/09/19 | 5:00 | 261.6 | 119.7 | 99.6 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 62.2 | -40.2 | 0 | 0 | 331.8
2021/09/19 | 6:00 | 244.9 | 119.7 | 99.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 11.1 | -2.6 | 64.9 | -42 | 0 | 0 | 340.3
2021/09/19 | 7:00 | 244.3 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 47.1 | -11.1 | 62.1 | -40.2 | 0 | 0 | 367.3
2021/09/19 | 8:00 | 256.2 | 119.7 | 99.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 86.9 | -20.5 | 77.1 | -77.1 | 0 | 0 | 375.3
2021/09/19 | 9:00 | 270.4 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 122.3 | -59.8 | 80.8 | -80.8 | 0 | 0 | 371.9
2021/09/19 | 10:00 | 281.1 | 119.7 | 99.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 132.5 | -64.8 | 65.5 | -42.4 | 0 | 0 | 399.7
2021/09/19 | 11:00 | 288.2 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 72.5 | -72.5 | 0 | 0 | 378.4
2021/09/19 | 12:00 | 290.4 | 119.7 | 99.6 | 76.8 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 62.4 | -40.4 | 0 | 0 | 400
2021/09/19 | 13:00 | 289.9 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 132.7 | -64.8 | 64.2 | -41.5 | 0 | 0 | 400
2021/09/19 | 14:00 | 287.7 | 119.7 | 99.6 | 76.8 | 0 | 12.9 | 105.9 | -24.9 | 62.1 | -40.2 | 0 | 0 | 411.9
2021/09/19 | 15:00 | 285.2 | 119.7 | 99.6 | 77.2 | 0 | 12.9 | 72.1 | -17 | 72.6 | -72.6 | 0 | 0 | 364.5
2021/09/19 | 16:00 | 286 | 119.7 | 99.6 | 76.8 | 0 | 12.9 | 29.8 | -7 | 55.4 | -35.8 | 0 | 0 | 351.4
2021/09/19 | 17:00 | 290.7 | 119.7 | 99.6 | 104 | 0 | 12.9 | 4 | -0.9 | 46.2 | -29.9 | 1.6 | 0 | 357.2
2021/09/19 | 18:00 | 294 | 119.7 | 99.6 | 123.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | -21 | 2.7 | 0 | 369.7
2021/09/19 | 19:00 | 287.1 | 119.7 | 99.6 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | -22.8 | 2.2 | 0 | 361.6
2021/09/19 | 20:00 | 277.2 | 119.7 | 99.6 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | -21.7 | 1.8 | 0 | 352.8
2021/09/19 | 21:00 | 266.5 | 119.7 | 99.6 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | -17.5 | 1.6 | 0 | 346.2
2021/09/19 | 22:00 | 255.1 | 119.7 | 99.6 | 103.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | -10 | 1.6 | 0 | 342.3
2021/09/19 | 23:00 | 251.5 | 119.7 | 99.6 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | -21 | 0.6 | 0 | 327.4
2021/09/20 | 0:00 | 237.2 | 119.7 | 99.6 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | -26.6 | -6.8 | 0 | 309.7
2021/09/20 | 1:00 | 238.9 | 119.7 | 99.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.3 | -32.5 | 0 | 0 | 319.5
2021/09/20 | 2:00 | 250 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.9 | -34.2 | 0 | 0 | 318.7
2021/09/20 | 3:00 | 265.6 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -27 | 0 | 0 | 318
2021/09/20 | 4:00 | 269.4 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | -39.6 | 0 | 0 | 321.6
2021/09/20 | 5:00 | 265.2 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 61.3 | -39.6 | 0 | 0 | 322.6
2021/09/20 | 6:00 | 256.2 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 11.7 | -2.8 | 48 | -31 | 0 | 0 | 325.9
2021/09/20 | 7:00 | 262.9 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 46.7 | -11 | 53.9 | -34.9 | 0 | 0 | 355.3
2021/09/20 | 8:00 | 281.3 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 84.3 | -19.8 | 67.6 | -67.6 | 0 | 0 | 364.5
2021/09/20 | 9:00 | 304.8 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 129.4 | -63.3 | 50.8 | -32.9 | 0 | 0 | 384.6
2021/09/20 | 10:00 | 318.7 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 132.9 | -65 | 41.7 | -27 | 0 | 0 | 382.6
2021/09/20 | 11:00 | 329.6 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 132.3 | -64.6 | 41.2 | -26.6 | 0 | 0 | 382.9
2021/09/20 | 12:00 | 328.3 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 134.1 | -65.6 | 34.4 | -22.2 | 0 | 0 | 380.7
2021/09/20 | 13:00 | 333.5 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 134.2 | -65.6 | 30.9 | -20 | 0 | 0 | 380.1
2021/09/20 | 14:00 | 334 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 110 | -25.9 | 22 | -14.2 | 0 | 0 | 391.9
2021/09/20 | 15:00 | 327.9 | 119.7 | 99.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 73.6 | -17.3 | 24.5 | -15.8 | 0 | 0 | 368.3
2021/09/20 | 16:00 | 327.9 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 36.1 | -8.5 | 22.2 | -14.4 | 4 | 0 | 359
2021/09/20 | 17:00 | 323.1 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 4.6 | -1.1 | 18.9 | -12.2 | 6.4 | 0 | 363.8
2021/09/20 | 18:00 | 324.4 | 119.7 | 99.6 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | -28.5 | 8 | 0 | 349.8
2021/09/20 | 19:00 | 312.1 | 119.7 | 99.6 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.3 | -46.8 | 0 | 0 | 328.2
2021/09/20 | 20:00 | 301.6 | 119.7 | 99.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.8 | -69.8 | 0 | 0 | 303.3
2021/09/20 | 21:00 | 289.4 | 119.7 | 99.6 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | -40.5 | 0 | 0 | 324.8
2021/09/20 | 22:00 | 280.7 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.2 | -68.2 | 0 | 0 | 300.8
2021/09/20 | 23:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | -41.1 | 0 | 0 | 322.4
2021/09/21 | 0:00 | 266.8 | 119.7 | 56.9 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | -32.8 | 0 | 0 | 272.6
2021/09/21 | 1:00 | 264.6 | 119.7 | 56.9 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | -20.8 | 0 | 0 | 266.6
2021/09/21 | 2:00 | 276.1 | 119.7 | 57.7 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2021/09/21 | 3:00 | 292.3 | 119.7 | 67.1 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 292.3
2021/09/21 | 4:00 | 297.8 | 119.7 | 68.3 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 1.3 | 0 | 297.8
2021/09/21 | 5:00 | 296.2 | 119.7 | 68.2 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 1.3 | 0 | 296.2
2021/09/21 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 62.5 | 72.3 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2021/09/21 | 7:00 | 310.4 | 119.7 | 56.9 | 64.2 | 0 | 12.9 | 52.2 | -3.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2021/09/21 | 8:00 | 357.7 | 119.7 | 58 | 64.7 | 0 | 12.9 | 89.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2021/09/21 | 9:00 | 400.8 | 119.7 | 62.2 | 67.1 | 0 | 12.9 | 131 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2021/09/21 | 10:00 | 420.6 | 119.7 | 67 | 79.7 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 5.7 | 0 | 0.6 | 0 | 420.6
2021/09/21 | 11:00 | 429.9 | 119.7 | 68.2 | 88 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.8 | 0 | 1.3 | 0 | 429.9
2021/09/21 | 12:00 | 417.4 | 119.7 | 66.5 | 78.1 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 4.8 | 0 | 0.4 | 0 | 417.4
2021/09/21 | 13:00 | 432.1 | 119.7 | 68.3 | 93.3 | 0 | 12.9 | 134.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | 0 | 432.1
2021/09/21 | 14:00 | 436.8 | 119.7 | 69 | 112.4 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 7.9 | 0 | 2.8 | 0 | 436.8
2021/09/21 | 15:00 | 432.4 | 119.7 | 71.9 | 142.3 | 0 | 12.9 | 75.3 | 0 | 4.6 | 0 | 5.7 | 0 | 432.4
2021/09/21 | 16:00 | 424.2 | 119.7 | 77.8 | 163.7 | 0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 6.4 | 0 | 8.2 | 0 | 424.2
2021/09/21 | 17:00 | 400.3 | 119.7 | 75.9 | 158.1 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 22 | 0 | 7.5 | 0 | 400.3
2021/09/21 | 18:00 | 388 | 119.7 | 71.1 | 133.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 4.8 | 0 | 388
2021/09/21 | 19:00 | 364.7 | 119.7 | 68.3 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 1.3 | 0 | 364.7
2021/09/21 | 20:00 | 344.9 | 119.7 | 62.8 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2021/09/21 | 21:00 | 334.4 | 119.7 | 68.5 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.2 | 0 | 334.4
2021/09/21 | 22:00 | 323.5 | 119.7 | 67.9 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0.9 | 0 | 323.5
2021/09/21 | 23:00 | 313.3 | 119.7 | 68.1 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 1.3 | 0 | 313.3
2021/09/22 | 0:00 | 291.3 | 119.7 | 69.4 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.1 | 0 | 291.3
2021/09/22 | 1:00 | 288 | 119.7 | 69.5 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0.1 | 0 | 288
2021/09/22 | 2:00 | 298 | 119.7 | 69.1 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0.1 | 0 | 298
2021/09/22 | 3:00 | 311.9 | 119.7 | 69.4 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.1 | 0 | 311.9
2021/09/22 | 4:00 | 313.2 | 119.7 | 69.5 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0.1 | 0 | 313.2
2021/09/22 | 5:00 | 307.2 | 119.7 | 75.5 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 10.7 | 0 | 1.5 | 0 | 307.2
2021/09/22 | 6:00 | 305.4 | 119.7 | 69.4 | 70.5 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0.1 | 0 | 305.4
2021/09/22 | 7:00 | 323 | 119.7 | 71.3 | 64.6 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 323
2021/09/22 | 8:00 | 368.9 | 119.7 | 73.6 | 108.2 | 0 | 12.9 | 38 | 0 | 13.6 | 0 | 2.9 | 0 | 368.9
2021/09/22 | 9:00 | 407.8 | 119.7 | 75 | 125.4 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 18.4 | 0 | 4.1 | 0 | 407.8
2021/09/22 | 10:00 | 414.1 | 119.7 | 74.3 | 118.5 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 40.2 | 0 | 3.5 | 0 | 414.1
2021/09/22 | 11:00 | 413.4 | 119.7 | 61.8 | 64 | 0 | 12.9 | 37.3 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2021/09/22 | 12:00 | 390.7 | 119.7 | 62 | 63.4 | 0 | 12.9 | 29.7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2021/09/22 | 13:00 | 403.4 | 119.7 | 76 | 134.3 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 403.4
2021/09/22 | 14:00 | 401.5 | 119.7 | 80.6 | 149.1 | 0 | 12.9 | 15.2 | 0 | 17.3 | 0 | 6.7 | 0 | 401.5
2021/09/22 | 15:00 | 389.1 | 119.7 | 75.3 | 128 | 0 | 12.9 | 7.2 | 0 | 41.6 | 0 | 4.4 | 0 | 389.1
2021/09/22 | 16:00 | 383.7 | 119.7 | 74.7 | 122.6 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 45.9 | 0 | 3.9 | 0 | 383.7
2021/09/22 | 17:00 | 361.5 | 119.7 | 75.2 | 85.8 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 65.2 | 0 | 1.4 | 0 | 361.5
2021/09/22 | 18:00 | 351.6 | 119.7 | 73.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 2.9 | 0 | 351.6
2021/09/22 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 78.4 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 2.5 | 0 | 333.4
2021/09/22 | 20:00 | 321.5 | 119.7 | 71.9 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0.6 | 0 | 321.5
2021/09/22 | 21:00 | 307.8 | 119.7 | 71.3 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.4 | 0 | 307.8
2021/09/22 | 22:00 | 299.7 | 119.7 | 73.4 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0.5 | 0 | 299.7
2021/09/22 | 23:00 | 291.2 | 119.7 | 59.2 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2021/09/23 | 0:00 | 278.6 | 119.7 | 99.6 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.1 | -29.8 | 1.7 | 0 | 337.9
2021/09/23 | 1:00 | 273.5 | 119.7 | 99.6 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.9 | -31.6 | 1 | 0 | 333.5
2021/09/23 | 2:00 | 287.6 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | -68.6 | 0.6 | 0 | 312.1
2021/09/23 | 3:00 | 303.3 | 119.7 | 99.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73 | -73 | 1.5 | 0 | 319.9
2021/09/23 | 4:00 | 306 | 119.7 | 99.6 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0.6 | 0 | 312.7
2021/09/23 | 5:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 78.3 | -78.3 | 0.7 | 0 | 314.1
2021/09/23 | 6:00 | 287.2 | 119.7 | 99.6 | 76.3 | 0 | 12.9 | 12.8 | -3 | 102.8 | -102.8 | 0 | 0 | 318.3
2021/09/23 | 7:00 | 291 | 119.7 | 99.6 | 84.7 | 0 | 12.9 | 35.9 | -8.4 | 28 | -18.1 | 1.2 | 0 | 355.5
2021/09/23 | 8:00 | 321.8 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 46.9 | -11 | 37.6 | -24.3 | 2.1 | 0 | 374.3
2021/09/23 | 9:00 | 339.6 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 87.7 | -20.6 | 100.3 | -100.3 | 0 | 0 | 376.2
2021/09/23 | 10:00 | 354.9 | 119.7 | 99.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 101.8 | -24 | 108 | -108 | 0 | 0 | 402.2
2021/09/23 | 11:00 | 359.9 | 119.7 | 99.6 | 91.2 | 0 | 12.9 | 88.7 | -20.9 | 123.4 | -123.4 | 0 | 0 | 391.2
2021/09/23 | 12:00 | 347.6 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 88.7 | -20.9 | 117.5 | -117.5 | 0 | 0 | 389.5
2021/09/23 | 13:00 | 358.3 | 119.7 | 99.6 | 73.3 | 0 | 12.9 | 108.7 | -25.6 | 107.5 | -107.5 | 0 | 0 | 388.6
2021/09/23 | 14:00 | 359.5 | 119.7 | 99.6 | 71.5 | 0 | 12.9 | 90.6 | -21.3 | 115.4 | -115.4 | 0 | 0 | 373
2021/09/23 | 15:00 | 355.5 | 119.7 | 99.6 | 72.6 | 0 | 12.9 | 64.4 | -14.8 | 104.6 | -103.5 | 0 | 0 | 355.5
2021/09/23 | 16:00 | 350.4 | 119.7 | 99.6 | 85.2 | 0 | 12.9 | 26 | -3.6 | 96.1 | -86.8 | 1.3 | 0 | 350.4
2021/09/23 | 17:00 | 341.6 | 119.7 | 99.6 | 109.2 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 88.8 | -88.8 | 3.1 | 0 | 346.3
2021/09/23 | 18:00 | 341.4 | 119.7 | 99.6 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.5 | -87.5 | 3.4 | 0 | 345.4
2021/09/23 | 19:00 | 326.1 | 119.7 | 99.6 | 109.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.6 | -73.6 | 3.3 | 0 | 345.1
2021/09/23 | 20:00 | 316 | 119.7 | 99.6 | 115.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | -24.6 | 5.4 | 0 | 366.3
2021/09/23 | 21:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | -16.1 | 5.5 | 0 | 362.3
2021/09/23 | 22:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 113.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | -12 | 5.2 | 0 | 357.8
2021/09/23 | 23:00 | 286.3 | 119.7 | 99.6 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 4.7 | 0 | 355.6
2021/09/24 | 0:00 | 271.8 | 119.7 | 59.8 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2021/09/24 | 1:00 | 271.9 | 119.7 | 59.2 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2021/09/24 | 2:00 | 285.5 | 119.7 | 75.4 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2021/09/24 | 3:00 | 301.1 | 119.7 | 75.7 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 301.1
2021/09/24 | 4:00 | 304.8 | 119.7 | 76.5 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 304.8
2021/09/24 | 5:00 | 301.4 | 119.7 | 75.7 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 301.4
2021/09/24 | 6:00 | 295.6 | 119.7 | 73.2 | 76.7 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 295.6
2021/09/24 | 7:00 | 297.3 | 119.7 | 59.2 | 67.4 | 0 | 12.9 | 37.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2021/09/24 | 8:00 | 332.2 | 119.7 | 59.8 | 62.1 | 0 | 12.9 | 77.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2021/09/24 | 9:00 | 362.6 | 119.7 | 59.7 | 68.4 | 0 | 12.9 | 99.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2021/09/24 | 10:00 | 380.4 | 119.7 | 56.9 | 67.7 | 0 | 12.9 | 111.7 | -5.5 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 380.9
2021/09/24 | 11:00 | 384.4 | 119.7 | 59.2 | 67.7 | 0 | 12.9 | 112.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2021/09/24 | 12:00 | 366 | 119.7 | 56.9 | 59.4 | 0 | 12.9 | 100.1 | -3.4 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2021/09/24 | 13:00 | 379.6 | 119.7 | 59.1 | 60.5 | 0 | 12.9 | 95.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2021/09/24 | 14:00 | 383.8 | 119.7 | 71.9 | 67.7 | 0 | 12.9 | 76.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2021/09/24 | 15:00 | 375.3 | 119.7 | 75.2 | 87.7 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 26.3 | 0 | 1.2 | 0 | 375.3
2021/09/24 | 16:00 | 371.2 | 119.7 | 76.4 | 92.5 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 44.3 | 0 | 1.8 | 0 | 371.2
2021/09/24 | 17:00 | 352.5 | 119.7 | 69.7 | 100.1 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 36.5 | 0 | 11 | 0 | 352.5
2021/09/24 | 18:00 | 346.3 | 119.7 | 71.4 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 9 | 0 | 346.3
2021/09/24 | 19:00 | 328.3 | 119.7 | 74.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2021/09/24 | 20:00 | 313.6 | 119.7 | 56.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.1 | -13.1 | 0 | 0 | 313.6
2021/09/24 | 21:00 | 301.3 | 119.7 | 56.9 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.7 | -12.9 | -12 | 0 | 301.3
2021/09/24 | 22:00 | 292 | 119.7 | 56.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.4 | -17 | -12 | 0 | 292
2021/09/24 | 23:00 | 283.9 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | -22.8 | -12 | 0 | 283.9
2021/09/25 | 0:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.6 | -71.6 | 0 | 0 | 300.4
2021/09/25 | 1:00 | 269.5 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | -28.4 | 0 | 0 | 316.7
2021/09/25 | 2:00 | 281.6 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | -43.5 | 0 | 0 | 323.6
2021/09/25 | 3:00 | 293.7 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | -39.6 | 0 | 0 | 322.7
2021/09/25 | 4:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | -41.5 | 0 | 0 | 323.1
2021/09/25 | 5:00 | 288 | 119.7 | 99.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 43.4 | -28.1 | 0 | 0 | 319.4
2021/09/25 | 6:00 | 272.3 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 13.2 | -3.1 | 36.9 | -23.9 | 0 | 0 | 323
2021/09/25 | 7:00 | 273.1 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 48.7 | -11.5 | 27 | -17.5 | -12 | 0 | 335.8
2021/09/25 | 8:00 | 289.1 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 86.5 | -20.4 | 25.4 | -16.4 | 0 | 0 | 375
2021/09/25 | 9:00 | 305.1 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 126.5 | -61.8 | 22.8 | -14.7 | -12 | 0 | 361.9
2021/09/25 | 10:00 | 316.2 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 134.8 | -65.8 | 7.4 | -4.8 | 0 | 0 | 371.5
2021/09/25 | 11:00 | 321.6 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 7.8 | -5 | -5.8 | 0 | 367
2021/09/25 | 12:00 | 317.8 | 119.7 | 99.6 | 67.7 | 0 | 12.9 | 130.7 | -63.9 | 16.4 | -10.6 | 0 | 0 | 372.5
2021/09/25 | 13:00 | 319.7 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 122.9 | -60 | 21.2 | -13.7 | -12 | 0 | 359.4
2021/09/25 | 14:00 | 316.1 | 119.7 | 99.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 98.1 | -23.1 | 28.6 | -18.5 | 0 | 0 | 384.9
2021/09/25 | 15:00 | 311.1 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 61.8 | -14.5 | 26.7 | -17.3 | 0 | 0 | 357.7
2021/09/25 | 16:00 | 307.9 | 119.7 | 99.6 | 77 | 0 | 12.9 | 23.2 | -5.5 | 23.7 | -15.3 | 1.1 | 0 | 336.4
2021/09/25 | 17:00 | 303.5 | 119.7 | 99.6 | 86.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | -0.5 | 23.8 | -15.4 | 11 | 0 | 340.1
2021/09/25 | 18:00 | 306.6 | 119.7 | 99.6 | 95.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | -9.3 | 11 | 0 | 343.8
2021/09/25 | 19:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.3 | -10.5 | 11 | 0 | 336.1
2021/09/25 | 20:00 | 285.8 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | -9.4 | 8.8 | 0 | 329.2
2021/09/25 | 21:00 | 271.1 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | -15.8 | 0 | 0 | 311
2021/09/25 | 22:00 | 261.5 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | -17.3 | 0 | 0 | 310.3
2021/09/25 | 23:00 | 255.6 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | -9.1 | 0 | 0 | 307.3
2021/09/26 | 0:00 | 242.6 | 119.7 | 99.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 301.1
2021/09/26 | 1:00 | 242.7 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | -9.9 | 0 | 0 | 306.4
2021/09/26 | 2:00 | 254.9 | 119.7 | 99.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | -11.1 | 0 | 0 | 305.8
2021/09/26 | 3:00 | 266.9 | 119.7 | 99.6 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | -0.3 | 7.2 | 0 | 317.4
2021/09/26 | 4:00 | 271.5 | 119.7 | 99.6 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | -3.6 | 7 | 0 | 318.7
2021/09/26 | 5:00 | 264.3 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 308.5
2021/09/26 | 6:00 | 247.2 | 119.7 | 99.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.3 | 6.5 | -4.2 | 0 | 0 | 302.9
2021/09/26 | 7:00 | 249.2 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 18 | -11.6 | 0 | 0 | 310.2
2021/09/26 | 8:00 | 258.2 | 119.7 | 99.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 9.8 | -2.3 | 32.1 | -20.8 | -12 | 0 | 306.4
2021/09/26 | 9:00 | 266.1 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 21.7 | -5.1 | 30 | -19.4 | -12 | 0 | 316
2021/09/26 | 10:00 | 273.6 | 119.7 | 99.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 37.9 | -8.9 | 11 | -7.1 | -12 | 0 | 320.5
2021/09/26 | 11:00 | 275.9 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 46.3 | -10.9 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 337.2
2021/09/26 | 12:00 | 278.6 | 119.7 | 99.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 45.9 | -10.8 | 2.4 | -1.6 | 0 | 0 | 335.5
2021/09/26 | 13:00 | 272.6 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 52.7 | -12.4 | 6.6 | -4.3 | -12 | 0 | 331.4
2021/09/26 | 14:00 | 272.3 | 119.7 | 99.6 | 67.4 | 0 | 12.9 | 49.9 | -11.7 | 4.6 | -3 | -12 | 0 | 327.4
2021/09/26 | 15:00 | 273.3 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 34.6 | -8.1 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 327.6
2021/09/26 | 16:00 | 273.8 | 119.7 | 99.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 13.4 | -3.2 | 0.1 | -0.1 | 6 | 0 | 321.3
2021/09/26 | 17:00 | 282.4 | 119.7 | 99.6 | 86.7 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 330.9
2021/09/26 | 18:00 | 289.2 | 119.7 | 99.6 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 334.9
2021/09/26 | 19:00 | 279.8 | 119.7 | 99.6 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 329.1
2021/09/26 | 20:00 | 270.6 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | -1 | 8.2 | 0 | 320.3
2021/09/26 | 21:00 | 258.2 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | -3.2 | 3.1 | 0 | 305.8
2021/09/26 | 22:00 | 247.8 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | -12 | 0 | 290.3
2021/09/26 | 23:00 | 244.5 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | -12 | 0 | 288.9
2021/09/27 | 0:00 | 235.2 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | -12 | 0 | 282.1
2021/09/27 | 1:00 | 234.8 | 119.7 | 99.6 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 282.2
2021/09/27 | 2:00 | 251.3 | 119.7 | 99.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 300.7
2021/09/27 | 3:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 303.2
2021/09/27 | 4:00 | 274.7 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 300.5
2021/09/27 | 5:00 | 275.1 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 300.7
2021/09/27 | 6:00 | 270.5 | 119.7 | 99.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 12.2 | -2.9 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 309.1
2021/09/27 | 7:00 | 281.3 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 46.7 | -11 | 1.9 | -1.2 | -12 | 0 | 316.4
2021/09/27 | 8:00 | 323.2 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 85.9 | -20.2 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 357.4
2021/09/27 | 9:00 | 357.7 | 119.7 | 99.6 | 60.2 | 0 | 12.9 | 125.3 | -48.1 | 0.1 | 0 | -12 | 0 | 357.7
2021/09/27 | 10:00 | 373.8 | 119.7 | 99.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 130 | -48 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2021/09/27 | 11:00 | 379.6 | 119.7 | 99.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 125.9 | -47.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2021/09/27 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 130 | -47.6 | 6.8 | 0 | -12 | 0 | 368.5
2021/09/27 | 13:00 | 382.4 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 117.6 | -27.7 | 9.9 | -6.4 | 0 | 0 | 393.7
2021/09/27 | 14:00 | 385.7 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 98.6 | -21.8 | 11 | -2.8 | 0 | 0 | 385.7
2021/09/27 | 15:00 | 381.9 | 119.7 | 99.6 | 86.4 | 0 | 12.9 | 64.7 | -15.2 | 7.8 | -5 | 11 | 0 | 381.9
2021/09/27 | 16:00 | 377 | 119.7 | 99.6 | 122.7 | 0 | 12.9 | 27 | -6.4 | 4.5 | -2.9 | 11 | 0 | 388.1
2021/09/27 | 17:00 | 358.7 | 119.7 | 99.6 | 129.5 | 0 | 12.9 | 2.7 | -0.6 | 2.3 | -1.5 | 11 | 0 | 375.6
2021/09/27 | 18:00 | 352.8 | 119.7 | 99.6 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | -8.1 | 11 | 0 | 365.9
2021/09/27 | 19:00 | 333.7 | 119.7 | 99.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.5 | -13.3 | 11 | 0 | 337.6
2021/09/27 | 20:00 | 320.2 | 119.7 | 99.6 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | -13.3 | 1.3 | 0 | 323.5
2021/09/27 | 21:00 | 307.4 | 119.7 | 99.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.7 | -10.2 | 0 | 0 | 316.7
2021/09/27 | 22:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | -7.5 | 0 | 0 | 309.2
2021/09/27 | 23:00 | 288.8 | 119.7 | 99.6 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | -13.1 | 0 | 0 | 307.2
2021/09/28 | 0:00 | 276.4 | 119.7 | 72.9 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2021/09/28 | 1:00 | 274.3 | 119.7 | 73.4 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2021/09/28 | 2:00 | 286.4 | 119.7 | 78.3 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2021/09/28 | 3:00 | 301.7 | 119.7 | 86 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 301.7
2021/09/28 | 4:00 | 305.8 | 119.7 | 86 | 86.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 305.8
2021/09/28 | 5:00 | 303.7 | 119.7 | 87.8 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 303.7
2021/09/28 | 6:00 | 295.9 | 119.7 | 83.8 | 70.4 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2021/09/28 | 7:00 | 304.7 | 119.7 | 72.4 | 60.8 | 0 | 12.9 | 31 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2021/09/28 | 8:00 | 339.7 | 119.7 | 78.3 | 63.5 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2021/09/28 | 9:00 | 369.9 | 119.7 | 86.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 79.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 369.9
2021/09/28 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 87.4 | 71.4 | 0 | 12.9 | 87 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 379.3
2021/09/28 | 11:00 | 389.7 | 119.7 | 86.2 | 70.6 | 0 | 12.9 | 100.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 389.7
2021/09/28 | 12:00 | 371.7 | 119.7 | 78.8 | 61.3 | 0 | 12.9 | 98.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2021/09/28 | 13:00 | 389.2 | 119.7 | 88.3 | 75.4 | 0 | 12.9 | 92.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 389.2
2021/09/28 | 14:00 | 392.3 | 119.7 | 88.4 | 89.4 | 0 | 12.9 | 81.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 392.3
2021/09/28 | 15:00 | 385.9 | 119.7 | 86.5 | 116.7 | 0 | 12.9 | 48.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 385.9
2021/09/28 | 16:00 | 381.1 | 119.7 | 91 | 137.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 381.1
2021/09/28 | 17:00 | 365.4 | 119.7 | 91.1 | 137.8 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 365.4
2021/09/28 | 18:00 | 359.7 | 119.7 | 89 | 131.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2.3 | 0 | 359.7
2021/09/28 | 19:00 | 339.2 | 119.7 | 89.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9 | 0 | 339.2
2021/09/28 | 20:00 | 327.1 | 119.7 | 87.9 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.5 | 0 | 327.1
2021/09/28 | 21:00 | 313.2 | 119.7 | 85.4 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2021/09/28 | 22:00 | 300.5 | 119.7 | 65.5 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2021/09/28 | 23:00 | 291.5 | 119.7 | 56.9 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.4 | -8.2 | 0 | 0 | 291.5
2021/09/29 | 0:00 | 278.2 | 119.7 | 56.9 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | -33.6 | 0 | 0 | 278.2
2021/09/29 | 1:00 | 274.6 | 119.7 | 56.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | -18.9 | 0 | 0 | 274.6
2021/09/29 | 2:00 | 286.5 | 119.7 | 58.2 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2021/09/29 | 3:00 | 300 | 119.7 | 58.9 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 300
2021/09/29 | 4:00 | 303.6 | 119.7 | 68.6 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2021/09/29 | 5:00 | 298.4 | 119.7 | 62.3 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2021/09/29 | 6:00 | 295 | 119.7 | 60.3 | 67.4 | 0 | 12.9 | 4.8 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 295
2021/09/29 | 7:00 | 303.7 | 119.7 | 62.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 18.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2021/09/29 | 8:00 | 342.2 | 119.7 | 69.3 | 75.3 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2021/09/29 | 9:00 | 371.3 | 119.7 | 69.2 | 71.7 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2021/09/29 | 10:00 | 385.4 | 119.7 | 65.2 | 71.1 | 0 | 12.9 | 100.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2021/09/29 | 11:00 | 396.5 | 119.7 | 66.3 | 71 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2021/09/29 | 12:00 | 382.8 | 119.7 | 61.5 | 60 | 0 | 12.9 | 125.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2021/09/29 | 13:00 | 402.2 | 119.7 | 62.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 121.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2021/09/29 | 14:00 | 408.7 | 119.7 | 69.2 | 76.9 | 0 | 12.9 | 99 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2021/09/29 | 15:00 | 401.9 | 119.7 | 79.5 | 119.4 | 0 | 12.9 | 52.1 | 0 | 12 | 0 | 6.3 | 0 | 401.9
2021/09/29 | 16:00 | 394 | 119.7 | 86.8 | 145.8 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 1.1 | 0 | 10.9 | 0 | 394
2021/09/29 | 17:00 | 373.1 | 119.7 | 82 | 125.8 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 23.9 | 0 | 7.5 | 0 | 373.1
2021/09/29 | 18:00 | 365.5 | 119.7 | 81 | 123.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 7.1 | 0 | 365.5
2021/09/29 | 19:00 | 345.7 | 119.7 | 85.9 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 4.3 | 0 | 345.7
2021/09/29 | 20:00 | 331.9 | 119.7 | 74.3 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 331.9
2021/09/29 | 21:00 | 317.3 | 119.7 | 65.3 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2021/09/29 | 22:00 | 305.9 | 119.7 | 61 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2021/09/29 | 23:00 | 295.6 | 119.7 | 56.9 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.2 | -8.1 | 0 | 0 | 295.6
2021/09/30 | 0:00 | 280 | 119.7 | 56.9 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | -23.7 | 0 | 0 | 280
2021/09/30 | 1:00 | 276.1 | 119.7 | 56.9 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.7 | -20.9 | -12 | 0 | 276.1
2021/09/30 | 2:00 | 286.8 | 119.7 | 56.9 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.6 | -20.8 | 0 | 0 | 286.8
2021/09/30 | 3:00 | 300.6 | 119.7 | 80.9 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2021/09/30 | 4:00 | 300.4 | 119.7 | 61.6 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021/09/30 | 5:00 | 293.5 | 119.7 | 56.9 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 46.2 | -9.4 | 0 | 0 | 293.5
2021/09/30 | 6:00 | 291.6 | 119.7 | 56.9 | 57.2 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 58.3 | -12.9 | -12 | 0 | 292.5
2021/09/30 | 7:00 | 305.1 | 119.7 | 56.9 | 59 | 0 | 12.9 | 48.8 | -9.7 | 68.3 | -38.8 | -12 | 0 | 305.1
2021/09/30 | 8:00 | 347.6 | 119.7 | 56.9 | 57.7 | 0 | 12.9 | 84 | -13.4 | 63.4 | -21.6 | -12 | 0 | 347.6
2021/09/30 | 9:00 | 385.2 | 119.7 | 56.9 | 58.9 | 0 | 12.9 | 124 | -20.4 | 51.6 | -6.4 | -12 | 0 | 385.2
2021/09/30 | 10:00 | 401.9 | 119.7 | 56.9 | 65.2 | 0 | 12.9 | 123.5 | -10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2021/09/30 | 11:00 | 412 | 119.7 | 77.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 100.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 412
2021/09/30 | 12:00 | 392.2 | 119.7 | 56.9 | 65.3 | 0 | 12.9 | 72.4 | -0.8 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2021/09/30 | 13:00 | 404 | 119.7 | 92.2 | 77 | 0 | 12.9 | 56.6 | 0 | 36.9 | 0 | 8.7 | 0 | 404
2021/09/30 | 14:00 | 399 | 119.7 | 105.5 | 95.7 | 0 | 12.9 | 41.1 | 0 | 13.1 | 0 | 11 | 0 | 399
2021/09/30 | 15:00 | 387.7 | 119.7 | 103.7 | 91.5 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 20.1 | 0 | 11 | 0 | 387.7
2021/09/30 | 16:00 | 381.1 | 119.7 | 105.9 | 111.5 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 11.1 | 0 | 11 | 0 | 381.1
2021/09/30 | 17:00 | 367.2 | 119.7 | 106.1 | 97.7 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 367.2
2021/09/30 | 18:00 | 359.7 | 119.7 | 102.4 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 11 | 0 | 359.7
2021/09/30 | 19:00 | 339 | 119.7 | 95.1 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 339
2021/09/30 | 20:00 | 322.3 | 119.7 | 57.3 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2021/09/30 | 21:00 | 311.6 | 119.7 | 56.9 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62 | -5.5 | 0 | 0 | 311.6
2021/09/30 | 22:00 | 299.1 | 119.7 | 56.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51 | -8.1 | 0 | 0 | 299.1
2021/09/30 | 23:00 | 290.2 | 119.7 | 56.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.8 | -8.2 | -12 | 0 | 290.2
2021/10/01 | 0:00 | 275.8 | 119.7 | 99.6 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 308.6
2021/10/01 | 1:00 | 273.8 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -28.1 | 0 | 0 | 310.9
2021/10/01 | 2:00 | 284.5 | 119.7 | 99.6 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 9.6 | 0 | 330.4
2021/10/01 | 3:00 | 297 | 119.7 | 99.6 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | -17.4 | 10.2 | 0 | 336.6
2021/10/01 | 4:00 | 299 | 119.7 | 99.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | -33.9 | 0.1 | 0 | 318.1
2021/10/01 | 5:00 | 295.3 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | -39 | 0 | 0 | 317.3
2021/10/01 | 6:00 | 292.6 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 2.8 | -0.7 | 52.6 | -34 | 0 | 0 | 316.2
2021/10/01 | 7:00 | 306.2 | 119.7 | 99.6 | 63.2 | 0 | 12.9 | 12.4 | -2.9 | 60.5 | -39.1 | 0 | 0 | 326.3
2021/10/01 | 8:00 | 342.8 | 119.7 | 99.6 | 64.7 | 0 | 12.9 | 24.1 | -5.7 | 77.9 | -50.4 | 0 | 0 | 342.8
2021/10/01 | 9:00 | 368.8 | 119.7 | 99.6 | 71.5 | 0 | 12.9 | 28.9 | -4 | 87.6 | -48 | 0.6 | 0 | 368.8
2021/10/01 | 10:00 | 377.5 | 119.7 | 99.6 | 73.4 | 0 | 12.9 | 33.1 | -5.7 | 89.2 | -51.2 | 6.5 | 0 | 377.5
2021/10/01 | 11:00 | 379 | 119.7 | 99.6 | 78.4 | 0 | 12.9 | 34.8 | -7.1 | 82.8 | -50.3 | 8.2 | 0 | 379
2021/10/01 | 12:00 | 357.4 | 119.7 | 99.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 31.1 | -0.6 | 99.8 | -68.7 | 0 | 0 | 357.4
2021/10/01 | 13:00 | 374.9 | 119.7 | 99.6 | 65.8 | 0 | 12.9 | 31.3 | -2.8 | 96.8 | -48.6 | 0.2 | 0 | 374.9
2021/10/01 | 14:00 | 376.7 | 119.7 | 99.6 | 64 | 0 | 12.9 | 28 | -1.3 | 106.4 | -52.6 | 0 | 0 | 376.7
2021/10/01 | 15:00 | 369.6 | 119.7 | 99.6 | 76.7 | 0 | 12.9 | 16.2 | -2 | 94.1 | -55.5 | 7.9 | 0 | 369.6
2021/10/01 | 16:00 | 364 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 8.4 | -1.6 | 88.2 | -56 | 9.7 | 0 | 364
2021/10/01 | 17:00 | 350.8 | 119.7 | 99.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 99.5 | -51.4 | 0.4 | 0 | 350.8
2021/10/01 | 18:00 | 344.3 | 119.7 | 99.6 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | -51.7 | 0.1 | 0 | 344.3
2021/10/01 | 19:00 | 326.7 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | -71.8 | -12 | 0 | 326.7
2021/10/01 | 20:00 | 312.6 | 119.7 | 99.6 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | -70.2 | -12 | 0 | 312.6
2021/10/01 | 21:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.8 | -91.4 | -12 | 0 | 298.3
2021/10/01 | 22:00 | 288.1 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.9 | -88.6 | -12 | 0 | 288.1
2021/10/01 | 23:00 | 279.2 | 119.7 | 99.6 | 62.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.2 | -92.2 | -12 | 0 | 283
2021/10/02 | 0:00 | 263.5 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | -81.5 | 0.2 | 0 | 301.3
2021/10/02 | 1:00 | 261.9 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | -43.5 | 0 | 0 | 323.7
2021/10/02 | 2:00 | 274.1 | 119.7 | 99.6 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.5 | -39.1 | 0.4 | 0 | 329.5
2021/10/02 | 3:00 | 286.7 | 119.7 | 99.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.6 | -36 | 1.3 | 0 | 342.2
2021/10/02 | 4:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | -24.9 | 2.3 | 0 | 363.2
2021/10/02 | 5:00 | 280.5 | 119.7 | 99.6 | 126.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.9 | -8.3 | 2.7 | 0 | 366.2
2021/10/02 | 6:00 | 262.5 | 119.7 | 99.6 | 114.8 | 0 | 12.9 | 9.5 | -2.2 | 2.3 | -1.5 | 2.3 | 0 | 357.4
2021/10/02 | 7:00 | 262 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 42.9 | -10.1 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0 | 345.3
2021/10/02 | 8:00 | 279.5 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 78.6 | -18.5 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0 | 361.7
2021/10/02 | 9:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 98.9 | -23.3 | 1 | -0.6 | 0.2 | 0 | 377.3
2021/10/02 | 10:00 | 310.7 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 119.7 | -58.5 | 1.1 | -0.7 | 0.2 | 0 | 362.9
2021/10/02 | 11:00 | 314.3 | 119.7 | 99.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 126.5 | -61.8 | 1.5 | -1 | 0.2 | 0 | 366.5
2021/10/02 | 12:00 | 311.1 | 119.7 | 99.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 125.5 | -61.3 | 4.1 | -2.7 | 0.2 | 0 | 366.3
2021/10/02 | 13:00 | 312.5 | 119.7 | 99.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 114.2 | -26.9 | 9.2 | -5.9 | 0.2 | 0 | 390.5
2021/10/02 | 14:00 | 314.4 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 81.6 | -19.2 | 45 | -29.1 | 0.2 | 0 | 378.5
2021/10/02 | 15:00 | 303.7 | 119.7 | 99.6 | 118.8 | 0 | 12.9 | 30.9 | -7.3 | 18.2 | -11.8 | 2.3 | 0 | 383.3
2021/10/02 | 16:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 133.3 | 0 | 12.9 | 18.9 | -4.4 | 0.1 | -0.1 | 3.4 | 0 | 383.4
2021/10/02 | 17:00 | 294.7 | 119.7 | 99.6 | 139.6 | 0 | 12.9 | 1.8 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 4 | 0 | 377.3
2021/10/02 | 18:00 | 295 | 119.7 | 99.6 | 140.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | -0.5 | 4.1 | 0 | 377.1
2021/10/02 | 19:00 | 283.1 | 119.7 | 99.6 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | -2.1 | 3.4 | 0 | 369.9
2021/10/02 | 20:00 | 274.4 | 119.7 | 99.6 | 125 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | -7 | 2.6 | 0 | 363.6
2021/10/02 | 21:00 | 262.7 | 119.7 | 99.6 | 114 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | -8.3 | 2.3 | 0 | 353.1
2021/10/02 | 22:00 | 249.6 | 119.7 | 99.6 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | -5.9 | 1.8 | 0 | 333.8
2021/10/02 | 23:00 | 243.4 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | -5 | 1.6 | 0 | 329.6
2021/10/03 | 0:00 | 232.4 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 0 | 0 | 297.8
2021/10/03 | 1:00 | 230.2 | 119.7 | 99.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | -5.4 | 0 | 0 | 297.3
2021/10/03 | 2:00 | 244.7 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 297.8
2021/10/03 | 3:00 | 260.3 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 4 | 0 | 307.3
2021/10/03 | 4:00 | 266.5 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | -2 | 6.4 | 0 | 315.4
2021/10/03 | 5:00 | 258.4 | 119.7 | 99.6 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | -2.3 | 4.2 | 0 | 307.1
2021/10/03 | 6:00 | 243.8 | 119.7 | 99.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 10.8 | -2.5 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 303.6
2021/10/03 | 7:00 | 239.9 | 119.7 | 99.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 49.7 | -11.7 | 3 | -1.9 | -12 | 0 | 321.4
2021/10/03 | 8:00 | 246.8 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 1.4 | -0.9 | -12 | 0 | 351.7
2021/10/03 | 9:00 | 262.8 | 119.7 | 99.6 | 62 | 0 | 12.9 | 119.3 | -28.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 385.5
2021/10/03 | 10:00 | 273.5 | 119.7 | 99.6 | 62 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 363.5
2021/10/03 | 11:00 | 280.4 | 119.7 | 99.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 0.4 | -0.3 | -12 | 0 | 351.7
2021/10/03 | 12:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 133.6 | -65.2 | 0.6 | -0.4 | 0 | 0 | 362.7
2021/10/03 | 13:00 | 286.3 | 119.7 | 99.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 126.2 | -61.7 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 358.7
2021/10/03 | 14:00 | 284.9 | 119.7 | 99.6 | 62.3 | 0 | 12.9 | 102.2 | -24.1 | 0.4 | -0.3 | -12 | 0 | 360.7
2021/10/03 | 15:00 | 283 | 119.7 | 99.6 | 61.8 | 0 | 12.9 | 62.7 | -14.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 342
2021/10/03 | 16:00 | 284.6 | 119.7 | 99.6 | 72.3 | 0 | 12.9 | 25.5 | -6 | 0.2 | -0.1 | 5.3 | 0 | 329.4
2021/10/03 | 17:00 | 288.7 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 1.7 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 11 | 0 | 337.6
2021/10/03 | 18:00 | 292.6 | 119.7 | 99.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 11 | 0 | 339.8
2021/10/03 | 19:00 | 281.7 | 119.7 | 99.6 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | -9.7 | 7.4 | 0 | 323
2021/10/03 | 20:00 | 269 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38 | -24.6 | 0 | 0 | 307.3
2021/10/03 | 21:00 | 257.4 | 119.7 | 99.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.6 | -32.7 | 0 | 0 | 312.3
2021/10/03 | 22:00 | 247.7 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.8 | -42.6 | 0 | 0 | 317
2021/10/03 | 23:00 | 243.4 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.3 | -72.3 | -11.5 | 0 | 282.3
2021/10/04 | 0:00 | 231.9 | 119.7 | 56.9 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.8 | -26.4 | -12 | 0 | 245.4
2021/10/04 | 1:00 | 231.2 | 119.7 | 56.9 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | -36.5 | -12 | 0 | 251.1
2021/10/04 | 2:00 | 248.2 | 119.7 | 56.9 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.6 | -39.8 | -12 | 0 | 254
2021/10/04 | 3:00 | 263.9 | 119.7 | 56.9 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -34.1 | -12 | 0 | 263.9
2021/10/04 | 4:00 | 273.6 | 119.7 | 56.9 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | -21.6 | -12 | 0 | 273.6
2021/10/04 | 5:00 | 271.5 | 119.7 | 56.9 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.1 | -21.6 | 0 | 0 | 271.5
2021/10/04 | 6:00 | 270 | 119.7 | 56.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 10.3 | -1 | 10.8 | -2.7 | 0 | 0 | 270
2021/10/04 | 7:00 | 279 | 119.7 | 56.9 | 53.5 | 0 | 12.9 | 49.4 | -11.6 | 10.2 | -6.6 | 0 | 0 | 284.4
2021/10/04 | 8:00 | 322.2 | 119.7 | 56.9 | 55 | 0 | 12.9 | 89 | -19.5 | 10.9 | -2.7 | 0 | 0 | 322.2
2021/10/04 | 9:00 | 363.9 | 119.7 | 56.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 117.8 | -14.7 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2021/10/04 | 10:00 | 385.3 | 119.7 | 56.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 135 | -14.5 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2021/10/04 | 11:00 | 403.5 | 119.7 | 57.3 | 62.8 | 0 | 12.9 | 135 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2021/10/04 | 12:00 | 390 | 119.7 | 56.9 | 61.6 | 0 | 12.9 | 132.9 | -10.4 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2021/10/04 | 13:00 | 412.4 | 119.7 | 67.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 119.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2021/10/04 | 14:00 | 416.7 | 119.7 | 86.9 | 68.9 | 0 | 12.9 | 86.9 | 0 | 41.2 | 0 | 0.2 | 0 | 416.7
2021/10/04 | 15:00 | 406.9 | 119.7 | 86.1 | 74 | 0 | 12.9 | 51.2 | 0 | 62.8 | 0 | 0.2 | 0 | 406.9
2021/10/04 | 16:00 | 397.3 | 119.7 | 81.7 | 82.5 | 0 | 12.9 | 23.4 | 0 | 68.7 | 0 | 8.4 | 0 | 397.3
2021/10/04 | 17:00 | 374.7 | 119.7 | 83.2 | 91.6 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 55.1 | 0 | 11 | 0 | 374.7
2021/10/04 | 18:00 | 364.7 | 119.7 | 85.8 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 11 | 0 | 364.7
2021/10/04 | 19:00 | 341.3 | 119.7 | 83.2 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 11 | 0 | 341.3
2021/10/04 | 20:00 | 324.6 | 119.7 | 79.8 | 83.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 11 | 0 | 324.6
2021/10/04 | 21:00 | 315 | 119.7 | 88.7 | 74.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.5 | 0 | 315
2021/10/04 | 22:00 | 303.2 | 119.7 | 88.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.2 | 0 | 303.2
2021/10/04 | 23:00 | 294.3 | 119.7 | 88.2 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2021/10/05 | 0:00 | 278 | 119.7 | 56.9 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | -4.9 | 0.7 | 0 | 278
2021/10/05 | 1:00 | 275 | 119.7 | 56.9 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | -4.2 | 0.2 | 0 | 275
2021/10/05 | 2:00 | 286.7 | 119.7 | 56.9 | 77.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | -12.4 | 11 | 0 | 286.7
2021/10/05 | 3:00 | 299.9 | 119.7 | 56.9 | 85.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.9 | -10.1 | 11 | 0 | 299.9
2021/10/05 | 4:00 | 304.3 | 119.7 | 56.9 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | -9.8 | 11 | 0 | 304.3
2021/10/05 | 5:00 | 300.5 | 119.7 | 56.9 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 31.2 | -11.5 | 11 | 0 | 300.5
2021/10/05 | 6:00 | 293.5 | 119.7 | 56.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 29.8 | -3.1 | 0.5 | 0 | 293.5
2021/10/05 | 7:00 | 300.4 | 119.7 | 56.9 | 52.9 | 0 | 12.9 | 48.2 | -9.9 | 43.4 | -23.7 | 0 | 0 | 300.4
2021/10/05 | 8:00 | 340.9 | 119.7 | 56.9 | 55.5 | 0 | 12.9 | 85.2 | -14 | 52 | -15.3 | -12 | 0 | 340.9
2021/10/05 | 9:00 | 378 | 119.7 | 56.9 | 54.8 | 0 | 12.9 | 111.5 | -16.4 | 57.7 | -7.1 | -12 | 0 | 378
2021/10/05 | 10:00 | 395 | 119.7 | 56.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 129.3 | -48 | 81.2 | -6.1 | -12 | 0 | 395
2021/10/05 | 11:00 | 404.6 | 119.7 | 56.9 | 60.9 | 0 | 12.9 | 125.9 | -33.3 | 75.3 | 0 | -12 | 0 | 406.3
2021/10/05 | 12:00 | 389 | 119.7 | 56.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 119.4 | -20 | 70.9 | -21 | -12 | 0 | 389
2021/10/05 | 13:00 | 406.5 | 119.7 | 56.9 | 53.6 | 0 | 12.9 | 115 | -12.2 | 77.1 | -4.5 | -12 | 0 | 406.5
2021/10/05 | 14:00 | 409.9 | 119.7 | 56.9 | 60.9 | 0 | 12.9 | 88.9 | -5.7 | 84.6 | -8.3 | 0 | 0 | 409.9
2021/10/05 | 15:00 | 401.9 | 119.7 | 56.9 | 75.6 | 0 | 12.9 | 52.3 | 0 | 86.3 | -6.1 | 4.9 | 0 | 402.5
2021/10/05 | 16:00 | 390 | 119.7 | 56.9 | 77.2 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 105 | -12.8 | 11 | 0 | 390
2021/10/05 | 17:00 | 368.7 | 119.7 | 56.9 | 75.4 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 105.7 | -3.6 | 0.5 | 0 | 368.7
2021/10/05 | 18:00 | 357.9 | 119.7 | 56.9 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | -3.9 | 0.2 | 0 | 357.9
2021/10/05 | 19:00 | 337.3 | 119.7 | 56.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.7 | -13.1 | 0 | 0 | 337.3
2021/10/05 | 20:00 | 321.9 | 119.7 | 56.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | -17 | 0 | 0 | 321.9
2021/10/05 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 56.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72 | -12 | 0 | 0 | 311.2
2021/10/05 | 22:00 | 300.1 | 119.7 | 56.9 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.1 | -10.1 | 0 | 0 | 300.1
2021/10/05 | 23:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | -17.9 | 0 | 0 | 291.1
2021/10/06 | 0:00 | 278.4 | 119.7 | 56.9 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | -20.4 | -12 | 0 | 278.4
2021/10/06 | 1:00 | 274.8 | 119.7 | 56.9 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | -1.9 | 0 | 0 | 274.8
2021/10/06 | 2:00 | 289.6 | 119.7 | 63.7 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2021/10/06 | 3:00 | 301.4 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | -0.4 | 11 | 0 | 301.4
2021/10/06 | 4:00 | 309.2 | 119.7 | 74.5 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0.4 | 0 | 309.2
2021/10/06 | 5:00 | 306 | 119.7 | 76.5 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0.5 | 0 | 306
2021/10/06 | 6:00 | 300.1 | 119.7 | 76.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 17 | 0 | 0.5 | 0 | 300.1
2021/10/06 | 7:00 | 313.2 | 119.7 | 76.6 | 69.4 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 25.4 | 0 | 0.5 | 0 | 313.2
2021/10/06 | 8:00 | 341.8 | 119.7 | 77 | 87.4 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 21.5 | 0 | 1.6 | 0 | 341.8
2021/10/06 | 9:00 | 366.7 | 119.7 | 76.6 | 71 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0.5 | 0 | 366.7
2021/10/06 | 10:00 | 372.4 | 119.7 | 64.6 | 55.2 | 0 | 12.9 | 85.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2021/10/06 | 11:00 | 373.5 | 119.7 | 56.9 | 53.7 | 0 | 12.9 | 93.7 | -12.2 | 52.5 | -3.7 | 0 | 0 | 373.5
2021/10/06 | 12:00 | 355.5 | 119.7 | 56.9 | 51.9 | 0 | 12.9 | 96.6 | -4.7 | 39.3 | 0 | -12 | 0 | 360.6
2021/10/06 | 13:00 | 369.5 | 119.7 | 56.9 | 51.8 | 0 | 12.9 | 90.7 | -4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2021/10/06 | 14:00 | 375.8 | 119.7 | 58.3 | 60.5 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 42.1 | 0 | 6 | 0 | 375.8
2021/10/06 | 15:00 | 370.8 | 119.7 | 76.7 | 79.3 | 0 | 12.9 | 48.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0.9 | 0 | 370.8
2021/10/06 | 16:00 | 363.5 | 119.7 | 78.1 | 93.2 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 38.8 | 0 | 2.1 | 0 | 363.5
2021/10/06 | 17:00 | 349 | 119.7 | 78 | 93 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 42.1 | 0 | 2.1 | 0 | 349
2021/10/06 | 18:00 | 344.2 | 119.7 | 76.9 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 1.4 | 0 | 344.2
2021/10/06 | 19:00 | 327.5 | 119.7 | 76.6 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0.4 | 0 | 327.5
2021/10/06 | 20:00 | 313.1 | 119.7 | 74.6 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2021/10/06 | 21:00 | 301 | 119.7 | 63.8 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 301
2021/10/06 | 22:00 | 293.7 | 119.7 | 63.3 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2021/10/06 | 23:00 | 283.5 | 119.7 | 63.6 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021/10/07 | 0:00 | 272.5 | 119.7 | 56.9 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | -5.5 | 0 | 0 | 272.5
2021/10/07 | 1:00 | 272.3 | 119.7 | 56.9 | 52.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | -12.5 | 0 | 0 | 272.3
2021/10/07 | 2:00 | 285.3 | 119.7 | 56.9 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | -2 | 0 | 0 | 285.3
2021/10/07 | 3:00 | 300.4 | 119.7 | 57.4 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021/10/07 | 4:00 | 306.4 | 119.7 | 60.8 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2021/10/07 | 5:00 | 302.1 | 119.7 | 60.2 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2021/10/07 | 6:00 | 291.4 | 119.7 | 56.9 | 59.2 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 35.7 | -1.5 | 0 | 0 | 291.4
2021/10/07 | 7:00 | 300.2 | 119.7 | 56.9 | 53 | 0 | 12.9 | 43.7 | -6.4 | 24.2 | -3.8 | 0 | 0 | 300.2
2021/10/07 | 8:00 | 331.5 | 119.7 | 56.9 | 52.3 | 0 | 12.9 | 78.7 | -3.3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2021/10/07 | 9:00 | 362.2 | 119.7 | 56.9 | 51.5 | 0 | 12.9 | 108.1 | -2.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2021/10/07 | 10:00 | 377.6 | 119.7 | 56.9 | 51.5 | 0 | 12.9 | 133 | -6.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2021/10/07 | 11:00 | 388.7 | 119.7 | 58 | 60.4 | 0 | 12.9 | 132.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2021/10/07 | 12:00 | 375.4 | 119.7 | 56.9 | 57.7 | 0 | 12.9 | 123.7 | -1.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2021/10/07 | 13:00 | 394.9 | 119.7 | 61.3 | 59.6 | 0 | 12.9 | 120.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2021/10/07 | 14:00 | 403.2 | 119.7 | 69 | 71.2 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2021/10/07 | 15:00 | 399.1 | 119.7 | 88.5 | 87.3 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 29 | 0 | 2.2 | 0 | 399.1
2021/10/07 | 16:00 | 392.6 | 119.7 | 87.1 | 121.3 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 24.4 | 0 | 4.7 | 0 | 392.6
2021/10/07 | 17:00 | 372.3 | 119.7 | 84.9 | 110.5 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 39.5 | 0 | 3.7 | 0 | 372.3
2021/10/07 | 18:00 | 363 | 119.7 | 77.6 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0.2 | 0 | 363
2021/10/07 | 19:00 | 339.9 | 119.7 | 63.2 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2021/10/07 | 20:00 | 322.2 | 119.7 | 63.2 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2021/10/07 | 21:00 | 313.4 | 119.7 | 62.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2021/10/07 | 22:00 | 304.7 | 119.7 | 56.9 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | -2.2 | 0 | 0 | 304.7
2021/10/07 | 23:00 | 294.2 | 119.7 | 56.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.9 | -2.3 | 0 | 0 | 294.2
2021/10/08 | 0:00 | 280 | 119.7 | 56.9 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.5 | -6.5 | 0 | 0 | 280
2021/10/08 | 1:00 | 277.1 | 119.7 | 56.9 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.6 | -6.2 | 0 | 0 | 277.1
2021/10/08 | 2:00 | 291.3 | 119.7 | 71.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2021/10/08 | 3:00 | 305.7 | 119.7 | 88.1 | 56.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2021/10/08 | 4:00 | 309.8 | 119.7 | 95.5 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2021/10/08 | 5:00 | 305.6 | 119.7 | 95.7 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2021/10/08 | 6:00 | 297.7 | 119.7 | 89.5 | 59.2 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2021/10/08 | 7:00 | 304.7 | 119.7 | 75.3 | 51.5 | 0 | 12.9 | 38.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2021/10/08 | 8:00 | 342.1 | 119.7 | 85.9 | 51.5 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2021/10/08 | 9:00 | 381.5 | 119.7 | 91.1 | 59.6 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2021/10/08 | 10:00 | 396.7 | 119.7 | 89.3 | 52.4 | 0 | 12.9 | 121.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2021/10/08 | 11:00 | 405.4 | 119.7 | 95.4 | 59.5 | 0 | 12.9 | 116.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2021/10/08 | 12:00 | 391.6 | 119.7 | 89.8 | 54.6 | 0 | 12.9 | 112.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2021/10/08 | 13:00 | 407.4 | 119.7 | 97.1 | 74.3 | 0 | 12.9 | 99.1 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 407.4
2021/10/08 | 14:00 | 406 | 119.7 | 105.3 | 78.9 | 0 | 12.9 | 79.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0.9 | 0 | 406
2021/10/08 | 15:00 | 396.1 | 119.7 | 98.6 | 103.8 | 0 | 12.9 | 47.4 | 0 | 12 | 0 | 1.7 | 0 | 396.1
2021/10/08 | 16:00 | 385 | 119.7 | 100.3 | 121.7 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 9.9 | 0 | 2.7 | 0 | 385
2021/10/08 | 17:00 | 367.5 | 119.7 | 100.3 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 8.4 | 0 | 2.7 | 0 | 367.5
2021/10/08 | 18:00 | 354.3 | 119.7 | 99.1 | 109.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 354.3
2021/10/08 | 19:00 | 337 | 119.7 | 101.3 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0.5 | 0 | 337
2021/10/08 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 96.2 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2021/10/08 | 21:00 | 310.8 | 119.7 | 91.7 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2021/10/08 | 22:00 | 301.6 | 119.7 | 96.2 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2021/10/08 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 91.2 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2021/10/09 | 0:00 | 275.1 | 119.7 | 99.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | -13.8 | 0 | 0 | 298.4
2021/10/09 | 1:00 | 272.4 | 119.7 | 99.6 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | -11.2 | 0 | 0 | 297
2021/10/09 | 2:00 | 283.7 | 119.7 | 99.6 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | -14.7 | 0.2 | 0 | 303.2
2021/10/09 | 3:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | -16.6 | 10.2 | 0 | 319.3
2021/10/09 | 4:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.1 | -18.8 | 11 | 0 | 318.1
2021/10/09 | 5:00 | 284.9 | 119.7 | 99.6 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | -7.6 | 11 | 0 | 318.4
2021/10/09 | 6:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 301.2
2021/10/09 | 7:00 | 268.4 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 24.8 | -5.8 | 29.8 | -19.3 | 0 | 0 | 316.3
2021/10/09 | 8:00 | 284.7 | 119.7 | 99.6 | 55.1 | 0 | 12.9 | 54 | -12.7 | 35.3 | -22.8 | -12 | 0 | 329.1
2021/10/09 | 9:00 | 302.6 | 119.7 | 99.6 | 50.5 | 0 | 12.9 | 78.5 | -18.5 | 50.6 | -32.7 | -12 | 0 | 348.6
2021/10/09 | 10:00 | 313.6 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 97.9 | -23 | 45.2 | -29.2 | -12 | 0 | 362.7
2021/10/09 | 11:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 108.4 | -25.5 | 43 | -27.8 | -12 | 0 | 368.7
2021/10/09 | 12:00 | 317.2 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 109 | -25.7 | 26.2 | -16.9 | -12 | 0 | 363.2
2021/10/09 | 13:00 | 320.6 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 102.3 | -24.1 | 19.1 | -12.4 | -12 | 0 | 355.5
2021/10/09 | 14:00 | 315.7 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 75.9 | -17.9 | 23.5 | -15.2 | -12 | 0 | 344.8
2021/10/09 | 15:00 | 310.4 | 119.7 | 99.6 | 65.8 | 0 | 12.9 | 46.6 | -11 | 14.5 | -9.4 | 0 | 0 | 338.7
2021/10/09 | 16:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 78.1 | 0 | 12.9 | 15.9 | -3.7 | 9.5 | -6.1 | 11 | 0 | 336.9
2021/10/09 | 17:00 | 305.6 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 8.1 | -5.2 | 11 | 0 | 337.4
2021/10/09 | 18:00 | 306.1 | 119.7 | 99.6 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | -2.6 | 11 | 0 | 339.1
2021/10/09 | 19:00 | 293.9 | 119.7 | 99.6 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 11 | 0 | 331.1
2021/10/09 | 20:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | 11 | 0 | 321.4
2021/10/09 | 21:00 | 270.5 | 119.7 | 99.6 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | -14.3 | 0 | 0 | 305
2021/10/09 | 22:00 | 262.1 | 119.7 | 99.6 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | -32.6 | -12 | 0 | 290.8
2021/10/09 | 23:00 | 252.2 | 119.7 | 99.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | -22.4 | -12 | 0 | 291.8
2021/10/10 | 0:00 | 239.3 | 119.7 | 99.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | -5.4 | 0.6 | 0 | 302.2
2021/10/10 | 1:00 | 238 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 0.7 | 0 | 302.8
2021/10/10 | 2:00 | 252.4 | 119.7 | 99.6 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | -2.4 | 1.8 | 0 | 315.3
2021/10/10 | 3:00 | 262.2 | 119.7 | 99.6 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -2.5 | 2.5 | 0 | 323.3
2021/10/10 | 4:00 | 268.1 | 119.7 | 99.6 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 2.8 | 0 | 327.8
2021/10/10 | 5:00 | 261.9 | 119.7 | 99.6 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.9 | -5.8 | 2.1 | 0 | 320.6
2021/10/10 | 6:00 | 242.6 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 8.4 | -2 | 8.4 | -5.4 | 0.2 | 0 | 303.4
2021/10/10 | 7:00 | 243.5 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 45.5 | -10.7 | 13 | -8.4 | 0 | 0 | 329.4
2021/10/10 | 8:00 | 256 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 84.5 | -19.9 | 6.9 | -4.5 | 0 | 0 | 357
2021/10/10 | 9:00 | 273.7 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 113.4 | -26.7 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 378.8
2021/10/10 | 10:00 | 287.3 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 133.6 | -65.2 | 7.9 | -5.1 | 0 | 0 | 361.2
2021/10/10 | 11:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 132.4 | -64.7 | 12.2 | -7.9 | 0 | 0 | 361.9
2021/10/10 | 12:00 | 303.1 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 120.1 | -58.7 | 39.6 | -25.6 | 0 | 0 | 365.3
2021/10/10 | 13:00 | 302.6 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 111.6 | -26.3 | 26.5 | -17.1 | 0 | 0 | 385.2
2021/10/10 | 14:00 | 300.7 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 87.5 | -20.6 | 31.2 | -20.2 | 0 | 0 | 367.8
2021/10/10 | 15:00 | 302.4 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 55.5 | -13.1 | 26.5 | -17.1 | 0 | 0 | 341.6
2021/10/10 | 16:00 | 303.9 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 20.9 | -4.9 | 71.7 | -71.7 | 0 | 0 | 305.8
2021/10/10 | 17:00 | 306.6 | 119.7 | 99.6 | 58.5 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 125.6 | -110.6 | 0 | 0 | 306.6
2021/10/10 | 18:00 | 305.5 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.7 | -102.7 | 0 | 0 | 305.5
2021/10/10 | 19:00 | 293.5 | 119.7 | 99.6 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.6 | -106.3 | 0 | 0 | 293.5
2021/10/10 | 20:00 | 281.4 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.7 | -99.7 | 0 | 0 | 289.7
2021/10/10 | 21:00 | 270.1 | 119.7 | 99.6 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | -31.4 | 0 | 0 | 307.4
2021/10/10 | 22:00 | 257.8 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.8 | -25.7 | 0 | 0 | 303.8
2021/10/10 | 23:00 | 250.2 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | -91.2 | 0 | 0 | 289.7
2021/10/11 | 0:00 | 237.5 | 119.7 | 99.6 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.5 | -107.5 | -12 | 0 | 274.3
2021/10/11 | 1:00 | 236 | 119.7 | 99.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.4 | -118.4 | 0 | 0 | 286.4
2021/10/11 | 2:00 | 250.3 | 119.7 | 99.6 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | -12 | 0 | 275.3
2021/10/11 | 3:00 | 267.9 | 119.7 | 99.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | -12 | 0 | 274.4
2021/10/11 | 4:00 | 271.5 | 119.7 | 99.6 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.1 | -125.1 | 0 | 0 | 286.3
2021/10/11 | 5:00 | 272.5 | 119.7 | 99.6 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.1 | -101.1 | 0 | 0 | 286.2
2021/10/11 | 6:00 | 270.9 | 119.7 | 99.6 | 55.3 | 0 | 12.9 | 7.2 | -1.7 | 94 | -94 | -12 | 0 | 281
2021/10/11 | 7:00 | 286.8 | 119.7 | 99.6 | 54 | 0 | 12.9 | 44 | -10.4 | 45.9 | -29.7 | 0 | 0 | 336
2021/10/11 | 8:00 | 332.7 | 119.7 | 99.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 79.5 | -18.7 | 42.4 | -27.4 | 0 | 0 | 365.3
2021/10/11 | 9:00 | 373 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 95.8 | -16.5 | 84.2 | -65.3 | -12 | 0 | 373
2021/10/11 | 10:00 | 389.7 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 103.1 | -24.3 | 54 | -34.9 | 0 | 0 | 389.7
2021/10/11 | 11:00 | 402.5 | 119.7 | 99.6 | 58.8 | 0 | 12.9 | 90.8 | -16.4 | 62.2 | -25.1 | 0 | 0 | 402.5
2021/10/11 | 12:00 | 387.4 | 119.7 | 99.6 | 58.8 | 0 | 12.9 | 76.2 | -14 | 63.3 | -29.1 | 0 | 0 | 387.4
2021/10/11 | 13:00 | 389.6 | 119.7 | 99.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 56 | -6.1 | 65.8 | -21 | 0.1 | 0 | 389.6
2021/10/11 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 99.6 | 58 | 0 | 12.9 | 41 | -0.8 | 79.7 | -24.5 | 0 | 0 | 385.6
2021/10/11 | 15:00 | 373.1 | 119.7 | 99.6 | 85.1 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 61.1 | -26.6 | 11 | 0 | 373.4
2021/10/11 | 16:00 | 363.8 | 119.7 | 99.6 | 111.2 | 0 | 12.9 | 3.7 | -0.9 | 29.8 | -19.3 | 11 | 0 | 367.7
2021/10/11 | 17:00 | 351.5 | 119.7 | 99.6 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 42.6 | -25.4 | 11 | 0 | 351.5
2021/10/11 | 18:00 | 340.7 | 119.7 | 99.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | -23.6 | 0.7 | 0 | 340.7
2021/10/11 | 19:00 | 322.8 | 119.7 | 99.6 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | -25.9 | 0.3 | 0 | 322.8
2021/10/11 | 20:00 | 309.3 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | -22.2 | 7.8 | 0 | 316.6
2021/10/11 | 21:00 | 298.2 | 119.7 | 99.6 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.5 | -17.1 | 0.2 | 0 | 304.1
2021/10/11 | 22:00 | 291 | 119.7 | 99.6 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | -13.1 | 0.2 | 0 | 300.9
2021/10/11 | 23:00 | 283.5 | 119.7 | 99.6 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | -15.8 | 11 | 0 | 310
2021/10/12 | 0:00 | 269.1 | 119.7 | 99.6 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | -24.4 | -12 | 0 | 287.1
2021/10/12 | 1:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | -15.2 | -12 | 0 | 282.2
2021/10/12 | 2:00 | 281.9 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 0 | 0 | 294
2021/10/12 | 3:00 | 297.4 | 119.7 | 99.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | -10.9 | 0.2 | 0 | 299.1
2021/10/12 | 4:00 | 305.3 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | -10.1 | 0.5 | 0 | 306.9
2021/10/12 | 5:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | -16 | 0 | 0 | 299.2
2021/10/12 | 6:00 | 296 | 119.7 | 99.6 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 43.5 | -22.7 | -12 | 0 | 296
2021/10/12 | 7:00 | 306.3 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 5.6 | -1.3 | 45 | -29.1 | 0 | 0 | 306.3
2021/10/12 | 8:00 | 336.7 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 15 | 0 | 39 | -12.3 | 0.2 | 0 | 337
2021/10/12 | 9:00 | 363 | 119.7 | 99.6 | 76.6 | 0 | 12.9 | 26.3 | -1.2 | 35.7 | -8 | 1.4 | 0 | 363
2021/10/12 | 10:00 | 367.9 | 119.7 | 99.6 | 82.5 | 0 | 12.9 | 25.8 | -1.1 | 32.1 | -5.6 | 2 | 0 | 367.9
2021/10/12 | 11:00 | 369.8 | 119.7 | 99.6 | 90.5 | 0 | 12.9 | 26.7 | -2.8 | 23.6 | -4.5 | 4.1 | 0 | 369.8
2021/10/12 | 12:00 | 347.9 | 119.7 | 99.6 | 81.6 | 0 | 12.9 | 26.7 | -4.5 | 13.1 | -3.1 | 1.9 | 0 | 347.9
2021/10/12 | 13:00 | 366.6 | 119.7 | 99.6 | 98.3 | 0 | 12.9 | 26 | -5.8 | 10.8 | -5.9 | 11 | 0 | 366.6
2021/10/12 | 14:00 | 368.2 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 22.7 | -4.3 | 15.1 | -6.5 | 11 | 0 | 368.2
2021/10/12 | 15:00 | 362.2 | 119.7 | 99.6 | 107.9 | 0 | 12.9 | 17 | -3.3 | 7.8 | -2.9 | 3.5 | 0 | 362.2
2021/10/12 | 16:00 | 359.3 | 119.7 | 99.6 | 109.5 | 0 | 12.9 | 6.9 | -0.6 | 12.3 | -4.7 | 3.7 | 0 | 359.3
2021/10/12 | 17:00 | 353.4 | 119.7 | 99.6 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 13.1 | -5.2 | 3.7 | 0 | 353.4
2021/10/12 | 18:00 | 344.7 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | -8.3 | 11 | 0 | 346.2
2021/10/12 | 19:00 | 328.1 | 119.7 | 99.6 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 2.4 | 0 | 328.2
2021/10/12 | 20:00 | 316.3 | 119.7 | 99.6 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | -5.7 | 1.9 | 0 | 317.4
2021/10/12 | 21:00 | 307.9 | 119.7 | 99.6 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 0.9 | 0 | 307.9
2021/10/12 | 22:00 | 299.2 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | 0.7 | 0 | 304.4
2021/10/12 | 23:00 | 290.8 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 0.2 | 0 | 298.8
2021/10/13 | 0:00 | 277.3 | 119.7 | 99.6 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -3.8 | -12 | 0 | 277.3
2021/10/13 | 1:00 | 277.8 | 119.7 | 99.6 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.4 | -25.5 | -12 | 0 | 286.8
2021/10/13 | 2:00 | 293.2 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.8 | -19.7 | -12 | 0 | 293.2
2021/10/13 | 3:00 | 308.8 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.8 | -10.4 | 0.8 | 0 | 308.8
2021/10/13 | 4:00 | 310.8 | 119.7 | 99.6 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | -10 | 0.8 | 0 | 310.8
2021/10/13 | 5:00 | 307.5 | 119.7 | 99.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 0.7 | 0 | 309.4
2021/10/13 | 6:00 | 299.4 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 2 | -0.5 | 14.3 | -9.2 | 0.7 | 0 | 302
2021/10/13 | 7:00 | 310.5 | 119.7 | 99.6 | 65.2 | 0 | 12.9 | 9 | -2.1 | 15.5 | -10 | 0.7 | 0 | 310.5
2021/10/13 | 8:00 | 336.8 | 119.7 | 99.6 | 77.9 | 0 | 12.9 | 19.8 | -3.6 | 16.6 | -7.5 | 1.4 | 0 | 336.8
2021/10/13 | 9:00 | 362.1 | 119.7 | 99.6 | 80.3 | 0 | 12.9 | 39.1 | -6.4 | 19 | -3.6 | 1.5 | 0 | 362.1
2021/10/13 | 10:00 | 365.7 | 119.7 | 99.6 | 79.4 | 0 | 12.9 | 48.7 | -9 | 15.2 | -2.3 | 1.5 | 0 | 365.7
2021/10/13 | 11:00 | 365.8 | 119.7 | 99.6 | 79.9 | 0 | 12.9 | 48.6 | -9 | 14.3 | -1.7 | 1.5 | 0 | 365.8
2021/10/13 | 12:00 | 343.7 | 119.7 | 99.6 | 58.7 | 0 | 12.9 | 51.2 | -9.9 | 12.8 | -1.8 | 0.5 | 0 | 343.7
2021/10/13 | 13:00 | 362.2 | 119.7 | 99.6 | 71.6 | 0 | 12.9 | 42.9 | -6.2 | 25.1 | -4.4 | 1 | 0 | 362.2
2021/10/13 | 14:00 | 364.3 | 119.7 | 99.6 | 84.8 | 0 | 12.9 | 32.4 | -4.4 | 23 | -5.2 | 1.5 | 0 | 364.3
2021/10/13 | 15:00 | 359.9 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 20.5 | -4.8 | 11 | -7.1 | 11 | 0 | 361.7
2021/10/13 | 16:00 | 353.8 | 119.7 | 99.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 6.3 | -4.1 | 11 | 0 | 362.1
2021/10/13 | 17:00 | 347.5 | 119.7 | 99.6 | 114.1 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 3.2 | -2.1 | 11 | 0 | 358.7
2021/10/13 | 18:00 | 341.2 | 119.7 | 99.6 | 106 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 6.3 | 0 | 347.2
2021/10/13 | 19:00 | 324.6 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | -6.3 | 1.9 | 0 | 327
2021/10/13 | 20:00 | 315 | 119.7 | 99.6 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 1.8 | 0 | 323.3
2021/10/13 | 21:00 | 304.4 | 119.7 | 99.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.7 | 1.5 | 0 | 313.1
2021/10/13 | 22:00 | 296.3 | 119.7 | 99.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | -1.4 | 1 | 0 | 305.3
2021/10/13 | 23:00 | 287.2 | 119.7 | 99.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 0.7 | 0 | 296.1
2021/10/14 | 0:00 | 272.7 | 119.7 | 99.6 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | -2.7 | 0 | 0 | 288.5
2021/10/14 | 1:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 0 | 0 | 290
2021/10/14 | 2:00 | 287.9 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | 0 | 289.5
2021/10/14 | 3:00 | 303.8 | 119.7 | 101.5 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 303.8
2021/10/14 | 4:00 | 309.6 | 119.7 | 103.2 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 309.6
2021/10/14 | 5:00 | 304 | 119.7 | 103.5 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 304
2021/10/14 | 6:00 | 297.8 | 119.7 | 99.6 | 58.1 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2021/10/14 | 7:00 | 299.1 | 119.7 | 99.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 41.6 | -9.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 313
2021/10/14 | 8:00 | 326.8 | 119.7 | 99.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 81.4 | -19.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 343.4
2021/10/14 | 9:00 | 353.1 | 119.7 | 99.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 109.3 | -25.7 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 364.8
2021/10/14 | 10:00 | 363.4 | 119.7 | 99.6 | 49.9 | 0 | 12.9 | 130 | -50.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2021/10/14 | 11:00 | 370.4 | 119.7 | 99.6 | 48.8 | 0 | 12.9 | 130.6 | -45.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2021/10/14 | 12:00 | 354.8 | 119.7 | 99.6 | 48.8 | 0 | 12.9 | 127.6 | -46.1 | 5.7 | 0 | -12 | 0 | 356.2
2021/10/14 | 13:00 | 368.4 | 119.7 | 99.6 | 48.8 | 0 | 12.9 | 115.8 | -27.3 | 5.9 | -3.8 | 0 | 0 | 371.6
2021/10/14 | 14:00 | 368.4 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 90.4 | -14.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 370
2021/10/14 | 15:00 | 362.4 | 119.7 | 103.4 | 70.5 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0 | 362.4
2021/10/14 | 16:00 | 358.3 | 119.7 | 103.6 | 102.8 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 358.3
2021/10/14 | 17:00 | 346.7 | 119.7 | 103.4 | 107 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0 | 346.7
2021/10/14 | 18:00 | 339.8 | 119.7 | 103.5 | 101.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 339.8
2021/10/14 | 19:00 | 322.3 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 9.7 | 0 | 323.3
2021/10/14 | 20:00 | 312.4 | 119.7 | 104.4 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 312.4
2021/10/14 | 21:00 | 299.3 | 119.7 | 103.1 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 299.3
2021/10/14 | 22:00 | 291.9 | 119.7 | 101.4 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 291.9
2021/10/14 | 23:00 | 282.5 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | -1.1 | 0 | 0 | 289.3
2021/10/15 | 0:00 | 271.1 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | -1.8 | 0 | 0 | 288.9
2021/10/15 | 1:00 | 269.7 | 119.7 | 99.6 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | -5 | 0 | 0 | 287.4
2021/10/15 | 2:00 | 283.7 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | -4.7 | 0 | 0 | 290.6
2021/10/15 | 3:00 | 301.5 | 119.7 | 99.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | -3.6 | 0.4 | 0 | 301.8
2021/10/15 | 4:00 | 306.2 | 119.7 | 99.6 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | -4.3 | 0.4 | 0 | 306.2
2021/10/15 | 5:00 | 303 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -2.3 | 0.4 | 0 | 303
2021/10/15 | 6:00 | 295.3 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 7.2 | -1.7 | 8 | -5.2 | 0 | 0 | 297.4
2021/10/15 | 7:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 47.9 | 0 | 12.9 | 42.7 | -10 | 8.8 | -5.7 | 0 | 0 | 315.9
2021/10/15 | 8:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 80.6 | -19 | 1.6 | -1 | 0 | 0 | 342.2
2021/10/15 | 9:00 | 346.7 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 106.3 | -25 | 1.8 | -1.2 | 0 | 0 | 361.9
2021/10/15 | 10:00 | 359.4 | 119.7 | 99.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 117.8 | -27.7 | 2.3 | -1.5 | 0 | 0 | 372
2021/10/15 | 11:00 | 358.7 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 100.3 | -22.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2021/10/15 | 12:00 | 342.1 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 82.1 | -19.3 | 2.6 | -1.7 | 0 | 0 | 344
2021/10/15 | 13:00 | 358.5 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 78 | -8.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2021/10/15 | 14:00 | 361.2 | 119.7 | 99.6 | 57 | 0 | 12.9 | 73.2 | -2.8 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 361.2
2021/10/15 | 15:00 | 354.8 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 354.8
2021/10/15 | 16:00 | 350.9 | 119.7 | 99.7 | 97.9 | 0 | 12.9 | 15.3 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 350.9
2021/10/15 | 17:00 | 339.9 | 119.7 | 100.1 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 3.4 | 0 | 2.6 | 0 | 339.9
2021/10/15 | 18:00 | 333.6 | 119.7 | 103.7 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 2.1 | 0 | 333.6
2021/10/15 | 19:00 | 315.6 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | -0.9 | 0.8 | 0 | 315.6
2021/10/15 | 20:00 | 305.8 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | -3.1 | 0.4 | 0 | 305.8
2021/10/15 | 21:00 | 295.2 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | -2.9 | 0 | 0 | 295.2
2021/10/15 | 22:00 | 285.2 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 0 | 0 | 294.8
2021/10/15 | 23:00 | 276.7 | 119.7 | 99.6 | 47.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.9 | -18 | 0 | 0 | 289.8
2021/10/16 | 0:00 | 263.3 | 119.7 | 99.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | -14.9 | 0.3 | 0 | 301.9
2021/10/16 | 1:00 | 262.8 | 119.7 | 99.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | -13.6 | 0.4 | 0 | 302.4
2021/10/16 | 2:00 | 275.6 | 119.7 | 99.6 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | -13.8 | 2 | 0 | 313.6
2021/10/16 | 3:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | -11.3 | 6.7 | 0 | 332.5
2021/10/16 | 4:00 | 293.7 | 119.7 | 99.6 | 94.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | -7.8 | 7.1 | 0 | 337.7
2021/10/16 | 5:00 | 283.3 | 119.7 | 99.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | -10.4 | 5.1 | 0 | 324.7
2021/10/16 | 6:00 | 265.8 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 6.9 | -1.6 | 19.8 | -12.8 | 0.3 | 0 | 303
2021/10/16 | 7:00 | 265.4 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 34.4 | -8.1 | 9.3 | -6 | 0 | 0 | 316.8
2021/10/16 | 8:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 58.5 | -13.8 | 13.7 | -8.9 | 0 | 0 | 335.3
2021/10/16 | 9:00 | 294 | 119.7 | 99.6 | 51.5 | 0 | 12.9 | 71.8 | -16.9 | 21.9 | -14.2 | 0 | 0 | 346.3
2021/10/16 | 10:00 | 301 | 119.7 | 99.6 | 52.6 | 0 | 12.9 | 77.4 | -18.2 | 19.9 | -12.9 | 0 | 0 | 351
2021/10/16 | 11:00 | 304.3 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 74.2 | -17.5 | 10.3 | -6.7 | 0 | 0 | 347.5
2021/10/16 | 12:00 | 293.4 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 76.3 | -18 | 28.2 | -18.2 | 0 | 0 | 355.4
2021/10/16 | 13:00 | 302.3 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 68.7 | -16.2 | 37 | -23.9 | 0 | 0 | 352.7
2021/10/16 | 14:00 | 300.3 | 119.7 | 99.6 | 55.5 | 0 | 12.9 | 43.8 | -10.3 | 44.2 | -28.6 | 0 | 0 | 336.8
2021/10/16 | 15:00 | 298.3 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 17.1 | -4 | 37.2 | -24.1 | 0.3 | 0 | 322
2021/10/16 | 16:00 | 297.1 | 119.7 | 99.6 | 55.3 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 81.7 | -75 | 0 | 0 | 297.1
2021/10/16 | 17:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.5 | -117.8 | 0 | 0 | 299.7
2021/10/16 | 18:00 | 296.7 | 119.7 | 99.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.7 | -105.4 | 0 | 0 | 296.7
2021/10/16 | 19:00 | 284.2 | 119.7 | 99.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | 0 | 287.6
2021/10/16 | 20:00 | 272.1 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | -38.7 | 0 | 0 | 308.2
2021/10/16 | 21:00 | 262.4 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | -35.8 | 0 | 0 | 306.6
2021/10/16 | 22:00 | 253.8 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | -86.5 | -5.3 | 0 | 281.8
2021/10/16 | 23:00 | 246 | 119.7 | 99.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | -90.9 | -12 | 0 | 275.6
2021/10/17 | 0:00 | 234.3 | 119.7 | 99.6 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | -98.3 | 0 | 0 | 287.7
2021/10/17 | 1:00 | 237.2 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | -116.2 | 0 | 0 | 288
2021/10/17 | 2:00 | 250.1 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 287.9
2021/10/17 | 3:00 | 265.9 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 288.8
2021/10/17 | 4:00 | 269.4 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 287.9
2021/10/17 | 5:00 | 260.4 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | -123 | 0 | 0 | 287.9
2021/10/17 | 6:00 | 241.5 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 106.2 | -106.2 | 0 | 0 | 288.6
2021/10/17 | 7:00 | 235.7 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 7.1 | -1.7 | 83.4 | -83.4 | 0 | 0 | 294.1
2021/10/17 | 8:00 | 244.5 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 19.5 | -4.6 | 84.7 | -84.7 | 0 | 0 | 302.8
2021/10/17 | 9:00 | 252.8 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 36.1 | -8.5 | 91 | -91 | 0 | 0 | 315.5
2021/10/17 | 10:00 | 254.9 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 54.6 | -12.8 | 100.4 | -100.4 | 0 | 0 | 329.7
2021/10/17 | 11:00 | 256.5 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 61.9 | -14.6 | 104.2 | -104.2 | 0 | 0 | 335.9
2021/10/17 | 12:00 | 258.6 | 119.7 | 99.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 54.6 | -12.8 | 100.6 | -100.6 | 0 | 0 | 329.6
2021/10/17 | 13:00 | 255.8 | 119.7 | 99.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 54 | -12.7 | 116.5 | -116.5 | 0 | 0 | 329.1
2021/10/17 | 14:00 | 253.5 | 119.7 | 99.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 39.4 | -9.3 | 119.7 | -119.7 | 0 | 0 | 317.9
2021/10/17 | 15:00 | 254.3 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 20.2 | -4.8 | 119.7 | -119.7 | 0 | 0 | 304
2021/10/17 | 16:00 | 261.7 | 119.7 | 99.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 5.8 | -1.4 | 103.1 | -103.1 | 0 | 0 | 292.2
2021/10/17 | 17:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.7 | -67.7 | 0.7 | 0 | 297.6
2021/10/17 | 18:00 | 282.4 | 119.7 | 99.6 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.6 | -40.5 | 1.4 | 0 | 326.2
2021/10/17 | 19:00 | 276.8 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | -38.6 | 1.2 | 0 | 323.2
2021/10/17 | 20:00 | 269.4 | 119.7 | 99.6 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | -20 | 2.7 | 0 | 327.8
2021/10/17 | 21:00 | 260.2 | 119.7 | 99.6 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | -21.1 | 1.9 | 0 | 320.7
2021/10/17 | 22:00 | 248.6 | 119.7 | 99.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | -14.6 | 1.8 | 0 | 316.1
2021/10/17 | 23:00 | 240.9 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | -21.9 | 0.5 | 0 | 305.8
2021/10/18 | 0:00 | 232.9 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | -17.3 | -12 | 0 | 276.4
2021/10/18 | 1:00 | 236.7 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.1 | -20.8 | -12 | 0 | 278.3
2021/10/18 | 2:00 | 255.4 | 119.7 | 99.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.1 | -25.9 | 0 | 0 | 295.3
2021/10/18 | 3:00 | 279.9 | 119.7 | 99.6 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | -20.4 | 0 | 0 | 299.2
2021/10/18 | 4:00 | 290.2 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | -20.6 | 11 | 0 | 309.2
2021/10/18 | 5:00 | 292.2 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | -29.2 | 0 | 0 | 302.9
2021/10/18 | 6:00 | 297.3 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 5.7 | -1.3 | 46.8 | -30.3 | 0 | 0 | 307.8
2021/10/18 | 7:00 | 294.9 | 119.7 | 99.6 | 53.8 | 0 | 12.9 | 35.2 | -8.3 | 40.6 | -26.3 | 0 | 0 | 327.2
2021/10/18 | 8:00 | 319.1 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 73.1 | -17.2 | 37.2 | -24.1 | -12 | 0 | 336
2021/10/18 | 9:00 | 339.4 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 95.3 | -22.4 | 33.1 | -21.4 | 0 | 0 | 363.6
2021/10/18 | 10:00 | 340.6 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 112.6 | -26.5 | 28.6 | -18.5 | -12 | 0 | 363.2
2021/10/18 | 11:00 | 344.8 | 119.7 | 99.6 | 53 | 0 | 12.9 | 109.6 | -25.8 | 17 | -11 | 0 | 0 | 375
2021/10/18 | 12:00 | 325.6 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 103.9 | -24.5 | 18.7 | -12.1 | -12 | 0 | 353
2021/10/18 | 13:00 | 336.7 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 92.2 | -21.7 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 363.4
2021/10/18 | 14:00 | 342.4 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 74.6 | -17.6 | 13.9 | -9 | 0 | 0 | 348.7
2021/10/18 | 15:00 | 340 | 119.7 | 99.6 | 67.3 | 0 | 12.9 | 46.4 | -10.9 | 14.2 | -9.2 | 0.3 | 0 | 340.3
2021/10/18 | 16:00 | 340.8 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 14.5 | -3.4 | 10.7 | -6.9 | 11 | 0 | 351.2
2021/10/18 | 17:00 | 340 | 119.7 | 99.6 | 108 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 10.3 | -6.7 | 11 | 0 | 355
2021/10/18 | 18:00 | 341.5 | 119.7 | 99.6 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.8 | -23.8 | 11 | 0 | 341.6
2021/10/18 | 19:00 | 329 | 119.7 | 99.6 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | -26.5 | 8.2 | 0 | 329.1
2021/10/18 | 20:00 | 321.4 | 119.7 | 99.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | -23.1 | 0.1 | 0 | 321.4
2021/10/18 | 21:00 | 311.9 | 119.7 | 99.6 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.1 | -20.3 | 0.1 | 0 | 311.9
2021/10/18 | 22:00 | 300.8 | 119.7 | 99.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.6 | -19.1 | 0.1 | 0 | 301.4
2021/10/18 | 23:00 | 291.2 | 119.7 | 99.6 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | -12.7 | 0.1 | 0 | 298.2
2021/10/19 | 0:00 | 276.5 | 119.7 | 99.6 | 94.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | -4.8 | 1.8 | 0 | 331.2
2021/10/19 | 1:00 | 280 | 119.7 | 99.6 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | -4.9 | 1.9 | 0 | 333.6
2021/10/19 | 2:00 | 298 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | -3.9 | 2.9 | 0 | 352.2
2021/10/19 | 3:00 | 315.2 | 119.7 | 99.6 | 125.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | -5.9 | 3.6 | 0 | 364.5
2021/10/19 | 4:00 | 322.3 | 119.7 | 99.6 | 127.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | -8.5 | 3.8 | 0 | 368.4
2021/10/19 | 5:00 | 317.3 | 119.7 | 99.6 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | -9.6 | 3.4 | 0 | 363.7
2021/10/19 | 6:00 | 314.2 | 119.7 | 99.6 | 117.2 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 14.5 | -9.4 | 3.1 | 0 | 361.3
2021/10/19 | 7:00 | 312.7 | 119.7 | 99.6 | 87.9 | 0 | 12.9 | 30.9 | -7.3 | 16.6 | -10.7 | 1.6 | 0 | 351.2
2021/10/19 | 8:00 | 327.3 | 119.7 | 99.6 | 68.7 | 0 | 12.9 | 76.5 | -18 | 10.7 | -6.9 | 0.4 | 0 | 363.6
2021/10/19 | 9:00 | 345.2 | 119.7 | 99.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 108.3 | -25.5 | 2.9 | -1.9 | 0.2 | 0 | 379.8
2021/10/19 | 10:00 | 346.9 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 119.5 | -58.4 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0 | 351.1
2021/10/19 | 11:00 | 350 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 118.6 | -27.9 | 4.8 | -3.1 | 0.1 | 0 | 382.2
2021/10/19 | 12:00 | 331.9 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 99.7 | -23.5 | 28.2 | -18.2 | 0 | 0 | 374.9
2021/10/19 | 13:00 | 345 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 70.1 | -16.5 | 46 | -29.7 | 0.2 | 0 | 360.7
2021/10/19 | 14:00 | 348.6 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 55.9 | -13.2 | 30.3 | -19.6 | 1.1 | 0 | 374.1
2021/10/19 | 15:00 | 343.6 | 119.7 | 99.6 | 106.5 | 0 | 12.9 | 29.4 | -6.9 | 32.6 | -21.1 | 2 | 0 | 374.7
2021/10/19 | 16:00 | 344.3 | 119.7 | 99.6 | 111.3 | 0 | 12.9 | 9.4 | -2.2 | 47.8 | -30.9 | 2.3 | 0 | 369.9
2021/10/19 | 17:00 | 342.1 | 119.7 | 99.6 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | -0.1 | 66.3 | -42.9 | 1.7 | 0 | 355.1
2021/10/19 | 18:00 | 338.4 | 119.7 | 99.6 | 140.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.8 | -9.6 | 4.1 | 0 | 382
2021/10/19 | 19:00 | 324.1 | 119.7 | 99.6 | 95.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | -32.9 | 1.6 | 0 | 347.6
2021/10/19 | 20:00 | 316.5 | 119.7 | 99.6 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 2.7 | 0 | 361
2021/10/19 | 21:00 | 305.9 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.1 | -54.4 | 0 | 0 | 315.8
2021/10/19 | 22:00 | 298.8 | 119.7 | 99.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.6 | -47 | 0.1 | 0 | 315.2
2021/10/19 | 23:00 | 288.4 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70 | -68.3 | 0 | 0 | 288.4
2021/10/20 | 0:00 | 274.7 | 119.7 | 56.9 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | -100.4 | 0 | 0 | 274.7
2021/10/20 | 1:00 | 277.5 | 119.7 | 56.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -101.9 | 0 | 0 | 277.5
2021/10/20 | 2:00 | 293.8 | 119.7 | 56.9 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -85.8 | 0 | 0 | 293.8
2021/10/20 | 3:00 | 314.4 | 119.7 | 56.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -64.8 | 0 | 0 | 314.4
2021/10/20 | 4:00 | 317.8 | 119.7 | 56.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -61.6 | 0 | 0 | 317.8
2021/10/20 | 5:00 | 315.5 | 119.7 | 56.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -63.7 | 0 | 0 | 315.5
2021/10/20 | 6:00 | 309.2 | 119.7 | 56.9 | 56.4 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 133.6 | -73.5 | 0 | 0 | 309.2
2021/10/20 | 7:00 | 316.6 | 119.7 | 56.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 132.8 | -78.9 | 0 | 0 | 318.3
2021/10/20 | 8:00 | 338 | 119.7 | 56.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 132.8 | -77.3 | 0 | 0 | 343.3
2021/10/20 | 9:00 | 358.1 | 119.7 | 56.9 | 56.5 | 0 | 12.9 | 39.9 | -0.9 | 133.6 | -60.5 | 0 | 0 | 358.1
2021/10/20 | 10:00 | 363.5 | 119.7 | 56.9 | 56.6 | 0 | 12.9 | 50.5 | -4.1 | 133.6 | -62.6 | 0 | 0 | 363.5
2021/10/20 | 11:00 | 362 | 119.7 | 56.9 | 56 | 0 | 12.9 | 49.3 | -3.8 | 133.6 | -62.6 | 0 | 0 | 362
2021/10/20 | 12:00 | 343.2 | 119.7 | 56.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 52.3 | -2.1 | 133.6 | -86.4 | 0 | 0 | 343.2
2021/10/20 | 13:00 | 358.9 | 119.7 | 56.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 133.6 | -51.8 | 0 | 0 | 363
2021/10/20 | 14:00 | 361.2 | 119.7 | 56.9 | 59.6 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 133.6 | -49.7 | 0.2 | 0 | 364.1
2021/10/20 | 15:00 | 357.2 | 119.7 | 56.9 | 62 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 133.6 | -46.4 | 0.7 | 0 | 359.6
2021/10/20 | 16:00 | 358.5 | 119.7 | 56.9 | 71.6 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 133.6 | -45.4 | 1.7 | 0 | 358.7
2021/10/20 | 17:00 | 357.6 | 119.7 | 56.9 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -44.3 | 2.2 | 0 | 357.6
2021/10/20 | 18:00 | 356.1 | 119.7 | 56.9 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132 | -44.3 | 2.2 | 0 | 356.1
2021/10/20 | 19:00 | 343.1 | 119.7 | 56.9 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120 | -44.1 | 2.1 | 0 | 343.1
2021/10/20 | 20:00 | 331.9 | 119.7 | 56.9 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -49.7 | 0.3 | 0 | 331.9
2021/10/20 | 21:00 | 321 | 119.7 | 56.9 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.1 | -48.3 | 1 | 0 | 321
2021/10/20 | 22:00 | 309.9 | 119.7 | 56.9 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -70.1 | 0 | 0 | 309.9
2021/10/20 | 23:00 | 295.6 | 119.7 | 56.9 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | -80.4 | 0 | 0 | 295.6
2021/10/21 | 0:00 | 281.2 | 119.7 | 56.9 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.5 | -65.6 | 0 | 0 | 281.2
2021/10/21 | 1:00 | 285 | 119.7 | 56.9 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.1 | -49 | 0 | 0 | 285
2021/10/21 | 2:00 | 304.7 | 119.7 | 56.9 | 51.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.8 | -22 | 0 | 0 | 304.7
2021/10/21 | 3:00 | 324.2 | 119.7 | 78.2 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0.9 | 0 | 324.2
2021/10/21 | 4:00 | 331.8 | 119.7 | 79 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.8 | 0 | 331.8
2021/10/21 | 5:00 | 331.6 | 119.7 | 77.8 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 1.4 | 0 | 331.6
2021/10/21 | 6:00 | 331.4 | 119.7 | 80.1 | 92.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 19.3 | 0 | 2.3 | 0 | 331.4
2021/10/21 | 7:00 | 331.1 | 119.7 | 79 | 83.2 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0 | 331.1
2021/10/21 | 8:00 | 342.7 | 119.7 | 76.1 | 64.6 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 342.7
2021/10/21 | 9:00 | 359.2 | 119.7 | 57.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 91.2 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2021/10/21 | 10:00 | 359.4 | 119.7 | 56.9 | 52.3 | 0 | 12.9 | 101.8 | -1.7 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2021/10/21 | 11:00 | 358.5 | 119.7 | 56.9 | 50.1 | 0 | 12.9 | 100.4 | -0.7 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2021/10/21 | 12:00 | 333.3 | 119.7 | 56.9 | 51.3 | 0 | 12.9 | 85.9 | -7.9 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2021/10/21 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 56.9 | 50.1 | 0 | 12.9 | 73.9 | -0.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2021/10/21 | 14:00 | 353.5 | 119.7 | 77.1 | 64.1 | 0 | 12.9 | 67.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0.4 | 0 | 353.5
2021/10/21 | 15:00 | 348.4 | 119.7 | 79 | 81.1 | 0 | 12.9 | 37 | 0 | 16.9 | 0 | 1.8 | 0 | 348.4
2021/10/21 | 16:00 | 350.8 | 119.7 | 82.4 | 113.1 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 350.8
2021/10/21 | 17:00 | 356.1 | 119.7 | 83.5 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 4.7 | 0 | 356.1
2021/10/21 | 18:00 | 357.5 | 119.7 | 82.7 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 4.3 | 0 | 357.5
2021/10/21 | 19:00 | 341.9 | 119.7 | 80.5 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2.4 | 0 | 341.9
2021/10/21 | 20:00 | 331.7 | 119.7 | 79 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 1.8 | 0 | 331.7
2021/10/21 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 79 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 1.8 | 0 | 320.8
2021/10/21 | 22:00 | 310.7 | 119.7 | 79 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.8 | 0 | 310.7
2021/10/21 | 23:00 | 298.6 | 119.7 | 77.2 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0.5 | 0 | 298.6
2021/10/22 | 0:00 | 283.6 | 119.7 | 56.9 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | -10.6 | 1.4 | 0 | 283.6
2021/10/22 | 1:00 | 286.2 | 119.7 | 56.9 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | -10.4 | 1.7 | 0 | 286.2
2021/10/22 | 2:00 | 305.1 | 119.7 | 56.9 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | -10.4 | 2.6 | 0 | 305.1
2021/10/22 | 3:00 | 325.6 | 119.7 | 56.9 | 109 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33 | -9.5 | 3.6 | 0 | 325.6
2021/10/22 | 4:00 | 332.8 | 119.7 | 56.9 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.7 | -8.6 | 3.8 | 0 | 332.8
2021/10/22 | 5:00 | 330.4 | 119.7 | 56.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | -9.2 | 3.4 | 0 | 330.4
2021/10/22 | 6:00 | 329.9 | 119.7 | 56.9 | 104.6 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 37.1 | -8.9 | 3.3 | 0 | 329.9
2021/10/22 | 7:00 | 328.3 | 119.7 | 56.9 | 80.9 | 0 | 12.9 | 27.6 | -1.2 | 38.8 | -8.9 | 1.6 | 0 | 328.3
2021/10/22 | 8:00 | 339.7 | 119.7 | 56.9 | 57.5 | 0 | 12.9 | 69.2 | -10.3 | 43.8 | -10 | 0 | 0 | 339.7
2021/10/22 | 9:00 | 351.6 | 119.7 | 56.9 | 51.5 | 0 | 12.9 | 107.1 | -22 | 44.6 | -19.1 | 0 | 0 | 351.6
2021/10/22 | 10:00 | 349.9 | 119.7 | 56.9 | 52.4 | 0 | 12.9 | 124.4 | -54.8 | 56.6 | -18.2 | 0 | 0 | 349.9
2021/10/22 | 11:00 | 349.8 | 119.7 | 56.9 | 50.7 | 0 | 12.9 | 120.1 | -51.6 | 55.1 | -14 | 0 | 0 | 349.8
2021/10/22 | 12:00 | 330.7 | 119.7 | 56.9 | 49.3 | 0 | 12.9 | 109.3 | -25.7 | 65.7 | -42.5 | 0 | 0 | 345.6
2021/10/22 | 13:00 | 341.3 | 119.7 | 56.9 | 50.7 | 0 | 12.9 | 94.8 | -21.3 | 69 | -41.4 | 0 | 0 | 341.3
2021/10/22 | 14:00 | 341.1 | 119.7 | 56.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 67.4 | -10.6 | 77.9 | -34.2 | 0 | 0 | 341.1
2021/10/22 | 15:00 | 341.7 | 119.7 | 56.9 | 63.3 | 0 | 12.9 | 36.3 | 0 | 66.4 | -11.6 | 0 | 0 | 343.9
2021/10/22 | 16:00 | 343.9 | 119.7 | 56.9 | 82.9 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 73 | -10.5 | 1.2 | 0 | 343.9
2021/10/22 | 17:00 | 345.6 | 119.7 | 56.9 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 73.7 | -9.9 | 1.8 | 0 | 345.6
2021/10/22 | 18:00 | 342.5 | 119.7 | 56.9 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | -9.8 | 1.8 | 0 | 342.5
2021/10/22 | 19:00 | 332 | 119.7 | 56.9 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.3 | -9.2 | 2.1 | 0 | 332
2021/10/22 | 20:00 | 320.9 | 119.7 | 56.9 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | -13.2 | 0.5 | 0 | 320.9
2021/10/22 | 21:00 | 311.6 | 119.7 | 56.9 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | -14.4 | 0 | 0 | 311.6
2021/10/22 | 22:00 | 301.4 | 119.7 | 56.9 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | -14.5 | 0.2 | 0 | 301.4
2021/10/22 | 23:00 | 290.8 | 119.7 | 56.9 | 50.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.6 | -23.4 | 0 | 0 | 290.8
2021/10/23 | 0:00 | 278.4 | 119.7 | 99.6 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.5 | -124.5 | 0 | 0 | 291.5
2021/10/23 | 1:00 | 280.5 | 119.7 | 99.6 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.4 | -127.4 | 0 | 0 | 291.5
2021/10/23 | 2:00 | 298 | 119.7 | 99.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.7 | -107.7 | 0 | 0 | 298
2021/10/23 | 3:00 | 316.3 | 119.7 | 99.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.4 | -86.7 | 0 | 0 | 316.3
2021/10/23 | 4:00 | 318.4 | 119.7 | 99.6 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.4 | -71.6 | 0.5 | 0 | 318.4
2021/10/23 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 99.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.9 | -92.5 | 0 | 0 | 311.1
2021/10/23 | 6:00 | 294.7 | 119.7 | 99.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | -1 | 127 | -127 | 0 | 0 | 294.7
2021/10/23 | 7:00 | 292 | 119.7 | 99.6 | 75.8 | 0 | 12.9 | 20.5 | -4.8 | 88.8 | -88.8 | 0 | 0 | 323.7
2021/10/23 | 8:00 | 298.6 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 44.3 | -10.4 | 86.5 | -86.5 | 0 | 0 | 341.4
2021/10/23 | 9:00 | 305.8 | 119.7 | 99.6 | 75.4 | 0 | 12.9 | 64.1 | -15.1 | 94.6 | -94.6 | 0 | 0 | 356.6
2021/10/23 | 10:00 | 299 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 76.2 | -17.9 | 106.8 | -106.8 | 0 | 0 | 365.8
2021/10/23 | 11:00 | 297.9 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 70.3 | -16.5 | 84.8 | -84.8 | 0 | 0 | 345.8
2021/10/23 | 12:00 | 295.1 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 63 | -14.8 | 75.4 | -75.4 | 0 | 0 | 355.7
2021/10/23 | 13:00 | 295.9 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 68.5 | -16.1 | 73.1 | -73.1 | 0 | 0 | 342.4
2021/10/23 | 14:00 | 289.1 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 56.4 | -13.3 | 53.9 | -34.9 | 0 | 0 | 368.1
2021/10/23 | 15:00 | 286.3 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 27.1 | -6.4 | 53.2 | -34.4 | 0 | 0 | 332.8
2021/10/23 | 16:00 | 291.7 | 119.7 | 99.6 | 74 | 0 | 12.9 | 6.1 | -1.4 | 43.5 | -28.1 | 1 | 0 | 327.3
2021/10/23 | 17:00 | 307.6 | 119.7 | 99.6 | 101.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | -19.2 | 2.5 | 0 | 347
2021/10/23 | 18:00 | 310.7 | 119.7 | 99.6 | 105.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.8 | -16.7 | 2.8 | 0 | 349.4
2021/10/23 | 19:00 | 304.7 | 119.7 | 99.6 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | -11.7 | 2.9 | 0 | 347.6
2021/10/23 | 20:00 | 295.4 | 119.7 | 99.6 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -2.5 | 3.1 | 0 | 345.2
2021/10/23 | 21:00 | 287.5 | 119.7 | 99.6 | 104.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 2.7 | 0 | 340.8
2021/10/23 | 22:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | -1.6 | 2.2 | 0 | 334.6
2021/10/23 | 23:00 | 263.9 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.8 | 1.9 | 0 | 332.5
2021/10/24 | 0:00 | 249.7 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 7.1 | 0 | 295.9
2021/10/24 | 1:00 | 252.3 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | -3.9 | 11 | 0 | 299.9
2021/10/24 | 2:00 | 274.5 | 119.7 | 99.6 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 11 | 0 | 315.1
2021/10/24 | 3:00 | 295 | 119.7 | 99.6 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | -2.2 | 11 | 0 | 330.6
2021/10/24 | 4:00 | 300.5 | 119.7 | 99.6 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 11 | 0 | 333.7
2021/10/24 | 5:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.2 | -9.2 | 11 | 0 | 325.5
2021/10/24 | 6:00 | 279.5 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 4.3 | -1 | 16.4 | -10.6 | 11 | 0 | 313.4
2021/10/24 | 7:00 | 267.6 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 35.1 | -8.3 | 19.9 | -12.9 | 0 | 0 | 321
2021/10/24 | 8:00 | 261.5 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 72.6 | -17.1 | 7.2 | -4.7 | 0 | 0 | 340.9
2021/10/24 | 9:00 | 260.8 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 101.7 | -23.9 | 0.6 | -0.4 | 0 | 0 | 360.9
2021/10/24 | 10:00 | 257.4 | 119.7 | 99.6 | 52.3 | 0 | 12.9 | 118.9 | -28 | 0.9 | -0.6 | -12 | 0 | 363.7
2021/10/24 | 11:00 | 256 | 119.7 | 99.6 | 55.2 | 0 | 12.9 | 117.7 | -27.7 | 6.3 | -4.1 | -12 | 0 | 367.6
2021/10/24 | 12:00 | 255.2 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 116.6 | -27.4 | 8.3 | -5.4 | -12 | 0 | 366.9
2021/10/24 | 13:00 | 250.8 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 107.8 | -25.4 | 12.3 | -8 | -12 | 0 | 361.5
2021/10/24 | 14:00 | 249.7 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 80.6 | -19 | 12.2 | -7.9 | -12 | 0 | 340.8
2021/10/24 | 15:00 | 253 | 119.7 | 99.6 | 55.2 | 0 | 12.9 | 37.7 | -8.9 | 10.9 | -7 | 0 | 0 | 320.1
2021/10/24 | 16:00 | 263.5 | 119.7 | 99.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 9.1 | -2.1 | 12.1 | -7.8 | 0 | 0 | 302.1
2021/10/24 | 17:00 | 285.9 | 119.7 | 99.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 11 | 0 | 315.1
2021/10/24 | 18:00 | 290 | 119.7 | 99.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | -19 | 11 | 0 | 314.9
2021/10/24 | 19:00 | 285.9 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.8 | -32.9 | -12 | 0 | 292.8
2021/10/24 | 20:00 | 279.6 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49 | -31.7 | -12 | 0 | 292.2
2021/10/24 | 21:00 | 269.7 | 119.7 | 99.6 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.8 | -36.7 | -12 | 0 | 295.6
2021/10/24 | 22:00 | 259.2 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | -30.1 | -12 | 0 | 291.3
2021/10/24 | 23:00 | 252.6 | 119.7 | 99.6 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.6 | -34 | -12 | 0 | 292
2021/10/25 | 0:00 | 243.3 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.8 | -37.4 | -12 | 0 | 292.2
2021/10/25 | 1:00 | 250.3 | 119.7 | 99.6 | 51.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.7 | -33.4 | -12 | 0 | 289.8
2021/10/25 | 2:00 | 273.6 | 119.7 | 99.6 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | -35.8 | 0 | 0 | 304.1
2021/10/25 | 3:00 | 292.7 | 119.7 | 99.6 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.5 | -33.3 | 0 | 0 | 304.5
2021/10/25 | 4:00 | 303.1 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.8 | -30.3 | 0 | 0 | 303.1
2021/10/25 | 5:00 | 301.8 | 119.7 | 99.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -26.1 | 0 | 0 | 301.8
2021/10/25 | 6:00 | 303.1 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 28.7 | -18.6 | 0 | 0 | 304.9
2021/10/25 | 7:00 | 312.7 | 119.7 | 99.6 | 63 | 0 | 12.9 | 9.5 | -2.2 | 29 | -18.8 | 0 | 0 | 312.7
2021/10/25 | 8:00 | 343.2 | 119.7 | 105.4 | 65 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0.5 | 0 | 343.2
2021/10/25 | 9:00 | 365.3 | 119.7 | 108.9 | 86.5 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 15.3 | 0 | 2.3 | 0 | 365.3
2021/10/25 | 10:00 | 367.6 | 119.7 | 108.9 | 82.4 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 16.5 | 0 | 2.3 | 0 | 367.6
2021/10/25 | 11:00 | 369.3 | 119.7 | 107.6 | 78.4 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 24.1 | 0 | 1.8 | 0 | 369.3
2021/10/25 | 12:00 | 349.2 | 119.7 | 105.3 | 73.2 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1.2 | 0 | 349.2
2021/10/25 | 13:00 | 364.6 | 119.7 | 106.2 | 75.9 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 28.2 | 0 | 1.6 | 0 | 364.6
2021/10/25 | 14:00 | 366.9 | 119.7 | 112.2 | 96.4 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 9.6 | 0 | 3.1 | 0 | 366.9
2021/10/25 | 15:00 | 364.1 | 119.7 | 110.9 | 109.9 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 1.9 | 0 | 4.1 | 0 | 364.1
2021/10/25 | 16:00 | 368.7 | 119.7 | 105.2 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 368.7
2021/10/25 | 17:00 | 366.7 | 119.7 | 108.6 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 7.9 | 0 | 366.7
2021/10/25 | 18:00 | 362.4 | 119.7 | 112 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 362.4
2021/10/25 | 19:00 | 344.6 | 119.7 | 103.4 | 97.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 344.6
2021/10/25 | 20:00 | 331.5 | 119.7 | 108.9 | 87.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0 | 331.5
2021/10/25 | 21:00 | 319.9 | 119.7 | 106.4 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0 | 319.9
2021/10/25 | 22:00 | 308.7 | 119.7 | 101.4 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2021/10/25 | 23:00 | 296.6 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | -20.2 | 0 | 0 | 297.6
2021/10/26 | 0:00 | 283.5 | 119.7 | 80.2 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021/10/26 | 1:00 | 285.2 | 119.7 | 82.1 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2021/10/26 | 2:00 | 305.4 | 119.7 | 89.1 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2021/10/26 | 3:00 | 324.8 | 119.7 | 103.4 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0.3 | 0 | 324.8
2021/10/26 | 4:00 | 330.3 | 119.7 | 104.7 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0.3 | 0 | 330.3
2021/10/26 | 5:00 | 326.8 | 119.7 | 107.4 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0.3 | 0 | 326.8
2021/10/26 | 6:00 | 321.7 | 119.7 | 78.2 | 49.5 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2021/10/26 | 7:00 | 320 | 119.7 | 57.5 | 49.5 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 320
2021/10/26 | 8:00 | 340.4 | 119.7 | 80.1 | 55 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2021/10/26 | 9:00 | 360.5 | 119.7 | 79.1 | 53.3 | 0 | 12.9 | 75.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2021/10/26 | 10:00 | 358.1 | 119.7 | 62.3 | 49.5 | 0 | 12.9 | 95.6 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2021/10/26 | 11:00 | 356.8 | 119.7 | 73 | 49.6 | 0 | 12.9 | 94.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2021/10/26 | 12:00 | 332.2 | 119.7 | 56.9 | 49.4 | 0 | 12.9 | 83.1 | -1.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2021/10/26 | 13:00 | 350.2 | 119.7 | 75.1 | 50.6 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2021/10/26 | 14:00 | 347.7 | 119.7 | 88.2 | 57.3 | 0 | 12.9 | 61.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2021/10/26 | 15:00 | 345.9 | 119.7 | 104.7 | 64.8 | 0 | 12.9 | 36.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0 | 345.9
2021/10/26 | 16:00 | 347.8 | 119.7 | 112.3 | 84.3 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 6.7 | 0 | 1.4 | 0 | 347.8
2021/10/26 | 17:00 | 348.8 | 119.7 | 106.9 | 100.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.9 | 0 | 348.8
2021/10/26 | 18:00 | 346.4 | 119.7 | 106.9 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 346.4
2021/10/26 | 19:00 | 332.9 | 119.7 | 112.4 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 332.9
2021/10/26 | 20:00 | 323.2 | 119.7 | 109.7 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 323.2
2021/10/26 | 21:00 | 311.2 | 119.7 | 105.5 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 311.2
2021/10/26 | 22:00 | 302.3 | 119.7 | 107.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 302.3
2021/10/26 | 23:00 | 291.2 | 119.7 | 95.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2021/10/27 | 0:00 | 278.8 | 119.7 | 99.6 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 291.2
2021/10/27 | 1:00 | 281.5 | 119.7 | 99.6 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | -4.3 | 0 | 0 | 292.4
2021/10/27 | 2:00 | 304.2 | 119.7 | 99.6 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | -8.5 | 0.9 | 0 | 304.9
2021/10/27 | 3:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -7 | 2.2 | 0 | 323.3
2021/10/27 | 4:00 | 329 | 119.7 | 99.6 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | -10 | 11 | 0 | 332.2
2021/10/27 | 5:00 | 327 | 119.7 | 99.6 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | -6.1 | 2.7 | 0 | 327
2021/10/27 | 6:00 | 322.2 | 119.7 | 99.6 | 71.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 22.1 | -8.9 | 1.3 | 0 | 322.2
2021/10/27 | 7:00 | 319.3 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 26.8 | -6 | 24.3 | -14.6 | 0 | 0 | 319.3
2021/10/27 | 8:00 | 340.5 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 56.2 | -13.2 | 24.7 | -16 | 0 | 0 | 340.5
2021/10/27 | 9:00 | 355.9 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 78.6 | -18.5 | 20.5 | -13.3 | 0 | 0 | 355.9
2021/10/27 | 10:00 | 353.8 | 119.7 | 99.6 | 47.7 | 0 | 12.9 | 86.5 | -20.4 | 39.4 | -25.5 | 0 | 0 | 359.9
2021/10/27 | 11:00 | 355.2 | 119.7 | 99.6 | 64.7 | 0 | 12.9 | 69.7 | -16.4 | 14.1 | -9.1 | 0 | 0 | 355.2
2021/10/27 | 12:00 | 332.7 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 75.3 | -17.7 | 38.6 | -25 | -12 | 0 | 339.2
2021/10/27 | 13:00 | 344.7 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 65.8 | -15.5 | 52.4 | -33.9 | 0 | 0 | 348.8
2021/10/27 | 14:00 | 347.1 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 50.1 | -10.4 | 46.4 | -25.7 | 0 | 0 | 347.1
2021/10/27 | 15:00 | 344 | 119.7 | 99.6 | 65.1 | 0 | 12.9 | 25.4 | -4.6 | 61.1 | -35.2 | 0 | 0 | 344
2021/10/27 | 16:00 | 346.1 | 119.7 | 99.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 75.3 | -31.4 | 0 | 0 | 346.1
2021/10/27 | 17:00 | 347.6 | 119.7 | 99.6 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.9 | -23.6 | 0 | 0 | 347.6
2021/10/27 | 18:00 | 342.9 | 119.7 | 99.6 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.9 | -14.5 | 0 | 0 | 342.9
2021/10/27 | 19:00 | 328.6 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -34.1 | 0 | 0 | 328.6
2021/10/27 | 20:00 | 316.6 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.3 | -38.3 | 0 | 0 | 316.6
2021/10/27 | 21:00 | 308.2 | 119.7 | 99.6 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.1 | -40.2 | 0 | 0 | 308.2
2021/10/27 | 22:00 | 299 | 119.7 | 99.6 | 47.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.6 | -43.7 | 0 | 0 | 304
2021/10/27 | 23:00 | 288.6 | 119.7 | 99.6 | 48.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59 | -38.2 | 0 | 0 | 301.5
2021/10/28 | 0:00 | 278.2 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | -38.6 | -12 | 0 | 289.3
2021/10/28 | 1:00 | 280.3 | 119.7 | 99.6 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | -33.6 | 0 | 0 | 298.3
2021/10/28 | 2:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | -22.6 | 11 | 0 | 315
2021/10/28 | 3:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | -11.8 | 2.4 | 0 | 331.3
2021/10/28 | 4:00 | 328.5 | 119.7 | 99.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | -17.5 | 2.3 | 0 | 333.2
2021/10/28 | 5:00 | 327.3 | 119.7 | 99.6 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | -15.4 | 3.6 | 0 | 334.9
2021/10/28 | 6:00 | 321.3 | 119.7 | 99.6 | 74.1 | 0 | 12.9 | 2.5 | -0.6 | 37.2 | -24.1 | 0.8 | 0 | 322.1
2021/10/28 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | -4.2 | 31 | -20 | 0.1 | 0 | 320.3
2021/10/28 | 8:00 | 340.1 | 119.7 | 99.6 | 74.7 | 0 | 12.9 | 50.5 | -11.9 | 5.8 | -3.8 | 0.9 | 0 | 348.4
2021/10/28 | 9:00 | 352.5 | 119.7 | 99.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 82.3 | -19.4 | 7.1 | -4.6 | 0 | 0 | 353.9
2021/10/28 | 10:00 | 353.2 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 113.3 | -26.7 | 18.8 | -12.2 | -12 | 0 | 361.4
2021/10/28 | 11:00 | 349.7 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 114.4 | -26.9 | 17.7 | -11.4 | -12 | 0 | 362
2021/10/28 | 12:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 111.5 | -26.2 | 19.4 | -12.5 | -12 | 0 | 360.4
2021/10/28 | 13:00 | 343.8 | 119.7 | 99.6 | 48.6 | 0 | 12.9 | 93.4 | -22 | 21.4 | -13.8 | 0 | 0 | 359.8
2021/10/28 | 14:00 | 345.9 | 119.7 | 99.6 | 55.9 | 0 | 12.9 | 58.6 | -13.8 | 26.4 | -17.1 | 11 | 0 | 353.2
2021/10/28 | 15:00 | 343.1 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 23.4 | -2.3 | 51.7 | -23.7 | 0.1 | 0 | 343.1
2021/10/28 | 16:00 | 346.1 | 119.7 | 99.6 | 56 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 84.7 | -42.9 | 11 | 0 | 346.2
2021/10/28 | 17:00 | 346.5 | 119.7 | 99.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | -40.7 | 0 | 0 | 346.5
2021/10/28 | 18:00 | 341.6 | 119.7 | 99.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.8 | -40.8 | 0 | 0 | 341.6
2021/10/28 | 19:00 | 329.5 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.6 | -25.6 | 0.3 | 0 | 329.5
2021/10/28 | 20:00 | 318.1 | 119.7 | 99.6 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.1 | -25.5 | 0.1 | 0 | 318.1
2021/10/28 | 21:00 | 309.3 | 119.7 | 99.6 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.4 | -40.1 | 0 | 0 | 309.3
2021/10/28 | 22:00 | 301.7 | 119.7 | 99.6 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | -32.3 | 0 | 0 | 305.8
2021/10/28 | 23:00 | 289.9 | 119.7 | 99.6 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | -27.1 | 0 | 0 | 302.3
2021/10/29 | 0:00 | 277.7 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | -18.4 | 0 | 0 | 295.3
2021/10/29 | 1:00 | 282.5 | 119.7 | 99.6 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | -13.6 | 0 | 0 | 295.5
2021/10/29 | 2:00 | 303.1 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.2 | -13.1 | 0.5 | 0 | 303.1
2021/10/29 | 3:00 | 322.9 | 119.7 | 99.6 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.9 | -13.3 | 0.6 | 0 | 322.9
2021/10/29 | 4:00 | 330 | 119.7 | 99.6 | 81.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.2 | -16.9 | 11 | 0 | 334.4
2021/10/29 | 5:00 | 330.5 | 119.7 | 99.6 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | -18.4 | 11 | 0 | 333.6
2021/10/29 | 6:00 | 328.6 | 119.7 | 99.6 | 71.9 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 33.2 | -12.8 | 0.6 | 0 | 328.6
2021/10/29 | 7:00 | 322 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 30.4 | -7.2 | 36 | -23.3 | 0 | 0 | 324.6
2021/10/29 | 8:00 | 333.7 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 62.6 | -14.7 | 37.1 | -24 | 0 | 0 | 341.3
2021/10/29 | 9:00 | 349.3 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 85.9 | -20.2 | 45.8 | -29.6 | 0 | 0 | 362.2
2021/10/29 | 10:00 | 347.6 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 100.7 | -23.7 | 55.5 | -35.9 | -12 | 0 | 364.9
2021/10/29 | 11:00 | 349 | 119.7 | 99.6 | 48.7 | 0 | 12.9 | 100 | -23.5 | 38.6 | -25 | -12 | 0 | 359
2021/10/29 | 12:00 | 328.2 | 119.7 | 99.6 | 48.2 | 0 | 12.9 | 103 | -24.2 | 42.7 | -27.6 | -12 | 0 | 362.3
2021/10/29 | 13:00 | 339.7 | 119.7 | 99.6 | 48.2 | 0 | 12.9 | 95.3 | -22.4 | 51.4 | -33.2 | -12 | 0 | 359.5
2021/10/29 | 14:00 | 339.9 | 119.7 | 99.6 | 48.2 | 0 | 12.9 | 73.5 | -17.3 | 51.5 | -33.3 | -12 | 0 | 342.8
2021/10/29 | 15:00 | 337 | 119.7 | 99.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 37.6 | -7.8 | 40.8 | -23.1 | 0 | 0 | 337
2021/10/29 | 16:00 | 340.1 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 41.4 | -11.7 | 0.6 | 0 | 340.5
2021/10/29 | 17:00 | 343.2 | 119.7 | 99.6 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | -21.1 | 11 | 0 | 343.2
2021/10/29 | 18:00 | 339.5 | 119.7 | 99.6 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.7 | -21.8 | 11 | 0 | 339.5
2021/10/29 | 19:00 | 326.6 | 119.7 | 99.6 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | -18.3 | 5.6 | 0 | 326.6
2021/10/29 | 20:00 | 319.8 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | -16.4 | 0 | 0 | 319.8
2021/10/29 | 21:00 | 311.4 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | -13.5 | 0.1 | 0 | 311.4
2021/10/29 | 22:00 | 300 | 119.7 | 99.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.3 | -25.4 | 0 | 0 | 302.3
2021/10/29 | 23:00 | 290.2 | 119.7 | 99.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -20.5 | 0 | 0 | 299.6
2021/10/30 | 0:00 | 276.1 | 119.7 | 99.6 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | -16 | 0 | 0 | 298.4
2021/10/30 | 1:00 | 279.2 | 119.7 | 99.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | -16.6 | 0 | 0 | 297.6
2021/10/30 | 2:00 | 298.6 | 119.7 | 99.6 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | -24.9 | 11 | 0 | 313.6
2021/10/30 | 3:00 | 316.7 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | -23.9 | 0.9 | 0 | 316.7
2021/10/30 | 4:00 | 322.9 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.1 | -20.1 | 11 | 0 | 332.7
2021/10/30 | 5:00 | 313.2 | 119.7 | 99.6 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | -11.3 | 11 | 0 | 331
2021/10/30 | 6:00 | 301.6 | 119.7 | 99.6 | 70.7 | 0 | 12.9 | 3.4 | -0.8 | 16.6 | -10.7 | 1.1 | 0 | 312.5
2021/10/30 | 7:00 | 290.8 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 33.8 | -8 | 16.3 | -10.5 | 0 | 0 | 320.2
2021/10/30 | 8:00 | 291.8 | 119.7 | 99.6 | 48.5 | 0 | 12.9 | 71.8 | -16.9 | 10.3 | -6.7 | 0 | 0 | 339.2
2021/10/30 | 9:00 | 289 | 119.7 | 99.6 | 48.5 | 0 | 12.9 | 98.1 | -23.1 | 11.8 | -7.6 | 0 | 0 | 359.9
2021/10/30 | 10:00 | 286.2 | 119.7 | 99.6 | 49.1 | 0 | 12.9 | 116.9 | -27.5 | 5.7 | -3.7 | -12 | 0 | 360.7
2021/10/30 | 11:00 | 283.6 | 119.7 | 99.6 | 48.5 | 0 | 12.9 | 115 | -27.1 | 8.5 | -5.5 | -12 | 0 | 359.6
2021/10/30 | 12:00 | 273.2 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 108.4 | -25.5 | 8.6 | -5.6 | -12 | 0 | 357.7
2021/10/30 | 13:00 | 273.9 | 119.7 | 99.6 | 48.6 | 0 | 12.9 | 98.2 | -23.1 | 10.9 | -7 | -12 | 0 | 347.8
2021/10/30 | 14:00 | 272.5 | 119.7 | 99.6 | 57 | 0 | 12.9 | 74 | -17.4 | 9.5 | -6.1 | -12 | 0 | 337.2
2021/10/30 | 15:00 | 272.5 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 38.6 | -9.1 | 4.8 | -3.1 | -12 | 0 | 306.4
2021/10/30 | 16:00 | 278.6 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 8 | -1.9 | 3.2 | -2.1 | 11 | 0 | 314.8
2021/10/30 | 17:00 | 289.6 | 119.7 | 99.6 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 1.1 | 0 | 311.2
2021/10/30 | 18:00 | 293.5 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 10.1 | 0 | 323.7
2021/10/30 | 19:00 | 285.8 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0 | 307.2
2021/10/30 | 20:00 | 280.8 | 119.7 | 99.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | -6.2 | 11 | 0 | 311.1
2021/10/30 | 21:00 | 270.7 | 119.7 | 99.6 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.9 | -12.9 | 0 | 0 | 304.3
2021/10/30 | 22:00 | 259.7 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 296.3
2021/10/30 | 23:00 | 251.9 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | -14.6 | -12 | 0 | 283.1
2021/10/31 | 0:00 | 242.2 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | -20.6 | 0 | 0 | 296.5
2021/10/31 | 1:00 | 246.2 | 119.7 | 99.6 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -17 | 0 | 0 | 294.4
2021/10/31 | 2:00 | 268.7 | 119.7 | 99.6 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | -10.2 | 0 | 0 | 295.7
2021/10/31 | 3:00 | 285.4 | 119.7 | 99.6 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | -10.8 | 0.7 | 0 | 309.5
2021/10/31 | 4:00 | 293.8 | 119.7 | 99.6 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | -10.6 | 11 | 0 | 325.8
2021/10/31 | 5:00 | 282.4 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | -9.5 | 11 | 0 | 317
2021/10/31 | 6:00 | 264.5 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 1.3 | -0.3 | 12.7 | -8.2 | 0 | 0 | 294.6
2021/10/31 | 7:00 | 258.1 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 11 | -2.6 | 13.2 | -8.5 | 0 | 0 | 302.2
2021/10/31 | 8:00 | 263.3 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 22.8 | -5.4 | 3.4 | -2.2 | 0 | 0 | 307.7
2021/10/31 | 9:00 | 270 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 37.1 | -8.7 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0 | 319.8
2021/10/31 | 10:00 | 263.9 | 119.7 | 99.6 | 53 | 0 | 12.9 | 56.6 | -13.3 | 1.4 | -0.9 | -12 | 0 | 317
2021/10/31 | 11:00 | 263 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 63.1 | -14.8 | 0.6 | -0.4 | -12 | 0 | 321.8
2021/10/31 | 12:00 | 258.9 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 67.1 | -15.8 | 0.4 | -0.3 | -12 | 0 | 324.7
2021/10/31 | 13:00 | 256.3 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 71.1 | -16.7 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 329
2021/10/31 | 14:00 | 255.7 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 54.5 | -12.8 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 315
2021/10/31 | 15:00 | 254.9 | 119.7 | 99.6 | 55.1 | 0 | 12.9 | 27.3 | -6.4 | 0.1 | -0.1 | -12 | 0 | 296.2
2021/10/31 | 16:00 | 262.1 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 6.2 | -1.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 294.8
2021/10/31 | 17:00 | 281.7 | 119.7 | 99.6 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 11 | 0 | 323.4
2021/10/31 | 18:00 | 287.1 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 11 | 0 | 327.5
2021/10/31 | 19:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 11 | 0 | 323.5
2021/10/31 | 20:00 | 272.7 | 119.7 | 99.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -4 | 4 | 0 | 306
2021/10/31 | 21:00 | 264.7 | 119.7 | 99.6 | 64.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 0.5 | 0 | 297.7
2021/10/31 | 22:00 | 256.5 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 290.3
2021/10/31 | 23:00 | 248.5 | 119.7 | 99.6 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 289.5
2021/11/01 | 0:00 | 241.2 | 119.7 | 99.6 | 49.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | -2.5 | 0 | 0 | 283.1
2021/11/01 | 1:00 | 246.3 | 119.7 | 99.6 | 49.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | -2.1 | 0 | 0 | 282.8
2021/11/01 | 2:00 | 267.6 | 119.7 | 99.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 284.5
2021/11/01 | 3:00 | 288.9 | 119.7 | 99.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | -2.2 | 0 | 0 | 290.7
2021/11/01 | 4:00 | 296 | 119.7 | 101.9 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 296
2021/11/01 | 5:00 | 298.2 | 119.7 | 104.2 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2021/11/01 | 6:00 | 298.3 | 119.7 | 101.5 | 57.5 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2021/11/01 | 7:00 | 307.1 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 15.9 | -3 | 5.7 | -1.5 | 0 | 0 | 307.1
2021/11/01 | 8:00 | 330.4 | 119.7 | 99.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 45.6 | -6.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2021/11/01 | 9:00 | 349.4 | 119.7 | 100.4 | 57.5 | 0 | 12.9 | 56 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2021/11/01 | 10:00 | 350.5 | 119.7 | 99.6 | 49.5 | 0 | 12.9 | 78.4 | -10.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2021/11/01 | 11:00 | 349.4 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 82.2 | -16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2021/11/01 | 12:00 | 327.3 | 119.7 | 99.6 | 49.6 | 0 | 12.9 | 84.7 | -19.9 | 2.7 | -1.7 | 0 | 0 | 347.6
2021/11/01 | 13:00 | 343.8 | 119.7 | 99.6 | 49.6 | 0 | 12.9 | 64.7 | -8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2021/11/01 | 14:00 | 346.2 | 119.7 | 102.1 | 58.7 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2021/11/01 | 15:00 | 343 | 119.7 | 106.4 | 75.7 | 0 | 12.9 | 21.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0.9 | 0 | 343
2021/11/01 | 16:00 | 347.3 | 119.7 | 113 | 91 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 3.7 | 0 | 2.9 | 0 | 347.3
2021/11/01 | 17:00 | 347.6 | 119.7 | 113.9 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0 | 347.6
2021/11/01 | 18:00 | 341.1 | 119.7 | 112.3 | 89 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2.6 | 0 | 341.1
2021/11/01 | 19:00 | 327.5 | 119.7 | 108.3 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 1.4 | 0 | 327.5
2021/11/01 | 20:00 | 316.3 | 119.7 | 105.8 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.4 | 0 | 316.3
2021/11/01 | 21:00 | 308.9 | 119.7 | 104.7 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2021/11/01 | 22:00 | 301 | 119.7 | 105.5 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 301
2021/11/01 | 23:00 | 291.3 | 119.7 | 99.6 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 291.3
2021/11/02 | 0:00 | 279 | 119.7 | 66.4 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 279
2021/11/02 | 1:00 | 282 | 119.7 | 70.7 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 282
2021/11/02 | 2:00 | 306.1 | 119.7 | 72.4 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2.2 | 0 | 306.1
2021/11/02 | 3:00 | 322.6 | 119.7 | 73.3 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0 | 322.6
2021/11/02 | 4:00 | 329.1 | 119.7 | 73.5 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.3 | 0 | 329.1
2021/11/02 | 5:00 | 323.6 | 119.7 | 73.3 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 2.8 | 0 | 323.6
2021/11/02 | 6:00 | 319.8 | 119.7 | 73.3 | 102.3 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.3 | 0 | 2.8 | 0 | 319.8
2021/11/02 | 7:00 | 320.1 | 119.7 | 72 | 90.8 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 2.9 | 0 | 1.9 | 0 | 320.1
2021/11/02 | 8:00 | 338.6 | 119.7 | 70.8 | 79.7 | 0 | 12.9 | 51.6 | 0 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0 | 338.6
2021/11/02 | 9:00 | 354.4 | 119.7 | 70.5 | 69.4 | 0 | 12.9 | 74.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0.9 | 0 | 354.4
2021/11/02 | 10:00 | 362.8 | 119.7 | 70.1 | 64.7 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 362.8
2021/11/02 | 11:00 | 358 | 119.7 | 69.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 80.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0.3 | 0 | 358
2021/11/02 | 12:00 | 333.8 | 119.7 | 56.9 | 54.4 | 0 | 12.9 | 91.8 | -12.4 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2021/11/02 | 13:00 | 349.2 | 119.7 | 66.4 | 54.8 | 0 | 12.9 | 84.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2021/11/02 | 14:00 | 350.5 | 119.7 | 69.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 67.2 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 350.5
2021/11/02 | 15:00 | 347.4 | 119.7 | 73 | 99.5 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 9.2 | 0 | 2.6 | 0 | 347.4
2021/11/02 | 16:00 | 347.6 | 119.7 | 75.2 | 124.4 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 3.8 | 0 | 347.6
2021/11/02 | 17:00 | 348.2 | 119.7 | 76.5 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 6.6 | 0 | 4.2 | 0 | 348.2
2021/11/02 | 18:00 | 342.7 | 119.7 | 74.5 | 122.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 3.6 | 0 | 342.7
2021/11/02 | 19:00 | 328.8 | 119.7 | 73.3 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | 328.8
2021/11/02 | 20:00 | 321.1 | 119.7 | 73.3 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.8 | 0 | 321.1
2021/11/02 | 21:00 | 312.8 | 119.7 | 73.1 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0 | 312.8
2021/11/02 | 22:00 | 304.4 | 119.7 | 72.6 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 304.4
2021/11/02 | 23:00 | 292.7 | 119.7 | 71.4 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 292.7
2021/11/03 | 0:00 | 281.3 | 119.7 | 99.6 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | -2.5 | 0 | 0 | 291.4
2021/11/03 | 1:00 | 286.2 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | -6.3 | 0 | 0 | 293.5
2021/11/03 | 2:00 | 304.3 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | -1.1 | 0.9 | 0 | 304.3
2021/11/03 | 3:00 | 320.4 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | -1.9 | 11 | 0 | 325.1
2021/11/03 | 4:00 | 325.1 | 119.7 | 99.6 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | -5.2 | 11 | 0 | 326.6
2021/11/03 | 5:00 | 319.4 | 119.7 | 100 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0.6 | 0 | 319.4
2021/11/03 | 6:00 | 304.3 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 27.2 | -15.4 | 0 | 0 | 304.7
2021/11/03 | 7:00 | 301.8 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 26.3 | -6.2 | 19.1 | -12.4 | 0 | 0 | 315.6
2021/11/03 | 8:00 | 314.1 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 60 | -14.1 | 11.5 | -7.4 | 0 | 0 | 336.1
2021/11/03 | 9:00 | 330.2 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 72.5 | -17.1 | 12.3 | -8 | 0 | 0 | 346.3
2021/11/03 | 10:00 | 326 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 83.2 | -19.6 | 22.3 | -14.4 | -12 | 0 | 345.6
2021/11/03 | 11:00 | 325.6 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 95 | -22.4 | 18.5 | -12 | -12 | 0 | 353.2
2021/11/03 | 12:00 | 311.9 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 27.3 | -17.7 | -12 | 0 | 352.8
2021/11/03 | 13:00 | 321.3 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 82.7 | -19.5 | 26.8 | -17.3 | -12 | 0 | 346.8
2021/11/03 | 14:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 53.9 | 0 | 12.9 | 60.6 | -14.3 | 27.7 | -17.9 | -12 | 0 | 330.2
2021/11/03 | 15:00 | 316 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 32.9 | -7.7 | 25.6 | -16.6 | 0 | 0 | 324.8
2021/11/03 | 16:00 | 320.2 | 119.7 | 99.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 30.6 | -9 | 0 | 0 | 320.3
2021/11/03 | 17:00 | 333.1 | 119.7 | 100.4 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 333.2
2021/11/03 | 18:00 | 334.3 | 119.7 | 99.6 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | -5.6 | 6.9 | 0 | 334.3
2021/11/03 | 19:00 | 323.8 | 119.7 | 99.6 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | -9.3 | 11 | 0 | 323.8
2021/11/03 | 20:00 | 320 | 119.7 | 99.6 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 11 | 0 | 322.1
2021/11/03 | 21:00 | 310.4 | 119.7 | 100.2 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0.7 | 0 | 310.4
2021/11/03 | 22:00 | 301 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | -1.8 | 0 | 0 | 301
2021/11/03 | 23:00 | 289.2 | 119.7 | 99.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.6 | -3.6 | 0 | 0 | 294.7
2021/11/04 | 0:00 | 279.5 | 119.7 | 93.2 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2021/11/04 | 1:00 | 285.8 | 119.7 | 95.3 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2021/11/04 | 2:00 | 307.2 | 119.7 | 112.5 | 58.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2021/11/04 | 3:00 | 326.6 | 119.7 | 122.5 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.6 | 0 | 326.6
2021/11/04 | 4:00 | 334.5 | 119.7 | 123.7 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.7 | 0 | 334.5
2021/11/04 | 5:00 | 334.1 | 119.7 | 123.7 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0.7 | 0 | 334.1
2021/11/04 | 6:00 | 333.3 | 119.7 | 123.7 | 72.1 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 333.3
2021/11/04 | 7:00 | 330.1 | 119.7 | 107.8 | 58.2 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2021/11/04 | 8:00 | 347.4 | 119.7 | 94.4 | 50.4 | 0 | 12.9 | 67.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2021/11/04 | 9:00 | 356.5 | 119.7 | 75.4 | 50.8 | 0 | 12.9 | 96.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2021/11/04 | 10:00 | 354.9 | 119.7 | 59.8 | 50.3 | 0 | 12.9 | 109.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2021/11/04 | 11:00 | 355.2 | 119.7 | 56.9 | 50.2 | 0 | 12.9 | 112.1 | -3.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2021/11/04 | 12:00 | 332.9 | 119.7 | 56.9 | 50.8 | 0 | 12.9 | 99.2 | -2.9 | 8.9 | 0 | -12 | 0 | 333.5
2021/11/04 | 13:00 | 349.5 | 119.7 | 70.3 | 50.4 | 0 | 12.9 | 84.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2021/11/04 | 14:00 | 352.9 | 119.7 | 105.2 | 58.4 | 0 | 12.9 | 50 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2021/11/04 | 15:00 | 350.1 | 119.7 | 123.6 | 63.9 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 3.7 | 0 | 0.5 | 0 | 350.1
2021/11/04 | 16:00 | 354 | 119.7 | 124 | 84.5 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 1.7 | 0 | 354
2021/11/04 | 17:00 | 357.6 | 119.7 | 124.6 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.7 | 0 | 2.2 | 0 | 357.6
2021/11/04 | 18:00 | 352.1 | 119.7 | 115.8 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 10.7 | 0 | 352.1
2021/11/04 | 19:00 | 338.5 | 119.7 | 123.8 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0 | 338.5
2021/11/04 | 20:00 | 328.3 | 119.7 | 123.7 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 328.3
2021/11/04 | 21:00 | 320.5 | 119.7 | 123.5 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 320.5
2021/11/04 | 22:00 | 310.5 | 119.7 | 117 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2021/11/04 | 23:00 | 297.9 | 119.7 | 101.9 | 58.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2021/11/05 | 0:00 | 285.1 | 119.7 | 87.2 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2021/11/05 | 1:00 | 290.6 | 119.7 | 87.1 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2021/11/05 | 2:00 | 312.7 | 119.7 | 100.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2021/11/05 | 3:00 | 331.6 | 119.7 | 104.5 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.3 | 0 | 331.6
2021/11/05 | 4:00 | 336.3 | 119.7 | 105.3 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.3 | 0 | 336.3
2021/11/05 | 5:00 | 334.1 | 119.7 | 106.7 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0.3 | 0 | 334.1
2021/11/05 | 6:00 | 334.1 | 119.7 | 106.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 21.8 | 0 | 0.4 | 0 | 334.1
2021/11/05 | 7:00 | 331.8 | 119.7 | 106.6 | 58.6 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2021/11/05 | 8:00 | 343.8 | 119.7 | 93.5 | 58.6 | 0 | 12.9 | 53.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2021/11/05 | 9:00 | 357 | 119.7 | 84.2 | 51.2 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 357
2021/11/05 | 10:00 | 352.2 | 119.7 | 80.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 86.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2021/11/05 | 11:00 | 353.4 | 119.7 | 61.4 | 50.7 | 0 | 12.9 | 106 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2021/11/05 | 12:00 | 328 | 119.7 | 56.9 | 51.1 | 0 | 12.9 | 98.5 | -2 | 3 | 0 | -12 | 0 | 328.1
2021/11/05 | 13:00 | 341.9 | 119.7 | 68.1 | 50.6 | 0 | 12.9 | 87.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2021/11/05 | 14:00 | 343.4 | 119.7 | 87.3 | 56.3 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2021/11/05 | 15:00 | 345.6 | 119.7 | 106.7 | 61.2 | 0 | 12.9 | 37.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0 | 345.6
2021/11/05 | 16:00 | 347.2 | 119.7 | 108.4 | 92.3 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0 | 2.5 | 0 | 347.2
2021/11/05 | 17:00 | 347.7 | 119.7 | 108.3 | 92.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 347.7
2021/11/05 | 18:00 | 343.2 | 119.7 | 100.2 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 11 | 0 | 343.2
2021/11/05 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 107.1 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0 | 331.5
2021/11/05 | 20:00 | 324 | 119.7 | 106.7 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.3 | 0 | 324
2021/11/05 | 21:00 | 313.8 | 119.7 | 101 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2021/11/05 | 22:00 | 305.6 | 119.7 | 87.3 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2021/11/05 | 23:00 | 295.7 | 119.7 | 87.3 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2021/11/06 | 0:00 | 283.3 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19 | -12.3 | 11 | 0 | 313.7
2021/11/06 | 1:00 | 285.7 | 119.7 | 99.6 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.2 | -14.4 | 11 | 0 | 313
2021/11/06 | 2:00 | 306.9 | 119.7 | 99.6 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.1 | -17.5 | 11 | 0 | 327.7
2021/11/06 | 3:00 | 322.4 | 119.7 | 99.6 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | -16 | 11 | 0 | 340.6
2021/11/06 | 4:00 | 328 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.7 | -21.8 | 11 | 0 | 341.1
2021/11/06 | 5:00 | 320.7 | 119.7 | 99.6 | 78.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | -23.4 | 11 | 0 | 334.7
2021/11/06 | 6:00 | 307.7 | 119.7 | 99.6 | 69.1 | 0 | 12.9 | 2.1 | -0.5 | 32.6 | -21.1 | 11 | 0 | 325.4
2021/11/06 | 7:00 | 298.9 | 119.7 | 99.6 | 59 | 0 | 12.9 | 27.6 | -6.5 | 28.7 | -18.6 | 0 | 0 | 322.4
2021/11/06 | 8:00 | 299.8 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 66.6 | -15.7 | 14 | -9.1 | 0 | 0 | 344.4
2021/11/06 | 9:00 | 301.1 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 93.8 | -22.1 | 8.1 | -5.2 | -12 | 0 | 346.4
2021/11/06 | 10:00 | 294.9 | 119.7 | 99.6 | 57.2 | 0 | 12.9 | 111.2 | -26.2 | 3 | -1.9 | -12 | 0 | 363.5
2021/11/06 | 11:00 | 293.8 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 116.7 | -27.5 | 4.6 | -3 | -12 | 0 | 370.1
2021/11/06 | 12:00 | 282.4 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 114.6 | -27 | 6.2 | -4 | -12 | 0 | 369.6
2021/11/06 | 13:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 92.9 | -21.9 | 7.1 | -4.6 | -12 | 0 | 352.8
2021/11/06 | 14:00 | 282.5 | 119.7 | 99.6 | 51.1 | 0 | 12.9 | 72.4 | -17 | 10.2 | -6.6 | -12 | 0 | 330.3
2021/11/06 | 15:00 | 282.7 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 38 | -8.9 | 13 | -8.4 | -12 | 0 | 313.5
2021/11/06 | 16:00 | 287.3 | 119.7 | 99.6 | 67.1 | 0 | 12.9 | 5.1 | -1.2 | 16.8 | -10.9 | 8.4 | 0 | 317.5
2021/11/06 | 17:00 | 298.2 | 119.7 | 99.6 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 22.8 | -14.7 | 11 | 0 | 323.6
2021/11/06 | 18:00 | 299.1 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | -24.4 | 0 | 0 | 312.7
2021/11/06 | 19:00 | 292.4 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | -29.9 | 0 | 0 | 312.2
2021/11/06 | 20:00 | 288.8 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | -29.7 | 0 | 0 | 308.3
2021/11/06 | 21:00 | 275.8 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | -31.2 | -12 | 0 | 296.4
2021/11/06 | 22:00 | 268.6 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.6 | -30.1 | -12 | 0 | 296.3
2021/11/06 | 23:00 | 260.4 | 119.7 | 99.6 | 51.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | -37.7 | -12 | 0 | 292
2021/11/07 | 0:00 | 246.8 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | -33.6 | 0 | 0 | 309.7
2021/11/07 | 1:00 | 251.5 | 119.7 | 99.6 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | -26.3 | 0 | 0 | 305.6
2021/11/07 | 2:00 | 272.8 | 119.7 | 99.6 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | -27.9 | 1.1 | 0 | 321.1
2021/11/07 | 3:00 | 288.7 | 119.7 | 99.6 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | -31.8 | 2 | 0 | 331.7
2021/11/07 | 4:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | -34.6 | 2.3 | 0 | 337.2
2021/11/07 | 5:00 | 289.4 | 119.7 | 99.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.2 | -37 | 1.4 | 0 | 328.3
2021/11/07 | 6:00 | 272 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 52.4 | -33.9 | 0.2 | 0 | 314.1
2021/11/07 | 7:00 | 263.7 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 24.1 | -5.7 | 39.4 | -25.5 | 0 | 0 | 324.1
2021/11/07 | 8:00 | 260.9 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 62.7 | -14.8 | 27.2 | -17.6 | 0 | 0 | 348.8
2021/11/07 | 9:00 | 259.3 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 86.1 | -20.3 | 33.9 | -21.9 | 0 | 0 | 369.1
2021/11/07 | 10:00 | 256.3 | 119.7 | 99.6 | 59.6 | 0 | 12.9 | 108.1 | -25.4 | 43.1 | -27.9 | 0 | 0 | 389.7
2021/11/07 | 11:00 | 255.8 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 113.6 | -26.7 | 39.2 | -25.4 | 0 | 0 | 392.1
2021/11/07 | 12:00 | 253.1 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 109.2 | -25.7 | 36.4 | -23.5 | 0 | 0 | 387.8
2021/11/07 | 13:00 | 250.6 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 93.4 | -22 | 35.9 | -23.2 | 0 | 0 | 376
2021/11/07 | 14:00 | 251 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 71.9 | -16.9 | 35.9 | -23.2 | 0 | 0 | 359.1
2021/11/07 | 15:00 | 251.9 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 37.5 | -8.8 | 31.6 | -20.4 | 0 | 0 | 331.3
2021/11/07 | 16:00 | 262.4 | 119.7 | 99.6 | 71.2 | 0 | 12.9 | 6.1 | -1.4 | 27.1 | -17.5 | 1.1 | 0 | 318.8
2021/11/07 | 17:00 | 282 | 119.7 | 99.6 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 32.6 | -21.1 | 2.7 | 0 | 334.3
2021/11/07 | 18:00 | 284.8 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | -42 | 0.3 | 0 | 318.4
2021/11/07 | 19:00 | 279.7 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.6 | -42.4 | 0 | 0 | 315.1
2021/11/07 | 20:00 | 272.1 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.8 | -43.2 | 0 | 0 | 315
2021/11/07 | 21:00 | 262.8 | 119.7 | 99.6 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.9 | -67.9 | 0 | 0 | 291.5
2021/11/07 | 22:00 | 254.1 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | -75.8 | 0 | 0 | 292
2021/11/07 | 23:00 | 248 | 119.7 | 99.6 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.1 | -70.1 | 0 | 0 | 291.5
2021/11/08 | 0:00 | 240.9 | 119.7 | 99.6 | 51.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61 | -39.4 | -12 | 0 | 293.5
2021/11/08 | 1:00 | 247.6 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | -27.1 | -12 | 0 | 286.6
2021/11/08 | 2:00 | 268.5 | 119.7 | 99.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.4 | -11.3 | 0 | 0 | 299
2021/11/08 | 3:00 | 289.3 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | -11.9 | 0 | 0 | 298.4
2021/11/08 | 4:00 | 299.7 | 119.7 | 99.6 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | -13.3 | 0.1 | 0 | 309.4
2021/11/08 | 5:00 | 299.8 | 119.7 | 99.6 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | -14.2 | 0.1 | 0 | 308.3
2021/11/08 | 6:00 | 302.9 | 119.7 | 99.6 | 74 | 0 | 12.9 | 3.1 | -0.7 | 12.8 | -8.3 | 0.6 | 0 | 313.7
2021/11/08 | 7:00 | 306.8 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 27 | -6.4 | 14.9 | -9.6 | 11 | 0 | 328.8
2021/11/08 | 8:00 | 329.1 | 119.7 | 99.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 54.5 | -12.8 | 16.9 | -10.9 | 0 | 0 | 340.6
2021/11/08 | 9:00 | 348.2 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 81.7 | -19.2 | 15 | -9.7 | 0 | 0 | 359.7
2021/11/08 | 10:00 | 346.5 | 119.7 | 99.6 | 52.8 | 0 | 12.9 | 95.7 | -22.5 | 15.5 | -10 | 0 | 0 | 363.7
2021/11/08 | 11:00 | 345.1 | 119.7 | 99.6 | 52.7 | 0 | 12.9 | 107.3 | -25.3 | 7.6 | -4.9 | 0 | 0 | 369.6
2021/11/08 | 12:00 | 327.9 | 119.7 | 99.6 | 51.8 | 0 | 12.9 | 98.8 | -23.3 | 8.9 | -5.8 | -12 | 0 | 350.6
2021/11/08 | 13:00 | 342.4 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 72.4 | -17 | 9.2 | -5.9 | 0 | 0 | 350.7
2021/11/08 | 14:00 | 346.3 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 54.2 | -12 | 16.6 | -8.6 | 0.1 | 0 | 346.3
2021/11/08 | 15:00 | 342.7 | 119.7 | 99.6 | 84.7 | 0 | 12.9 | 24.8 | -5.8 | 17.6 | -11.4 | 9.5 | 0 | 351.6
2021/11/08 | 16:00 | 345.3 | 119.7 | 99.6 | 103.4 | 0 | 12.9 | 3.5 | -0.8 | 14.6 | -9.4 | 11 | 0 | 354.5
2021/11/08 | 17:00 | 345.3 | 119.7 | 99.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 28.7 | -18.6 | 11 | 0 | 349.6
2021/11/08 | 18:00 | 339.3 | 119.7 | 99.6 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | -19.6 | 1.5 | 0 | 339.3
2021/11/08 | 19:00 | 326 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | -21.1 | 0.1 | 0 | 326
2021/11/08 | 20:00 | 315.1 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.4 | -45.1 | -12 | 0 | 315.1
2021/11/08 | 21:00 | 306.1 | 119.7 | 99.6 | 51.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.6 | -49.5 | 0 | 0 | 311.2
2021/11/08 | 22:00 | 296.8 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.4 | -37.8 | 0 | 0 | 308.6
2021/11/08 | 23:00 | 291 | 119.7 | 99.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.4 | -12.5 | 0 | 0 | 299.9
2021/11/09 | 0:00 | 278.9 | 119.7 | 56.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | -1.7 | 0 | 0 | 278.9
2021/11/09 | 1:00 | 284.4 | 119.7 | 81.1 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2021/11/09 | 2:00 | 305.5 | 119.7 | 78.5 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2021/11/09 | 3:00 | 321.9 | 119.7 | 89 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0.6 | 0 | 321.9
2021/11/09 | 4:00 | 327.5 | 119.7 | 93.9 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2021/11/09 | 5:00 | 322.1 | 119.7 | 74.9 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2021/11/09 | 6:00 | 314.4 | 119.7 | 56.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 70.2 | -2.2 | 0 | 0 | 314.4
2021/11/09 | 7:00 | 320.6 | 119.7 | 56.9 | 57.5 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 80.9 | -10.2 | 0 | 0 | 320.6
2021/11/09 | 8:00 | 348.9 | 119.7 | 56.9 | 57.2 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 115.3 | -9.8 | -12 | 0 | 348.9
2021/11/09 | 9:00 | 371.8 | 119.7 | 79.1 | 67.3 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2021/11/09 | 10:00 | 373.5 | 119.7 | 96.2 | 72 | 0 | 12.9 | 20.4 | 0 | 51.6 | 0 | 0.7 | 0 | 373.5
2021/11/09 | 11:00 | 373 | 119.7 | 100.2 | 80.4 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 31.7 | 0 | 1.9 | 0 | 373
2021/11/09 | 12:00 | 353.4 | 119.7 | 92.9 | 67.8 | 0 | 12.9 | 30.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2021/11/09 | 13:00 | 369 | 119.7 | 100.9 | 84.4 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 21.7 | 0 | 2.1 | 0 | 369
2021/11/09 | 14:00 | 368.1 | 119.7 | 103.7 | 94.8 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 17.4 | 0 | 3 | 0 | 368.1
2021/11/09 | 15:00 | 365.8 | 119.7 | 107.7 | 102.6 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 11.7 | 0 | 4.1 | 0 | 365.8
2021/11/09 | 16:00 | 372 | 119.7 | 111.5 | 112.4 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 372
2021/11/09 | 17:00 | 369.8 | 119.7 | 112.2 | 110.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | 9.3 | 0 | 369.8
2021/11/09 | 18:00 | 361.3 | 119.7 | 112.1 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 361.3
2021/11/09 | 19:00 | 345.5 | 119.7 | 106.5 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.8 | 0 | 345.5
2021/11/09 | 20:00 | 334.7 | 119.7 | 102.1 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2.5 | 0 | 334.7
2021/11/09 | 21:00 | 323.3 | 119.7 | 97 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0.8 | 0 | 323.3
2021/11/09 | 22:00 | 314.7 | 119.7 | 83.5 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2021/11/09 | 23:00 | 304 | 119.7 | 76.2 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 304
2021/11/10 | 0:00 | 291.1 | 119.7 | 56.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64 | -16.5 | 0 | 0 | 291.1
2021/11/10 | 1:00 | 294.2 | 119.7 | 56.9 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | -20 | -12 | 0 | 294.2
2021/11/10 | 2:00 | 314.3 | 119.7 | 56.9 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.4 | -6.4 | 0.5 | 0 | 314.3
2021/11/10 | 3:00 | 333.6 | 119.7 | 56.9 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | -6.3 | 0.5 | 0 | 333.6
2021/11/10 | 4:00 | 337.5 | 119.7 | 56.9 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | -13.7 | 0 | 0 | 337.5
2021/11/10 | 5:00 | 337.9 | 119.7 | 56.9 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.9 | -5.7 | 0.4 | 0 | 337.9
2021/11/10 | 6:00 | 333.4 | 119.7 | 56.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 105.4 | -16.3 | 0 | 0 | 333.4
2021/11/10 | 7:00 | 339.3 | 119.7 | 56.9 | 57.4 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 102.8 | -16.8 | 0 | 0 | 339.3
2021/11/10 | 8:00 | 362.3 | 119.7 | 56.9 | 79.9 | 0 | 12.9 | 22.4 | 0 | 74.7 | -5.1 | 1 | 0 | 362.4
2021/11/10 | 9:00 | 380.5 | 119.7 | 56.9 | 59.5 | 0 | 12.9 | 41.2 | 0 | 106.9 | -15.1 | 0 | 0 | 382
2021/11/10 | 10:00 | 384.6 | 119.7 | 56.9 | 52.6 | 0 | 12.9 | 39.4 | 0 | 119.4 | -14.6 | 0 | 0 | 386.3
2021/11/10 | 11:00 | 384.6 | 119.7 | 56.9 | 59.9 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 97.7 | -7 | 0 | 0 | 384.9
2021/11/10 | 12:00 | 368.4 | 119.7 | 56.9 | 55.3 | 0 | 12.9 | 42.6 | 0 | 97.6 | -14.5 | 0 | 0 | 370.5
2021/11/10 | 13:00 | 383.9 | 119.7 | 56.9 | 61.2 | 0 | 12.9 | 41.5 | 0 | 97.2 | -5.6 | 0.1 | 0 | 383.9
2021/11/10 | 14:00 | 384.3 | 119.7 | 56.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 97.1 | -5.6 | 0.5 | 0 | 384.3
2021/11/10 | 15:00 | 382.8 | 119.7 | 56.9 | 70.9 | 0 | 12.9 | 30.2 | 0 | 97.6 | -5.9 | 0.5 | 0 | 382.8
2021/11/10 | 16:00 | 392.5 | 119.7 | 56.9 | 87.1 | 0 | 12.9 | 24.4 | 0 | 95 | -11.8 | 9.2 | 0 | 393.4
2021/11/10 | 17:00 | 388.8 | 119.7 | 56.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 97.7 | -13.5 | 11 | 0 | 388.8
2021/11/10 | 18:00 | 380 | 119.7 | 56.9 | 87.9 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 97.6 | -14.5 | 11 | 0 | 380
2021/11/10 | 19:00 | 364.5 | 119.7 | 56.9 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.3 | -6.1 | 1.3 | 0 | 364.5
2021/11/10 | 20:00 | 353.9 | 119.7 | 56.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.9 | -6.3 | 0.5 | 0 | 353.9
2021/11/10 | 21:00 | 341 | 119.7 | 56.9 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | -17.1 | 0 | 0 | 341
2021/11/10 | 22:00 | 328.8 | 119.7 | 56.9 | 52.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | -25.2 | -12 | 0 | 328.8
2021/11/10 | 23:00 | 315.4 | 119.7 | 56.9 | 52.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -48.6 | -12 | 0 | 315.4
2021/11/11 | 0:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -68.5 | -12 | 0 | 303.1
2021/11/11 | 1:00 | 307.2 | 119.7 | 56.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | -64.5 | -12 | 0 | 307.2
2021/11/11 | 2:00 | 326.1 | 119.7 | 56.9 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -46.4 | -12 | 0 | 326.1
2021/11/11 | 3:00 | 345.2 | 119.7 | 56.9 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | -29.6 | -6.6 | 0 | 345.2
2021/11/11 | 4:00 | 350.4 | 119.7 | 56.9 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.2 | -33.2 | 0 | 0 | 350.4
2021/11/11 | 5:00 | 349.3 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.9 | -25.7 | 0 | 0 | 349.3
2021/11/11 | 6:00 | 346.5 | 119.7 | 56.9 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 107.6 | -17.7 | 2.1 | 0 | 346.5
2021/11/11 | 7:00 | 348.9 | 119.7 | 56.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 95.8 | -16.6 | 3.7 | 0 | 349.2
2021/11/11 | 8:00 | 372.6 | 119.7 | 56.9 | 60.8 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 107.3 | -16.5 | 3.1 | 0 | 373
2021/11/11 | 9:00 | 391.2 | 119.7 | 56.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 39.1 | 0 | 110.4 | -15.2 | 3.6 | 0 | 392.8
2021/11/11 | 10:00 | 391.1 | 119.7 | 56.9 | 64.8 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 105.4 | -15.2 | 3.5 | 0 | 392.8
2021/11/11 | 11:00 | 388.9 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 37.8 | 0 | 129.3 | -26.4 | 0 | 0 | 390.8
2021/11/11 | 12:00 | 369.1 | 119.7 | 56.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 36.6 | 0 | 131.3 | -33.1 | -12 | 0 | 372.4
2021/11/11 | 13:00 | 387.6 | 119.7 | 56.9 | 60.1 | 0 | 12.9 | 26.7 | 0 | 133.6 | -21.6 | 0 | 0 | 388.3
2021/11/11 | 14:00 | 390.6 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 124.6 | -16.9 | 4.1 | 0 | 390.7
2021/11/11 | 15:00 | 388.9 | 119.7 | 56.9 | 75.2 | 0 | 12.9 | 8.3 | 0 | 128.7 | -17.4 | 4.6 | 0 | 388.9
2021/11/11 | 16:00 | 395.7 | 119.7 | 56.9 | 87.2 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 128.4 | -17.2 | 6.5 | 0 | 395.7
2021/11/11 | 17:00 | 392 | 119.7 | 56.9 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 128.5 | -17.2 | 6 | 0 | 392
2021/11/11 | 18:00 | 386.6 | 119.7 | 56.9 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -17.3 | 4.7 | 0 | 386.6
2021/11/11 | 19:00 | 369.3 | 119.7 | 56.9 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -17.3 | 3 | 0 | 369.3
2021/11/11 | 20:00 | 357.3 | 119.7 | 56.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.7 | -18 | 0 | 0 | 357.3
2021/11/11 | 21:00 | 345.8 | 119.7 | 56.9 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.7 | -30.5 | 0 | 0 | 345.8
2021/11/11 | 22:00 | 332.3 | 119.7 | 56.9 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.8 | -27.2 | 0 | 0 | 332.3
2021/11/11 | 23:00 | 320.5 | 119.7 | 56.9 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.4 | -17 | 4.8 | 0 | 320.5
2021/11/12 | 0:00 | 309.1 | 119.7 | 56.9 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.2 | -13.9 | 0 | 0 | 309.1
2021/11/12 | 1:00 | 310.7 | 119.7 | 56.9 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | -9.6 | 0 | 0 | 310.7
2021/11/12 | 2:00 | 331 | 119.7 | 71.1 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0.1 | 0 | 331
2021/11/12 | 3:00 | 351.9 | 119.7 | 74.3 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0.9 | 0 | 351.9
2021/11/12 | 4:00 | 357.8 | 119.7 | 76.9 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 1.6 | 0 | 357.8
2021/11/12 | 5:00 | 357.5 | 119.7 | 56.9 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.5 | -7.5 | 0 | 0 | 357.5
2021/11/12 | 6:00 | 359.5 | 119.7 | 56.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 120.4 | -6.6 | 0 | 0 | 359.5
2021/11/12 | 7:00 | 366.7 | 119.7 | 79 | 99.6 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 50.9 | 0 | 2.3 | 0 | 366.7
2021/11/12 | 8:00 | 391.3 | 119.7 | 77.3 | 66.7 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 104.2 | 0 | 0.5 | 0 | 391.3
2021/11/12 | 9:00 | 410.1 | 119.7 | 75.7 | 79.6 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 96.3 | 0 | 1 | 0 | 410.1
2021/11/12 | 10:00 | 408.9 | 119.7 | 76.4 | 66.5 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 89.9 | 0 | 0.4 | 0 | 408.9
2021/11/12 | 11:00 | 403.6 | 119.7 | 73.7 | 62.9 | 0 | 12.9 | 55.8 | 0 | 78.5 | 0 | 0.1 | 0 | 403.6
2021/11/12 | 12:00 | 381.8 | 119.7 | 69.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 53.2 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2021/11/12 | 13:00 | 396.4 | 119.7 | 73.7 | 56.1 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 88.3 | 0 | 0.1 | 0 | 396.4
2021/11/12 | 14:00 | 397.6 | 119.7 | 75.7 | 76.9 | 0 | 12.9 | 29 | 0 | 82.4 | 0 | 1 | 0 | 397.6
2021/11/12 | 15:00 | 398 | 119.7 | 75.5 | 75.1 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 104.1 | 0 | 1 | 0 | 398.1
2021/11/12 | 16:00 | 407.3 | 119.7 | 77.8 | 117.9 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 74.3 | 0 | 3.5 | 0 | 407.3
2021/11/12 | 17:00 | 403.4 | 119.7 | 78.4 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 92.9 | 0 | 2.1 | 0 | 403.4
2021/11/12 | 18:00 | 394.4 | 119.7 | 76.8 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 2.8 | 0 | 394.4
2021/11/12 | 19:00 | 377.2 | 119.7 | 77.1 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 1.6 | 0 | 377.2
2021/11/12 | 20:00 | 366.5 | 119.7 | 73.7 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0.1 | 0 | 366.5
2021/11/12 | 21:00 | 350.8 | 119.7 | 75.7 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 1 | 0 | 350.8
2021/11/12 | 22:00 | 341.2 | 119.7 | 74.9 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0.7 | 0 | 341.2
2021/11/12 | 23:00 | 328.2 | 119.7 | 74.4 | 68.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0.4 | 0 | 328.2
2021/11/13 | 0:00 | 314.3 | 119.7 | 99.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56 | -36.2 | 0.1 | 0 | 318.8
2021/11/13 | 1:00 | 313.7 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84 | -54.3 | 0 | 0 | 321.1
2021/11/13 | 2:00 | 332.5 | 119.7 | 99.6 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.9 | -38.1 | 1 | 0 | 332.5
2021/11/13 | 3:00 | 347 | 119.7 | 99.6 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.7 | -17.9 | 3.3 | 0 | 364.9
2021/11/13 | 4:00 | 349.7 | 119.7 | 99.6 | 92 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | -38.1 | 1.4 | 0 | 349.7
2021/11/13 | 5:00 | 343 | 119.7 | 99.6 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.5 | -32 | 1.8 | 0 | 347.7
2021/11/13 | 6:00 | 326.4 | 119.7 | 99.6 | 107 | 0 | 12.9 | 1 | -0.2 | 20.8 | -13.5 | 2.4 | 0 | 349.7
2021/11/13 | 7:00 | 323.4 | 119.7 | 99.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 34.9 | -22.6 | 1.1 | 0 | 335
2021/11/13 | 8:00 | 335 | 119.7 | 99.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 35.3 | -8.3 | 58.9 | -38.1 | 0 | 0 | 342.4
2021/11/13 | 9:00 | 338.5 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 54.6 | -12.8 | 64.3 | -41.6 | 0 | 0 | 351.1
2021/11/13 | 10:00 | 330 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 60.8 | -14.3 | 55.1 | -35.6 | 0 | 0 | 354
2021/11/13 | 11:00 | 324.1 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 72.6 | -17.1 | 47.7 | -30.8 | 0 | 0 | 359
2021/11/13 | 12:00 | 313.3 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 81.4 | -19.2 | 53.5 | -34.6 | 0 | 0 | 367.8
2021/11/13 | 13:00 | 304.5 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 80.3 | -18.9 | 39.8 | -25.7 | 0 | 0 | 362.2
2021/11/13 | 14:00 | 299.4 | 119.7 | 99.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 62 | -14.6 | 32.1 | -20.8 | 0 | 0 | 346.6
2021/11/13 | 15:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 31.4 | -7.4 | 13.2 | -8.5 | 0 | 0 | 323.4
2021/11/13 | 16:00 | 306.9 | 119.7 | 99.6 | 66.9 | 0 | 12.9 | 4.2 | -1 | 40.3 | -26.1 | 0.4 | 0 | 316.9
2021/11/13 | 17:00 | 324.3 | 119.7 | 99.6 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 30.3 | -19.6 | 1.8 | 0 | 341.4
2021/11/13 | 18:00 | 326.6 | 119.7 | 99.6 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | -14 | 2.4 | 0 | 349.9
2021/11/13 | 19:00 | 320.3 | 119.7 | 99.6 | 103.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | -12.4 | 2.2 | 0 | 345.1
2021/11/13 | 20:00 | 315.3 | 119.7 | 99.6 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | -32.6 | 0.5 | 0 | 319.7
2021/11/13 | 21:00 | 304 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | -15.3 | 1.3 | 0 | 326
2021/11/13 | 22:00 | 294.5 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | -27.5 | 0 | 0 | 309.8
2021/11/13 | 23:00 | 287 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -42.7 | 0 | 0 | 310.1
2021/11/14 | 0:00 | 270.6 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.6 | -77.6 | 0 | 0 | 292.8
2021/11/14 | 1:00 | 275.1 | 119.7 | 99.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | -94.7 | 0 | 0 | 292.7
2021/11/14 | 2:00 | 296.8 | 119.7 | 99.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | -70.8 | 0 | 0 | 296.8
2021/11/14 | 3:00 | 314 | 119.7 | 99.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | -52.6 | 0 | 0 | 322.3
2021/11/14 | 4:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.3 | -42.9 | 1.4 | 0 | 335.8
2021/11/14 | 5:00 | 311.1 | 119.7 | 99.6 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | -31.2 | 2.2 | 0 | 339.2
2021/11/14 | 6:00 | 291.1 | 119.7 | 99.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0.9 | -0.2 | 51.3 | -33.2 | 0.5 | 0 | 317.9
2021/11/14 | 7:00 | 283.5 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 15.5 | -3.6 | 62.8 | -40.6 | 0 | 0 | 327.4
2021/11/14 | 8:00 | 283.2 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 40.3 | -9.5 | 76.6 | -76.6 | 0 | 0 | 323.6
2021/11/14 | 9:00 | 285 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 48.7 | -11.5 | 98.3 | -98.3 | 0 | 0 | 330
2021/11/14 | 10:00 | 283.7 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 57.7 | -13.6 | 92.5 | -92.5 | 0 | 0 | 336.9
2021/11/14 | 11:00 | 278.9 | 119.7 | 99.6 | 61.1 | 0 | 12.9 | 70.2 | -16.5 | 88.9 | -88.9 | 0 | 0 | 347
2021/11/14 | 12:00 | 276.8 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 75.6 | -17.8 | 103.1 | -103.1 | 0 | 0 | 350.6
2021/11/14 | 13:00 | 271.9 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 47.9 | -11.3 | 82.6 | -82.6 | 0 | 0 | 329.4
2021/11/14 | 14:00 | 273.2 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 20.6 | -4.8 | 46.8 | -30.3 | 0 | 0 | 325.1
2021/11/14 | 15:00 | 277.4 | 119.7 | 99.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 7.4 | -1.7 | 73.1 | -73.1 | 0 | 0 | 299.1
2021/11/14 | 16:00 | 291.6 | 119.7 | 99.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | -0.3 | 54.8 | -35.4 | 0.2 | 0 | 316
2021/11/14 | 17:00 | 309.1 | 119.7 | 99.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 63.2 | -40.9 | 0.9 | 0 | 328.2
2021/11/14 | 18:00 | 311.7 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.3 | -37.7 | 1.5 | 0 | 333.9
2021/11/14 | 19:00 | 303.8 | 119.7 | 99.6 | 81.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | -31.2 | 1.6 | 0 | 332.4
2021/11/14 | 20:00 | 298.7 | 119.7 | 99.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.2 | -33.1 | 1.1 | 0 | 325.6
2021/11/14 | 21:00 | 286.2 | 119.7 | 99.6 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | -26.1 | 0.9 | 0 | 320.1
2021/11/14 | 22:00 | 275.9 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | -26.7 | 0.1 | 0 | 309.4
2021/11/14 | 23:00 | 268.6 | 119.7 | 99.6 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | -28.6 | 0 | 0 | 308.5
2021/11/15 | 0:00 | 259.5 | 119.7 | 56.9 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | -21.4 | -12 | 0 | 259.5
2021/11/15 | 1:00 | 266.7 | 119.7 | 56.9 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.2 | -22.7 | -12 | 0 | 266.7
2021/11/15 | 2:00 | 289.9 | 119.7 | 56.9 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | -30.8 | 0 | 0 | 289.9
2021/11/15 | 3:00 | 311.6 | 119.7 | 56.9 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.1 | -7.7 | 0 | 0 | 311.6
2021/11/15 | 4:00 | 319.4 | 119.7 | 74.8 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2021/11/15 | 5:00 | 321.2 | 119.7 | 69.8 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2021/11/15 | 6:00 | 323.5 | 119.7 | 73 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2021/11/15 | 7:00 | 329.9 | 119.7 | 73.9 | 61.5 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2021/11/15 | 8:00 | 360.2 | 119.7 | 73 | 65.2 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021/11/15 | 9:00 | 378.9 | 119.7 | 87.9 | 74.8 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0.2 | 0 | 378.9
2021/11/15 | 10:00 | 379.3 | 119.7 | 94.3 | 67.6 | 0 | 12.9 | 59.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0.2 | 0 | 379.3
2021/11/15 | 11:00 | 379.2 | 119.7 | 97.2 | 79.1 | 0 | 12.9 | 47.7 | 0 | 21.1 | 0 | 1.5 | 0 | 379.2
2021/11/15 | 12:00 | 364.5 | 119.7 | 93.4 | 67 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2021/11/15 | 13:00 | 375.5 | 119.7 | 97.2 | 79 | 0 | 12.9 | 47.1 | 0 | 18.1 | 0 | 1.5 | 0 | 375.5
2021/11/15 | 14:00 | 373.3 | 119.7 | 98.1 | 86.6 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 12.2 | 0 | 1.9 | 0 | 373.3
2021/11/15 | 15:00 | 370.2 | 119.7 | 102.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 370.2
2021/11/15 | 16:00 | 375.7 | 119.7 | 101.5 | 121.7 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 375.7
2021/11/15 | 17:00 | 375.7 | 119.7 | 102 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 375.7
2021/11/15 | 18:00 | 369.6 | 119.7 | 98.7 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 11 | 0 | 369.6
2021/11/15 | 19:00 | 354 | 119.7 | 103.5 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 3.9 | 0 | 354
2021/11/15 | 20:00 | 345.5 | 119.7 | 100.5 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2.8 | 0 | 345.5
2021/11/15 | 21:00 | 334.4 | 119.7 | 98.2 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1.9 | 0 | 334.4
2021/11/15 | 22:00 | 326.3 | 119.7 | 97.5 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1.6 | 0 | 326.3
2021/11/15 | 23:00 | 315 | 119.7 | 92.8 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 315
2021/11/16 | 0:00 | 302.2 | 119.7 | 93.1 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2021/11/16 | 1:00 | 308.3 | 119.7 | 90.4 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2021/11/16 | 2:00 | 331.4 | 119.7 | 109.9 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2021/11/16 | 3:00 | 351.1 | 119.7 | 117.7 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0.3 | 0 | 351.1
2021/11/16 | 4:00 | 354.2 | 119.7 | 118.4 | 71.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0.6 | 0 | 354.2
2021/11/16 | 5:00 | 352 | 119.7 | 118.4 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.5 | 0 | 352
2021/11/16 | 6:00 | 349.6 | 119.7 | 118.4 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 349.6
2021/11/16 | 7:00 | 352.5 | 119.7 | 118.4 | 75.8 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0.6 | 0 | 352.5
2021/11/16 | 8:00 | 374.5 | 119.7 | 118.4 | 77.6 | 0 | 12.9 | 35.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 0 | 374.5
2021/11/16 | 9:00 | 390 | 119.7 | 118.4 | 75.9 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6 | 0 | 390
2021/11/16 | 10:00 | 388.5 | 119.7 | 114.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2021/11/16 | 11:00 | 384.8 | 119.7 | 109.9 | 58.8 | 0 | 12.9 | 75.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2021/11/16 | 12:00 | 354 | 119.7 | 70.7 | 53.1 | 0 | 12.9 | 94.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 354
2021/11/16 | 13:00 | 364.4 | 119.7 | 94.8 | 53.2 | 0 | 12.9 | 79.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2021/11/16 | 14:00 | 367.9 | 119.7 | 111.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 51.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2021/11/16 | 15:00 | 365.9 | 119.7 | 118.4 | 74.1 | 0 | 12.9 | 24 | 0 | 16.2 | 0 | 0.6 | 0 | 365.9
2021/11/16 | 16:00 | 373.4 | 119.7 | 119 | 99.2 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | 0 | 373.4
2021/11/16 | 17:00 | 378.6 | 119.7 | 119.1 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 24.4 | 0 | 2 | 0 | 378.6
2021/11/16 | 18:00 | 375.1 | 119.7 | 118.7 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 1.5 | 0 | 375.1
2021/11/16 | 19:00 | 360.9 | 119.7 | 118.4 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0.6 | 0 | 360.9
2021/11/16 | 20:00 | 351.9 | 119.7 | 112.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2021/11/16 | 21:00 | 341.1 | 119.7 | 109.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2021/11/16 | 22:00 | 331.8 | 119.7 | 107.8 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2021/11/16 | 23:00 | 319.9 | 119.7 | 107.8 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2021/11/17 | 0:00 | 307.6 | 119.7 | 95.9 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2021/11/17 | 1:00 | 315.4 | 119.7 | 103.4 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2021/11/17 | 2:00 | 338.3 | 119.7 | 115.8 | 65.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.1 | 0 | 338.3
2021/11/17 | 3:00 | 358.1 | 119.7 | 117.6 | 76.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0.4 | 0 | 358.1
2021/11/17 | 4:00 | 366.2 | 119.7 | 118 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0.6 | 0 | 366.2
2021/11/17 | 5:00 | 365.3 | 119.7 | 117.5 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.4 | 0 | 365.3
2021/11/17 | 6:00 | 367.2 | 119.7 | 117.4 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0.3 | 0 | 367.2
2021/11/17 | 7:00 | 366.1 | 119.7 | 118.2 | 64.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0.2 | 0 | 366.1
2021/11/17 | 8:00 | 375.7 | 119.7 | 114.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 52.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2021/11/17 | 9:00 | 385.1 | 119.7 | 109.8 | 60.3 | 0 | 12.9 | 69.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2021/11/17 | 10:00 | 380.3 | 119.7 | 104.5 | 53.6 | 0 | 12.9 | 80.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2021/11/17 | 11:00 | 373.3 | 119.7 | 100.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 81.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2021/11/17 | 12:00 | 351.6 | 119.7 | 84.7 | 53.7 | 0 | 12.9 | 77.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2021/11/17 | 13:00 | 364.9 | 119.7 | 96 | 54.8 | 0 | 12.9 | 76.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2021/11/17 | 14:00 | 366 | 119.7 | 111.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 366
2021/11/17 | 15:00 | 363.1 | 119.7 | 118.2 | 81.2 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0.7 | 0 | 363.1
2021/11/17 | 16:00 | 371.8 | 119.7 | 118.5 | 105.1 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 9.9 | 0 | 2.2 | 0 | 371.8
2021/11/17 | 17:00 | 377.2 | 119.7 | 118.7 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.6 | 0 | 2.3 | 0 | 377.2
2021/11/17 | 18:00 | 373.1 | 119.7 | 119.9 | 94.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 1.6 | 0 | 373.1
2021/11/17 | 19:00 | 360.9 | 119.7 | 117.6 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0.4 | 0 | 360.9
2021/11/17 | 20:00 | 353.6 | 119.7 | 117.6 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0.4 | 0 | 353.6
2021/11/17 | 21:00 | 343.2 | 119.7 | 116.9 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.1 | 0 | 343.2
2021/11/17 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 114 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2021/11/17 | 23:00 | 322.4 | 119.7 | 104.7 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2021/11/18 | 0:00 | 307.6 | 119.7 | 89 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2021/11/18 | 1:00 | 315.6 | 119.7 | 88.9 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2021/11/18 | 2:00 | 336.4 | 119.7 | 98.8 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0.1 | 0 | 336.4
2021/11/18 | 3:00 | 353.6 | 119.7 | 99.8 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 1 | 0 | 353.6
2021/11/18 | 4:00 | 359 | 119.7 | 92.3 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 9.2 | 0 | 359
2021/11/18 | 5:00 | 357.5 | 119.7 | 91.7 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 11 | 0 | 357.5
2021/11/18 | 6:00 | 358.6 | 119.7 | 90.5 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 30.6 | 0 | 11 | 0 | 358.6
2021/11/18 | 7:00 | 356.6 | 119.7 | 97 | 61.5 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2021/11/18 | 8:00 | 375.7 | 119.7 | 99.6 | 69.7 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0.4 | 0 | 375.7
2021/11/18 | 9:00 | 384.2 | 119.7 | 91.7 | 61.9 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2021/11/18 | 10:00 | 373.3 | 119.7 | 56.9 | 53.2 | 0 | 12.9 | 73.3 | -1 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2021/11/18 | 11:00 | 368.8 | 119.7 | 56.9 | 53.6 | 0 | 12.9 | 80.3 | -6.9 | 78.2 | -13.9 | -12 | 0 | 368.8
2021/11/18 | 12:00 | 344 | 119.7 | 56.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 84.8 | -16.1 | 90 | -46.3 | -12 | 0 | 344
2021/11/18 | 13:00 | 358.7 | 119.7 | 56.9 | 54.9 | 0 | 12.9 | 82.7 | -10.6 | 76.9 | -22.7 | -12 | 0 | 358.7
2021/11/18 | 14:00 | 359.4 | 119.7 | 56.9 | 53.8 | 0 | 12.9 | 61.2 | -3.5 | 70.4 | -12 | 0 | 0 | 359.4
2021/11/18 | 15:00 | 359.2 | 119.7 | 75 | 53.2 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2021/11/18 | 16:00 | 366.4 | 119.7 | 99.5 | 63.1 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 67.6 | 0 | 0.1 | 0 | 366.4
2021/11/18 | 17:00 | 372 | 119.7 | 99.8 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0.9 | 0 | 372
2021/11/18 | 18:00 | 367.7 | 119.7 | 99.9 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 1.4 | 0 | 367.7
2021/11/18 | 19:00 | 356.2 | 119.7 | 99.6 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0.4 | 0 | 356.2
2021/11/18 | 20:00 | 347.2 | 119.7 | 97.2 | 61.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2021/11/18 | 21:00 | 336.9 | 119.7 | 94.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2021/11/18 | 22:00 | 328.6 | 119.7 | 89.1 | 61.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2021/11/18 | 23:00 | 316.5 | 119.7 | 89 | 56.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2021/11/19 | 0:00 | 300.6 | 119.7 | 56.9 | 88 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | -15.5 | 1.3 | 0 | 300.6
2021/11/19 | 1:00 | 309 | 119.7 | 56.9 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | -12.8 | 1.4 | 0 | 309
2021/11/19 | 2:00 | 328.5 | 119.7 | 56.9 | 115.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34 | -13.3 | 3.1 | 0 | 328.5
2021/11/19 | 3:00 | 345.8 | 119.7 | 56.9 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | -13.2 | 3.2 | 0 | 345.8
2021/11/19 | 4:00 | 352.9 | 119.7 | 56.9 | 129.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | -12.5 | 3.5 | 0 | 352.9
2021/11/19 | 5:00 | 351.2 | 119.7 | 56.9 | 121.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | -12.8 | 3.1 | 0 | 351.2
2021/11/19 | 6:00 | 351.7 | 119.7 | 56.9 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 51 | -13.5 | 3.1 | 0 | 351.7
2021/11/19 | 7:00 | 347.5 | 119.7 | 56.9 | 100.2 | 0 | 12.9 | 16.1 | 0 | 49.2 | -9.1 | 2.3 | 0 | 348.2
2021/11/19 | 8:00 | 358.4 | 119.7 | 56.9 | 85.6 | 0 | 12.9 | 50.4 | -5.2 | 46.1 | -9.3 | 1.3 | 0 | 358.4
2021/11/19 | 9:00 | 365.9 | 119.7 | 56.9 | 72.1 | 0 | 12.9 | 76.2 | -10.5 | 43 | -5.1 | 0.7 | 0 | 365.9
2021/11/19 | 10:00 | 360.3 | 119.7 | 56.9 | 64.7 | 0 | 12.9 | 93.1 | -17.3 | 46 | -15.7 | 0 | 0 | 360.3
2021/11/19 | 11:00 | 356.2 | 119.7 | 56.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 96.5 | -19.9 | 57.2 | -28.4 | 0 | 0 | 356.2
2021/11/19 | 12:00 | 333.6 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 92.2 | -21.7 | 53.7 | -34.7 | 0 | 0 | 339.6
2021/11/19 | 13:00 | 347.4 | 119.7 | 56.9 | 64.3 | 0 | 12.9 | 82.1 | -16.5 | 54.9 | -26.9 | 0 | 0 | 347.4
2021/11/19 | 14:00 | 347.9 | 119.7 | 56.9 | 63.8 | 0 | 12.9 | 58.6 | -6.7 | 59.7 | -17 | 0 | 0 | 347.9
2021/11/19 | 15:00 | 346.4 | 119.7 | 56.9 | 87.1 | 0 | 12.9 | 27.9 | 0 | 53.1 | -10.6 | 1.4 | 0 | 348.4
2021/11/19 | 16:00 | 353.2 | 119.7 | 56.9 | 123.6 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 46.5 | -12.8 | 3.1 | 0 | 353.2
2021/11/19 | 17:00 | 353.4 | 119.7 | 56.9 | 135.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 34.8 | -10.6 | 4 | 0 | 353.4
2021/11/19 | 18:00 | 349.5 | 119.7 | 56.9 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.6 | -12.2 | 3.7 | 0 | 349.5
2021/11/19 | 19:00 | 339.3 | 119.7 | 56.9 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.2 | -13 | 3.1 | 0 | 339.3
2021/11/19 | 20:00 | 333.4 | 119.7 | 56.9 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | -13 | 3.1 | 0 | 333.4
2021/11/19 | 21:00 | 320.8 | 119.7 | 56.9 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.4 | -13 | 3.1 | 0 | 320.8
2021/11/19 | 22:00 | 313.8 | 119.7 | 56.9 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.9 | -12 | 1.7 | 0 | 313.8
2021/11/19 | 23:00 | 304 | 119.7 | 56.9 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | -13.5 | 1.2 | 0 | 304
2021/11/20 | 0:00 | 291.9 | 119.7 | 99.6 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43 | -27.8 | 0 | 0 | 308.4
2021/11/20 | 1:00 | 291.2 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.5 | -19.1 | 0 | 0 | 304.2
2021/11/20 | 2:00 | 315.1 | 119.7 | 99.6 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | -21.1 | 0.5 | 0 | 321.1
2021/11/20 | 3:00 | 331.3 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | -19.5 | 11 | 0 | 347.5
2021/11/20 | 4:00 | 335.9 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.7 | -18.6 | 11 | 0 | 352.2
2021/11/20 | 5:00 | 328.7 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | -22.4 | 11 | 0 | 342.5
2021/11/20 | 6:00 | 310.4 | 119.7 | 99.6 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | -0.2 | 34.5 | -22.3 | 0.4 | 0 | 314.5
2021/11/20 | 7:00 | 306.4 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 16 | -3.8 | 27.3 | -17.7 | 0 | 0 | 315.7
2021/11/20 | 8:00 | 311 | 119.7 | 99.6 | 59.7 | 0 | 12.9 | 47.4 | -11.2 | 16.1 | -10.4 | 0 | 0 | 333.8
2021/11/20 | 9:00 | 311.8 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 74 | -17.4 | 14.7 | -9.5 | 0 | 0 | 347.6
2021/11/20 | 10:00 | 305.7 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 90.2 | -21.2 | 16.8 | -10.9 | -12 | 0 | 348.7
2021/11/20 | 11:00 | 302.3 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 97.3 | -22.9 | 16.5 | -10.7 | -12 | 0 | 354
2021/11/20 | 12:00 | 294 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 95 | -22.4 | 24.3 | -15.7 | -12 | 0 | 355
2021/11/20 | 13:00 | 294.6 | 119.7 | 99.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 80.8 | -19 | 31 | -20 | -12 | 0 | 347.2
2021/11/20 | 14:00 | 292.9 | 119.7 | 99.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 55.5 | -13.1 | 26.4 | -17.1 | -12 | 0 | 325.5
2021/11/20 | 15:00 | 291.8 | 119.7 | 99.6 | 56.4 | 0 | 12.9 | 25.4 | -6 | 21.8 | -14.1 | 0 | 0 | 315.7
2021/11/20 | 16:00 | 299.6 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 3.2 | -0.8 | 22.3 | -14.4 | 0.4 | 0 | 311
2021/11/20 | 17:00 | 313.1 | 119.7 | 99.6 | 86 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20.1 | -13 | 6 | 0 | 331.4
2021/11/20 | 18:00 | 313.2 | 119.7 | 99.6 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | -10.9 | 11 | 0 | 338.4
2021/11/20 | 19:00 | 306.7 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -13.6 | 0.7 | 0 | 319.7
2021/11/20 | 20:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | -15.2 | 0.4 | 0 | 309.9
2021/11/20 | 21:00 | 288.5 | 119.7 | 99.6 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.8 | -14.7 | 0 | 0 | 302.1
2021/11/20 | 22:00 | 281.4 | 119.7 | 99.6 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | -17.1 | 0 | 0 | 303.3
2021/11/20 | 23:00 | 273.3 | 119.7 | 99.6 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | -16.4 | 0 | 0 | 301.3
2021/11/21 | 0:00 | 260.5 | 119.7 | 99.6 | 74.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 0.5 | 0 | 312.8
2021/11/21 | 1:00 | 266.7 | 119.7 | 99.6 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | -10.3 | 0.9 | 0 | 318.3
2021/11/21 | 2:00 | 289.5 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.6 | -14.6 | 1.7 | 0 | 334.9
2021/11/21 | 3:00 | 308.2 | 119.7 | 99.6 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.3 | -14.4 | 2.7 | 0 | 353.5
2021/11/21 | 4:00 | 314.4 | 119.7 | 99.6 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | -20.5 | 2.6 | 0 | 354
2021/11/21 | 5:00 | 304.9 | 119.7 | 99.6 | 121.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | -4.5 | 3.4 | 0 | 359.2
2021/11/21 | 6:00 | 285.3 | 119.7 | 99.6 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | -0.1 | 22.3 | -14.4 | 1.5 | 0 | 330.5
2021/11/21 | 7:00 | 277 | 119.7 | 99.6 | 67.2 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 24.9 | -16.1 | 0.2 | 0 | 318.9
2021/11/21 | 8:00 | 280.1 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 41 | -9.6 | 29.4 | -19 | 0 | 0 | 335.7
2021/11/21 | 9:00 | 279.9 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 63.8 | -15 | 36.8 | -23.8 | 0 | 0 | 357.3
2021/11/21 | 10:00 | 274.3 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 76.3 | -18 | 35.6 | -23 | 0 | 0 | 366.8
2021/11/21 | 11:00 | 272.7 | 119.7 | 99.6 | 64.2 | 0 | 12.9 | 79.7 | -18.8 | 25.8 | -16.7 | 0 | 0 | 366.4
2021/11/21 | 12:00 | 271 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 67.5 | -15.9 | 8.8 | -5.7 | 0 | 0 | 350.6
2021/11/21 | 13:00 | 267.7 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 49.4 | -11.6 | 12.6 | -8.1 | 0 | 0 | 334.3
2021/11/21 | 14:00 | 267.3 | 119.7 | 99.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 30.4 | -7.2 | 16.1 | -10.4 | 0 | 0 | 323.2
2021/11/21 | 15:00 | 269.7 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 17 | -4 | 21.7 | -14 | 0 | 0 | 316.7
2021/11/21 | 16:00 | 281 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 35.3 | -22.8 | 0.5 | 0 | 318.7
2021/11/21 | 17:00 | 302.3 | 119.7 | 99.6 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 46.8 | -30.3 | 0.9 | 0 | 332.4
2021/11/21 | 18:00 | 306.6 | 119.7 | 99.6 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | -29.1 | 1.2 | 0 | 337.5
2021/11/21 | 19:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | -28.6 | 0.8 | 0 | 329.5
2021/11/21 | 20:00 | 291.3 | 119.7 | 99.6 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | -29.1 | 0.6 | 0 | 322.8
2021/11/21 | 21:00 | 281.3 | 119.7 | 99.6 | 79 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | -19.4 | 0.7 | 0 | 322.5
2021/11/21 | 22:00 | 271.6 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | -27 | 0 | 0 | 311.4
2021/11/21 | 23:00 | 266.3 | 119.7 | 99.6 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.3 | -35.8 | 0 | 0 | 311.6
2021/11/22 | 0:00 | 254 | 119.7 | 56.9 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | -28.8 | 0 | 0 | 263.1
2021/11/22 | 1:00 | 262.4 | 119.7 | 56.9 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.7 | -23.9 | 0 | 0 | 262.4
2021/11/22 | 2:00 | 286.2 | 119.7 | 56.9 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | -14.7 | 0.3 | 0 | 286.2
2021/11/22 | 3:00 | 303.5 | 119.7 | 56.9 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.7 | -12.7 | 0.5 | 0 | 303.5
2021/11/22 | 4:00 | 313.5 | 119.7 | 56.9 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.5 | -11.9 | 0.6 | 0 | 313.5
2021/11/22 | 5:00 | 312.4 | 119.7 | 56.9 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.1 | -11.9 | 1 | 0 | 312.4
2021/11/22 | 6:00 | 310.9 | 119.7 | 56.9 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | -11.5 | 1 | 0 | 310.9
2021/11/22 | 7:00 | 317 | 119.7 | 56.9 | 90 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 45.6 | -11.1 | 0.9 | 0 | 317.1
2021/11/22 | 8:00 | 347.8 | 119.7 | 56.9 | 108.6 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 55.3 | -12 | 1.6 | 0 | 348.2
2021/11/22 | 9:00 | 371.4 | 119.7 | 56.9 | 135.6 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 46.6 | -10.7 | 2.9 | 0 | 371.4
2021/11/22 | 10:00 | 372.7 | 119.7 | 56.9 | 132.7 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 49.6 | -10.5 | 2.7 | 0 | 372.9
2021/11/22 | 11:00 | 375 | 119.7 | 56.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 80.6 | -12.2 | 1.4 | 0 | 375.2
2021/11/22 | 12:00 | 355.8 | 119.7 | 56.9 | 79.6 | 0 | 12.9 | 15.4 | 0 | 81.8 | -10.8 | 0.7 | 0 | 356.2
2021/11/22 | 13:00 | 370.6 | 119.7 | 56.9 | 84.2 | 0 | 12.9 | 12.2 | 0 | 95.2 | -10.8 | 0.8 | 0 | 371.1
2021/11/22 | 14:00 | 373.6 | 119.7 | 56.9 | 71.3 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 118.6 | -13 | 0.3 | 0 | 373.6
2021/11/22 | 15:00 | 371.8 | 119.7 | 56.9 | 65.1 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | -19.4 | 0 | 0 | 371.8
2021/11/22 | 16:00 | 377.5 | 119.7 | 56.9 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 133.6 | -13 | 0.1 | 0 | 377.5
2021/11/22 | 17:00 | 372.7 | 119.7 | 56.9 | 64.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | -15.1 | 0 | 0 | 372.7
2021/11/22 | 18:00 | 362.6 | 119.7 | 56.9 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -22.7 | 0 | 0 | 362.6
2021/11/22 | 19:00 | 347.7 | 119.7 | 56.9 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -32.4 | 0 | 0 | 347.7
2021/11/22 | 20:00 | 336.1 | 119.7 | 56.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -43.2 | 0 | 0 | 336.1
2021/11/22 | 21:00 | 328.1 | 119.7 | 56.9 | 56.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -51.8 | 0 | 0 | 328.1
2021/11/22 | 22:00 | 317.6 | 119.7 | 56.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -61.6 | 0 | 0 | 317.6
2021/11/22 | 23:00 | 309.5 | 119.7 | 56.9 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -70.1 | 0 | 0 | 309.5
2021/11/23 | 0:00 | 296.7 | 119.7 | 56.9 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -92.4 | 0 | 0 | 296.7
2021/11/23 | 1:00 | 304.4 | 119.7 | 56.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -85.2 | 0 | 0 | 304.4
2021/11/23 | 2:00 | 324.1 | 119.7 | 56.9 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -64.8 | 0 | 0 | 324.1
2021/11/23 | 3:00 | 342.1 | 119.7 | 56.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132 | -49.7 | 0.1 | 0 | 342.1
2021/11/23 | 4:00 | 348.1 | 119.7 | 56.9 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.1 | -48.5 | 0.6 | 0 | 348.1
2021/11/23 | 5:00 | 342.1 | 119.7 | 56.9 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.6 | -49.9 | 0.7 | 0 | 342.1
2021/11/23 | 6:00 | 329.5 | 119.7 | 56.9 | 67 | 0 | 12.9 | 0.4 | 0 | 123 | -50.4 | 0 | 0 | 329.5
2021/11/23 | 7:00 | 330.5 | 119.7 | 56.9 | 65.9 | 0 | 12.9 | 8.8 | 0 | 117.5 | -50.1 | 0 | 0 | 331.6
2021/11/23 | 8:00 | 353.9 | 119.7 | 56.9 | 67.7 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 127.8 | -47 | 0.1 | 0 | 355.9
2021/11/23 | 9:00 | 372.2 | 119.7 | 56.9 | 72.2 | 0 | 12.9 | 24.7 | 0 | 133.6 | -45.4 | 0.2 | 0 | 374.8
2021/11/23 | 10:00 | 370 | 119.7 | 56.9 | 65.7 | 0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 132.3 | -48.8 | 0 | 0 | 374.2
2021/11/23 | 11:00 | 371.3 | 119.7 | 56.9 | 72.1 | 0 | 12.9 | 42.4 | -1.2 | 116.8 | -48.5 | 0.2 | 0 | 371.3
2021/11/23 | 12:00 | 365.7 | 119.7 | 56.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 127.4 | -45.7 | 0 | 0 | 369.7
2021/11/23 | 13:00 | 371.7 | 119.7 | 56.9 | 85.6 | 0 | 12.9 | 27.8 | 0 | 115.6 | -44.5 | 0.6 | 0 | 374.6
2021/11/23 | 14:00 | 372.4 | 119.7 | 56.9 | 81.1 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 129.7 | -46.1 | 0.5 | 0 | 374.6
2021/11/23 | 15:00 | 369.4 | 119.7 | 56.9 | 90.5 | 0 | 12.9 | 9 | 0 | 129 | -48.9 | 0.7 | 0 | 369.8
2021/11/23 | 16:00 | 379.3 | 119.7 | 56.9 | 104 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | -49.7 | 1 | 0 | 379.3
2021/11/23 | 17:00 | 386.7 | 119.7 | 56.9 | 112 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | -49.7 | 1.2 | 0 | 386.7
2021/11/23 | 18:00 | 381.9 | 119.7 | 56.9 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | -50.2 | 1.2 | 0 | 381.9
2021/11/23 | 19:00 | 367.6 | 119.7 | 56.9 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | -50.4 | 0.7 | 0 | 367.6
2021/11/23 | 20:00 | 359.3 | 119.7 | 56.9 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125 | -49.5 | 0.7 | 0 | 359.3
2021/11/23 | 21:00 | 349.5 | 119.7 | 56.9 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.8 | -48.3 | 0.5 | 0 | 349.5
2021/11/23 | 22:00 | 340.7 | 119.7 | 56.9 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.1 | -49.1 | 0.1 | 0 | 340.7
2021/11/23 | 23:00 | 331.2 | 119.7 | 56.9 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133 | -59 | 0 | 0 | 331.2
2021/11/24 | 0:00 | 320.7 | 119.7 | 56.9 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | -41.9 | -12 | 0 | 320.7
2021/11/24 | 1:00 | 328.2 | 119.7 | 56.9 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.1 | -25.4 | -12 | 0 | 328.2
2021/11/24 | 2:00 | 349 | 119.7 | 59.1 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 3.6 | 0 | 349
2021/11/24 | 3:00 | 364.7 | 119.7 | 68.2 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 1.4 | 0 | 364.7
2021/11/24 | 4:00 | 370.5 | 119.7 | 68.4 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0.6 | 0 | 370.5
2021/11/24 | 5:00 | 370.6 | 119.7 | 68.2 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2021/11/24 | 6:00 | 376.3 | 119.7 | 68.4 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 101.9 | 0 | 0.6 | 0 | 376.3
2021/11/24 | 7:00 | 380.5 | 119.7 | 66.3 | 62.7 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2021/11/24 | 8:00 | 415.5 | 119.7 | 68.4 | 85.7 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 107.8 | 0 | 0.9 | 0 | 415.5
2021/11/24 | 9:00 | 433.5 | 119.7 | 68.4 | 83.7 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 114.4 | 0 | 0.8 | 0 | 433.5
2021/11/24 | 10:00 | 431.8 | 119.7 | 68.3 | 65.9 | 0 | 12.9 | 40.3 | 0 | 124.5 | 0 | 0.2 | 0 | 431.8
2021/11/24 | 11:00 | 429 | 119.7 | 56.9 | 63.8 | 0 | 12.9 | 45.6 | 0 | 123 | -3.9 | 11 | 0 | 429
2021/11/24 | 12:00 | 399.9 | 119.7 | 56.9 | 54.6 | 0 | 12.9 | 49.5 | 0 | 126.7 | -7.4 | -12 | 0 | 400.9
2021/11/24 | 13:00 | 413.3 | 119.7 | 62.7 | 57.9 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2021/11/24 | 14:00 | 417.1 | 119.7 | 67.7 | 62.8 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2021/11/24 | 15:00 | 414.7 | 119.7 | 68.4 | 81.1 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0.6 | 0 | 414.7
2021/11/24 | 16:00 | 424 | 119.7 | 68.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 126.9 | 0 | 1.4 | 0 | 424
2021/11/24 | 17:00 | 421.4 | 119.7 | 68.9 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 116.5 | 0 | 1.9 | 0 | 421.4
2021/11/24 | 18:00 | 413 | 119.7 | 68.4 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 0.6 | 0 | 413
2021/11/24 | 19:00 | 397.7 | 119.7 | 68.2 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2021/11/24 | 20:00 | 380.6 | 119.7 | 56.9 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | -5.6 | 11 | 0 | 380.6
2021/11/24 | 21:00 | 365.3 | 119.7 | 56.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -14 | 0 | 0 | 365.3
2021/11/24 | 22:00 | 355.8 | 119.7 | 56.9 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | -19.3 | 0 | 0 | 355.8
2021/11/24 | 23:00 | 342.3 | 119.7 | 56.9 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.8 | -19.4 | 0 | 0 | 342.3
2021/11/25 | 0:00 | 328.2 | 119.7 | 56.9 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100 | -17.2 | 0 | 0 | 328.2
2021/11/25 | 1:00 | 332.3 | 119.7 | 56.9 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.9 | -12.8 | 0 | 0 | 332.3
2021/11/25 | 2:00 | 353.3 | 119.7 | 56.9 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.4 | -5.5 | 0 | 0 | 353.3
2021/11/25 | 3:00 | 371.2 | 119.7 | 58.6 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0.5 | 0 | 371.2
2021/11/25 | 4:00 | 375.8 | 119.7 | 58.6 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0.4 | 0 | 375.8
2021/11/25 | 5:00 | 373.6 | 119.7 | 58.7 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0.7 | 0 | 373.6
2021/11/25 | 6:00 | 372.6 | 119.7 | 58.6 | 74 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 106.7 | 0 | 0.5 | 0 | 372.6
2021/11/25 | 7:00 | 376 | 119.7 | 58.7 | 83.6 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 95.9 | 0 | 0.8 | 0 | 376
2021/11/25 | 8:00 | 407.3 | 119.7 | 58.7 | 94.2 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 103.2 | 0 | 1.4 | 0 | 407.3
2021/11/25 | 9:00 | 421 | 119.7 | 58.6 | 79.1 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 115 | 0 | 0.5 | 0 | 421
2021/11/25 | 10:00 | 414.7 | 119.7 | 56.9 | 61.3 | 0 | 12.9 | 55.1 | 0 | 117.4 | -7.9 | 0 | 0 | 415.4
2021/11/25 | 11:00 | 411.5 | 119.7 | 56.9 | 63.8 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 110.1 | -2.1 | 0 | 0 | 411.5
2021/11/25 | 12:00 | 387.7 | 119.7 | 56.9 | 54.9 | 0 | 12.9 | 45.2 | 0 | 111 | -11.3 | 0 | 0 | 389.3
2021/11/25 | 13:00 | 402.7 | 119.7 | 56.9 | 57.7 | 0 | 12.9 | 36.4 | 0 | 127.8 | -8.1 | 0 | 0 | 403.3
2021/11/25 | 14:00 | 405 | 119.7 | 58.5 | 63.6 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 405
2021/11/25 | 15:00 | 403.7 | 119.7 | 58.6 | 73.6 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 130.7 | 0 | 0.5 | 0 | 403.7
2021/11/25 | 16:00 | 412.5 | 119.7 | 58.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | 0 | 412.5
2021/11/25 | 17:00 | 409.2 | 119.7 | 58.7 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 125.3 | 0 | 1.2 | 0 | 409.2
2021/11/25 | 18:00 | 402.2 | 119.7 | 58.7 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 1.1 | 0 | 402.2
2021/11/25 | 19:00 | 385.4 | 119.7 | 58.5 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 0.3 | 0 | 385.4
2021/11/25 | 20:00 | 373.4 | 119.7 | 56.9 | 58.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 373.4
2021/11/25 | 21:00 | 358.8 | 119.7 | 56.9 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.8 | -13.5 | 0 | 0 | 358.8
2021/11/25 | 22:00 | 347.3 | 119.7 | 56.9 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.8 | -9.7 | 0 | 0 | 347.3
2021/11/25 | 23:00 | 332.8 | 119.7 | 56.9 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | -18.9 | 0 | 0 | 332.8
2021/11/26 | 0:00 | 317.9 | 119.7 | 59.1 | 59 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2021/11/26 | 1:00 | 326.9 | 119.7 | 73 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0.8 | 0 | 326.9
2021/11/26 | 2:00 | 347.2 | 119.7 | 77.1 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 1.6 | 0 | 347.2
2021/11/26 | 3:00 | 367.1 | 119.7 | 85.2 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3.6 | 0 | 367.1
2021/11/26 | 4:00 | 374.3 | 119.7 | 87.8 | 128 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 4.5 | 0 | 374.3
2021/11/26 | 5:00 | 371.9 | 119.7 | 89.6 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5 | 0 | 371.9
2021/11/26 | 6:00 | 369 | 119.7 | 88.2 | 129 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 14.4 | 0 | 4.6 | 0 | 369
2021/11/26 | 7:00 | 374 | 119.7 | 88.2 | 129.1 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 13.1 | 0 | 4.6 | 0 | 374
2021/11/26 | 8:00 | 397.2 | 119.7 | 94.4 | 141.4 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 397.2
2021/11/26 | 9:00 | 407.7 | 119.7 | 87.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 51.5 | 0 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 407.7
2021/11/26 | 10:00 | 401.8 | 119.7 | 85.2 | 113.3 | 0 | 12.9 | 65.3 | 0 | 1.8 | 0 | 3.6 | 0 | 401.8
2021/11/26 | 11:00 | 402.2 | 119.7 | 82.8 | 104.6 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 402.2
2021/11/26 | 12:00 | 377.5 | 119.7 | 75.4 | 61.3 | 0 | 12.9 | 52.7 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2021/11/26 | 13:00 | 389.1 | 119.7 | 72.1 | 75.4 | 0 | 12.9 | 49.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0.2 | 0 | 389.1
2021/11/26 | 14:00 | 388.2 | 119.7 | 79.6 | 63.2 | 0 | 12.9 | 38.3 | 0 | 74.4 | 0 | 0.1 | 0 | 388.2
2021/11/26 | 15:00 | 384.7 | 119.7 | 79.7 | 67.3 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 88.1 | 0 | 0.2 | 0 | 384.7
2021/11/26 | 16:00 | 392.7 | 119.7 | 79.7 | 66.4 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 112 | 0 | 0.2 | 0 | 392.7
2021/11/26 | 17:00 | 394 | 119.7 | 80.1 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104.8 | 0 | 0.5 | 0 | 394
2021/11/26 | 18:00 | 389.1 | 119.7 | 81.6 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 1.3 | 0 | 389.1
2021/11/26 | 19:00 | 376.8 | 119.7 | 79.4 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0.3 | 0 | 376.8
2021/11/26 | 20:00 | 367.7 | 119.7 | 81.8 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1.5 | 0 | 367.7
2021/11/26 | 21:00 | 354.1 | 119.7 | 78.6 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0.2 | 0 | 354.1
2021/11/26 | 22:00 | 342.5 | 119.7 | 56.9 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.4 | -2.3 | 0 | 0 | 342.5
2021/11/26 | 23:00 | 334.3 | 119.7 | 77.3 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2021/11/27 | 0:00 | 318.7 | 119.7 | 56.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.6 | -41.7 | 0 | 0 | 318.7
2021/11/27 | 1:00 | 323.4 | 119.7 | 56.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -54 | -12 | 0 | 323.4
2021/11/27 | 2:00 | 342.1 | 119.7 | 56.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.1 | -44.2 | 0 | 0 | 342.1
2021/11/27 | 3:00 | 360.5 | 119.7 | 56.9 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.2 | -19.2 | 0.1 | 0 | 360.5
2021/11/27 | 4:00 | 362 | 119.7 | 56.9 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.8 | -18.5 | 0.1 | 0 | 362
2021/11/27 | 5:00 | 352.3 | 119.7 | 56.9 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -36.7 | 0 | 0 | 352.3
2021/11/27 | 6:00 | 337.1 | 119.7 | 56.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 112.7 | -31.8 | 0 | 0 | 337.1
2021/11/27 | 7:00 | 337 | 119.7 | 56.9 | 65.6 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 123.5 | -47.5 | 0 | 0 | 337
2021/11/27 | 8:00 | 353.6 | 119.7 | 56.9 | 65.6 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 118.3 | -38.7 | 0 | 0 | 355.3
2021/11/27 | 9:00 | 362.3 | 119.7 | 56.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 42 | -1.1 | 109.1 | -43.6 | 0 | 0 | 362.3
2021/11/27 | 10:00 | 357.1 | 119.7 | 56.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 54.2 | -2.2 | 118.8 | -69.9 | 0 | 0 | 357.1
2021/11/27 | 11:00 | 348.1 | 119.7 | 56.9 | 67.5 | 0 | 12.9 | 63.9 | -5.2 | 113.6 | -69.2 | -12 | 0 | 348.1
2021/11/27 | 12:00 | 340.7 | 119.7 | 56.9 | 66.3 | 0 | 12.9 | 63.5 | -7.9 | 122 | -92.7 | 0 | 0 | 340.7
2021/11/27 | 13:00 | 338.4 | 119.7 | 56.9 | 66.8 | 0 | 12.9 | 56.5 | -5.9 | 123.3 | -91.8 | 0 | 0 | 338.4
2021/11/27 | 14:00 | 337.9 | 119.7 | 56.9 | 65.7 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 131 | -66 | -8.9 | 0 | 340.7
2021/11/27 | 15:00 | 339.8 | 119.7 | 56.9 | 65.7 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 114.3 | -42.6 | 0 | 0 | 341.2
2021/11/27 | 16:00 | 351 | 119.7 | 56.9 | 71.5 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 105.1 | -17.2 | 0.4 | 0 | 351
2021/11/27 | 17:00 | 361.8 | 119.7 | 56.9 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 122.5 | -18.7 | 0.2 | 0 | 361.8
2021/11/27 | 18:00 | 362.8 | 119.7 | 56.9 | 77.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.5 | -15.5 | 3.4 | 0 | 362.8
2021/11/27 | 19:00 | 354 | 119.7 | 56.9 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | -15.3 | 2.6 | 0 | 354
2021/11/27 | 20:00 | 347.4 | 119.7 | 56.9 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84 | -15.4 | 6.6 | 0 | 347.4
2021/11/27 | 21:00 | 334.8 | 119.7 | 56.9 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.3 | -14.8 | 6.7 | 0 | 334.8
2021/11/27 | 22:00 | 326.8 | 119.7 | 56.9 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.9 | -15.6 | 6.9 | 0 | 326.8
2021/11/27 | 23:00 | 321.2 | 119.7 | 56.9 | 80 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | -15.4 | 4.9 | 0 | 321.2
2021/11/28 | 0:00 | 310.4 | 119.7 | 99.6 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | -28.5 | 0 | 0 | 311.5
2021/11/28 | 1:00 | 316.4 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.4 | -14.5 | 0 | 0 | 316.4
2021/11/28 | 2:00 | 335.3 | 119.7 | 102 | 65.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2021/11/28 | 3:00 | 348.3 | 119.7 | 113.5 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0.6 | 0 | 348.3
2021/11/28 | 4:00 | 348.9 | 119.7 | 107.7 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 11 | 0 | 348.9
2021/11/28 | 5:00 | 337.4 | 119.7 | 113.2 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0.5 | 0 | 337.4
2021/11/28 | 6:00 | 324.1 | 119.7 | 111.2 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 13.6 | 0 | 0.1 | 0 | 324.1
2021/11/28 | 7:00 | 319.8 | 119.7 | 101.2 | 65.6 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2021/11/28 | 8:00 | 319.7 | 119.7 | 99.6 | 66.2 | 0 | 12.9 | 39 | -9.2 | 10.3 | -6.7 | 0 | 0 | 331.8
2021/11/28 | 9:00 | 317.7 | 119.7 | 99.6 | 61.5 | 0 | 12.9 | 65 | -15.3 | 14.9 | -9.6 | 0 | 0 | 348.7
2021/11/28 | 10:00 | 306.3 | 119.7 | 99.6 | 61.5 | 0 | 12.9 | 86.5 | -20.4 | 11.2 | -7.2 | -12 | 0 | 351.8
2021/11/28 | 11:00 | 297.7 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 94.5 | -22.2 | 7.6 | -4.9 | -12 | 0 | 356.8
2021/11/28 | 12:00 | 291.3 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 92.1 | -21.7 | 4.5 | -2.9 | -12 | 0 | 353.8
2021/11/28 | 13:00 | 284.3 | 119.7 | 99.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 81.4 | -19.2 | 4.7 | -3 | -12 | 0 | 346.3
2021/11/28 | 14:00 | 283.7 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 60.8 | -14.3 | 3.2 | -2.1 | -12 | 0 | 329.4
2021/11/28 | 15:00 | 287 | 119.7 | 99.6 | 61.6 | 0 | 12.9 | 28.5 | -6.7 | 1.8 | -1.2 | 0 | 0 | 316.2
2021/11/28 | 16:00 | 303.7 | 119.7 | 101.1 | 65.6 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2021/11/28 | 17:00 | 335 | 119.7 | 112.2 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 5.5 | 0 | 335
2021/11/28 | 18:00 | 342.2 | 119.7 | 108.2 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 342.2
2021/11/28 | 19:00 | 339.1 | 119.7 | 107.7 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 339.1
2021/11/28 | 20:00 | 336.4 | 119.7 | 106 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 336.4
2021/11/28 | 21:00 | 327.6 | 119.7 | 113.3 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 327.6
2021/11/28 | 22:00 | 316.7 | 119.7 | 110.7 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2021/11/28 | 23:00 | 314.7 | 119.7 | 110.7 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2021/11/29 | 0:00 | 311.6 | 119.7 | 115 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2021/11/29 | 1:00 | 323.6 | 119.7 | 121.9 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2021/11/29 | 2:00 | 344.4 | 119.7 | 140.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2021/11/29 | 3:00 | 361.1 | 119.7 | 144.1 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.4 | 0 | 361.1
2021/11/29 | 4:00 | 365.4 | 119.7 | 145.3 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.4 | 0 | 365.4
2021/11/29 | 5:00 | 367.6 | 119.7 | 145.3 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0.3 | 0 | 367.6
2021/11/29 | 6:00 | 381.5 | 119.7 | 145.3 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0.4 | 0 | 381.5
2021/11/29 | 7:00 | 396.8 | 119.7 | 145.6 | 84.6 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0.7 | 0 | 396.8
2021/11/29 | 8:00 | 419.1 | 119.7 | 145.5 | 81.8 | 0 | 12.9 | 42.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0.6 | 0 | 419.1
2021/11/29 | 9:00 | 426.4 | 119.7 | 144.2 | 67.1 | 0 | 12.9 | 69.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0.1 | 0 | 426.4
2021/11/29 | 10:00 | 408.9 | 119.7 | 110.3 | 56 | 0 | 12.9 | 95.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2021/11/29 | 11:00 | 397 | 119.7 | 87.9 | 56.4 | 0 | 12.9 | 103.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 397
2021/11/29 | 12:00 | 370.3 | 119.7 | 57.1 | 56 | 0 | 12.9 | 97.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2021/11/29 | 13:00 | 376.2 | 119.7 | 56.9 | 55.9 | 0 | 12.9 | 87 | -2.1 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2021/11/29 | 14:00 | 374.9 | 119.7 | 62.6 | 56 | 0 | 12.9 | 64.3 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2021/11/29 | 15:00 | 378.4 | 119.7 | 117.5 | 56.2 | 0 | 12.9 | 29.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2021/11/29 | 16:00 | 391.1 | 119.7 | 145.3 | 78.5 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0.4 | 0 | 391.1
2021/11/29 | 17:00 | 403 | 119.7 | 145.6 | 106.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 1.9 | 0 | 403
2021/11/29 | 18:00 | 401.6 | 119.7 | 145.6 | 106.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 1.9 | 0 | 401.6
2021/11/29 | 19:00 | 390.1 | 119.7 | 145.7 | 88.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0.9 | 0 | 390.1
2021/11/29 | 20:00 | 382.2 | 119.7 | 145.3 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0.4 | 0 | 382.2
2021/11/29 | 21:00 | 369.8 | 119.7 | 140.3 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2021/11/29 | 22:00 | 360.4 | 119.7 | 136.6 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2021/11/29 | 23:00 | 354 | 119.7 | 126.6 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 354
2021/11/30 | 0:00 | 343.7 | 119.7 | 105.8 | 72.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0.4 | 0 | 343.7
2021/11/30 | 1:00 | 352.4 | 119.7 | 105.8 | 74.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0.5 | 0 | 352.4
2021/11/30 | 2:00 | 373.5 | 119.7 | 106.1 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 1 | 0 | 373.5
2021/11/30 | 3:00 | 387.7 | 119.7 | 99.7 | 87.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7.6 | 0 | 387.7
2021/11/30 | 4:00 | 389 | 119.7 | 96.5 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 11 | 0 | 389
2021/11/30 | 5:00 | 387.1 | 119.7 | 106.1 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 1.1 | 0 | 387.1
2021/11/30 | 6:00 | 397 | 119.7 | 96.5 | 90.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 65.9 | 0 | 11 | 0 | 397
2021/11/30 | 7:00 | 399.2 | 119.7 | 106 | 79.5 | 0 | 12.9 | 14 | 0 | 66.3 | 0 | 0.8 | 0 | 399.2
2021/11/30 | 8:00 | 409.4 | 119.7 | 100.5 | 65.1 | 0 | 12.9 | 48.9 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2021/11/30 | 9:00 | 407.3 | 119.7 | 77.7 | 64.5 | 0 | 12.9 | 77 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2021/11/30 | 10:00 | 394.5 | 119.7 | 57.5 | 56.3 | 0 | 12.9 | 75.9 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2021/11/30 | 11:00 | 383.8 | 119.7 | 56.9 | 57.4 | 0 | 12.9 | 91.1 | -8 | 70 | -4.2 | -12 | 0 | 383.8
2021/11/30 | 12:00 | 359.6 | 119.7 | 56.9 | 58.3 | 0 | 12.9 | 81.5 | -8.6 | 52.5 | -1.6 | -12 | 0 | 359.6
2021/11/30 | 13:00 | 372.4 | 119.7 | 57.2 | 68.9 | 0 | 12.9 | 66.2 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2021/11/30 | 14:00 | 375.3 | 119.7 | 72.4 | 72.7 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2021/11/30 | 15:00 | 372.5 | 119.7 | 79.4 | 72.7 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2021/11/30 | 16:00 | 382.2 | 119.7 | 101.9 | 72.9 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2021/11/30 | 17:00 | 384 | 119.7 | 94.9 | 72.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 384
2021/11/30 | 18:00 | 374.8 | 119.7 | 56.9 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.3 | -0.7 | 0 | 0 | 374.8
2021/11/30 | 19:00 | 359.2 | 119.7 | 56.9 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.4 | -4 | 0 | 0 | 359.2
2021/11/30 | 20:00 | 346.1 | 119.7 | 57 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2021/11/30 | 21:00 | 332.3 | 119.7 | 57.8 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2021/11/30 | 22:00 | 322.9 | 119.7 | 56.9 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.6 | -1.6 | 0 | 0 | 322.9
2021/11/30 | 23:00 | 314.2 | 119.7 | 56.9 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.9 | -8.2 | -12 | 0 | 314.2
2021/12/01 | 0:00 | 303.7 | 119.7 | 56.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -76.8 | -12 | 0 | 303.7
2021/12/01 | 1:00 | 312.7 | 119.7 | 56.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -69.1 | -12 | 0 | 312.7
2021/12/01 | 2:00 | 335.1 | 119.7 | 56.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -45.4 | -12 | 0 | 335.1
2021/12/01 | 3:00 | 351.5 | 119.7 | 56.9 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -30.2 | -12 | 0 | 351.5
2021/12/01 | 4:00 | 357.1 | 119.7 | 56.9 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -35.6 | 0 | 0 | 357.1
2021/12/01 | 5:00 | 353 | 119.7 | 56.9 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -41 | 0 | 0 | 353
2021/12/01 | 6:00 | 350.2 | 119.7 | 56.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | -31.3 | -12 | 0 | 350.2
2021/12/01 | 7:00 | 356 | 119.7 | 56.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 133.6 | -40 | 0 | 0 | 356
2021/12/01 | 8:00 | 383.9 | 119.7 | 56.9 | 69.2 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 133.6 | -17.3 | 0 | 0 | 383.9
2021/12/01 | 9:00 | 408.2 | 119.7 | 56.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 408.2
2021/12/01 | 10:00 | 406.7 | 119.7 | 56.9 | 69.2 | 0 | 12.9 | 44.2 | 0 | 133.6 | -27 | 0 | 0 | 409.5
2021/12/01 | 11:00 | 409.8 | 119.7 | 56.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 133.6 | -25.9 | 0 | 0 | 412.5
2021/12/01 | 12:00 | 395.6 | 119.7 | 56.9 | 69.2 | 0 | 12.9 | 39.1 | 0 | 133.6 | -33.5 | 0 | 0 | 397.9
2021/12/01 | 13:00 | 410.7 | 119.7 | 56.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 29.5 | 0 | 133.6 | -11.9 | 0 | 0 | 411
2021/12/01 | 14:00 | 415.8 | 119.7 | 56.9 | 78.2 | 0 | 12.9 | 18.4 | 0 | 133.6 | -4.3 | 0.4 | 0 | 415.8
2021/12/01 | 15:00 | 414 | 119.7 | 56.9 | 83.1 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 133.6 | -10.8 | 11 | 0 | 414
2021/12/01 | 16:00 | 425.1 | 119.7 | 56.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 133.6 | -6.5 | 11 | 0 | 425.1
2021/12/01 | 17:00 | 425.9 | 119.7 | 56.9 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | -6.5 | 11 | 0 | 425.9
2021/12/01 | 18:00 | 421.5 | 119.7 | 56.9 | 95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -7.6 | 11 | 0 | 421.5
2021/12/01 | 19:00 | 405.6 | 119.7 | 56.9 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -6.5 | 5.9 | 0 | 405.6
2021/12/01 | 20:00 | 393.1 | 119.7 | 56.9 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.2 | -2.8 | 0.6 | 0 | 393.1
2021/12/01 | 21:00 | 379.5 | 119.7 | 56.9 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | -9.6 | 0 | 0 | 379.5
2021/12/01 | 22:00 | 370.3 | 119.7 | 56.9 | 71.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.9 | -8.2 | 0 | 0 | 370.3
2021/12/01 | 23:00 | 364 | 119.7 | 56.9 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | -19.3 | 0 | 0 | 364
2021/12/02 | 0:00 | 353.8 | 119.7 | 56.9 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -27 | -12 | 0 | 353.8
2021/12/02 | 1:00 | 360.3 | 119.7 | 56.9 | 69.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -20.5 | -12 | 0 | 360.3
2021/12/02 | 2:00 | 379.2 | 119.7 | 56.9 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -1.1 | -12 | 0 | 379.2
2021/12/02 | 3:00 | 392.6 | 119.7 | 58.6 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2021/12/02 | 4:00 | 393.4 | 119.7 | 57 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2021/12/02 | 5:00 | 393.4 | 119.7 | 58.7 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2021/12/02 | 6:00 | 401.1 | 119.7 | 83.7 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 89.3 | 0 | -11.5 | 0 | 401.1
2021/12/02 | 7:00 | 407.5 | 119.7 | 88.9 | 107 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 84.3 | 0 | -11.2 | 0 | 407.5
2021/12/02 | 8:00 | 433.1 | 119.7 | 87.1 | 136.8 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 43.4 | 0 | 11 | 0 | 433.1
2021/12/02 | 9:00 | 452.3 | 119.7 | 107.5 | 141.1 | 0 | 12.9 | 37.7 | 0 | 29.3 | 0 | 4.1 | 0 | 452.3
2021/12/02 | 10:00 | 442.5 | 119.7 | 87.2 | 136.8 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 24.5 | 0 | 11 | 0 | 442.5
2021/12/02 | 11:00 | 437.3 | 119.7 | 87.3 | 121.9 | 0 | 12.9 | 65.2 | 0 | 28 | 0 | 2.3 | 0 | 437.3
2021/12/02 | 12:00 | 409.3 | 119.7 | 108.3 | 91.4 | 0 | 12.9 | 63.4 | 0 | 11.9 | 0 | 1.7 | 0 | 409.3
2021/12/02 | 13:00 | 415.2 | 119.7 | 91.8 | 124.9 | 0 | 12.9 | 55.8 | 0 | 7.4 | 0 | 2.7 | 0 | 415.2
2021/12/02 | 14:00 | 414.3 | 119.7 | 86.9 | 131.3 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 414.3
2021/12/02 | 15:00 | 409.8 | 119.7 | 97.2 | 140.1 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | 0 | 409.8
2021/12/02 | 16:00 | 418.8 | 119.7 | 113.9 | 146.2 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 13.6 | 0 | 11 | 0 | 418.8
2021/12/02 | 17:00 | 422.7 | 119.7 | 108.9 | 144.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 422.7
2021/12/02 | 18:00 | 420.5 | 119.7 | 109 | 141.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 4.2 | 0 | 420.5
2021/12/02 | 19:00 | 406.7 | 119.7 | 84.8 | 125 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 10 | 0 | 406.7
2021/12/02 | 20:00 | 394.3 | 119.7 | 92.4 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 11 | 0 | 394.3
2021/12/02 | 21:00 | 384 | 119.7 | 78.8 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 384
2021/12/02 | 22:00 | 372.4 | 119.7 | 69.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | -12 | 0 | 372.4
2021/12/02 | 23:00 | 364.9 | 119.7 | 62.9 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | -12 | 0 | 364.9
2021/12/03 | 0:00 | 355.1 | 119.7 | 56.9 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.7 | -15.4 | 0 | 0 | 355.1
2021/12/03 | 1:00 | 362.6 | 119.7 | 56.9 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.1 | -17.2 | 0 | 0 | 362.6
2021/12/03 | 2:00 | 382 | 119.7 | 56.9 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -11.9 | 0 | 0 | 382
2021/12/03 | 3:00 | 393.5 | 119.7 | 56.9 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -1.1 | 0 | 0 | 393.5
2021/12/03 | 4:00 | 392.2 | 119.7 | 56.9 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -1.1 | 0 | 0 | 392.2
2021/12/03 | 5:00 | 387.8 | 119.7 | 56.9 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -6.5 | 0 | 0 | 387.8
2021/12/03 | 6:00 | 395.5 | 119.7 | 59.1 | 70 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2021/12/03 | 7:00 | 393.2 | 119.7 | 56.9 | 70.8 | 0 | 12.9 | 11.4 | 0 | 133.6 | -11.9 | 0 | 0 | 393.4
2021/12/03 | 8:00 | 409.7 | 119.7 | 56.9 | 61.7 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 133.6 | -16.2 | 0 | 0 | 410.9
2021/12/03 | 9:00 | 414.5 | 119.7 | 56.9 | 62.6 | 0 | 12.9 | 69.2 | 0 | 128.6 | -20.5 | -12 | 0 | 417.4
2021/12/03 | 10:00 | 400.9 | 119.7 | 56.9 | 62.5 | 0 | 12.9 | 82.1 | -6.6 | 131.7 | -46.3 | -12 | 0 | 400.9
2021/12/03 | 11:00 | 394.3 | 119.7 | 56.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 99 | -13.8 | 111.4 | -42.9 | -12 | 0 | 394.3
2021/12/03 | 12:00 | 373 | 119.7 | 56.9 | 62.5 | 0 | 12.9 | 94.3 | -10.5 | 129.5 | -80.3 | -12 | 0 | 373
2021/12/03 | 13:00 | 389.4 | 119.7 | 56.9 | 62.6 | 0 | 12.9 | 57.6 | 0 | 128.8 | -32.5 | -12 | 0 | 394
2021/12/03 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 56.9 | 69.6 | 0 | 12.9 | 29.4 | 0 | 120.6 | -15.4 | 0 | 0 | 393.7
2021/12/03 | 15:00 | 395.1 | 119.7 | 56.9 | 71.2 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 130.6 | -5.6 | 0 | 0 | 395.1
2021/12/03 | 16:00 | 405.8 | 119.7 | 65.9 | 73 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2021/12/03 | 17:00 | 407 | 119.7 | 79.8 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 82.7 | 0 | 11 | 0 | 407
2021/12/03 | 18:00 | 400.1 | 119.7 | 78.8 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 11 | 0 | 400.1
2021/12/03 | 19:00 | 386.9 | 119.7 | 82.2 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 11 | 0 | 386.9
2021/12/03 | 20:00 | 376.9 | 119.7 | 79.5 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2021/12/03 | 21:00 | 364.3 | 119.7 | 78.4 | 98.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 11 | 0 | 364.3
2021/12/03 | 22:00 | 357.2 | 119.7 | 85.4 | 93.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 1 | 0 | 357.2
2021/12/03 | 23:00 | 346.7 | 119.7 | 80.5 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 5.9 | 0 | 346.7
2021/12/04 | 0:00 | 332.1 | 119.7 | 73.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 11 | 0 | 332.1
2021/12/04 | 1:00 | 338.1 | 119.7 | 84.1 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 11 | 0 | 338.1
2021/12/04 | 2:00 | 355.1 | 119.7 | 83.3 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 355.1
2021/12/04 | 3:00 | 375.6 | 119.7 | 87 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 11 | 0 | 375.6
2021/12/04 | 4:00 | 376.8 | 119.7 | 88.6 | 131.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 11 | 0 | 376.8
2021/12/04 | 5:00 | 363.3 | 119.7 | 76.8 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2021/12/04 | 6:00 | 345.6 | 119.7 | 74.4 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 51.9 | 0 | 11 | 0 | 345.6
2021/12/04 | 7:00 | 343.8 | 119.7 | 56.9 | 71.8 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 105.5 | -26.1 | 0 | 0 | 343.8
2021/12/04 | 8:00 | 362.7 | 119.7 | 56.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 10.3 | 0 | 133.6 | -28.1 | -12 | 0 | 362.7
2021/12/04 | 9:00 | 376.3 | 119.7 | 56.9 | 65.9 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 133.6 | -31.3 | 0 | 0 | 377.2
2021/12/04 | 10:00 | 375.3 | 119.7 | 56.9 | 65.4 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 126.7 | -30.1 | 0 | 0 | 377.4
2021/12/04 | 11:00 | 373.2 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 114.2 | -26.3 | 0 | 0 | 375.3
2021/12/04 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 27.1 | 0 | 123.1 | -31 | -12 | 0 | 366.6
2021/12/04 | 13:00 | 363.4 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | -42.1 | -12 | 0 | 365.7
2021/12/04 | 14:00 | 362.7 | 119.7 | 56.9 | 69.9 | 0 | 12.9 | 19.1 | 0 | 133.6 | -36.7 | -12 | 0 | 363.4
2021/12/04 | 15:00 | 359.1 | 119.7 | 56.9 | 66.1 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 128.1 | -32.1 | 0 | 0 | 359.2
2021/12/04 | 16:00 | 365.5 | 119.7 | 56.9 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 103.1 | -6.2 | 0 | 0 | 365.5
2021/12/04 | 17:00 | 372 | 119.7 | 61.6 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 95.8 | 0 | 3.7 | 0 | 372
2021/12/04 | 18:00 | 370.8 | 119.7 | 56.9 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.4 | -6.4 | 0 | 0 | 370.8
2021/12/04 | 19:00 | 362.9 | 119.7 | 56.9 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.3 | -13.7 | 0 | 0 | 362.9
2021/12/04 | 20:00 | 353.8 | 119.7 | 56.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -32.4 | 0 | 0 | 353.8
2021/12/04 | 21:00 | 340.7 | 119.7 | 56.9 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | -34.2 | -12 | 0 | 340.7
2021/12/04 | 22:00 | 335.3 | 119.7 | 56.9 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | -18.2 | -12 | 0 | 335.3
2021/12/04 | 23:00 | 329.2 | 119.7 | 56.9 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101 | -20 | -12 | 0 | 329.2
2021/12/05 | 0:00 | 320.9 | 119.7 | 61.5 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2021/12/05 | 1:00 | 330.6 | 119.7 | 70.3 | 70.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2021/12/05 | 2:00 | 350.6 | 119.7 | 87.1 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0.4 | 0 | 350.6
2021/12/05 | 3:00 | 360.3 | 119.7 | 83.8 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 8.1 | 0 | 360.3
2021/12/05 | 4:00 | 360.5 | 119.7 | 87.7 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 1.4 | 0 | 360.5
2021/12/05 | 5:00 | 347.2 | 119.7 | 88.2 | 111.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 1.2 | 0 | 347.2
2021/12/05 | 6:00 | 329.6 | 119.7 | 90.8 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0.9 | 0 | 329.6
2021/12/05 | 7:00 | 326.3 | 119.7 | 90.1 | 87.9 | 0 | 12.9 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 326.3
2021/12/05 | 8:00 | 335.9 | 119.7 | 89.5 | 86.1 | 0 | 12.9 | 19.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0.5 | 0 | 335.9
2021/12/05 | 9:00 | 342.6 | 119.7 | 89.1 | 81.8 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 342.6
2021/12/05 | 10:00 | 334.7 | 119.7 | 63.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 65.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2021/12/05 | 11:00 | 327.9 | 119.7 | 56.9 | 70.5 | 0 | 12.9 | 77.6 | -10.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 328
2021/12/05 | 12:00 | 319.5 | 119.7 | 56.9 | 69.2 | 0 | 12.9 | 79.7 | -7.5 | 0.6 | 0 | -12 | 0 | 319.5
2021/12/05 | 13:00 | 309.8 | 119.7 | 56.9 | 68.5 | 0 | 12.9 | 76 | -12.9 | 1 | 0 | -12 | 0 | 310.1
2021/12/05 | 14:00 | 303.1 | 119.7 | 56.9 | 68.1 | 0 | 12.9 | 47.9 | -2.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2021/12/05 | 15:00 | 309.1 | 119.7 | 84.5 | 71.4 | 0 | 12.9 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2021/12/05 | 16:00 | 324.8 | 119.7 | 80.8 | 98.4 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 324.8
2021/12/05 | 17:00 | 354.3 | 119.7 | 88.2 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 354.3
2021/12/05 | 18:00 | 363.2 | 119.7 | 87.5 | 140.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 363.2
2021/12/05 | 19:00 | 363 | 119.7 | 87.6 | 140.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 363
2021/12/05 | 20:00 | 360 | 119.7 | 88.2 | 131.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.9 | 0 | 360
2021/12/05 | 21:00 | 347.9 | 119.7 | 91 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 347.9
2021/12/05 | 22:00 | 337.6 | 119.7 | 88.9 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0.2 | 0 | 337.6
2021/12/05 | 23:00 | 338.5 | 119.7 | 90.8 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0.9 | 0 | 338.5
2021/12/06 | 0:00 | 333 | 119.7 | 129.2 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 333
2021/12/06 | 1:00 | 342.6 | 119.7 | 141.1 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2021/12/06 | 2:00 | 361.8 | 119.7 | 159 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 361.8
2021/12/06 | 3:00 | 373.7 | 119.7 | 161.8 | 78.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 373.7
2021/12/06 | 4:00 | 377.5 | 119.7 | 161.8 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 377.5
2021/12/06 | 5:00 | 376.4 | 119.7 | 161.8 | 80.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 376.4
2021/12/06 | 6:00 | 388.5 | 119.7 | 163.3 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 388.5
2021/12/06 | 7:00 | 398.3 | 119.7 | 164.4 | 96.9 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 398.3
2021/12/06 | 8:00 | 433.7 | 119.7 | 159.6 | 125.1 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 433.7
2021/12/06 | 9:00 | 455.4 | 119.7 | 159.4 | 143 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 455.4
2021/12/06 | 10:00 | 454 | 119.7 | 160.2 | 138.3 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 454
2021/12/06 | 11:00 | 450.3 | 119.7 | 160 | 133.3 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0 | 450.3
2021/12/06 | 12:00 | 425.8 | 119.7 | 164.3 | 98.5 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 425.8
2021/12/06 | 13:00 | 435.8 | 119.7 | 160.2 | 107.8 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 435.8
2021/12/06 | 14:00 | 431.6 | 119.7 | 160.2 | 108.1 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 4.5 | 0 | 1.3 | 0 | 431.6
2021/12/06 | 15:00 | 423.4 | 119.7 | 160.1 | 112.3 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 5.2 | 0 | 1.3 | 0 | 423.4
2021/12/06 | 16:00 | 429.9 | 119.7 | 159.8 | 128.4 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 1.7 | 0 | 429.9
2021/12/06 | 17:00 | 429.5 | 119.7 | 160 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0 | 429.5
2021/12/06 | 18:00 | 422.2 | 119.7 | 159.7 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 422.2
2021/12/06 | 19:00 | 405.8 | 119.7 | 160.2 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.2 | 0 | 405.8
2021/12/06 | 20:00 | 390 | 119.7 | 162.2 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 390
2021/12/06 | 21:00 | 375.1 | 119.7 | 161.7 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.4 | 0 | 375.1
2021/12/06 | 22:00 | 363 | 119.7 | 157.9 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 363
2021/12/06 | 23:00 | 352.5 | 119.7 | 145.2 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2021/12/07 | 0:00 | 338.7 | 119.7 | 127.5 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2021/12/07 | 1:00 | 344.8 | 119.7 | 131.3 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.1 | 0 | 344.8
2021/12/07 | 2:00 | 364.6 | 119.7 | 132.8 | 83.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 364.6
2021/12/07 | 3:00 | 382.5 | 119.7 | 130.8 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0.8 | 0 | 382.5
2021/12/07 | 4:00 | 385 | 119.7 | 130.8 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0.8 | 0 | 385
2021/12/07 | 5:00 | 379.7 | 119.7 | 130.8 | 111 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.8 | 0 | 379.7
2021/12/07 | 6:00 | 376.8 | 119.7 | 134.9 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0.6 | 0 | 376.8
2021/12/07 | 7:00 | 380.1 | 119.7 | 130.8 | 102.5 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 0.8 | 0 | 380.1
2021/12/07 | 8:00 | 408.7 | 119.7 | 130.7 | 128.6 | 0 | 12.9 | 9.9 | 0 | 5.7 | 0 | 1.2 | 0 | 408.7
2021/12/07 | 9:00 | 429.4 | 119.7 | 130.2 | 135.9 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 10.1 | 0 | 1.4 | 0 | 429.4
2021/12/07 | 10:00 | 426 | 119.7 | 130.7 | 123.6 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 15.8 | 0 | 1.1 | 0 | 426
2021/12/07 | 11:00 | 424.2 | 119.7 | 130.7 | 120 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 424.2
2021/12/07 | 12:00 | 402.5 | 119.7 | 132.8 | 80.8 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0.3 | 0 | 402.5
2021/12/07 | 13:00 | 417.1 | 119.7 | 134.9 | 91.9 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0.6 | 0 | 417.1
2021/12/07 | 14:00 | 418.5 | 119.7 | 134.5 | 89.3 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 55.1 | 0 | 0.5 | 0 | 418.5
2021/12/07 | 15:00 | 414.8 | 119.7 | 130.8 | 102.1 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 45.4 | 0 | 0.8 | 0 | 414.8
2021/12/07 | 16:00 | 419.9 | 119.7 | 130.8 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 45.8 | 0 | 0.8 | 0 | 419.9
2021/12/07 | 17:00 | 414.1 | 119.7 | 130.8 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | 0.8 | 0 | 414.1
2021/12/07 | 18:00 | 405.5 | 119.7 | 134.2 | 87.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.5 | 0 | 405.5
2021/12/07 | 19:00 | 388 | 119.7 | 132.8 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0.3 | 0 | 388
2021/12/07 | 20:00 | 371.5 | 119.7 | 122.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2021/12/07 | 21:00 | 359.7 | 119.7 | 123.4 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2021/12/07 | 22:00 | 350.2 | 119.7 | 120.9 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2021/12/07 | 23:00 | 338.7 | 119.7 | 104.3 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2021/12/08 | 0:00 | 325 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | -2.7 | 0 | 0 | 325
2021/12/08 | 1:00 | 332.8 | 119.7 | 99.6 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | -17.4 | 0 | 0 | 332.8
2021/12/08 | 2:00 | 358.7 | 119.7 | 113.2 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2021/12/08 | 3:00 | 376 | 119.7 | 124.9 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 376
2021/12/08 | 4:00 | 379.9 | 119.7 | 129.3 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2021/12/08 | 5:00 | 374 | 119.7 | 129.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.1 | 0 | 374
2021/12/08 | 6:00 | 368.4 | 119.7 | 125.5 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2021/12/08 | 7:00 | 370.3 | 119.7 | 130.2 | 73.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 32.3 | 0 | 0.1 | 0 | 370.3
2021/12/08 | 8:00 | 404.9 | 119.7 | 133.1 | 105.4 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 23.4 | 0 | 1.2 | 0 | 404.9
2021/12/08 | 9:00 | 425.7 | 119.7 | 130.6 | 117.5 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 24.5 | 0 | 1.5 | 0 | 425.7
2021/12/08 | 10:00 | 424.3 | 119.7 | 132.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 30.9 | 0 | 1 | 0 | 424.3
2021/12/08 | 11:00 | 422.1 | 119.7 | 131.7 | 91.1 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0.7 | 0 | 422.1
2021/12/08 | 12:00 | 400.5 | 119.7 | 129.5 | 72 | 0 | 12.9 | 29.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2021/12/08 | 13:00 | 413.3 | 119.7 | 126.2 | 71.9 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2021/12/08 | 14:00 | 412.9 | 119.7 | 131.9 | 76.5 | 0 | 12.9 | 16.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0.3 | 0 | 412.9
2021/12/08 | 15:00 | 406.7 | 119.7 | 131.7 | 93.1 | 0 | 12.9 | 9.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0.7 | 0 | 406.7
2021/12/08 | 16:00 | 412.9 | 119.7 | 131.1 | 125.6 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 20.3 | 0 | 1.9 | 0 | 412.9
2021/12/08 | 17:00 | 409.6 | 119.7 | 130 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 26.9 | 0 | 1.6 | 0 | 409.6
2021/12/08 | 18:00 | 401 | 119.7 | 130.3 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1.4 | 0 | 401
2021/12/08 | 19:00 | 385.5 | 119.7 | 131.7 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.7 | 0 | 385.5
2021/12/08 | 20:00 | 371.1 | 119.7 | 130.9 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0.5 | 0 | 371.1
2021/12/08 | 21:00 | 359 | 119.7 | 127.3 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 359
2021/12/08 | 22:00 | 352.8 | 119.7 | 122.9 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2021/12/08 | 23:00 | 342.4 | 119.7 | 113.1 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2021/12/09 | 0:00 | 330.4 | 119.7 | 99.6 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | -2.2 | 0 | 0 | 330.4
2021/12/09 | 1:00 | 334.6 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.4 | -1.3 | 0 | 0 | 334.6
2021/12/09 | 2:00 | 360.3 | 119.7 | 126.3 | 73.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0.2 | 0 | 360.3
2021/12/09 | 3:00 | 378.8 | 119.7 | 127.7 | 93.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0.7 | 0 | 378.8
2021/12/09 | 4:00 | 386.9 | 119.7 | 127.8 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0.7 | 0 | 386.9
2021/12/09 | 5:00 | 383.1 | 119.7 | 127.5 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0.6 | 0 | 383.1
2021/12/09 | 6:00 | 382.7 | 119.7 | 127.5 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 32 | 0 | 0.6 | 0 | 382.7
2021/12/09 | 7:00 | 385 | 119.7 | 127.5 | 82.5 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0.6 | 0 | 385
2021/12/09 | 8:00 | 404.5 | 119.7 | 127.5 | 89.2 | 0 | 12.9 | 35.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0.6 | 0 | 404.5
2021/12/09 | 9:00 | 408.5 | 119.7 | 115.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 71.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2021/12/09 | 10:00 | 396.9 | 119.7 | 99.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 87.9 | -5.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2021/12/09 | 11:00 | 392.7 | 119.7 | 99.6 | 61.4 | 0 | 12.9 | 94.6 | -7.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2021/12/09 | 12:00 | 366.7 | 119.7 | 99.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 368.3
2021/12/09 | 13:00 | 378.1 | 119.7 | 99.6 | 61.4 | 0 | 12.9 | 79.9 | -3.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2021/12/09 | 14:00 | 382.1 | 119.7 | 114.3 | 68.4 | 0 | 12.9 | 52.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2021/12/09 | 15:00 | 380.5 | 119.7 | 127.5 | 85.6 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0.6 | 0 | 380.5
2021/12/09 | 16:00 | 391.4 | 119.7 | 127.1 | 120.2 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 7.4 | 0 | 1.8 | 0 | 391.4
2021/12/09 | 17:00 | 394.3 | 119.7 | 127.8 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 1.9 | 0 | 394.3
2021/12/09 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 128.2 | 103.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1.2 | 0 | 390.9
2021/12/09 | 19:00 | 378 | 119.7 | 127.5 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0.6 | 0 | 378
2021/12/09 | 20:00 | 368.2 | 119.7 | 126.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0.1 | 0 | 368.2
2021/12/09 | 21:00 | 356.7 | 119.7 | 127.2 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.2 | 0 | 356.7
2021/12/09 | 22:00 | 350.7 | 119.7 | 115.5 | 69.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2021/12/09 | 23:00 | 343.1 | 119.7 | 114.2 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2021/12/10 | 0:00 | 332.3 | 119.7 | 112.9 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2021/12/10 | 1:00 | 339.8 | 119.7 | 132.3 | 70.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2021/12/10 | 2:00 | 363.6 | 119.7 | 134.5 | 85.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 363.6
2021/12/10 | 3:00 | 382.4 | 119.7 | 134.7 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.8 | 0 | 382.4
2021/12/10 | 4:00 | 389.2 | 119.7 | 134.9 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0.9 | 0 | 389.2
2021/12/10 | 5:00 | 385.7 | 119.7 | 134.9 | 102.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.9 | 0 | 385.7
2021/12/10 | 6:00 | 385.1 | 119.7 | 134.9 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0.9 | 0 | 385.2
2021/12/10 | 7:00 | 384.2 | 119.7 | 134.9 | 98.4 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0.9 | 0 | 384.3
2021/12/10 | 8:00 | 405 | 119.7 | 134.9 | 102.4 | 0 | 12.9 | 29 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | 0 | 405
2021/12/10 | 9:00 | 413.1 | 119.7 | 134.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0 | 413.1
2021/12/10 | 10:00 | 402.7 | 119.7 | 128.5 | 61.8 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2021/12/10 | 11:00 | 393.4 | 119.7 | 110.8 | 62.8 | 0 | 12.9 | 85.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2021/12/10 | 12:00 | 366.6 | 119.7 | 99.6 | 61.5 | 0 | 12.9 | 78.2 | -11.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2021/12/10 | 13:00 | 376.2 | 119.7 | 99.6 | 64 | 0 | 12.9 | 73.7 | -14.2 | 30.5 | -10 | 0 | 0 | 376.2
2021/12/10 | 14:00 | 373.9 | 119.7 | 99.6 | 61.5 | 0 | 12.9 | 53.9 | -0.7 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2021/12/10 | 15:00 | 373.1 | 119.7 | 127.2 | 62.8 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2021/12/10 | 16:00 | 379.3 | 119.7 | 134.8 | 96.6 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0.9 | 0 | 379.3
2021/12/10 | 17:00 | 385.5 | 119.7 | 135 | 103.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 385.5
2021/12/10 | 18:00 | 380.9 | 119.7 | 134.8 | 99.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0.9 | 0 | 380.9
2021/12/10 | 19:00 | 368.8 | 119.7 | 134.8 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.9 | 0 | 368.8
2021/12/10 | 20:00 | 357.9 | 119.7 | 134.7 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 357.9
2021/12/10 | 21:00 | 348.6 | 119.7 | 134.3 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 348.6
2021/12/10 | 22:00 | 342.3 | 119.7 | 135.3 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 342.3
2021/12/10 | 23:00 | 334.3 | 119.7 | 133.3 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2021/12/11 | 0:00 | 323.9 | 119.7 | 119.9 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2021/12/11 | 1:00 | 327 | 119.7 | 121.7 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 327
2021/12/11 | 2:00 | 350 | 119.7 | 123.8 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 350
2021/12/11 | 3:00 | 365.1 | 119.7 | 125.7 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0 | 365.1
2021/12/11 | 4:00 | 371.6 | 119.7 | 126.2 | 107.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0 | 371.6
2021/12/11 | 5:00 | 360.5 | 119.7 | 124.2 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6 | 0 | 360.5
2021/12/11 | 6:00 | 348.1 | 119.7 | 123.3 | 82 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0.8 | 0 | 348.1
2021/12/11 | 7:00 | 336.6 | 119.7 | 122.7 | 69.9 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 336.6
2021/12/11 | 8:00 | 342.4 | 119.7 | 113.1 | 68.2 | 0 | 12.9 | 24.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2021/12/11 | 9:00 | 344 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 48.8 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344
2021/12/11 | 10:00 | 338.4 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 61.8 | -14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2021/12/11 | 11:00 | 331 | 119.7 | 99.6 | 60.3 | 0 | 12.9 | 71.1 | -16.7 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 | 347
2021/12/11 | 12:00 | 315.7 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 69.6 | -16.4 | 0.9 | -0.6 | 0 | 0 | 345.5
2021/12/11 | 13:00 | 311 | 119.7 | 99.6 | 60.3 | 0 | 12.9 | 56.8 | -13.4 | 2.6 | -1.7 | 0 | 0 | 336.8
2021/12/11 | 14:00 | 310.9 | 119.7 | 99.6 | 59.8 | 0 | 12.9 | 46.2 | -10.9 | 2.2 | -1.4 | 0 | 0 | 328.1
2021/12/11 | 15:00 | 307 | 119.7 | 99.6 | 62.8 | 0 | 12.9 | 22.5 | -5.3 | 0.5 | -0.3 | 0 | 0 | 312.4
2021/12/11 | 16:00 | 313.5 | 119.7 | 102.5 | 76.4 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2021/12/11 | 17:00 | 328.6 | 119.7 | 119.1 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2021/12/11 | 18:00 | 329.8 | 119.7 | 121 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2021/12/11 | 19:00 | 322.1 | 119.7 | 112.5 | 76.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2021/12/11 | 20:00 | 314.7 | 119.7 | 105.7 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2021/12/11 | 21:00 | 305.8 | 119.7 | 99.6 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2021/12/11 | 22:00 | 299.6 | 119.7 | 99.6 | 73.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 0 | 0 | 308.4
2021/12/11 | 23:00 | 294.8 | 119.7 | 99.6 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.1 | -11.7 | 0 | 0 | 298.7
2021/12/12 | 0:00 | 282.2 | 119.7 | 99.6 | 150.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | -7.6 | 3.4 | 0 | 390
2021/12/12 | 1:00 | 289.7 | 119.7 | 99.6 | 144.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | -3.3 | 4.2 | 0 | 382.7
2021/12/12 | 2:00 | 312.6 | 119.7 | 99.6 | 153.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | -4.5 | 5.3 | 0 | 393
2021/12/12 | 3:00 | 328.6 | 119.7 | 99.6 | 153.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | -7.8 | 5.9 | 0 | 395.4
2021/12/12 | 4:00 | 332 | 119.7 | 99.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.7 | -91.7 | 1.8 | 0 | 344.9
2021/12/12 | 5:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 83.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.5 | -115.8 | 0 | 0 | 318.8
2021/12/12 | 6:00 | 294.1 | 119.7 | 99.6 | 81.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 313.5
2021/12/12 | 7:00 | 283.8 | 119.7 | 99.6 | 80.9 | 0 | 12.9 | 4.8 | -1.1 | 103.2 | -103.2 | 0 | 0 | 316.8
2021/12/12 | 8:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 84.9 | 0 | 12.9 | 15.5 | -3.6 | 60.3 | -39 | 0.6 | 0 | 350.9
2021/12/12 | 9:00 | 303.3 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 24.5 | -5.8 | 72.4 | -72.4 | 0 | 0 | 332.2
2021/12/12 | 10:00 | 298.5 | 119.7 | 99.6 | 80.4 | 0 | 12.9 | 27.3 | -6.4 | 67 | -43.3 | 0 | 0 | 357.2
2021/12/12 | 11:00 | 298.1 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 33.3 | -7.8 | 94.1 | -94.1 | 0 | 0 | 338.5
2021/12/12 | 12:00 | 297.6 | 119.7 | 99.6 | 80.4 | 0 | 12.9 | 18.8 | -4.4 | 128.5 | -128.5 | 0 | 0 | 327
2021/12/12 | 13:00 | 293.8 | 119.7 | 99.6 | 80.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 125.7 | -125.7 | 0 | 0 | 323.5
2021/12/12 | 14:00 | 295.6 | 119.7 | 99.6 | 79.4 | 0 | 12.9 | 6.8 | -1.6 | 126.6 | -126.6 | 0 | 0 | 316.8
2021/12/12 | 15:00 | 301 | 119.7 | 99.6 | 79.5 | 0 | 12.9 | 2.5 | -0.6 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 313.6
2021/12/12 | 16:00 | 312.5 | 119.7 | 99.6 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -132.5 | 0 | 0 | 312.5
2021/12/12 | 17:00 | 326.9 | 119.7 | 99.6 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | -119.2 | 0 | 0 | 326.9
2021/12/12 | 18:00 | 326.7 | 119.7 | 99.6 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -118.6 | 0 | 0 | 326.7
2021/12/12 | 19:00 | 320.6 | 119.7 | 99.6 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -125.3 | 0 | 0 | 320.6
2021/12/12 | 20:00 | 314.8 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -130.3 | 0 | 0 | 314.8
2021/12/12 | 21:00 | 305.2 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 311.5
2021/12/12 | 22:00 | 296.3 | 119.7 | 99.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 311.1
2021/12/12 | 23:00 | 294.2 | 119.7 | 99.6 | 79.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.6 | -119.6 | 0 | 0 | 311.5
2021/12/13 | 0:00 | 284.6 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.7 | -130.7 | 0 | 0 | 309.6
2021/12/13 | 1:00 | 293.9 | 119.7 | 99.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.9 | -110.9 | 0 | 0 | 309.7
2021/12/13 | 2:00 | 321.3 | 119.7 | 99.6 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.8 | -108.7 | 0 | 0 | 321.3
2021/12/13 | 3:00 | 343.6 | 119.7 | 99.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.4 | -100.3 | 0 | 0 | 343.6
2021/12/13 | 4:00 | 355.6 | 119.7 | 99.6 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | -80.6 | 0 | 0 | 355.6
2021/12/13 | 5:00 | 359.6 | 119.7 | 99.6 | 80.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.8 | -69 | 0 | 0 | 359.6
2021/12/13 | 6:00 | 364.3 | 119.7 | 99.6 | 95.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 122.2 | -85.5 | 0 | 0 | 364.3
2021/12/13 | 7:00 | 373.4 | 119.7 | 99.6 | 99.7 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 116.8 | -77.3 | 0 | 0 | 373.4
2021/12/13 | 8:00 | 413.4 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 125.2 | -54 | 0 | 0 | 413.7
2021/12/13 | 9:00 | 442.7 | 119.7 | 99.6 | 88.2 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 128.4 | -21.5 | 0 | 0 | 443.3
2021/12/13 | 10:00 | 443.8 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 123.7 | -35.7 | 0 | 0 | 445.3
2021/12/13 | 11:00 | 445.9 | 119.7 | 99.6 | 105.3 | 0 | 12.9 | 30.9 | 0 | 85.7 | -9 | 0.9 | 0 | 446
2021/12/13 | 12:00 | 426 | 119.7 | 99.6 | 103.4 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 91.3 | -28.8 | 0 | 0 | 428.2
2021/12/13 | 13:00 | 439.6 | 119.7 | 101.2 | 91.2 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 88.4 | 0 | 0.7 | 0 | 439.6
2021/12/13 | 14:00 | 440.9 | 119.7 | 112.7 | 116.6 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 60.5 | 0 | 2.7 | 0 | 440.9
2021/12/13 | 15:00 | 437.1 | 119.7 | 128 | 126.3 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 38.4 | 0 | 3.6 | 0 | 437.1
2021/12/13 | 16:00 | 444 | 119.7 | 148.2 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 4.9 | 0 | 444
2021/12/13 | 17:00 | 443.9 | 119.7 | 158 | 129.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 5.5 | 0 | 443.9
2021/12/13 | 18:00 | 436.3 | 119.7 | 157.5 | 129.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 5.4 | 0 | 436.3
2021/12/13 | 19:00 | 417.9 | 119.7 | 140.6 | 127.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 4.4 | 0 | 417.9
2021/12/13 | 20:00 | 406.7 | 119.7 | 137.6 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 406.7
2021/12/13 | 21:00 | 390.8 | 119.7 | 127 | 126 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 390.8
2021/12/13 | 22:00 | 383.5 | 119.7 | 125.8 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 383.5
2021/12/13 | 23:00 | 378.2 | 119.7 | 123 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.3 | 0 | 378.2
2021/12/14 | 0:00 | 368.3 | 119.7 | 141.4 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 | 368.3
2021/12/14 | 1:00 | 377.1 | 119.7 | 134.5 | 106.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 377.1
2021/12/14 | 2:00 | 398.6 | 119.7 | 150.8 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 398.6
2021/12/14 | 3:00 | 411.9 | 119.7 | 155.5 | 121.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 411.9
2021/12/14 | 4:00 | 413.6 | 119.7 | 156.1 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 413.6
2021/12/14 | 5:00 | 415.6 | 119.7 | 155.8 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0 | 415.6
2021/12/14 | 6:00 | 427.9 | 119.7 | 156.8 | 124.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 11.7 | 0 | 1.9 | 0 | 427.9
2021/12/14 | 7:00 | 430.1 | 119.7 | 154.2 | 116.1 | 0 | 12.9 | 9.4 | 0 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 430.1
2021/12/14 | 8:00 | 444.9 | 119.7 | 144 | 110.2 | 0 | 12.9 | 45.2 | 0 | 11.7 | 0 | 1.2 | 0 | 444.9
2021/12/14 | 9:00 | 446 | 119.7 | 142.3 | 90.5 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0 | 446
2021/12/14 | 10:00 | 430.1 | 119.7 | 124.3 | 73.3 | 0 | 12.9 | 97 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2021/12/14 | 11:00 | 415 | 119.7 | 102.5 | 68.6 | 0 | 12.9 | 107.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 415
2021/12/14 | 12:00 | 387.9 | 119.7 | 99.6 | 68.3 | 0 | 12.9 | 105.4 | -23.7 | 6.9 | -1.2 | 0 | 0 | 387.9
2021/12/14 | 13:00 | 396.1 | 119.7 | 99.6 | 68.4 | 0 | 12.9 | 92.2 | -7.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2021/12/14 | 14:00 | 394.3 | 119.7 | 114.5 | 73.9 | 0 | 12.9 | 62.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2021/12/14 | 15:00 | 395.6 | 119.7 | 136 | 84.9 | 0 | 12.9 | 28.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0.1 | 0 | 395.6
2021/12/14 | 16:00 | 406.9 | 119.7 | 139.1 | 92.7 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 39.2 | 0 | 0.4 | 0 | 406.9
2021/12/14 | 17:00 | 419.7 | 119.7 | 138 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 58.9 | 0 | 0.3 | 0 | 419.7
2021/12/14 | 18:00 | 417.7 | 119.7 | 129.5 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2021/12/14 | 19:00 | 404.5 | 119.7 | 119.3 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2021/12/14 | 20:00 | 393.2 | 119.7 | 135.5 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0.1 | 0 | 393.2
2021/12/14 | 21:00 | 379.5 | 119.7 | 114 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2021/12/14 | 22:00 | 370.4 | 119.7 | 99.6 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | -9.1 | 0 | 0 | 370.4
2021/12/14 | 23:00 | 360.8 | 119.7 | 99.6 | 68.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.7 | -29.9 | 0 | 0 | 360.8
2021/12/15 | 0:00 | 347.2 | 119.7 | 99.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.4 | -63.6 | -12 | 0 | 347.2
2021/12/15 | 1:00 | 353.1 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.4 | -55 | 0 | 0 | 353.1
2021/12/15 | 2:00 | 374.2 | 119.7 | 99.6 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.6 | -23.4 | 0 | 0 | 374.2
2021/12/15 | 3:00 | 388.1 | 119.7 | 99.6 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.5 | -22.6 | 0 | 0 | 388.1
2021/12/15 | 4:00 | 392.9 | 119.7 | 99.6 | 63.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -36.7 | 0 | 0 | 392.9
2021/12/15 | 5:00 | 390.8 | 119.7 | 99.6 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -36.7 | 0 | 0 | 390.8
2021/12/15 | 6:00 | 392.6 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 129.8 | -32.1 | 0 | 0 | 392.6
2021/12/15 | 7:00 | 392.8 | 119.7 | 99.6 | 62.9 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 133.6 | -37.8 | 0 | 0 | 392.8
2021/12/15 | 8:00 | 423.8 | 119.7 | 111.4 | 69.7 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2021/12/15 | 9:00 | 442.2 | 119.7 | 99.6 | 70.1 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 124.6 | -3.9 | 0 | 0 | 442.2
2021/12/15 | 10:00 | 438.3 | 119.7 | 118 | 77.4 | 0 | 12.9 | 40.5 | 0 | 69.4 | 0 | 0.4 | 0 | 438.3
2021/12/15 | 11:00 | 431.4 | 119.7 | 118.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 41 | 0 | 61.4 | 0 | 0.4 | 0 | 431.4
2021/12/15 | 12:00 | 404.6 | 119.7 | 117.3 | 71.9 | 0 | 12.9 | 44.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0.2 | 0 | 404.6
2021/12/15 | 13:00 | 419.1 | 119.7 | 117.2 | 81.9 | 0 | 12.9 | 45.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0.5 | 0 | 419.1
2021/12/15 | 14:00 | 419.1 | 119.7 | 119.7 | 90.9 | 0 | 12.9 | 31.4 | 0 | 43.7 | 0 | 0.8 | 0 | 419.1
2021/12/15 | 15:00 | 410.8 | 119.7 | 111.5 | 96 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 44.9 | 0 | 9.4 | 0 | 410.8
2021/12/15 | 16:00 | 420 | 119.7 | 116 | 120 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 48.7 | 0 | 1.4 | 0 | 420
2021/12/15 | 17:00 | 420.5 | 119.7 | 116.4 | 129.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.3 | 0 | 1.7 | 0 | 420.5
2021/12/15 | 18:00 | 414.3 | 119.7 | 116.6 | 134 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 1.9 | 0 | 414.3
2021/12/15 | 19:00 | 398.1 | 119.7 | 116.4 | 107.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 398.1
2021/12/15 | 20:00 | 385.8 | 119.7 | 120.2 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.9 | 0 | 385.8
2021/12/15 | 21:00 | 371.7 | 119.7 | 115.9 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 1 | 0 | 371.7
2021/12/15 | 22:00 | 366 | 119.7 | 115.7 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 366
2021/12/15 | 23:00 | 353.3 | 119.7 | 120.2 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.9 | 0 | 353.3
2021/12/16 | 0:00 | 339.5 | 119.7 | 130.4 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021/12/16 | 1:00 | 345.5 | 119.7 | 101.2 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2021/12/16 | 2:00 | 369.1 | 119.7 | 132.7 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 369.1
2021/12/16 | 3:00 | 387.9 | 119.7 | 138.1 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.8 | 0 | 387.9
2021/12/16 | 4:00 | 392.4 | 119.7 | 137 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0.5 | 0 | 392.4
2021/12/16 | 5:00 | 388.4 | 119.7 | 135.7 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0.1 | 0 | 388.4
2021/12/16 | 6:00 | 387.7 | 119.7 | 135.4 | 67 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2021/12/16 | 7:00 | 386.7 | 119.7 | 99.6 | 59.5 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 99.2 | -10.2 | 0 | 0 | 386.7
2021/12/16 | 8:00 | 411.6 | 119.7 | 108.4 | 65.9 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2021/12/16 | 9:00 | 429.4 | 119.7 | 108.3 | 63.1 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2021/12/16 | 10:00 | 422.2 | 119.7 | 99.6 | 59.1 | 0 | 12.9 | 43.4 | 0 | 100.9 | -12.3 | 0 | 0 | 423.3
2021/12/16 | 11:00 | 413.8 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 39.5 | 0 | 99 | -13.3 | 0 | 0 | 415.2
2021/12/16 | 12:00 | 391.2 | 119.7 | 99.6 | 57.8 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 107.8 | -36.2 | 0 | 0 | 394.2
2021/12/16 | 13:00 | 403.5 | 119.7 | 99.6 | 59 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 103 | -15.9 | 0 | 0 | 404.3
2021/12/16 | 14:00 | 404.3 | 119.7 | 108.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2021/12/16 | 15:00 | 398.4 | 119.7 | 99.6 | 58.2 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 115.5 | -13.1 | 0 | 0 | 398.4
2021/12/16 | 16:00 | 411.8 | 119.7 | 138.1 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 48.9 | 0 | 0.8 | 0 | 411.8
2021/12/16 | 17:00 | 411.4 | 119.7 | 137.2 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 24.3 | 0 | 1.8 | 0 | 411.4
2021/12/16 | 18:00 | 403.6 | 119.7 | 137.9 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 2.2 | 0 | 403.6
2021/12/16 | 19:00 | 387.8 | 119.7 | 136.8 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.6 | 0 | 387.8
2021/12/16 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 139 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.1 | 0 | 376.6
2021/12/16 | 21:00 | 364 | 119.7 | 137.4 | 86.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0.6 | 0 | 364
2021/12/16 | 22:00 | 355 | 119.7 | 136 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0.1 | 0 | 355
2021/12/16 | 23:00 | 345.7 | 119.7 | 125.9 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2021/12/17 | 0:00 | 331.5 | 119.7 | 116.6 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2021/12/17 | 1:00 | 339.5 | 119.7 | 117.6 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021/12/17 | 2:00 | 361.1 | 119.7 | 137.4 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0 | 361.1
2021/12/17 | 3:00 | 380.6 | 119.7 | 136.9 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1.4 | 0 | 380.6
2021/12/17 | 4:00 | 386 | 119.7 | 137.4 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.7 | 0 | 386
2021/12/17 | 5:00 | 380 | 119.7 | 142.3 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0.8 | 0 | 380
2021/12/17 | 6:00 | 369.8 | 119.7 | 104.1 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2021/12/17 | 7:00 | 374.2 | 119.7 | 113.7 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2021/12/17 | 8:00 | 404.9 | 119.7 | 137.7 | 76.9 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 53 | 0 | 0.2 | 0 | 404.9
2021/12/17 | 9:00 | 425.5 | 119.7 | 137.2 | 116.1 | 0 | 12.9 | 9.6 | 0 | 28.4 | 0 | 1.6 | 0 | 425.5
2021/12/17 | 10:00 | 424.5 | 119.7 | 137.7 | 123.5 | 0 | 12.9 | 17.3 | 0 | 11.5 | 0 | 1.9 | 0 | 424.5
2021/12/17 | 11:00 | 423.1 | 119.7 | 139.6 | 80.4 | 0 | 12.9 | 22.5 | 0 | 47.6 | 0 | 0.4 | 0 | 423.1
2021/12/17 | 12:00 | 402.1 | 119.7 | 140.3 | 82.7 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 19.1 | 0 | 0.5 | 0 | 402.1
2021/12/17 | 13:00 | 416.7 | 119.7 | 137 | 112.6 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 10.8 | 0 | 1.5 | 0 | 416.7
2021/12/17 | 14:00 | 420.8 | 119.7 | 135.5 | 71.6 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021/12/17 | 15:00 | 418 | 119.7 | 131.1 | 64.7 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 418
2021/12/17 | 16:00 | 427.6 | 119.7 | 135.5 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2021/12/17 | 17:00 | 428.5 | 119.7 | 130.9 | 65.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2021/12/17 | 18:00 | 431.1 | 119.7 | 108.3 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2021/12/17 | 19:00 | 430.2 | 119.7 | 107.4 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2021/12/17 | 20:00 | 420.3 | 119.7 | 99.6 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -3.2 | 0 | 0 | 420.3
2021/12/17 | 21:00 | 421.6 | 119.7 | 99.6 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -1.1 | 0 | 0 | 421.6
2021/12/17 | 22:00 | 412.6 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -9.7 | 0 | 0 | 412.6
2021/12/17 | 23:00 | 412.5 | 119.7 | 99.6 | 57.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -10.8 | 0 | 0 | 412.5
2021/12/18 | 0:00 | 405.3 | 119.7 | 78.9 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2021/12/18 | 1:00 | 404.9 | 119.7 | 78.3 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2021/12/18 | 2:00 | 415.9 | 119.7 | 91 | 69.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2021/12/18 | 3:00 | 427.5 | 119.7 | 107.7 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2021/12/18 | 4:00 | 425.3 | 119.7 | 90.9 | 68.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2021/12/18 | 5:00 | 416.7 | 119.7 | 86.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2021/12/18 | 6:00 | 411.7 | 119.7 | 69 | 76.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2021/12/18 | 7:00 | 414.7 | 119.7 | 86.3 | 60.3 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2021/12/18 | 8:00 | 435.4 | 119.7 | 73.8 | 85.2 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 435.4
2021/12/18 | 9:00 | 450 | 119.7 | 73.8 | 84.2 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 450
2021/12/18 | 10:00 | 446.5 | 119.7 | 100.8 | 84.2 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2021/12/18 | 11:00 | 434.3 | 119.7 | 65.4 | 77.1 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2021/12/18 | 12:00 | 423.1 | 119.7 | 60.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2021/12/18 | 13:00 | 416.8 | 119.7 | 83 | 63.8 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2021/12/18 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 123.9 | 90.7 | 0 | 12.9 | 33.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0.3 | 0 | 414.2
2021/12/18 | 15:00 | 406.3 | 119.7 | 142.8 | 84.5 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0.5 | 0 | 406.3
2021/12/18 | 16:00 | 417.3 | 119.7 | 154.7 | 120.1 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 7.3 | 0 | 1.4 | 0 | 417.3
2021/12/18 | 17:00 | 429.1 | 119.7 | 165.4 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0 | 429.1
2021/12/18 | 18:00 | 426.8 | 119.7 | 163 | 127.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0 | 426.8
2021/12/18 | 19:00 | 418.5 | 119.7 | 159.5 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 418.5
2021/12/18 | 20:00 | 411.1 | 119.7 | 154.4 | 119.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0 | 411.1
2021/12/18 | 21:00 | 395.6 | 119.7 | 140.6 | 109.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0.9 | 0 | 395.6
2021/12/18 | 22:00 | 386.9 | 119.7 | 140.6 | 109.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0 | 386.9
2021/12/18 | 23:00 | 387.8 | 119.7 | 140.5 | 110.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.9 | 0 | 387.8
2021/12/19 | 0:00 | 379.9 | 119.7 | 99.9 | 133.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 4.3 | 0 | 379.9
2021/12/19 | 1:00 | 384.8 | 119.7 | 99.6 | 135.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | -4.8 | 11 | 0 | 384.8
2021/12/19 | 2:00 | 401.3 | 119.7 | 100 | 138.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 11 | 0 | 401.3
2021/12/19 | 3:00 | 407.3 | 119.7 | 101.7 | 141.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 11 | 0 | 407.3
2021/12/19 | 4:00 | 403.7 | 119.7 | 103 | 143.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 11 | 0 | 403.7
2021/12/19 | 5:00 | 392.8 | 119.7 | 99.6 | 135.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | -4.9 | 11 | 0 | 392.8
2021/12/19 | 6:00 | 376.9 | 119.7 | 99.6 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 115.4 | -41.1 | 0 | 0 | 376.9
2021/12/19 | 7:00 | 375.6 | 119.7 | 99.6 | 68 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 133.6 | -47.5 | -12 | 0 | 375.6
2021/12/19 | 8:00 | 393.3 | 119.7 | 99.6 | 71.2 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 133.6 | -36.7 | -12 | 0 | 393.3
2021/12/19 | 9:00 | 417.2 | 119.7 | 99.6 | 73.8 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 133.6 | -32.4 | 0 | 0 | 417.3
2021/12/19 | 10:00 | 419.3 | 119.7 | 99.6 | 83.4 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 102.2 | -19.7 | 0.2 | 0 | 420.2
2021/12/19 | 11:00 | 403.7 | 119.7 | 99.6 | 69.9 | 0 | 12.9 | 30.4 | 0 | 119.5 | -34.1 | -12 | 0 | 405.9
2021/12/19 | 12:00 | 398.3 | 119.7 | 99.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 133.6 | -41 | -12 | 0 | 400.2
2021/12/19 | 13:00 | 389.9 | 119.7 | 99.6 | 67.5 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 119.3 | -37.2 | -12 | 0 | 391.2
2021/12/19 | 14:00 | 387.4 | 119.7 | 99.6 | 70.6 | 0 | 12.9 | 16 | 0 | 108 | -38.5 | 0 | 0 | 388.3
2021/12/19 | 15:00 | 382.7 | 119.7 | 99.6 | 71.5 | 0 | 12.9 | 7 | 0 | 112 | -40 | 0 | 0 | 382.7
2021/12/19 | 16:00 | 392.5 | 119.7 | 99.6 | 91.4 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 85 | -5.3 | -11.3 | 0 | 392.5
2021/12/19 | 17:00 | 409.8 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 89.4 | -11.4 | 1.3 | 0 | 409.8
2021/12/19 | 18:00 | 409.1 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99 | -10 | 0.8 | 0 | 409.1
2021/12/19 | 19:00 | 402.2 | 119.7 | 99.6 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.3 | -11.8 | 11 | 0 | 402.2
2021/12/19 | 20:00 | 391 | 119.7 | 99.6 | 134.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | -10.7 | 3.5 | 0 | 391
2021/12/19 | 21:00 | 375.6 | 119.7 | 99.6 | 133.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.7 | -11.4 | 3.4 | 0 | 375.6
2021/12/19 | 22:00 | 364 | 119.7 | 99.6 | 102.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | -12.4 | 11 | 0 | 364
2021/12/19 | 23:00 | 366.2 | 119.7 | 99.6 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | -10.2 | 3.5 | 0 | 366.2
2021/12/20 | 0:00 | 354.7 | 119.7 | 114.1 | 70.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2021/12/20 | 1:00 | 366.3 | 119.7 | 115.9 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.7 | 0 | 366.3
2021/12/20 | 2:00 | 381 | 119.7 | 95.8 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 381
2021/12/20 | 3:00 | 392.1 | 119.7 | 107 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2021/12/20 | 4:00 | 393.5 | 119.7 | 118.5 | 107.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 2.2 | 0 | 393.5
2021/12/20 | 5:00 | 392.2 | 119.7 | 122.9 | 131.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.3 | 0 | 392.2
2021/12/20 | 6:00 | 407.9 | 119.7 | 126.4 | 144.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 4.2 | 0 | 407.9
2021/12/20 | 7:00 | 419.5 | 119.7 | 127.3 | 147.1 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 419.5
2021/12/20 | 8:00 | 452.5 | 119.7 | 133.6 | 153 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 14.6 | 0 | 5.2 | 0 | 452.5
2021/12/20 | 9:00 | 474.8 | 119.7 | 140.8 | 153.8 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0 | 474.8
2021/12/20 | 10:00 | 463.1 | 119.7 | 126.1 | 142.6 | 0 | 12.9 | 50.4 | 0 | 7.3 | 0 | 4.1 | 0 | 463.1
2021/12/20 | 11:00 | 458.2 | 119.7 | 124 | 135.3 | 0 | 12.9 | 46.8 | 0 | 15.9 | 0 | 3.6 | 0 | 458.2
2021/12/20 | 12:00 | 436.5 | 119.7 | 119.9 | 112.7 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 28.1 | 0 | 2.5 | 0 | 436.5
2021/12/20 | 13:00 | 448.7 | 119.7 | 120.3 | 116.8 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 47.2 | 0 | 2.6 | 0 | 448.7
2021/12/20 | 14:00 | 449.4 | 119.7 | 113.8 | 70.3 | 0 | 12.9 | 17.6 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2021/12/20 | 15:00 | 446 | 119.7 | 112.5 | 63.4 | 0 | 12.9 | 7.4 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 446
2021/12/20 | 16:00 | 455.9 | 119.7 | 130.7 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 100.2 | 0 | 1.8 | 0 | 455.9
2021/12/20 | 17:00 | 452.3 | 119.7 | 121.7 | 107 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 88.6 | 0 | 2.3 | 0 | 452.3
2021/12/20 | 18:00 | 443.6 | 119.7 | 125.1 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0.9 | 0 | 443.6
2021/12/20 | 19:00 | 426.7 | 119.7 | 113.3 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2021/12/20 | 20:00 | 410.3 | 119.7 | 93.7 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2021/12/20 | 21:00 | 396.3 | 119.7 | 101.3 | 63.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2021/12/20 | 22:00 | 384.2 | 119.7 | 77.8 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2021/12/20 | 23:00 | 378.7 | 119.7 | 74.2 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2021/12/21 | 0:00 | 363.2 | 119.7 | 56.9 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.5 | -11.4 | 0 | 0 | 363.2
2021/12/21 | 1:00 | 371.4 | 119.7 | 56.9 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | -8 | 0 | 0 | 371.4
2021/12/21 | 2:00 | 388 | 119.7 | 63.7 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 1 | 0 | 388
2021/12/21 | 3:00 | 399.7 | 119.7 | 65 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 1.2 | 0 | 399.7
2021/12/21 | 4:00 | 398.8 | 119.7 | 64.6 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 1 | 0 | 398.8
2021/12/21 | 5:00 | 395.5 | 119.7 | 64.9 | 83.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 1.2 | 0 | 395.5
2021/12/21 | 6:00 | 400.1 | 119.7 | 65.1 | 114.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 85.2 | 0 | 2.7 | 0 | 400.1
2021/12/21 | 7:00 | 403.2 | 119.7 | 65.1 | 113.9 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 85.1 | 0 | 2.7 | 0 | 403.2
2021/12/21 | 8:00 | 429.4 | 119.7 | 65.2 | 121.1 | 0 | 12.9 | 16.4 | 0 | 91.3 | 0 | 2.8 | 0 | 429.4
2021/12/21 | 9:00 | 448.1 | 119.7 | 66.1 | 132.1 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 85.1 | 0 | 3.5 | 0 | 448.1
2021/12/21 | 10:00 | 442.3 | 119.7 | 66.3 | 132.6 | 0 | 12.9 | 45.7 | 0 | 61.6 | 0 | 3.5 | 0 | 442.3
2021/12/21 | 11:00 | 432.5 | 119.7 | 67.4 | 94 | 0 | 12.9 | 46.2 | 0 | 90.6 | 0 | 1.7 | 0 | 432.5
2021/12/21 | 12:00 | 405.5 | 119.7 | 59.8 | 63 | 0 | 12.9 | 51.4 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2021/12/21 | 13:00 | 414.3 | 119.7 | 59.9 | 63.1 | 0 | 12.9 | 48.1 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2021/12/21 | 14:00 | 413.6 | 119.7 | 64.9 | 77.8 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 107.5 | 0 | 1.2 | 0 | 413.6
2021/12/21 | 15:00 | 413.3 | 119.7 | 66.5 | 93.9 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 104.7 | 0 | 1.7 | 0 | 413.3
2021/12/21 | 16:00 | 422 | 119.7 | 65.3 | 122.9 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 96.8 | 0 | 2.9 | 0 | 422
2021/12/21 | 17:00 | 423 | 119.7 | 64.9 | 126.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 95.9 | 0 | 3.1 | 0 | 423
2021/12/21 | 18:00 | 413.9 | 119.7 | 64.8 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 2.4 | 0 | 413.9
2021/12/21 | 19:00 | 401 | 119.7 | 64.9 | 108.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 2.5 | 0 | 401
2021/12/21 | 20:00 | 388.3 | 119.7 | 66.1 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 1.5 | 0 | 388.3
2021/12/21 | 21:00 | 374.6 | 119.7 | 66.4 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1.3 | 0 | 374.6
2021/12/21 | 22:00 | 367.1 | 119.7 | 65.2 | 121.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.8 | 0 | 367.1
2021/12/21 | 23:00 | 361.6 | 119.7 | 64.8 | 126.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3.1 | 0 | 361.6
2021/12/22 | 0:00 | 350.4 | 119.7 | 131.2 | 59.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2021/12/22 | 1:00 | 361.8 | 119.7 | 137.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2021/12/22 | 2:00 | 383.6 | 119.7 | 158.7 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.5 | 0 | 383.6
2021/12/22 | 3:00 | 398 | 119.7 | 161.5 | 78.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 1 | 0 | 398
2021/12/22 | 4:00 | 399.6 | 119.7 | 161.5 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1 | 0 | 399.6
2021/12/22 | 5:00 | 392 | 119.7 | 161.3 | 73.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0.8 | 0 | 392
2021/12/22 | 6:00 | 394.1 | 119.7 | 161.5 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.6 | 0 | 1 | 0 | 394.1
2021/12/22 | 7:00 | 397.1 | 119.7 | 144.5 | 92.8 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 24.7 | 0 | 1 | 0 | 397.1
2021/12/22 | 8:00 | 433.4 | 119.7 | 161.7 | 120.8 | 0 | 12.9 | 11.4 | 0 | 4.2 | 0 | 2.7 | 0 | 433.4
2021/12/22 | 9:00 | 456.2 | 119.7 | 166.9 | 124.7 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 5.2 | 0 | 3.3 | 0 | 456.2
2021/12/22 | 10:00 | 454.7 | 119.7 | 160 | 119.4 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 454.7
2021/12/22 | 11:00 | 449.9 | 119.7 | 163.4 | 97.4 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 9.6 | 0 | 1.9 | 0 | 449.9
2021/12/22 | 12:00 | 427.5 | 119.7 | 161.4 | 74.5 | 0 | 12.9 | 44.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 427.5
2021/12/22 | 13:00 | 439.8 | 119.7 | 162.5 | 89.6 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 9.2 | 0 | 1.4 | 0 | 439.8
2021/12/22 | 14:00 | 439.3 | 119.7 | 163.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 439.3
2021/12/22 | 15:00 | 436.2 | 119.7 | 158.9 | 110.7 | 0 | 12.9 | 13.3 | 0 | 18.2 | 0 | 2.5 | 0 | 436.2
2021/12/22 | 16:00 | 444.2 | 119.7 | 172.4 | 126.4 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 3.7 | 0 | 444.2
2021/12/22 | 17:00 | 445.1 | 119.7 | 173.8 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7.7 | 0 | 3.8 | 0 | 445.1
2021/12/22 | 18:00 | 438.6 | 119.7 | 170.5 | 125.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.5 | 0 | 438.6
2021/12/22 | 19:00 | 423.7 | 119.7 | 163.5 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 423.7
2021/12/22 | 20:00 | 410.6 | 119.7 | 159.8 | 114 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 410.6
2021/12/22 | 21:00 | 402.4 | 119.7 | 163.4 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 1.9 | 0 | 402.4
2021/12/22 | 22:00 | 393.2 | 119.7 | 163.3 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1.4 | 0 | 393.2
2021/12/22 | 23:00 | 395.3 | 119.7 | 163.3 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1.5 | 0 | 395.3
2021/12/23 | 0:00 | 389.4 | 119.7 | 156.4 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 389.4
2021/12/23 | 1:00 | 395.8 | 119.7 | 144.7 | 115.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 | 395.8
2021/12/23 | 2:00 | 415.2 | 119.7 | 158.4 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 | 415.2
2021/12/23 | 3:00 | 425.2 | 119.7 | 163.8 | 122.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.7 | 0 | 425.2
2021/12/23 | 4:00 | 423.3 | 119.7 | 161.3 | 122 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0 | 423.3
2021/12/23 | 5:00 | 421.5 | 119.7 | 158.2 | 120.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3.3 | 0 | 421.5
2021/12/23 | 6:00 | 435.5 | 119.7 | 170.2 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 435.5
2021/12/23 | 7:00 | 441.6 | 119.7 | 170.1 | 124.9 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 441.6
2021/12/23 | 8:00 | 461.8 | 119.7 | 163.4 | 122.4 | 0 | 12.9 | 37.7 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 461.8
2021/12/23 | 9:00 | 463.5 | 119.7 | 144.2 | 113.8 | 0 | 12.9 | 69.4 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 463.5
2021/12/23 | 10:00 | 447.2 | 119.7 | 153 | 69.6 | 0 | 12.9 | 89.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 447.2
2021/12/23 | 11:00 | 429.8 | 119.7 | 135.2 | 63.9 | 0 | 12.9 | 95.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2021/12/23 | 12:00 | 402.3 | 119.7 | 105.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 97.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2021/12/23 | 13:00 | 412.5 | 119.7 | 125.1 | 62.5 | 0 | 12.9 | 89 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2021/12/23 | 14:00 | 409.9 | 119.7 | 143.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 59.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2021/12/23 | 15:00 | 412.5 | 119.7 | 156.3 | 87.2 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 412.5
2021/12/23 | 16:00 | 424.9 | 119.7 | 147.7 | 117 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 23.7 | 0 | 2.3 | 0 | 424.9
2021/12/23 | 17:00 | 429.5 | 119.7 | 160 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 38.2 | 0 | 1.9 | 0 | 429.5
2021/12/23 | 18:00 | 424 | 119.7 | 160.8 | 99.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 2.1 | 0 | 424
2021/12/23 | 19:00 | 409.7 | 119.7 | 160.3 | 97.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 409.7
2021/12/23 | 20:00 | 401.8 | 119.7 | 153.5 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0.4 | 0 | 401.8
2021/12/23 | 21:00 | 386.6 | 119.7 | 144.2 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2021/12/23 | 22:00 | 374 | 119.7 | 132.6 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 374
2021/12/23 | 23:00 | 368.6 | 119.7 | 141.2 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2021/12/24 | 0:00 | 352.4 | 119.7 | 134.1 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2021/12/24 | 1:00 | 361.7 | 119.7 | 154.6 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0.1 | 0 | 361.7
2021/12/24 | 2:00 | 380.5 | 119.7 | 155.2 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 380.5
2021/12/24 | 3:00 | 393.7 | 119.7 | 154.7 | 104.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 393.7
2021/12/24 | 4:00 | 396.3 | 119.7 | 154 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.4 | 0 | 396.3
2021/12/24 | 5:00 | 391.3 | 119.7 | 152.3 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 6.3 | 0 | 391.3
2021/12/24 | 6:00 | 390.2 | 119.7 | 157.3 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 23.9 | 0 | 0.7 | 0 | 390.2
2021/12/24 | 7:00 | 391.6 | 119.7 | 147.5 | 79.8 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 391.6
2021/12/24 | 8:00 | 415.6 | 119.7 | 154.6 | 103.3 | 0 | 12.9 | 19.2 | 0 | 4.4 | 0 | 1.5 | 0 | 415.6
2021/12/24 | 9:00 | 428.5 | 119.7 | 148.5 | 85.1 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 428.5
2021/12/24 | 10:00 | 415.2 | 119.7 | 133.7 | 59.9 | 0 | 12.9 | 71.9 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2021/12/24 | 11:00 | 402.3 | 119.7 | 99.6 | 51.8 | 0 | 12.9 | 76.4 | -10.6 | 84.3 | -31.8 | 0 | 0 | 402.3
2021/12/24 | 12:00 | 373.8 | 119.7 | 99.6 | 51.9 | 0 | 12.9 | 80.6 | -10.8 | 104 | -72.1 | -12 | 0 | 373.8
2021/12/24 | 13:00 | 381.3 | 119.7 | 99.6 | 50.8 | 0 | 12.9 | 72.2 | -6.8 | 108.1 | -63.2 | -12 | 0 | 381.3
2021/12/24 | 14:00 | 382.9 | 119.7 | 99.6 | 51.4 | 0 | 12.9 | 47.2 | -1.6 | 103.3 | -37.6 | -12 | 0 | 382.9
2021/12/24 | 15:00 | 380.2 | 119.7 | 99.6 | 50.9 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 111.5 | -33.2 | 0 | 0 | 381.3
2021/12/24 | 16:00 | 386.7 | 119.7 | 99.6 | 59.9 | 0 | 12.9 | 2.6 | 0 | 116.6 | -24.6 | 0 | 0 | 386.7
2021/12/24 | 17:00 | 388.1 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 115.2 | -22.7 | 0 | 0 | 388.1
2021/12/24 | 18:00 | 381.2 | 119.7 | 99.6 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.5 | -34.7 | 0 | 0 | 381.2
2021/12/24 | 19:00 | 368.8 | 119.7 | 99.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.8 | -1.1 | 0 | 0 | 368.8
2021/12/24 | 20:00 | 359.3 | 119.7 | 114.7 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2021/12/24 | 21:00 | 347.8 | 119.7 | 112.7 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2021/12/24 | 22:00 | 341.2 | 119.7 | 124.6 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2021/12/24 | 23:00 | 338.6 | 119.7 | 134.4 | 65.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2021/12/25 | 0:00 | 328.3 | 119.7 | 117.9 | 76.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 328.3
2021/12/25 | 1:00 | 333.6 | 119.7 | 118.3 | 78.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.9 | 0 | 333.6
2021/12/25 | 2:00 | 353.7 | 119.7 | 117.4 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0 | 353.7
2021/12/25 | 3:00 | 368 | 119.7 | 117.7 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 1.7 | 0 | 368
2021/12/25 | 4:00 | 367.8 | 119.7 | 118.1 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0.5 | 0 | 367.8
2021/12/25 | 5:00 | 352.8 | 119.7 | 115.8 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2021/12/25 | 6:00 | 335.9 | 119.7 | 106.5 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2021/12/25 | 7:00 | 334.3 | 119.7 | 115.3 | 56.4 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2021/12/25 | 8:00 | 356.2 | 119.7 | 117 | 60.9 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2021/12/25 | 9:00 | 373.7 | 119.7 | 117.9 | 69.8 | 0 | 12.9 | 21.2 | 0 | 32 | 0 | 0.2 | 0 | 373.7
2021/12/25 | 10:00 | 374.4 | 119.7 | 117.6 | 62.8 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2021/12/25 | 11:00 | 374 | 119.7 | 110.2 | 55.8 | 0 | 12.9 | 35.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 374
2021/12/25 | 12:00 | 364.8 | 119.7 | 99.6 | 48.5 | 0 | 12.9 | 31.8 | 0 | 65.6 | -12.2 | 0 | 0 | 365.9
2021/12/25 | 13:00 | 369.2 | 119.7 | 99.6 | 49.4 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 64.5 | -2.8 | 0 | 0 | 369.2
2021/12/25 | 14:00 | 380.8 | 119.7 | 110.1 | 53.8 | 0 | 12.9 | 12.8 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2021/12/25 | 15:00 | 391 | 119.7 | 117.9 | 65.3 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 69 | 0 | 0.1 | 0 | 391
2021/12/25 | 16:00 | 408 | 119.7 | 118.3 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 70.8 | 0 | 0.8 | 0 | 408
2021/12/25 | 17:00 | 424.6 | 119.7 | 118.2 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 81.4 | 0 | 1.1 | 0 | 424.6
2021/12/25 | 18:00 | 429.6 | 119.7 | 118.2 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0.7 | 0 | 429.6
2021/12/25 | 19:00 | 425.7 | 119.7 | 117.8 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0.1 | 0 | 425.7
2021/12/25 | 20:00 | 419 | 119.7 | 108.1 | 48.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 419
2021/12/25 | 21:00 | 411.6 | 119.7 | 104.8 | 48.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2021/12/25 | 22:00 | 402.9 | 119.7 | 101.2 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2021/12/25 | 23:00 | 407.4 | 119.7 | 102.7 | 48.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2021/12/26 | 0:00 | 396.4 | 119.7 | 74.7 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2021/12/26 | 1:00 | 404.5 | 119.7 | 78.9 | 59.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2021/12/26 | 2:00 | 418.6 | 119.7 | 92.8 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2021/12/26 | 3:00 | 424.2 | 119.7 | 97 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2021/12/26 | 4:00 | 420.3 | 119.7 | 94.5 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2021/12/26 | 5:00 | 409.6 | 119.7 | 83.9 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2021/12/26 | 6:00 | 399.7 | 119.7 | 77.6 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2021/12/26 | 7:00 | 393.2 | 119.7 | 71 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2021/12/26 | 8:00 | 408.6 | 119.7 | 79.4 | 57.7 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2021/12/26 | 9:00 | 423.4 | 119.7 | 70.5 | 74.3 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2021/12/26 | 10:00 | 429 | 119.7 | 84.4 | 58.3 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 429
2021/12/26 | 11:00 | 419.8 | 119.7 | 72.5 | 54.5 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2021/12/26 | 12:00 | 420.6 | 119.7 | 74.5 | 54.4 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 420.6
2021/12/26 | 13:00 | 406.7 | 119.7 | 62.1 | 54.8 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2021/12/26 | 14:00 | 403 | 119.7 | 56.9 | 70.3 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 403
2021/12/26 | 15:00 | 402.2 | 119.7 | 94.1 | 57.9 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2021/12/26 | 16:00 | 414.5 | 119.7 | 110.6 | 109.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 59.9 | 0 | 1.4 | 0 | 414.5
2021/12/26 | 17:00 | 444.7 | 119.7 | 141 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 47.7 | 0 | 2.9 | 0 | 444.7
2021/12/26 | 18:00 | 450.2 | 119.7 | 151.8 | 130.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 3.7 | 0 | 450.2
2021/12/26 | 19:00 | 444.4 | 119.7 | 152.9 | 131.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 3.8 | 0 | 444.4
2021/12/26 | 20:00 | 433.6 | 119.7 | 137 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 2.6 | 0 | 433.6
2021/12/26 | 21:00 | 420.3 | 119.7 | 118.2 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0.2 | 0 | 420.3
2021/12/26 | 22:00 | 407.2 | 119.7 | 126.7 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0.6 | 0 | 407.2
2021/12/26 | 23:00 | 412.4 | 119.7 | 105.1 | 61.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2021/12/27 | 0:00 | 407.4 | 119.7 | 111.2 | 53.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2021/12/27 | 1:00 | 416.3 | 119.7 | 134.1 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2021/12/27 | 2:00 | 430.4 | 119.7 | 145.6 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2021/12/27 | 3:00 | 437.1 | 119.7 | 135.2 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2021/12/27 | 4:00 | 437.1 | 119.7 | 144.4 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0.1 | 0 | 437.1
2021/12/27 | 5:00 | 441.7 | 119.7 | 152.3 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2021/12/27 | 6:00 | 452.4 | 119.7 | 135.9 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2021/12/27 | 7:00 | 459.7 | 119.7 | 146.5 | 56.6 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2021/12/27 | 8:00 | 495 | 119.7 | 160 | 89.8 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 103.3 | 0 | 1.2 | 0 | 495
2021/12/27 | 9:00 | 520.5 | 119.7 | 145.5 | 112.1 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 109.9 | 0 | 1.4 | 0 | 520.5
2021/12/27 | 10:00 | 517.4 | 119.7 | 160.6 | 82.3 | 0 | 12.9 | 31.1 | 0 | 109.8 | 0 | 1 | 0 | 517.4
2021/12/27 | 11:00 | 506.5 | 119.7 | 161.9 | 84.7 | 0 | 12.9 | 40.1 | 0 | 86.1 | 0 | 1.1 | 0 | 506.5
2021/12/27 | 12:00 | 487.5 | 119.7 | 162.3 | 85.2 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 71 | 0 | 1.1 | 0 | 487.5
2021/12/27 | 13:00 | 493.5 | 119.7 | 145.5 | 114.7 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 73.8 | 0 | 1.4 | 0 | 493.5
2021/12/27 | 14:00 | 503.4 | 119.7 | 165.8 | 126.6 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 57.1 | 0 | 2.7 | 0 | 503.4
2021/12/27 | 15:00 | 500.8 | 119.7 | 169.8 | 128.5 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 60.9 | 0 | 2.9 | 0 | 500.8
2021/12/27 | 16:00 | 509.9 | 119.7 | 193.2 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 33.6 | 0 | 4.6 | 0 | 509.9
2021/12/27 | 17:00 | 505.9 | 119.7 | 180.8 | 139.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 49.1 | 0 | 3.8 | 0 | 505.9
2021/12/27 | 18:00 | 498 | 119.7 | 169.8 | 128.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 2.9 | 0 | 498
2021/12/27 | 19:00 | 481.9 | 119.7 | 171.3 | 130 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 481.9
2021/12/27 | 20:00 | 471.8 | 119.7 | 162.2 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0.6 | 0 | 471.8
2021/12/27 | 21:00 | 450.3 | 119.7 | 144.2 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2021/12/27 | 22:00 | 435.9 | 119.7 | 127.2 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2021/12/27 | 23:00 | 434.3 | 119.7 | 114.2 | 53.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2021/12/28 | 0:00 | 421.2 | 119.7 | 104.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2021/12/28 | 1:00 | 424.1 | 119.7 | 107.3 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2021/12/28 | 2:00 | 440.4 | 119.7 | 135.3 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2021/12/28 | 3:00 | 444.2 | 119.7 | 162.4 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2021/12/28 | 4:00 | 439.3 | 119.7 | 160.4 | 51.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2021/12/28 | 5:00 | 433.5 | 119.7 | 134.1 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2021/12/28 | 6:00 | 443.3 | 119.7 | 147.9 | 66.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 443.3
2021/12/28 | 7:00 | 445.8 | 119.7 | 158.9 | 80.1 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 71.5 | 0 | 0.2 | 0 | 445.8
2021/12/28 | 8:00 | 469.8 | 119.7 | 178.6 | 99.8 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 44.4 | 0 | 0.7 | 0 | 469.8
2021/12/28 | 9:00 | 487.3 | 119.7 | 174.4 | 98.7 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0.6 | 0 | 487.3
2021/12/28 | 10:00 | 481.1 | 119.7 | 180.1 | 71.2 | 0 | 12.9 | 44.7 | 0 | 52.1 | 0 | 0.4 | 0 | 481.1
2021/12/28 | 11:00 | 465.3 | 119.7 | 170.2 | 57.8 | 0 | 12.9 | 54.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2021/12/28 | 12:00 | 445 | 119.7 | 164.9 | 55.3 | 0 | 12.9 | 56.8 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 445
2021/12/28 | 13:00 | 442.6 | 119.7 | 158.2 | 78.4 | 0 | 12.9 | 49.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0.1 | 0 | 442.6
2021/12/28 | 14:00 | 435.7 | 119.7 | 165.7 | 88.9 | 0 | 12.9 | 37.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0.4 | 0 | 435.7
2021/12/28 | 15:00 | 427.7 | 119.7 | 175.7 | 98.8 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 427.7
2021/12/28 | 16:00 | 434.7 | 119.7 | 189.2 | 107.9 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 434.7
2021/12/28 | 17:00 | 440.7 | 119.7 | 189.5 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9.1 | 0 | 1.1 | 0 | 440.7
2021/12/28 | 18:00 | 439.2 | 119.7 | 189.8 | 108.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 1.1 | 0 | 439.2
2021/12/28 | 19:00 | 427.3 | 119.7 | 178.2 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0.7 | 0 | 427.3
2021/12/28 | 20:00 | 415.6 | 119.7 | 173.4 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 0 | 415.6
2021/12/28 | 21:00 | 401.9 | 119.7 | 170.1 | 89.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 401.9
2021/12/28 | 22:00 | 390.1 | 119.7 | 178.1 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.3 | 0 | 390.1
2021/12/28 | 23:00 | 391.7 | 119.7 | 179.3 | 69.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.3 | 0 | 391.7
2021/12/29 | 0:00 | 380.9 | 119.7 | 130.7 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 380.9
2021/12/29 | 1:00 | 382.6 | 119.7 | 130.4 | 85 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 11 | 0 | 382.6
2021/12/29 | 2:00 | 396.9 | 119.7 | 131.4 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 396.9
2021/12/29 | 3:00 | 399.3 | 119.7 | 130.6 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 11 | 0 | 399.3
2021/12/29 | 4:00 | 389.9 | 119.7 | 118.3 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 11 | 0 | 389.9
2021/12/29 | 5:00 | 379.2 | 119.7 | 118 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2021/12/29 | 6:00 | 374.1 | 119.7 | 119.9 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 55.9 | 0 | 11 | 0 | 374.1
2021/12/29 | 7:00 | 374.2 | 119.7 | 112.8 | 52.2 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 61.8 | 0 | 9.6 | 0 | 374.2
2021/12/29 | 8:00 | 388.3 | 119.7 | 99.6 | 52.5 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 117.2 | -35.8 | 0 | 0 | 389.8
2021/12/29 | 9:00 | 393.2 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 43.1 | -2.7 | 133.6 | -63.7 | 0 | 0 | 393.2
2021/12/29 | 10:00 | 383.8 | 119.7 | 99.6 | 48.3 | 0 | 12.9 | 52.5 | 0 | 133.6 | -65.3 | -12 | 0 | 389.3
2021/12/29 | 11:00 | 371.6 | 119.7 | 99.6 | 49.8 | 0 | 12.9 | 57.7 | -3.3 | 133.6 | -86.4 | -12 | 0 | 371.6
2021/12/29 | 12:00 | 357.7 | 119.7 | 99.6 | 52.4 | 0 | 12.9 | 53.6 | -4.5 | 133.6 | -97.6 | -12 | 0 | 357.7
2021/12/29 | 13:00 | 352.3 | 119.7 | 99.6 | 51.9 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | -85.4 | -12 | 0 | 357.2
2021/12/29 | 14:00 | 351.4 | 119.7 | 99.6 | 48.7 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 133.6 | -68 | -12 | 0 | 352.5
2021/12/29 | 15:00 | 347.6 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 9.2 | 0 | 133.6 | -62.6 | -12 | 0 | 348.5
2021/12/29 | 16:00 | 356.6 | 119.7 | 99.6 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | -50.8 | -12 | 0 | 356.6
2021/12/29 | 17:00 | 369.2 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 107.2 | -26.1 | 0 | 0 | 369.2
2021/12/29 | 18:00 | 370.2 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.5 | -31.3 | 0 | 0 | 370.2
2021/12/29 | 19:00 | 362.6 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99 | -25.1 | 0 | 0 | 362.6
2021/12/29 | 20:00 | 353.9 | 119.7 | 99.6 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82 | -16.3 | 0 | 0 | 353.9
2021/12/29 | 21:00 | 341 | 119.7 | 99.6 | 56.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85 | -32.3 | 0 | 0 | 341
2021/12/29 | 22:00 | 331.3 | 119.7 | 99.6 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.2 | -57.5 | 0 | 0 | 331.3
2021/12/29 | 23:00 | 335.1 | 119.7 | 99.6 | 48.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.1 | -54.6 | -12 | 0 | 335.1
2021/12/30 | 0:00 | 327 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.3 | -68.2 | 0 | 0 | 327
2021/12/30 | 1:00 | 332.4 | 119.7 | 99.6 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.6 | -73.2 | 0 | 0 | 332.4
2021/12/30 | 2:00 | 346.7 | 119.7 | 99.6 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.1 | -62.8 | 0 | 0 | 346.7
2021/12/30 | 3:00 | 353.1 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.5 | -45.1 | 0 | 0 | 353.1
2021/12/30 | 4:00 | 346.5 | 119.7 | 99.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128 | -67.9 | 0 | 0 | 346.5
2021/12/30 | 5:00 | 330.3 | 119.7 | 99.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -74.1 | -12 | 0 | 330.3
2021/12/30 | 6:00 | 314.9 | 119.7 | 99.6 | 51.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | -90.2 | -12 | 0 | 314.9
2021/12/30 | 7:00 | 311.7 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 133.6 | -94.1 | -12 | 0 | 311.7
2021/12/30 | 8:00 | 323.4 | 119.7 | 99.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 116.3 | -74.7 | -12 | 0 | 325
2021/12/30 | 9:00 | 326.7 | 119.7 | 99.6 | 51.7 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 96.2 | -70.2 | 0 | 0 | 329.2
2021/12/30 | 10:00 | 325.5 | 119.7 | 99.6 | 50.1 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 97.6 | -66 | -12 | 0 | 328.5
2021/12/30 | 11:00 | 323.9 | 119.7 | 99.6 | 51.4 | 0 | 12.9 | 27.8 | -3 | 93.4 | -77.9 | 0 | 0 | 323.9
2021/12/30 | 12:00 | 323.5 | 119.7 | 99.6 | 53.8 | 0 | 12.9 | 31.7 | -7.5 | 49.5 | -32 | 0 | 0 | 327.7
2021/12/30 | 13:00 | 320.5 | 119.7 | 99.6 | 53.8 | 0 | 12.9 | 24.8 | -5.8 | 46.8 | -30.3 | 0 | 0 | 321.5
2021/12/30 | 14:00 | 319.5 | 119.7 | 99.6 | 54.8 | 0 | 12.9 | 14.8 | -0.7 | 27.7 | -9.3 | 0 | 0 | 319.5
2021/12/30 | 15:00 | 324.1 | 119.7 | 99.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 6.5 | 0 | 41.5 | -9.6 | 0 | 0 | 324.3
2021/12/30 | 16:00 | 346.7 | 119.7 | 99.6 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 41.1 | -11.5 | 11 | 0 | 346.7
2021/12/30 | 17:00 | 367.1 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 55 | -8.6 | 11 | 0 | 367.1
2021/12/30 | 18:00 | 371.6 | 119.7 | 99.6 | 95.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.2 | -5.3 | 1.1 | 0 | 371.6
2021/12/30 | 19:00 | 371.9 | 119.7 | 99.6 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.5 | -15.4 | 11 | 0 | 371.9
2021/12/30 | 20:00 | 372.8 | 119.7 | 99.6 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | -6.7 | 2.7 | 0 | 372.8
2021/12/30 | 21:00 | 361.9 | 119.7 | 99.6 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.1 | -8 | 11 | 0 | 361.9
2021/12/30 | 22:00 | 353 | 119.7 | 99.6 | 107.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | -6.4 | 1.3 | 0 | 353
2021/12/30 | 23:00 | 358.9 | 119.7 | 99.6 | 105.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.3 | -6.2 | 1.3 | 0 | 358.9
2021/12/31 | 0:00 | 357.7 | 119.7 | 122.4 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2021/12/31 | 1:00 | 362.3 | 119.7 | 134.8 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.1 | 0 | 362.3
2021/12/31 | 2:00 | 378.6 | 119.7 | 127.1 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 378.6
2021/12/31 | 3:00 | 385.4 | 119.7 | 130.4 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 9 | 0 | 385.4
2021/12/31 | 4:00 | 380.5 | 119.7 | 137 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2.2 | 0 | 380.5
2021/12/31 | 5:00 | 370.6 | 119.7 | 137.2 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 1.5 | 0 | 370.6
2021/12/31 | 6:00 | 361.2 | 119.7 | 137.3 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0.6 | 0 | 361.2
2021/12/31 | 7:00 | 352.5 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 79.5 | -11.5 | 0 | 0 | 352.5
2021/12/31 | 8:00 | 365.5 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 3.4 | 0 | 118 | -38.5 | 0 | 0 | 365.5
2021/12/31 | 9:00 | 376.9 | 119.7 | 99.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 114.5 | -35.2 | 0 | 0 | 377.5
2021/12/31 | 10:00 | 372 | 119.7 | 99.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 11.2 | 0 | 132.9 | -50.3 | 0 | 0 | 372.9
2021/12/31 | 11:00 | 368.2 | 119.7 | 99.6 | 47.4 | 0 | 12.9 | 14.6 | 0 | 132.9 | -57.9 | 0 | 0 | 369.2
2021/12/31 | 12:00 | 375.9 | 119.7 | 99.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 15 | 0 | 133.6 | -50.8 | 0 | 0 | 376.9
2021/12/31 | 13:00 | 361.7 | 119.7 | 99.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 133.6 | -54 | -12 | 0 | 363.8
2021/12/31 | 14:00 | 361.6 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 121.1 | -52.4 | 0 | 0 | 363.6
2021/12/31 | 15:00 | 356.3 | 119.7 | 99.6 | 46.8 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 133.6 | -51.8 | -12 | 0 | 356.9
2021/12/31 | 16:00 | 375.4 | 119.7 | 99.6 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 130.5 | -42.3 | 0 | 0 | 375.4
2021/12/31 | 17:00 | 402.4 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 122 | -6.5 | 0 | 0 | 402.4
2021/12/31 | 18:00 | 406.3 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.2 | -10.8 | 0 | 0 | 406.3
2021/12/31 | 19:00 | 400.3 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.4 | -9 | 0 | 0 | 400.3
2021/12/31 | 20:00 | 386.2 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -34.6 | 0 | 0 | 386.2
2021/12/31 | 21:00 | 375.8 | 119.7 | 99.6 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -41 | 0 | 0 | 375.8
2021/12/31 | 22:00 | 371.5 | 119.7 | 99.6 | 47.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.6 | -39.7 | 0 | 0 | 371.5
2021/12/31 | 23:00 | 394.8 | 119.7 | 99.6 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -25.9 | 0 | 0 | 394.8
2022/01/01 | 0:00 | 390.3 | 119.7 | 99.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.1 | -3.2 | 0 | 0 | 390.3
2022/01/01 | 1:00 | 391.2 | 119.7 | 99.6 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.9 | -1.8 | 0.3 | 0 | 391.2
2022/01/01 | 2:00 | 396.3 | 119.7 | 99.6 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.4 | -1 | 0.3 | 0 | 396.3
2022/01/01 | 3:00 | 397.8 | 119.7 | 99.7 | 65.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0.3 | 0 | 397.8
2022/01/01 | 4:00 | 389.4 | 119.7 | 99.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.5 | -4.5 | 0 | 0 | 389.4
2022/01/01 | 5:00 | 373.6 | 119.7 | 99.6 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.6 | -21.4 | 0 | 0 | 373.6
2022/01/01 | 6:00 | 351.2 | 119.7 | 99.6 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | -36.1 | 0 | 0 | 351.2
2022/01/01 | 7:00 | 337.4 | 119.7 | 99.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 97.9 | -50.4 | 0 | 0 | 337.4
2022/01/01 | 8:00 | 343.7 | 119.7 | 99.6 | 56.3 | 0 | 12.9 | 8.7 | 0 | 81.3 | -34.2 | 0 | 0 | 344.3
2022/01/01 | 9:00 | 349 | 119.7 | 99.6 | 60.6 | 0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 61.1 | -22.2 | 0 | 0 | 351.1
2022/01/01 | 10:00 | 342.1 | 119.7 | 99.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 25.8 | -3.2 | 51.3 | -24.5 | 0 | 0 | 342.1
2022/01/01 | 11:00 | 331.1 | 119.7 | 99.6 | 56.7 | 0 | 12.9 | 36.1 | -8.5 | 75.4 | -48.8 | -12 | 0 | 331.1
2022/01/01 | 12:00 | 326 | 119.7 | 99.6 | 56.1 | 0 | 12.9 | 37.9 | -8.9 | 49.4 | -31.9 | 0 | 0 | 334.8
2022/01/01 | 13:00 | 314 | 119.7 | 99.6 | 56.8 | 0 | 12.9 | 32 | -7.5 | 52.2 | -33.8 | -12 | 0 | 319.9
2022/01/01 | 14:00 | 309.5 | 119.7 | 99.6 | 56.1 | 0 | 12.9 | 24.9 | -5.9 | 49 | -31.7 | 0 | 0 | 324.6
2022/01/01 | 15:00 | 309 | 119.7 | 99.6 | 58.3 | 0 | 12.9 | 13.7 | -3.2 | 33.9 | -21.9 | 0 | 0 | 313
2022/01/01 | 16:00 | 319.8 | 119.7 | 103.1 | 66.3 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0.4 | 0 | 319.8
2022/01/01 | 17:00 | 345.8 | 119.7 | 112.2 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.8 | 0 | 345.8
2022/01/01 | 18:00 | 349.5 | 119.7 | 113.1 | 89.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2 | 0 | 349.5
2022/01/01 | 19:00 | 349.1 | 119.7 | 114.6 | 91.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2.1 | 0 | 349.1
2022/01/01 | 20:00 | 347.6 | 119.7 | 104.8 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 347.6
2022/01/01 | 21:00 | 343.7 | 119.7 | 105 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 10.5 | 0 | 343.7
2022/01/01 | 22:00 | 342.2 | 119.7 | 113.4 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 342.2
2022/01/01 | 23:00 | 350.8 | 119.7 | 104.6 | 105 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2.4 | 0 | 350.8
2022/01/02 | 0:00 | 344.3 | 119.7 | 99.6 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | -3.9 | 5.3 | 0 | 361.8
2022/01/02 | 1:00 | 348.7 | 119.7 | 99.6 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 5.4 | 0 | 363.3
2022/01/02 | 2:00 | 361.2 | 119.7 | 99.6 | 125.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | -6.6 | 11 | 0 | 371.9
2022/01/02 | 3:00 | 365.8 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | -4.9 | 11 | 0 | 372.6
2022/01/02 | 4:00 | 358 | 119.7 | 99.6 | 124.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | -5.1 | 6.6 | 0 | 366.4
2022/01/02 | 5:00 | 342.2 | 119.7 | 99.6 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | -5.5 | 5 | 0 | 361.5
2022/01/02 | 6:00 | 329.7 | 119.7 | 99.6 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | -14.1 | 3.8 | 0 | 358.2
2022/01/02 | 7:00 | 325.8 | 119.7 | 99.6 | 111.4 | 0 | 12.9 | 5 | -1.2 | 36.9 | -23.9 | 2.6 | 0 | 363
2022/01/02 | 8:00 | 334.8 | 119.7 | 99.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 36.1 | -8.5 | 43.9 | -28.4 | 1.2 | 0 | 378.6
2022/01/02 | 9:00 | 332.5 | 119.7 | 99.6 | 85.6 | 0 | 12.9 | 66.9 | -15.7 | 35.1 | -22.7 | 0 | 0 | 381.4
2022/01/02 | 10:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 86.1 | -20.3 | 45.6 | -29.5 | 0 | 0 | 391.5
2022/01/02 | 11:00 | 312.3 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 89.8 | -21.1 | 82.2 | -82.2 | 0 | 0 | 378.3
2022/01/02 | 12:00 | 302 | 119.7 | 99.6 | 77.4 | 0 | 12.9 | 77.9 | -18.3 | 102.8 | -102.8 | 0 | 0 | 369.2
2022/01/02 | 13:00 | 289.4 | 119.7 | 99.6 | 77.9 | 0 | 12.9 | 55.1 | -13 | 92.3 | -92.3 | -12 | 0 | 340.2
2022/01/02 | 14:00 | 286.4 | 119.7 | 99.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 27.8 | -6.5 | 98.7 | -98.7 | -3 | 0 | 327.8
2022/01/02 | 15:00 | 290.6 | 119.7 | 99.6 | 75.9 | 0 | 12.9 | 8.3 | -2 | 97.7 | -97.7 | 0 | 0 | 314.4
2022/01/02 | 16:00 | 307.7 | 119.7 | 99.6 | 75 | 0 | 12.9 | 1.2 | -0.3 | 110.2 | -110.2 | 0 | 0 | 308.1
2022/01/02 | 17:00 | 330.3 | 119.7 | 99.6 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.2 | -103.2 | 0 | 0 | 330.3
2022/01/02 | 18:00 | 334.2 | 119.7 | 99.6 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | -92.9 | 0 | 0 | 334.2
2022/01/02 | 19:00 | 330.7 | 119.7 | 99.6 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | -108.8 | 0 | 0 | 330.7
2022/01/02 | 20:00 | 326.9 | 119.7 | 99.6 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.4 | -105.6 | 0 | 0 | 326.9
2022/01/02 | 21:00 | 320.1 | 119.7 | 99.6 | 82.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.5 | -110.5 | 0 | 0 | 320.1
2022/01/02 | 22:00 | 317.6 | 119.7 | 99.6 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.7 | -105.4 | 0 | 0 | 317.6
2022/01/02 | 23:00 | 325.4 | 119.7 | 99.6 | 88.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.7 | -74.3 | 0.6 | 0 | 325.4
2022/01/03 | 0:00 | 319.7 | 119.7 | 99.6 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | -24.4 | 0 | 0 | 319.7
2022/01/03 | 1:00 | 327.5 | 119.7 | 99.6 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.7 | -1.9 | 0.1 | 0 | 327.5
2022/01/03 | 2:00 | 343 | 119.7 | 104.9 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 1.7 | 0 | 343
2022/01/03 | 3:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | -0.9 | 11 | 0 | 349.8
2022/01/03 | 4:00 | 343.5 | 119.7 | 99.9 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 343.5
2022/01/03 | 5:00 | 327.7 | 119.7 | 105 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0 | 327.7
2022/01/03 | 6:00 | 313.3 | 119.7 | 103.3 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 313.3
2022/01/03 | 7:00 | 307.6 | 119.7 | 102.1 | 68.2 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 307.6
2022/01/03 | 8:00 | 316.9 | 119.7 | 102.7 | 61.5 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 316.9
2022/01/03 | 9:00 | 322.8 | 119.7 | 99.6 | 54.7 | 0 | 12.9 | 39.7 | -5.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 323
2022/01/03 | 10:00 | 310.3 | 119.7 | 99.6 | 52.9 | 0 | 12.9 | 64 | -15.1 | 3.8 | -2.5 | 0 | 0 | 335.3
2022/01/03 | 11:00 | 298.7 | 119.7 | 99.6 | 51.5 | 0 | 12.9 | 65 | -15.3 | 1.3 | -0.8 | 0 | 0 | 333.9
2022/01/03 | 12:00 | 296.1 | 119.7 | 99.6 | 50.9 | 0 | 12.9 | 59.6 | -14 | 5.4 | -3.5 | 0 | 0 | 330.6
2022/01/03 | 13:00 | 294.4 | 119.7 | 99.6 | 54.6 | 0 | 12.9 | 39 | -9.2 | 14.2 | -9.2 | 0 | 0 | 321.6
2022/01/03 | 14:00 | 294.3 | 119.7 | 99.6 | 58 | 0 | 12.9 | 25.1 | -5.9 | 25.4 | -16.4 | 0 | 0 | 318.4
2022/01/03 | 15:00 | 299.1 | 119.7 | 99.6 | 53.7 | 0 | 12.9 | 11.2 | -2.6 | 47.5 | -30.7 | 0 | 0 | 311.3
2022/01/03 | 16:00 | 312.2 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 41.1 | -21.2 | 0 | 0 | 312.2
2022/01/03 | 17:00 | 335.5 | 119.7 | 99.6 | 59.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 335.5
2022/01/03 | 18:00 | 341.3 | 119.7 | 99.6 | 58.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.3 | -15.9 | 0 | 0 | 341.3
2022/01/03 | 19:00 | 337.7 | 119.7 | 99.6 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | -2.1 | 0 | 0 | 337.7
2022/01/03 | 20:00 | 331.3 | 119.7 | 99.6 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.7 | -47 | 0 | 0 | 331.3
2022/01/03 | 21:00 | 321.2 | 119.7 | 99.6 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.1 | -51.1 | 0 | 0 | 321.2
2022/01/03 | 22:00 | 314 | 119.7 | 99.6 | 50.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.1 | -63.2 | -12 | 0 | 314
2022/01/03 | 23:00 | 319.7 | 119.7 | 99.6 | 52.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.9 | -64.8 | -12 | 0 | 319.7
2022/01/04 | 0:00 | 314.4 | 119.7 | 99.6 | 50.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | -62.5 | -12 | 0 | 314.4
2022/01/04 | 1:00 | 322.3 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | -57.5 | -12 | 0 | 322.3
2022/01/04 | 2:00 | 336.7 | 119.7 | 99.6 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | -50.3 | -12 | 0 | 336.7
2022/01/04 | 3:00 | 342.3 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.3 | -52.3 | 0 | 0 | 342.3
2022/01/04 | 4:00 | 338.2 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.6 | -59 | 0 | 0 | 338.2
2022/01/04 | 5:00 | 329.2 | 119.7 | 99.6 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.1 | -56.1 | -12 | 0 | 329.2
2022/01/04 | 6:00 | 328.1 | 119.7 | 99.6 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.5 | -59.6 | 0 | 0 | 328.1
2022/01/04 | 7:00 | 331 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 109.2 | -50.1 | -12 | 0 | 331
2022/01/04 | 8:00 | 356 | 119.7 | 99.6 | 66.3 | 0 | 12.9 | 11.3 | 0 | 86.3 | -39.6 | 0.5 | 0 | 357
2022/01/04 | 9:00 | 369.9 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 18.7 | -1.9 | 85.9 | -48 | 11 | 0 | 369.9
2022/01/04 | 10:00 | 371.2 | 119.7 | 99.6 | 62.8 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 93.4 | -37.7 | 0.5 | 0 | 373
2022/01/04 | 11:00 | 370.4 | 119.7 | 99.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 19 | 0 | 91.7 | -37.7 | 0.5 | 0 | 372.3
2022/01/04 | 12:00 | 369.4 | 119.7 | 99.6 | 54.8 | 0 | 12.9 | 19.7 | 0 | 102.4 | -38.1 | 0.1 | 0 | 371.1
2022/01/04 | 13:00 | 366.6 | 119.7 | 99.6 | 53.2 | 0 | 12.9 | 17.7 | 0 | 104.6 | -39.6 | 0 | 0 | 368.1
2022/01/04 | 14:00 | 366.3 | 119.7 | 99.6 | 53.1 | 0 | 12.9 | 11.7 | 0 | 116.4 | -46.1 | 0 | 0 | 367.3
2022/01/04 | 15:00 | 368.3 | 119.7 | 99.6 | 56.7 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 113.5 | -39.9 | 0.2 | 0 | 368.3
2022/01/04 | 16:00 | 381.8 | 119.7 | 99.6 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 109.2 | -50.1 | 11 | 0 | 381.8
2022/01/04 | 17:00 | 398.3 | 119.7 | 99.6 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.9 | -47.5 | 11 | 0 | 398.3
2022/01/04 | 18:00 | 401.1 | 119.7 | 99.6 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.8 | -50 | 11 | 0 | 401.1
2022/01/04 | 19:00 | 394.5 | 119.7 | 99.6 | 68.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -44.3 | 4.5 | 0 | 394.5
2022/01/04 | 20:00 | 387.3 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.3 | -40.2 | 0.5 | 0 | 387.3
2022/01/04 | 21:00 | 373.7 | 119.7 | 99.6 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.2 | -40.6 | 0.4 | 0 | 373.7
2022/01/04 | 22:00 | 363.8 | 119.7 | 99.6 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.8 | -50.2 | 0 | 0 | 363.8
2022/01/04 | 23:00 | 366.1 | 119.7 | 99.6 | 54.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.9 | -50.5 | 0 | 0 | 366.1
2022/01/05 | 0:00 | 360 | 119.7 | 61.6 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 360
2022/01/05 | 1:00 | 366.8 | 119.7 | 82.8 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2022/01/05 | 2:00 | 382.6 | 119.7 | 99.9 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2022/01/05 | 3:00 | 392.7 | 119.7 | 140.5 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2022/01/05 | 4:00 | 391.1 | 119.7 | 151.8 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2022/01/05 | 5:00 | 386.9 | 119.7 | 105.2 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2022/01/05 | 6:00 | 399.1 | 119.7 | 122 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2022/01/05 | 7:00 | 419.9 | 119.7 | 162.8 | 55.1 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2022/01/05 | 8:00 | 462.6 | 119.7 | 179 | 57.1 | 0 | 12.9 | 14.7 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2022/01/05 | 9:00 | 491.2 | 119.7 | 190.6 | 63.4 | 0 | 12.9 | 38.3 | 0 | 66.2 | 0 | 0.1 | 0 | 491.2
2022/01/05 | 10:00 | 485.2 | 119.7 | 180.8 | 57 | 0 | 12.9 | 58.1 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 485.2
2022/01/05 | 11:00 | 467.1 | 119.7 | 172.2 | 57 | 0 | 12.9 | 60.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2022/01/05 | 12:00 | 442.3 | 119.7 | 164.7 | 57.9 | 0 | 12.9 | 69.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 442.3
2022/01/05 | 13:00 | 448.7 | 119.7 | 186.4 | 57 | 0 | 12.9 | 54.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2022/01/05 | 14:00 | 446.1 | 119.7 | 197.3 | 61.1 | 0 | 12.9 | 39.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0.3 | 0 | 446.1
2022/01/05 | 15:00 | 449.2 | 119.7 | 201.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 9.2 | 0 | 1.4 | 0 | 449.2
2022/01/05 | 16:00 | 459 | 119.7 | 202.5 | 114.8 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 459
2022/01/05 | 17:00 | 462.4 | 119.7 | 203.3 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2.9 | 0 | 462.4
2022/01/05 | 18:00 | 459.4 | 119.7 | 202.8 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.8 | 0 | 459.4
2022/01/05 | 19:00 | 448.6 | 119.7 | 206.6 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | 0 | 448.6
2022/01/05 | 20:00 | 436.8 | 119.7 | 204.1 | 90.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1.7 | 0 | 436.8
2022/01/05 | 21:00 | 423.7 | 119.7 | 201.3 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0 | 423.7
2022/01/05 | 22:00 | 410.9 | 119.7 | 199.6 | 74.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 410.9
2022/01/05 | 23:00 | 414.9 | 119.7 | 200.8 | 77.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.1 | 0 | 414.9
2022/01/06 | 0:00 | 403.5 | 119.7 | 204.6 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0 | 403.5
2022/01/06 | 1:00 | 409.8 | 119.7 | 207.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 409.8
2022/01/06 | 2:00 | 422.5 | 119.7 | 208.2 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 422.5
2022/01/06 | 3:00 | 427.9 | 119.7 | 208.2 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | 427.9
2022/01/06 | 4:00 | 425.6 | 119.7 | 208.2 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0.9 | 0 | 425.6
2022/01/06 | 5:00 | 421.3 | 119.7 | 208 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.7 | 0 | 421.3
2022/01/06 | 6:00 | 436.5 | 119.7 | 208.2 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 436.5
2022/01/06 | 7:00 | 446 | 119.7 | 208.3 | 88.1 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 12.7 | 0 | 1.1 | 0 | 446
2022/01/06 | 8:00 | 479.9 | 119.7 | 207.8 | 106.6 | 0 | 12.9 | 24.9 | 0 | 6.1 | 0 | 1.9 | 0 | 479.9
2022/01/06 | 9:00 | 491.6 | 119.7 | 208.2 | 79.9 | 0 | 12.9 | 66.4 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 491.6
2022/01/06 | 10:00 | 473.8 | 119.7 | 207.5 | 52.1 | 0 | 12.9 | 80.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 473.8
2022/01/06 | 11:00 | 456.6 | 119.7 | 191 | 47.8 | 0 | 12.9 | 84.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2022/01/06 | 12:00 | 430 | 119.7 | 159.8 | 47.7 | 0 | 12.9 | 87.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 430
2022/01/06 | 13:00 | 431.9 | 119.7 | 162.5 | 47.7 | 0 | 12.9 | 82.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2022/01/06 | 14:00 | 428.5 | 119.7 | 183.3 | 48.3 | 0 | 12.9 | 63.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2022/01/06 | 15:00 | 428.5 | 119.7 | 206.9 | 56.3 | 0 | 12.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 428.5
2022/01/06 | 16:00 | 440.9 | 119.7 | 208.3 | 90.9 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0 | 440.9
2022/01/06 | 17:00 | 456.2 | 119.7 | 208.1 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 456.2
2022/01/06 | 18:00 | 461.7 | 119.7 | 208.4 | 115.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0 | 461.7
2022/01/06 | 19:00 | 450.3 | 119.7 | 207.4 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.7 | 0 | 450.3
2022/01/06 | 20:00 | 437.6 | 119.7 | 208.2 | 77.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 1 | 0 | 437.6
2022/01/06 | 21:00 | 421.2 | 119.7 | 207.4 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.1 | 0 | 421.2
2022/01/06 | 22:00 | 411.4 | 119.7 | 176.2 | 47.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 411.4
2022/01/06 | 23:00 | 405.9 | 119.7 | 99.6 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 405.9
2022/01/07 | 0:00 | 394.4 | 119.7 | 99.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -21.6 | 0 | 0 | 394.4
2022/01/07 | 1:00 | 400.9 | 119.7 | 99.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -15.1 | 0 | 0 | 400.9
2022/01/07 | 2:00 | 414.6 | 119.7 | 100.4 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 414.6
2022/01/07 | 3:00 | 421.3 | 119.7 | 111.8 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2022/01/07 | 4:00 | 417.2 | 119.7 | 127.1 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2022/01/07 | 5:00 | 410.7 | 119.7 | 127.1 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2022/01/07 | 6:00 | 421.8 | 119.7 | 159.4 | 49.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2022/01/07 | 7:00 | 436.1 | 119.7 | 169 | 56.7 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2022/01/07 | 8:00 | 477.4 | 119.7 | 177.7 | 82.9 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 70 | 0 | 1.2 | 0 | 477.4
2022/01/07 | 9:00 | 501.8 | 119.7 | 176.7 | 76.7 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 87.4 | 0 | 1 | 0 | 501.8
2022/01/07 | 10:00 | 494.6 | 119.7 | 178.5 | 84.3 | 0 | 12.9 | 36 | 0 | 62 | 0 | 1.2 | 0 | 494.6
2022/01/07 | 11:00 | 490.3 | 119.7 | 176.1 | 69.9 | 0 | 12.9 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0.7 | 0 | 490.3
2022/01/07 | 12:00 | 465.1 | 119.7 | 169.8 | 55.1 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2022/01/07 | 13:00 | 470.1 | 119.7 | 173.4 | 57 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2022/01/07 | 14:00 | 469.9 | 119.7 | 177.5 | 76.2 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 50.3 | 0 | 1 | 0 | 469.9
2022/01/07 | 15:00 | 465.6 | 119.7 | 177.1 | 74.3 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 67.8 | 0 | 0.9 | 0 | 465.6
2022/01/07 | 16:00 | 475.3 | 119.7 | 176 | 102.3 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 60.8 | 0 | 1.7 | 0 | 475.3
2022/01/07 | 17:00 | 477.4 | 119.7 | 176.1 | 103.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 1.7 | 0 | 477.4
2022/01/07 | 18:00 | 470.4 | 119.7 | 176.8 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 2.2 | 0 | 470.4
2022/01/07 | 19:00 | 453 | 119.7 | 176 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 2 | 0 | 453
2022/01/07 | 20:00 | 437.5 | 119.7 | 175.9 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 1.5 | 0 | 437.5
2022/01/07 | 21:00 | 425.9 | 119.7 | 178.5 | 81.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 1.2 | 0 | 425.9
2022/01/07 | 22:00 | 415.9 | 119.7 | 178.5 | 86.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 1.2 | 0 | 415.9
2022/01/07 | 23:00 | 419.2 | 119.7 | 179.8 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 1.2 | 0 | 419.2
2022/01/08 | 0:00 | 411 | 119.7 | 196.2 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0.3 | 0 | 411
2022/01/08 | 1:00 | 415.3 | 119.7 | 198.3 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 1.1 | 0 | 415.3
2022/01/08 | 2:00 | 427.6 | 119.7 | 200.8 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 427.6
2022/01/08 | 3:00 | 429.2 | 119.7 | 200.9 | 90.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 429.2
2022/01/08 | 4:00 | 418.6 | 119.7 | 200 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 418.6
2022/01/08 | 5:00 | 403.7 | 119.7 | 198.5 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 403.7
2022/01/08 | 6:00 | 395.6 | 119.7 | 198.5 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0 | 395.6
2022/01/08 | 7:00 | 398 | 119.7 | 198.3 | 58.1 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0.3 | 0 | 398
2022/01/08 | 8:00 | 417.7 | 119.7 | 194.5 | 52.5 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022/01/08 | 9:00 | 421.1 | 119.7 | 164.6 | 52.3 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2022/01/08 | 10:00 | 397.1 | 119.7 | 115.6 | 50.2 | 0 | 12.9 | 86.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 397.1
2022/01/08 | 11:00 | 377.6 | 119.7 | 113.6 | 48.7 | 0 | 12.9 | 97.7 | -22.3 | 14.5 | -7.2 | 0 | 0 | 377.6
2022/01/08 | 12:00 | 357 | 119.7 | 113.6 | 44.9 | 0 | 12.9 | 99.6 | -23.4 | 15.4 | -10 | 0 | 0 | 372.7
2022/01/08 | 13:00 | 352.6 | 119.7 | 113.6 | 44.9 | 0 | 12.9 | 89.6 | -21.1 | 14.6 | -9.4 | 0 | 0 | 364.8
2022/01/08 | 14:00 | 347.9 | 119.7 | 113.6 | 49 | 0 | 12.9 | 66.1 | -15.6 | 14.4 | -9.3 | 0 | 0 | 350.8
2022/01/08 | 15:00 | 348.7 | 119.7 | 113.6 | 61.3 | 0 | 12.9 | 34.2 | -5.6 | 14.2 | -1.6 | 0 | 0 | 348.7
2022/01/08 | 16:00 | 363.1 | 119.7 | 149.9 | 59.5 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2022/01/08 | 17:00 | 386.9 | 119.7 | 174.3 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2022/01/08 | 18:00 | 393.8 | 119.7 | 171.9 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2022/01/08 | 19:00 | 386 | 119.7 | 130 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 386
2022/01/08 | 20:00 | 376.6 | 119.7 | 113.6 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.9 | -6.5 | 0 | 0 | 376.6
2022/01/08 | 21:00 | 359.7 | 119.7 | 113.6 | 45.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.6 | -44.7 | 0 | 0 | 359.7
2022/01/08 | 22:00 | 349.7 | 119.7 | 113.6 | 49.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.7 | -28.6 | 0 | 0 | 349.7
2022/01/08 | 23:00 | 348.7 | 119.7 | 113.6 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.7 | -38.6 | 0 | 0 | 348.7
2022/01/09 | 0:00 | 338.8 | 119.7 | 99.6 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.7 | -17.4 | 0 | 0 | 338.8
2022/01/09 | 1:00 | 345.3 | 119.7 | 99.6 | 51.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.9 | -21.9 | 0 | 0 | 345.3
2022/01/09 | 2:00 | 367.9 | 119.7 | 99.6 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.1 | -2.1 | 0 | 0 | 367.9
2022/01/09 | 3:00 | 376.6 | 119.7 | 99.6 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | -4.7 | 0 | 0 | 376.6
2022/01/09 | 4:00 | 373.3 | 119.7 | 100.7 | 53.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2022/01/09 | 5:00 | 355.4 | 119.7 | 101.5 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0.1 | 0 | 355.4
2022/01/09 | 6:00 | 337.1 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.9 | -16.7 | 0 | 0 | 337.1
2022/01/09 | 7:00 | 328.6 | 119.7 | 99.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 63.1 | -19.2 | 0 | 0 | 328.6
2022/01/09 | 8:00 | 339.3 | 119.7 | 99.6 | 51.1 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 61.2 | -15.8 | 0 | 0 | 339.3
2022/01/09 | 9:00 | 352.1 | 119.7 | 107.5 | 60.4 | 0 | 12.9 | 18.2 | 0 | 33.1 | 0 | 0.3 | 0 | 352.1
2022/01/09 | 10:00 | 349.6 | 119.7 | 109.1 | 63.9 | 0 | 12.9 | 24.6 | 0 | 19 | 0 | 0.4 | 0 | 349.6
2022/01/09 | 11:00 | 345.2 | 119.7 | 108.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 18.3 | 0 | 0.1 | 0 | 345.2
2022/01/09 | 12:00 | 341.6 | 119.7 | 112 | 56.9 | 0 | 12.9 | 22.1 | 0 | 17.7 | 0 | 0.3 | 0 | 341.6
2022/01/09 | 13:00 | 336.2 | 119.7 | 108.5 | 53.6 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2022/01/09 | 14:00 | 334 | 119.7 | 111.2 | 70.1 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 8.4 | 0 | 0.7 | 0 | 334
2022/01/09 | 15:00 | 336.3 | 119.7 | 111.6 | 73 | 0 | 12.9 | 9.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0.8 | 0 | 336.3
2022/01/09 | 16:00 | 345.3 | 119.7 | 114.4 | 87.7 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 6.7 | 0 | 1.7 | 0 | 345.3
2022/01/09 | 17:00 | 365.5 | 119.7 | 116.2 | 111.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0 | 365.5
2022/01/09 | 18:00 | 369.4 | 119.7 | 115.9 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2.8 | 0 | 369.4
2022/01/09 | 19:00 | 364 | 119.7 | 114.8 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1.8 | 0 | 364
2022/01/09 | 20:00 | 354.3 | 119.7 | 110.7 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0.5 | 0 | 354.3
2022/01/09 | 21:00 | 342 | 119.7 | 99.6 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.3 | -2.3 | 0 | 0 | 342
2022/01/09 | 22:00 | 334 | 119.7 | 99.6 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.9 | -2.2 | 0 | 0 | 334
2022/01/09 | 23:00 | 340.3 | 119.7 | 112.3 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0.3 | 0 | 340.3
2022/01/10 | 0:00 | 337.9 | 119.7 | 123.9 | 48.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2022/01/10 | 1:00 | 348.8 | 119.7 | 131.8 | 50.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2022/01/10 | 2:00 | 368.2 | 119.7 | 147.8 | 51.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2022/01/10 | 3:00 | 380.5 | 119.7 | 148.3 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0.6 | 0 | 380.5
2022/01/10 | 4:00 | 378.1 | 119.7 | 149.6 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 378.1
2022/01/10 | 5:00 | 369.1 | 119.7 | 149.2 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0.9 | 0 | 369.1
2022/01/10 | 6:00 | 365.7 | 119.7 | 148.8 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.2 | 0 | 365.7
2022/01/10 | 7:00 | 366.2 | 119.7 | 148.8 | 53 | 0 | 12.9 | 4.5 | 0 | 27.2 | 0 | 0.1 | 0 | 366.2
2022/01/10 | 8:00 | 378 | 119.7 | 148.8 | 53.3 | 0 | 12.9 | 33.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0.1 | 0 | 378
2022/01/10 | 9:00 | 379.6 | 119.7 | 126.4 | 48.5 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022/01/10 | 10:00 | 363.7 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 89.1 | -11.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2022/01/10 | 11:00 | 354.2 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 96.6 | -22.7 | 10.9 | -7 | 0 | 0 | 358
2022/01/10 | 12:00 | 340.4 | 119.7 | 99.6 | 48 | 0 | 12.9 | 93.5 | -22 | 14.5 | -9.4 | 0 | 0 | 356.8
2022/01/10 | 13:00 | 339.4 | 119.7 | 99.6 | 47.9 | 0 | 12.9 | 79.8 | -18.8 | 9.4 | -6.1 | 0 | 0 | 344.4
2022/01/10 | 14:00 | 344.7 | 119.7 | 110.4 | 48.6 | 0 | 12.9 | 43.8 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2022/01/10 | 15:00 | 348.4 | 119.7 | 136.1 | 51.7 | 0 | 12.9 | 23.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2022/01/10 | 16:00 | 361 | 119.7 | 149.1 | 69.8 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 361
2022/01/10 | 17:00 | 384.6 | 119.7 | 149.8 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 1.6 | 0 | 384.6
2022/01/10 | 18:00 | 393.1 | 119.7 | 149.3 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.2 | 0 | 393.1
2022/01/10 | 19:00 | 388.1 | 119.7 | 149.2 | 72.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.9 | 0 | 388.1
2022/01/10 | 20:00 | 383.1 | 119.7 | 149.1 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0.6 | 0 | 383.1
2022/01/10 | 21:00 | 373.7 | 119.7 | 133.7 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2022/01/10 | 22:00 | 371.1 | 119.7 | 135.7 | 51.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2022/01/10 | 23:00 | 373.3 | 119.7 | 148.5 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2022/01/11 | 0:00 | 371.7 | 119.7 | 149.8 | 60.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.3 | 0 | 371.7
2022/01/11 | 1:00 | 381.6 | 119.7 | 152.4 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 381.6
2022/01/11 | 2:00 | 400 | 119.7 | 153.6 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.7 | 0 | 400
2022/01/11 | 3:00 | 409.4 | 119.7 | 154.1 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 2 | 0 | 409.4
2022/01/11 | 4:00 | 404.7 | 119.7 | 152.8 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1.4 | 0 | 404.7
2022/01/11 | 5:00 | 400.9 | 119.7 | 152.2 | 66.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0.7 | 0 | 400.9
2022/01/11 | 6:00 | 403.1 | 119.7 | 153.5 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 1.7 | 0 | 403.1
2022/01/11 | 7:00 | 409.3 | 119.7 | 152.2 | 64.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 58.7 | 0 | 0.6 | 0 | 409.3
2022/01/11 | 8:00 | 445 | 119.7 | 139 | 52.1 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 445
2022/01/11 | 9:00 | 466.3 | 119.7 | 146.5 | 52.2 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 128.9 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022/01/11 | 10:00 | 464.2 | 119.7 | 151.8 | 54.7 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 116 | 0 | 0.2 | 0 | 464.2
2022/01/11 | 11:00 | 459.6 | 119.7 | 140.8 | 52.1 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2022/01/11 | 12:00 | 438.5 | 119.7 | 134.5 | 45.2 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2022/01/11 | 13:00 | 454.3 | 119.7 | 144.5 | 59.4 | 0 | 12.9 | 11.6 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2022/01/11 | 14:00 | 453 | 119.7 | 128.7 | 56.6 | 0 | 12.9 | 10.2 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 453
2022/01/11 | 15:00 | 452.4 | 119.7 | 128.6 | 53.6 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2022/01/11 | 16:00 | 461.8 | 119.7 | 135.6 | 59.5 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2022/01/11 | 17:00 | 459.6 | 119.7 | 133.5 | 59.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2022/01/11 | 18:00 | 453.1 | 119.7 | 128.7 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2022/01/11 | 19:00 | 436.2 | 119.7 | 117.8 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2022/01/11 | 20:00 | 420.9 | 119.7 | 107.4 | 47.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2022/01/11 | 21:00 | 412.6 | 119.7 | 101.6 | 44.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2022/01/11 | 22:00 | 414.5 | 119.7 | 103 | 45.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2022/01/11 | 23:00 | 413.8 | 119.7 | 102.8 | 44.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2022/01/12 | 0:00 | 401.7 | 119.7 | 99.6 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -18.4 | 0 | 0 | 401.7
2022/01/12 | 1:00 | 412.7 | 119.7 | 99.6 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 412.7
2022/01/12 | 2:00 | 434.3 | 119.7 | 102.9 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | 0 | 434.3
2022/01/12 | 3:00 | 440.9 | 119.7 | 112.2 | 62 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 440.9
2022/01/12 | 4:00 | 441.8 | 119.7 | 112.3 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | 0 | 441.8
2022/01/12 | 5:00 | 441 | 119.7 | 112.2 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 441
2022/01/12 | 6:00 | 458.4 | 119.7 | 99.6 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -3.2 | 1.1 | 0 | 458.4
2022/01/12 | 7:00 | 469.2 | 119.7 | 115.7 | 83.7 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 133.6 | 0 | 1.4 | 0 | 469.2
2022/01/12 | 8:00 | 503.4 | 119.7 | 113 | 108.4 | 0 | 12.9 | 13.4 | 0 | 133.6 | 0 | 2.4 | 0 | 503.4
2022/01/12 | 9:00 | 528 | 119.7 | 114.6 | 114.6 | 0 | 12.9 | 30 | 0 | 133.6 | 0 | 2.6 | 0 | 528
2022/01/12 | 10:00 | 524.7 | 119.7 | 112.9 | 106.3 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | 0 | 2.4 | 0 | 524.7
2022/01/12 | 11:00 | 512.2 | 119.7 | 117.1 | 90.6 | 0 | 12.9 | 47.5 | 0 | 122.6 | 0 | 1.8 | 0 | 512.2
2022/01/12 | 12:00 | 491.7 | 119.7 | 114.2 | 74.6 | 0 | 12.9 | 46.5 | 0 | 122.7 | 0 | 1.1 | 0 | 491.7
2022/01/12 | 13:00 | 495 | 119.7 | 114.1 | 73.6 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 131.2 | 0 | 1.1 | 0 | 495
2022/01/12 | 14:00 | 498 | 119.7 | 117 | 90.3 | 0 | 12.9 | 26 | 0 | 130.3 | 0 | 1.8 | 0 | 498
2022/01/12 | 15:00 | 497.6 | 119.7 | 111.5 | 104.9 | 0 | 12.9 | 12.7 | 0 | 133.6 | 0 | 2.3 | 0 | 497.6
2022/01/12 | 16:00 | 508.2 | 119.7 | 119.6 | 117.1 | 0 | 12.9 | 2.3 | 0 | 133.6 | 0 | 3 | 0 | 508.2
2022/01/12 | 17:00 | 508.7 | 119.7 | 128.1 | 120.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 3.5 | 0 | 508.7
2022/01/12 | 18:00 | 500.4 | 119.7 | 123.1 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 3.2 | 0 | 500.4
2022/01/12 | 19:00 | 480.8 | 119.7 | 122.1 | 117.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 3.1 | 0 | 480.8
2022/01/12 | 20:00 | 464.2 | 119.7 | 115.5 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 2.6 | 0 | 464.2
2022/01/12 | 21:00 | 445 | 119.7 | 115.4 | 82.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1.4 | 0 | 445
2022/01/12 | 22:00 | 436.8 | 119.7 | 108.2 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 2.1 | 0 | 436.8
2022/01/12 | 23:00 | 438.9 | 119.7 | 120.4 | 117.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 3 | 0 | 438.9
2022/01/13 | 0:00 | 431.6 | 119.7 | 187.1 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2022/01/13 | 1:00 | 440.8 | 119.7 | 169.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.7 | 0 | 440.8
2022/01/13 | 2:00 | 458.3 | 119.7 | 200.6 | 89.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 1.5 | 0 | 458.3
2022/01/13 | 3:00 | 460.9 | 119.7 | 192.5 | 65.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0.2 | 0 | 460.9
2022/01/13 | 4:00 | 459.9 | 119.7 | 201.1 | 91.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 1.7 | 0 | 459.9
2022/01/13 | 5:00 | 461.6 | 119.7 | 199.6 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 1.4 | 0 | 461.6
2022/01/13 | 6:00 | 482.1 | 119.7 | 202.7 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2.4 | 0 | 482.1
2022/01/13 | 7:00 | 490.4 | 119.7 | 204.7 | 115 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 34.7 | 0 | 2.6 | 0 | 490.4
2022/01/13 | 8:00 | 519.8 | 119.7 | 214.2 | 141.8 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 22.7 | 0 | 4.4 | 0 | 519.8
2022/01/13 | 9:00 | 549.4 | 119.7 | 241.8 | 159.7 | 0 | 12.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 549.4
2022/01/13 | 10:00 | 550 | 119.7 | 238.9 | 159.4 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 0.1 | 0 | 6.5 | 0 | 550
2022/01/13 | 11:00 | 537.3 | 119.7 | 215.6 | 146 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 23.6 | 0 | 4.7 | 0 | 537.3
2022/01/13 | 12:00 | 522.7 | 119.7 | 200.2 | 87.2 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 82.9 | 0 | 1.3 | 0 | 522.7
2022/01/13 | 13:00 | 524.5 | 119.7 | 203.9 | 102.4 | 0 | 12.9 | 21.6 | 0 | 62.1 | 0 | 1.9 | 0 | 524.5
2022/01/13 | 14:00 | 527.5 | 119.7 | 202 | 84.1 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 89.8 | 0 | 1.2 | 0 | 527.5
2022/01/13 | 15:00 | 523.1 | 119.7 | 206 | 91.8 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 85.4 | 0 | 1.7 | 0 | 523.1
2022/01/13 | 16:00 | 536.1 | 119.7 | 204.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 117.2 | 0 | 1.2 | 0 | 536.1
2022/01/13 | 17:00 | 534.8 | 119.7 | 203.7 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 1 | 0 | 534.8
2022/01/13 | 18:00 | 526 | 119.7 | 202.2 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0.5 | 0 | 526
2022/01/13 | 19:00 | 510.4 | 119.7 | 188.8 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 510.4
2022/01/13 | 20:00 | 498.6 | 119.7 | 177 | 55.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 498.6
2022/01/13 | 21:00 | 482.3 | 119.7 | 163.1 | 55.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 482.3
2022/01/13 | 22:00 | 470.4 | 119.7 | 156 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2022/01/13 | 23:00 | 468.7 | 119.7 | 163.8 | 54.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2022/01/14 | 0:00 | 452.7 | 119.7 | 157.8 | 47.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2022/01/14 | 1:00 | 457.9 | 119.7 | 159.2 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0.1 | 0 | 457.9
2022/01/14 | 2:00 | 469.2 | 119.7 | 160.8 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0.4 | 0 | 469.2
2022/01/14 | 3:00 | 478.9 | 119.7 | 161.2 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0.7 | 0 | 478.9
2022/01/14 | 4:00 | 475.2 | 119.7 | 160.9 | 66 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0.5 | 0 | 475.2
2022/01/14 | 5:00 | 480.1 | 119.7 | 161.3 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0.7 | 0 | 480.1
2022/01/14 | 6:00 | 491 | 119.7 | 161.4 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0.8 | 0 | 491
2022/01/14 | 7:00 | 486.9 | 119.7 | 161.4 | 76.8 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 113.8 | 0 | 0.8 | 0 | 486.9
2022/01/14 | 8:00 | 515.8 | 119.7 | 161.8 | 94.8 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 115.3 | 0 | 1.3 | 0 | 515.8
2022/01/14 | 9:00 | 542 | 119.7 | 162.1 | 112.2 | 0 | 12.9 | 20.3 | 0 | 112.8 | 0 | 2 | 0 | 542
2022/01/14 | 10:00 | 542 | 119.7 | 161.5 | 104.6 | 0 | 12.9 | 26.2 | 0 | 115.4 | 0 | 1.7 | 0 | 542
2022/01/14 | 11:00 | 527.7 | 119.7 | 161.4 | 81.7 | 0 | 12.9 | 36.8 | 0 | 114.4 | 0 | 0.8 | 0 | 527.7
2022/01/14 | 12:00 | 504.1 | 119.7 | 161 | 62.4 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 108.9 | 0 | 0.4 | 0 | 504.1
2022/01/14 | 13:00 | 510 | 119.7 | 160.6 | 54.2 | 0 | 12.9 | 36.2 | 0 | 126.1 | 0 | 0.3 | 0 | 510
2022/01/14 | 14:00 | 508.3 | 119.7 | 160.8 | 59.5 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 126.7 | 0 | 0.4 | 0 | 508.3
2022/01/14 | 15:00 | 500.5 | 119.7 | 161.4 | 75.5 | 0 | 12.9 | 13 | 0 | 117.2 | 0 | 0.8 | 0 | 500.5
2022/01/14 | 16:00 | 506.2 | 119.7 | 161.4 | 75 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.8 | 0 | 506.2
2022/01/14 | 17:00 | 508.1 | 119.7 | 161.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0.8 | 0 | 508.1
2022/01/14 | 18:00 | 503.6 | 119.7 | 161.4 | 81.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0.8 | 0 | 503.6
2022/01/14 | 19:00 | 484.9 | 119.7 | 161.1 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0.6 | 0 | 484.9
2022/01/14 | 20:00 | 467.9 | 119.7 | 161.8 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 0.4 | 0 | 467.9
2022/01/14 | 21:00 | 451 | 119.7 | 158.4 | 47.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 451
2022/01/14 | 22:00 | 437.3 | 119.7 | 152.6 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2022/01/14 | 23:00 | 437.1 | 119.7 | 161.8 | 61.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0.4 | 0 | 437.1
2022/01/15 | 0:00 | 425.9 | 119.7 | 168 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0.1 | 0 | 425.9
2022/01/15 | 1:00 | 431.3 | 119.7 | 171.4 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.8 | 0 | 431.3
2022/01/15 | 2:00 | 441.7 | 119.7 | 172.5 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 1.2 | 0 | 441.7
2022/01/15 | 3:00 | 443.4 | 119.7 | 168.7 | 100.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 1.3 | 0 | 443.4
2022/01/15 | 4:00 | 433.4 | 119.7 | 168.7 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 1.3 | 0 | 433.4
2022/01/15 | 5:00 | 420.9 | 119.7 | 168.7 | 92.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1.3 | 0 | 420.9
2022/01/15 | 6:00 | 413.5 | 119.7 | 167.9 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.3 | 0 | 413.5
2022/01/15 | 7:00 | 412.7 | 119.7 | 168.7 | 94.1 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0 | 412.7
2022/01/15 | 8:00 | 436.6 | 119.7 | 167.8 | 109.6 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1.6 | 0 | 436.6
2022/01/15 | 9:00 | 453.8 | 119.7 | 169 | 114.4 | 0 | 12.9 | 28 | 0 | 7.9 | 0 | 1.9 | 0 | 453.8
2022/01/15 | 10:00 | 450 | 119.7 | 168.7 | 96 | 0 | 12.9 | 45.3 | 0 | 6.1 | 0 | 1.3 | 0 | 450
2022/01/15 | 11:00 | 438 | 119.7 | 171.1 | 72.5 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 438
2022/01/15 | 12:00 | 415.4 | 119.7 | 162.7 | 51.8 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2022/01/15 | 13:00 | 409.7 | 119.7 | 165.2 | 51.8 | 0 | 12.9 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2022/01/15 | 14:00 | 402 | 119.7 | 168.8 | 59.7 | 0 | 12.9 | 40.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 402
2022/01/15 | 15:00 | 395.3 | 119.7 | 170.6 | 70.9 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 395.3
2022/01/15 | 16:00 | 402.5 | 119.7 | 167.9 | 95.3 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 402.5
2022/01/15 | 17:00 | 417.2 | 119.7 | 168.7 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.6 | 0 | 417.2
2022/01/15 | 18:00 | 421.3 | 119.7 | 167.9 | 104 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0 | 421.3
2022/01/15 | 19:00 | 415.9 | 119.7 | 167.9 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 1.3 | 0 | 415.9
2022/01/15 | 20:00 | 409.6 | 119.7 | 171.7 | 85.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 1.2 | 0 | 409.6
2022/01/15 | 21:00 | 399.7 | 119.7 | 170.5 | 77.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0.8 | 0 | 399.7
2022/01/15 | 22:00 | 390.9 | 119.7 | 168.3 | 63.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0.5 | 0 | 390.9
2022/01/15 | 23:00 | 398.4 | 119.7 | 169.4 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0.7 | 0 | 398.4
2022/01/16 | 0:00 | 388.8 | 119.7 | 143 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1.6 | 0 | 388.8
2022/01/16 | 1:00 | 394.8 | 119.7 | 145 | 84.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.7 | 0 | 394.8
2022/01/16 | 2:00 | 408.1 | 119.7 | 138.6 | 92.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 10.4 | 0 | 408.1
2022/01/16 | 3:00 | 411.5 | 119.7 | 138.8 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 11 | 0 | 411.5
2022/01/16 | 4:00 | 403.7 | 119.7 | 142 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.6 | 0 | 403.7
2022/01/16 | 5:00 | 386.8 | 119.7 | 124.4 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2022/01/16 | 6:00 | 369 | 119.7 | 99.6 | 51.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.8 | -18.5 | 0 | 0 | 369
2022/01/16 | 7:00 | 361.4 | 119.7 | 99.6 | 55 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 89.3 | -17.8 | 0 | 0 | 361.4
2022/01/16 | 8:00 | 371 | 119.7 | 103.3 | 55.3 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 371
2022/01/16 | 9:00 | 381.2 | 119.7 | 99.6 | 50.7 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 93.3 | -18.2 | 0 | 0 | 381.7
2022/01/16 | 10:00 | 378.6 | 119.7 | 99.6 | 53.5 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 82.4 | -16.6 | 0 | 0 | 379.7
2022/01/16 | 11:00 | 375.6 | 119.7 | 99.6 | 55.1 | 0 | 12.9 | 36.8 | 0 | 66.1 | -12.5 | 0 | 0 | 377.7
2022/01/16 | 12:00 | 367.8 | 119.7 | 99.6 | 48.3 | 0 | 12.9 | 43.5 | -4.9 | 92 | -43.3 | 0 | 0 | 367.8
2022/01/16 | 13:00 | 352.3 | 119.7 | 99.6 | 48.4 | 0 | 12.9 | 42 | -6.4 | 105.5 | -57.4 | -12 | 0 | 352.3
2022/01/16 | 14:00 | 352.2 | 119.7 | 99.6 | 47.9 | 0 | 12.9 | 20.1 | 0 | 115.1 | -48.5 | -12 | 0 | 354.8
2022/01/16 | 15:00 | 355 | 119.7 | 99.6 | 48.4 | 0 | 12.9 | 9.8 | 0 | 114.7 | -49.3 | 0 | 0 | 355.8
2022/01/16 | 16:00 | 368.6 | 119.7 | 99.6 | 48.1 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 125.1 | -38.8 | 0 | 0 | 368.6
2022/01/16 | 17:00 | 396.2 | 119.7 | 112.2 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2022/01/16 | 18:00 | 401.7 | 119.7 | 128.4 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2022/01/16 | 19:00 | 392.4 | 119.7 | 99.6 | 52.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.8 | -19.4 | 0 | 0 | 392.4
2022/01/16 | 20:00 | 382.4 | 119.7 | 99.6 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.6 | -29.4 | 0 | 0 | 382.4
2022/01/16 | 21:00 | 366.9 | 119.7 | 99.6 | 49.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | -30.5 | 0 | 0 | 366.9
2022/01/16 | 22:00 | 356.5 | 119.7 | 99.6 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.5 | -6.1 | 0 | 0 | 356.5
2022/01/16 | 23:00 | 364.3 | 119.7 | 115.8 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2022/01/17 | 0:00 | 362.4 | 119.7 | 147.7 | 48.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2022/01/17 | 1:00 | 375 | 119.7 | 170.6 | 51.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 375
2022/01/17 | 2:00 | 390.4 | 119.7 | 176.8 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022/01/17 | 3:00 | 402.3 | 119.7 | 191.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2022/01/17 | 4:00 | 401.4 | 119.7 | 198.1 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2022/01/17 | 5:00 | 400.1 | 119.7 | 192.9 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2022/01/17 | 6:00 | 413.4 | 119.7 | 165.5 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2022/01/17 | 7:00 | 428.5 | 119.7 | 203.4 | 59 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2022/01/17 | 8:00 | 474.3 | 119.7 | 213.3 | 112.2 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 5.8 | 0 | 1.9 | 0 | 474.3
2022/01/17 | 9:00 | 503.9 | 119.7 | 232.7 | 117.8 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 503.9
2022/01/17 | 10:00 | 503.4 | 119.7 | 225.2 | 115.6 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 10.7 | 0 | 2.4 | 0 | 503.4
2022/01/17 | 11:00 | 502.7 | 119.7 | 217.6 | 113.5 | 0 | 12.9 | 18 | 0 | 18.9 | 0 | 2.1 | 0 | 502.7
2022/01/17 | 12:00 | 485.5 | 119.7 | 227.5 | 68.9 | 0 | 12.9 | 27.3 | 0 | 28.1 | 0 | 1.1 | 0 | 485.5
2022/01/17 | 13:00 | 489.7 | 119.7 | 206.1 | 105.8 | 0 | 12.9 | 28.7 | 0 | 15.1 | 0 | 1.4 | 0 | 489.7
2022/01/17 | 14:00 | 485.9 | 119.7 | 206.1 | 105.6 | 0 | 12.9 | 27 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4 | 0 | 485.9
2022/01/17 | 15:00 | 481.9 | 119.7 | 206.1 | 103.4 | 0 | 12.9 | 14.2 | 0 | 24.2 | 0 | 1.4 | 0 | 481.9
2022/01/17 | 16:00 | 491.4 | 119.7 | 206.1 | 106 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 43.1 | 0 | 1.4 | 0 | 491.4
2022/01/17 | 17:00 | 492.2 | 119.7 | 198.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2022/01/17 | 18:00 | 489.1 | 119.7 | 173.2 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 489.1
2022/01/17 | 19:00 | 475.1 | 119.7 | 162 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2022/01/17 | 20:00 | 465.7 | 119.7 | 152.7 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2022/01/17 | 21:00 | 449.7 | 119.7 | 136.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2022/01/17 | 22:00 | 437.9 | 119.7 | 124.9 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2022/01/17 | 23:00 | 442.1 | 119.7 | 129 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2022/01/18 | 0:00 | 444.2 | 119.7 | 166.8 | 47.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2022/01/18 | 1:00 | 447.4 | 119.7 | 164.9 | 47.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2022/01/18 | 2:00 | 464.5 | 119.7 | 190.2 | 54 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2022/01/18 | 3:00 | 474 | 119.7 | 188.4 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 474
2022/01/18 | 4:00 | 471.9 | 119.7 | 195.9 | 61.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0.3 | 0 | 471.9
2022/01/18 | 5:00 | 470.5 | 119.7 | 189.7 | 50.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2022/01/18 | 6:00 | 483.2 | 119.7 | 194.4 | 56.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0.1 | 0 | 483.2
2022/01/18 | 7:00 | 486.7 | 119.7 | 189.7 | 52.2 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 486.7
2022/01/18 | 8:00 | 520.9 | 119.7 | 196 | 71.4 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 112.4 | 0 | 0.7 | 0 | 520.9
2022/01/18 | 9:00 | 546.8 | 119.7 | 198.3 | 87 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 110.1 | 0 | 1 | 0 | 546.8
2022/01/18 | 10:00 | 542.6 | 119.7 | 194.5 | 65.4 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 123.8 | 0 | 0.4 | 0 | 542.6
2022/01/18 | 11:00 | 536 | 119.7 | 188.6 | 55.5 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 536
2022/01/18 | 12:00 | 509.3 | 119.7 | 160.6 | 48 | 0 | 12.9 | 34.5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 509.3
2022/01/18 | 13:00 | 511.6 | 119.7 | 162.6 | 48 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 511.6
2022/01/18 | 14:00 | 517.4 | 119.7 | 174.1 | 48 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 517.4
2022/01/18 | 15:00 | 512.7 | 119.7 | 186.1 | 48.1 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 512.7
2022/01/18 | 16:00 | 522.3 | 119.7 | 198.1 | 81.3 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 105.6 | 0 | 1 | 0 | 522.3
2022/01/18 | 17:00 | 522.3 | 119.7 | 196.4 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0.7 | 0 | 522.3
2022/01/18 | 18:00 | 517.9 | 119.7 | 198.2 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 1 | 0 | 517.9
2022/01/18 | 19:00 | 500.4 | 119.7 | 198.2 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 500.4
2022/01/18 | 20:00 | 485.7 | 119.7 | 194 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 1.4 | 0 | 485.7
2022/01/18 | 21:00 | 467.4 | 119.7 | 195 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 1.7 | 0 | 467.4
2022/01/18 | 22:00 | 460.1 | 119.7 | 195.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.1 | 0 | 460.1
2022/01/18 | 23:00 | 460.4 | 119.7 | 197.2 | 128.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 460.4
2022/01/19 | 0:00 | 453.9 | 119.7 | 239.3 | 80.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 453.9
2022/01/19 | 1:00 | 456.2 | 119.7 | 243.5 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.3 | 0 | 456.2
2022/01/19 | 2:00 | 470.3 | 119.7 | 244.1 | 87.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 470.3
2022/01/19 | 3:00 | 476 | 119.7 | 244.9 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 476
2022/01/19 | 4:00 | 471.6 | 119.7 | 244.4 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.7 | 0 | 471.6
2022/01/19 | 5:00 | 473.8 | 119.7 | 244.5 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.7 | 0 | 473.8
2022/01/19 | 6:00 | 486.7 | 119.7 | 245.1 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 486.7
2022/01/19 | 7:00 | 488 | 119.7 | 245.1 | 100.2 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 488
2022/01/19 | 8:00 | 513.4 | 119.7 | 245.5 | 117.9 | 0 | 12.9 | 12.7 | 0 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 513.4
2022/01/19 | 9:00 | 535.8 | 119.7 | 246.6 | 121.5 | 0 | 12.9 | 30.3 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 535.8
2022/01/19 | 10:00 | 531.2 | 119.7 | 245.1 | 95.8 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 531.2
2022/01/19 | 11:00 | 523.7 | 119.7 | 244.3 | 89.6 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0 | 523.7
2022/01/19 | 12:00 | 498.4 | 119.7 | 242.4 | 67.5 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 498.4
2022/01/19 | 13:00 | 497.5 | 119.7 | 242 | 65.1 | 0 | 12.9 | 51.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0.7 | 0 | 497.5
2022/01/19 | 14:00 | 497.4 | 119.7 | 243.6 | 84.1 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 2.9 | 0 | 1.3 | 0 | 497.4
2022/01/19 | 15:00 | 500.4 | 119.7 | 244 | 104.9 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 500.4
2022/01/19 | 16:00 | 509.3 | 119.7 | 246.5 | 120.9 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 509.3
2022/01/19 | 17:00 | 510.6 | 119.7 | 246.5 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 510.6
2022/01/19 | 18:00 | 506.7 | 119.7 | 246.2 | 120.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2.9 | 0 | 506.7
2022/01/19 | 19:00 | 491.2 | 119.7 | 245.1 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 491.2
2022/01/19 | 20:00 | 477.5 | 119.7 | 243.6 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.3 | 0 | 477.5
2022/01/19 | 21:00 | 461.7 | 119.7 | 241.9 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0.6 | 0 | 461.7
2022/01/19 | 22:00 | 451.7 | 119.7 | 241.1 | 57.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 451.7
2022/01/19 | 23:00 | 453.4 | 119.7 | 242.8 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 0 | 453.4
2022/01/20 | 0:00 | 445 | 119.7 | 208 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0.9 | 0 | 445
2022/01/20 | 1:00 | 454 | 119.7 | 223.6 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0.8 | 0 | 454
2022/01/20 | 2:00 | 462.6 | 119.7 | 224.1 | 99.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.4 | 0 | 462.6
2022/01/20 | 3:00 | 475 | 119.7 | 232 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.7 | 0 | 475
2022/01/20 | 4:00 | 472.4 | 119.7 | 226.2 | 100.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 1.5 | 0 | 472.4
2022/01/20 | 5:00 | 474.3 | 119.7 | 222.5 | 74.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0.7 | 0 | 474.3
2022/01/20 | 6:00 | 485.4 | 119.7 | 218.9 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 1.2 | 0 | 485.4
2022/01/20 | 7:00 | 494 | 119.7 | 214.9 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 494
2022/01/20 | 8:00 | 531.9 | 119.7 | 234.6 | 104.6 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 53.6 | 0 | 1.9 | 0 | 531.9
2022/01/20 | 9:00 | 556.4 | 119.7 | 248.5 | 118.5 | 0 | 12.9 | 10 | 0 | 44.1 | 0 | 2.7 | 0 | 556.4
2022/01/20 | 10:00 | 553.2 | 119.7 | 238.7 | 109.9 | 0 | 12.9 | 21.3 | 0 | 48.6 | 0 | 2.1 | 0 | 553.2
2022/01/20 | 11:00 | 538 | 119.7 | 220.6 | 97.6 | 0 | 12.9 | 36.7 | 0 | 49.2 | 0 | 1.3 | 0 | 538
2022/01/20 | 12:00 | 510.2 | 119.7 | 186.5 | 54.4 | 0 | 12.9 | 35.7 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 510.2
2022/01/20 | 13:00 | 522.3 | 119.7 | 189.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 522.3
2022/01/20 | 14:00 | 530.2 | 119.7 | 189.4 | 59.2 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 530.2
2022/01/20 | 15:00 | 518.8 | 119.7 | 196.1 | 68.8 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 518.8
2022/01/20 | 16:00 | 524.9 | 119.7 | 213.1 | 69.3 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 524.9
2022/01/20 | 17:00 | 524.8 | 119.7 | 216.2 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 0.2 | 0 | 524.8
2022/01/20 | 18:00 | 519.8 | 119.7 | 214.1 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0.1 | 0 | 519.8
2022/01/20 | 19:00 | 505.3 | 119.7 | 196 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 505.3
2022/01/20 | 20:00 | 490.8 | 119.7 | 188.9 | 61.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 490.8
2022/01/20 | 21:00 | 473 | 119.7 | 186.9 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 473
2022/01/20 | 22:00 | 461.3 | 119.7 | 173.2 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2022/01/20 | 23:00 | 461.1 | 119.7 | 170.9 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2022/01/21 | 0:00 | 450.1 | 119.7 | 146.9 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2022/01/21 | 1:00 | 458.2 | 119.7 | 155.5 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 458.2
2022/01/21 | 2:00 | 473.5 | 119.7 | 154.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 473.5
2022/01/21 | 3:00 | 476.9 | 119.7 | 177.1 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 476.9
2022/01/21 | 4:00 | 474.1 | 119.7 | 168.6 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2022/01/21 | 5:00 | 475.9 | 119.7 | 146.3 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2022/01/21 | 6:00 | 495 | 119.7 | 156.8 | 80.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 495
2022/01/21 | 7:00 | 490 | 119.7 | 150.9 | 80.1 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 490
2022/01/21 | 8:00 | 518.5 | 119.7 | 163 | 95.2 | 0 | 12.9 | 12.4 | 0 | 114.8 | 0 | 0.5 | 0 | 518.5
2022/01/21 | 9:00 | 548.6 | 119.7 | 193.3 | 81.6 | 0 | 12.9 | 30.8 | 0 | 109.1 | 0 | 1.2 | 0 | 548.6
2022/01/21 | 10:00 | 545.2 | 119.7 | 201.6 | 85.7 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 80.6 | 0 | 1.9 | 0 | 545.2
2022/01/21 | 11:00 | 532.4 | 119.7 | 174.4 | 95.9 | 0 | 12.9 | 46.8 | 0 | 81.6 | 0 | 1.1 | 0 | 532.4
2022/01/21 | 12:00 | 510.8 | 119.7 | 163.5 | 90.4 | 0 | 12.9 | 53.4 | 0 | 70.7 | 0 | 0.2 | 0 | 510.8
2022/01/21 | 13:00 | 517.7 | 119.7 | 164.4 | 90 | 0 | 12.9 | 62.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0.3 | 0 | 517.7
2022/01/21 | 14:00 | 511 | 119.7 | 201.1 | 81.8 | 0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 51.9 | 0 | 1.7 | 0 | 511
2022/01/21 | 15:00 | 506 | 119.7 | 197.4 | 104.3 | 0 | 12.9 | 28.2 | 0 | 40.9 | 0 | 2.6 | 0 | 506
2022/01/21 | 16:00 | 512.9 | 119.7 | 225.7 | 116.5 | 0 | 12.9 | 6.6 | 0 | 27.3 | 0 | 4.2 | 0 | 512.9
2022/01/21 | 17:00 | 513.8 | 119.7 | 235.8 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 5 | 0 | 513.8
2022/01/21 | 18:00 | 510 | 119.7 | 239.2 | 122.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 5.2 | 0 | 510
2022/01/21 | 19:00 | 492.9 | 119.7 | 231.8 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.7 | 0 | 492.9
2022/01/21 | 20:00 | 477.9 | 119.7 | 222.1 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 477.9
2022/01/21 | 21:00 | 459.7 | 119.7 | 209.4 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 459.7
2022/01/21 | 22:00 | 447.2 | 119.7 | 199.8 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | 447.2
2022/01/21 | 23:00 | 448 | 119.7 | 199.8 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 448
2022/01/22 | 0:00 | 437 | 119.7 | 184.6 | 111 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.8 | 0 | 437
2022/01/22 | 1:00 | 439.8 | 119.7 | 183.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2.9 | 0 | 439.8
2022/01/22 | 2:00 | 453.2 | 119.7 | 187.2 | 124 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3.7 | 0 | 453.2
2022/01/22 | 3:00 | 453.4 | 119.7 | 186 | 120.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 3.4 | 0 | 453.4
2022/01/22 | 4:00 | 443 | 119.7 | 181.5 | 108.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2.6 | 0 | 443
2022/01/22 | 5:00 | 426 | 119.7 | 179.3 | 94.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1.8 | 0 | 426
2022/01/22 | 6:00 | 420.8 | 119.7 | 179.5 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1.9 | 0 | 420.8
2022/01/22 | 7:00 | 415.4 | 119.7 | 179.6 | 89.1 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 10.1 | 0 | 1.5 | 0 | 415.4
2022/01/22 | 8:00 | 438.4 | 119.7 | 181.8 | 93.3 | 0 | 12.9 | 14.3 | 0 | 14.5 | 0 | 1.9 | 0 | 438.4
2022/01/22 | 9:00 | 455.9 | 119.7 | 181 | 100.2 | 0 | 12.9 | 31.4 | 0 | 8.5 | 0 | 2.2 | 0 | 455.9
2022/01/22 | 10:00 | 453.3 | 119.7 | 181 | 83 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 8.5 | 0 | 1.3 | 0 | 453.3
2022/01/22 | 11:00 | 444.5 | 119.7 | 180.1 | 69.6 | 0 | 12.9 | 55 | 0 | 6.3 | 0 | 0.9 | 0 | 444.5
2022/01/22 | 12:00 | 427.5 | 119.7 | 178.2 | 57.6 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0.3 | 0 | 427.5
2022/01/22 | 13:00 | 418.5 | 119.7 | 178.3 | 59.3 | 0 | 12.9 | 42.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0.4 | 0 | 418.5
2022/01/22 | 14:00 | 410.2 | 119.7 | 179.2 | 60.4 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0.4 | 0 | 410.2
2022/01/22 | 15:00 | 402.8 | 119.7 | 180 | 71.3 | 0 | 12.9 | 15.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0 | 402.8
2022/01/22 | 16:00 | 408.4 | 119.7 | 180.9 | 89.5 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 408.4
2022/01/22 | 17:00 | 422.8 | 119.7 | 180.9 | 107 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 422.8
2022/01/22 | 18:00 | 428.2 | 119.7 | 181.3 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 428.2
2022/01/22 | 19:00 | 420.1 | 119.7 | 182 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 420.1
2022/01/22 | 20:00 | 411.6 | 119.7 | 181.3 | 92.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1.4 | 0 | 411.6
2022/01/22 | 21:00 | 397.3 | 119.7 | 180 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.9 | 0 | 397.3
2022/01/22 | 22:00 | 388.1 | 119.7 | 180 | 69.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.9 | 0 | 388.1
2022/01/22 | 23:00 | 397.3 | 119.7 | 181.2 | 79.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.9 | 0 | 397.3
2022/01/23 | 0:00 | 388.9 | 119.7 | 134.5 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 2.9 | 0 | 388.9
2022/01/23 | 1:00 | 397.9 | 119.7 | 135.3 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 | 0 | 397.9
2022/01/23 | 2:00 | 410.4 | 119.7 | 137.6 | 122.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 3.5 | 0 | 410.4
2022/01/23 | 3:00 | 413.2 | 119.7 | 141 | 132.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.2 | 0 | 413.2
2022/01/23 | 4:00 | 407.8 | 119.7 | 137.9 | 122.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.6 | 0 | 407.8
2022/01/23 | 5:00 | 392.2 | 119.7 | 131 | 101.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 2.2 | 0 | 392.2
2022/01/23 | 6:00 | 379.9 | 119.7 | 132.9 | 90.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 1.7 | 0 | 379.9
2022/01/23 | 7:00 | 377.5 | 119.7 | 133.2 | 91 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 14.2 | 0 | 1.8 | 0 | 377.5
2022/01/23 | 8:00 | 387.9 | 119.7 | 131 | 87.2 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 12.1 | 0 | 1.5 | 0 | 387.9
2022/01/23 | 9:00 | 401.3 | 119.7 | 128.4 | 78.7 | 0 | 12.9 | 50.5 | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 401.3
2022/01/23 | 10:00 | 394 | 119.7 | 130.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0.6 | 0 | 394
2022/01/23 | 11:00 | 388.2 | 119.7 | 126.9 | 58.3 | 0 | 12.9 | 60.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388.2
2022/01/23 | 12:00 | 380.5 | 119.7 | 125.8 | 58.2 | 0 | 12.9 | 55.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2022/01/23 | 13:00 | 370.1 | 119.7 | 130.4 | 64 | 0 | 12.9 | 36.6 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 370.1
2022/01/23 | 14:00 | 364.2 | 119.7 | 132.1 | 76.2 | 0 | 12.9 | 21.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 364.2
2022/01/23 | 15:00 | 367 | 119.7 | 132 | 77.7 | 0 | 12.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0.9 | 0 | 367
2022/01/23 | 16:00 | 378.3 | 119.7 | 134 | 82.7 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 24.7 | 0 | 1.2 | 0 | 378.3
2022/01/23 | 17:00 | 403.5 | 119.7 | 135.3 | 118.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 3.1 | 0 | 403.5
2022/01/23 | 18:00 | 410.4 | 119.7 | 134.8 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 3 | 0 | 410.4
2022/01/23 | 19:00 | 403.7 | 119.7 | 133.2 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 2.6 | 0 | 403.7
2022/01/23 | 20:00 | 398.4 | 119.7 | 132.3 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 2 | 0 | 398.4
2022/01/23 | 21:00 | 379.9 | 119.7 | 132.2 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0.9 | 0 | 379.9
2022/01/23 | 22:00 | 368.8 | 119.7 | 119.7 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2022/01/23 | 23:00 | 375.9 | 119.7 | 126.5 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2022/01/24 | 0:00 | 372.9 | 119.7 | 160.3 | 47.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2022/01/24 | 1:00 | 381.5 | 119.7 | 130.8 | 47.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2022/01/24 | 2:00 | 398.3 | 119.7 | 172 | 47.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2022/01/24 | 3:00 | 406 | 119.7 | 178.9 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 406
2022/01/24 | 4:00 | 404.8 | 119.7 | 186.4 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0.1 | 0 | 404.8
2022/01/24 | 5:00 | 404.1 | 119.7 | 179.1 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2022/01/24 | 6:00 | 420.3 | 119.7 | 185.2 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2022/01/24 | 7:00 | 435.3 | 119.7 | 188 | 56.3 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 55.2 | 0 | 0.1 | 0 | 435.3
2022/01/24 | 8:00 | 473.3 | 119.7 | 192.9 | 86.8 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0.9 | 0 | 473.3
2022/01/24 | 9:00 | 495.3 | 119.7 | 192 | 76.2 | 0 | 12.9 | 48.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0.8 | 0 | 495.3
2022/01/24 | 10:00 | 488.2 | 119.7 | 188.3 | 56.4 | 0 | 12.9 | 67.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0.1 | 0 | 488.2
2022/01/24 | 11:00 | 479 | 119.7 | 172.2 | 47.1 | 0 | 12.9 | 80.8 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 479
2022/01/24 | 12:00 | 453.3 | 119.7 | 136.3 | 64.2 | 0 | 12.9 | 77.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2022/01/24 | 13:00 | 463.6 | 119.7 | 177.2 | 47.1 | 0 | 12.9 | 70.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2022/01/24 | 14:00 | 460.6 | 119.7 | 187.4 | 55.8 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 29.9 | 0 | 0.1 | 0 | 460.6
2022/01/24 | 15:00 | 453.7 | 119.7 | 189.8 | 68.2 | 0 | 12.9 | 31.6 | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 0 | 453.7
2022/01/24 | 16:00 | 461.6 | 119.7 | 185.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 29.6 | 0 | 1.2 | 0 | 461.6
2022/01/24 | 17:00 | 465.5 | 119.7 | 197.3 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 1.7 | 0 | 465.5
2022/01/24 | 18:00 | 467.3 | 119.7 | 202 | 113 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 1.9 | 0 | 467.3
2022/01/24 | 19:00 | 453.3 | 119.7 | 197.2 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1.7 | 0 | 453.3
2022/01/24 | 20:00 | 437.9 | 119.7 | 187.8 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.3 | 0 | 437.9
2022/01/24 | 21:00 | 422.3 | 119.7 | 181 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 422.3
2022/01/24 | 22:00 | 415.9 | 119.7 | 193.2 | 79.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.8 | 0 | 415.9
2022/01/24 | 23:00 | 417.8 | 119.7 | 191.8 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 0 | 417.8
2022/01/25 | 0:00 | 411 | 119.7 | 214.1 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0.1 | 0 | 411
2022/01/25 | 1:00 | 420.3 | 119.7 | 214.5 | 60 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.4 | 0 | 420.3
2022/01/25 | 2:00 | 434.9 | 119.7 | 216 | 72 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0.5 | 0 | 434.9
2022/01/25 | 3:00 | 445.5 | 119.7 | 212.4 | 86.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0.8 | 0 | 445.5
2022/01/25 | 4:00 | 440.8 | 119.7 | 212.4 | 83.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0.7 | 0 | 440.8
2022/01/25 | 5:00 | 441.2 | 119.7 | 212.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.8 | 0 | 441.2
2022/01/25 | 6:00 | 454.3 | 119.7 | 212.4 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 454.3
2022/01/25 | 7:00 | 461.8 | 119.7 | 212.4 | 97.3 | 0 | 12.9 | 7.6 | 0 | 11 | 0 | 0.9 | 0 | 461.8
2022/01/25 | 8:00 | 484.2 | 119.7 | 212.4 | 93.3 | 0 | 12.9 | 34.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0.8 | 0 | 484.2
2022/01/25 | 9:00 | 492.1 | 119.7 | 215.4 | 68.7 | 0 | 12.9 | 70.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 0 | 492.1
2022/01/25 | 10:00 | 479.6 | 119.7 | 207.5 | 48.8 | 0 | 12.9 | 90.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2022/01/25 | 11:00 | 470.1 | 119.7 | 207.9 | 48.8 | 0 | 12.9 | 80.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2022/01/25 | 12:00 | 445.8 | 119.7 | 192.9 | 48.7 | 0 | 12.9 | 70.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022/01/25 | 13:00 | 454.5 | 119.7 | 206.3 | 48.6 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2022/01/25 | 14:00 | 452.2 | 119.7 | 214.6 | 60.3 | 0 | 12.9 | 43.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 452.2
2022/01/25 | 15:00 | 449.2 | 119.7 | 217.1 | 77.9 | 0 | 12.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 449.2
2022/01/25 | 16:00 | 456.1 | 119.7 | 212.4 | 104.6 | 0 | 12.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 456.1
2022/01/25 | 17:00 | 461.3 | 119.7 | 212.4 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 461.3
2022/01/25 | 18:00 | 463.2 | 119.7 | 212.4 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 463.2
2022/01/25 | 19:00 | 448.6 | 119.7 | 212.4 | 102.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 448.6
2022/01/25 | 20:00 | 435 | 119.7 | 212.4 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 435
2022/01/25 | 21:00 | 419.4 | 119.7 | 215.7 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 419.4
2022/01/25 | 22:00 | 412.4 | 119.7 | 214.6 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 412.4
2022/01/25 | 23:00 | 416.2 | 119.7 | 215.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 416.2
2022/01/26 | 0:00 | 411.7 | 119.7 | 208.5 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 411.7
2022/01/26 | 1:00 | 419.2 | 119.7 | 208.9 | 74 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0 | 419.2
2022/01/26 | 2:00 | 435.6 | 119.7 | 207.2 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 1.2 | 0 | 435.6
2022/01/26 | 3:00 | 443.5 | 119.7 | 207.2 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 1.3 | 0 | 443.5
2022/01/26 | 4:00 | 438.6 | 119.7 | 207.2 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 1.2 | 0 | 438.6
2022/01/26 | 5:00 | 434.3 | 119.7 | 209.7 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | 434.3
2022/01/26 | 6:00 | 446.8 | 119.7 | 207.2 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 1.3 | 0 | 446.8
2022/01/26 | 7:00 | 452.3 | 119.7 | 209.5 | 79.7 | 0 | 12.9 | 6.4 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 452.3
2022/01/26 | 8:00 | 466.8 | 119.7 | 208.5 | 69.8 | 0 | 12.9 | 40.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0.6 | 0 | 466.8
2022/01/26 | 9:00 | 474.3 | 119.7 | 207.2 | 55.3 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0.1 | 0 | 474.3
2022/01/26 | 10:00 | 465.8 | 119.7 | 199.1 | 53.2 | 0 | 12.9 | 63.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2022/01/26 | 11:00 | 459.7 | 119.7 | 177 | 52.4 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2022/01/26 | 12:00 | 431.1 | 119.7 | 130.9 | 46.4 | 0 | 12.9 | 41.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2022/01/26 | 13:00 | 446.5 | 119.7 | 135 | 58.6 | 0 | 12.9 | 44.4 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 446.5
2022/01/26 | 14:00 | 446.6 | 119.7 | 128.9 | 58.6 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2022/01/26 | 15:00 | 442.4 | 119.7 | 108.6 | 48.3 | 0 | 12.9 | 19.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2022/01/26 | 16:00 | 449.1 | 119.7 | 123.5 | 54.4 | 0 | 12.9 | 5 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 449.1
2022/01/26 | 17:00 | 452.6 | 119.7 | 126.7 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452.6
2022/01/26 | 18:00 | 447.7 | 119.7 | 123.5 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2022/01/26 | 19:00 | 432.4 | 119.7 | 114.9 | 51.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2022/01/26 | 20:00 | 417 | 119.7 | 106.7 | 44.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 417
2022/01/26 | 21:00 | 399.5 | 119.7 | 89.4 | 45 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -1.1 | 0 | 0 | 399.5
2022/01/26 | 22:00 | 391.5 | 119.7 | 89.4 | 44.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -8.6 | 0 | 0 | 391.5
2022/01/26 | 23:00 | 392.3 | 119.7 | 108.6 | 49.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2022/01/27 | 0:00 | 389.4 | 119.7 | 123.5 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2022/01/27 | 1:00 | 398.9 | 119.7 | 113.6 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2022/01/27 | 2:00 | 421.4 | 119.7 | 150.9 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2022/01/27 | 3:00 | 429.5 | 119.7 | 157.5 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2022/01/27 | 4:00 | 427.2 | 119.7 | 160.5 | 51.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2022/01/27 | 5:00 | 424.7 | 119.7 | 176.9 | 54.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2022/01/27 | 6:00 | 432.9 | 119.7 | 191.8 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.2 | 0 | 432.9
2022/01/27 | 7:00 | 440.7 | 119.7 | 202.8 | 61 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0.6 | 0 | 440.7
2022/01/27 | 8:00 | 466.9 | 119.7 | 191.7 | 97.9 | 0 | 12.9 | 23.2 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 466.9
2022/01/27 | 9:00 | 479.3 | 119.7 | 183.6 | 91.8 | 0 | 12.9 | 47.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0.7 | 0 | 479.3
2022/01/27 | 10:00 | 466.3 | 119.7 | 176.7 | 54.1 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022/01/27 | 11:00 | 450.4 | 119.7 | 160.3 | 45.8 | 0 | 12.9 | 91.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2022/01/27 | 12:00 | 420.3 | 119.7 | 146.4 | 45.8 | 0 | 12.9 | 82 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2022/01/27 | 13:00 | 428.8 | 119.7 | 141.7 | 61.3 | 0 | 12.9 | 76.5 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2022/01/27 | 14:00 | 431.2 | 119.7 | 169.4 | 52.5 | 0 | 12.9 | 65 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2022/01/27 | 15:00 | 427.7 | 119.7 | 176.4 | 73.8 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0 | 427.7
2022/01/27 | 16:00 | 436.4 | 119.7 | 189.8 | 96.6 | 0 | 12.9 | 10.6 | 0 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 436.4
2022/01/27 | 17:00 | 448.8 | 119.7 | 202.4 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 1.4 | 0 | 448.8
2022/01/27 | 18:00 | 453.5 | 119.7 | 205 | 104.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 1.5 | 0 | 453.5
2022/01/27 | 19:00 | 441.3 | 119.7 | 197.5 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 1.2 | 0 | 441.3
2022/01/27 | 20:00 | 429 | 119.7 | 187.2 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.9 | 0 | 429
2022/01/27 | 21:00 | 414.8 | 119.7 | 183.5 | 89.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0.7 | 0 | 414.8
2022/01/27 | 22:00 | 409.4 | 119.7 | 183.5 | 86.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.7 | 0 | 409.4
2022/01/27 | 23:00 | 413.5 | 119.7 | 183.4 | 86.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.7 | 0 | 413.5
2022/01/28 | 0:00 | 408.9 | 119.7 | 212.9 | 59.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0 | 408.9
2022/01/28 | 1:00 | 418.8 | 119.7 | 212.6 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 418.8
2022/01/28 | 2:00 | 435.7 | 119.7 | 209.5 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.6 | 0 | 435.7
2022/01/28 | 3:00 | 442.1 | 119.7 | 209.5 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 442.1
2022/01/28 | 4:00 | 433.6 | 119.7 | 209.5 | 86 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0.6 | 0 | 433.6
2022/01/28 | 5:00 | 431.8 | 119.7 | 212.4 | 71.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.4 | 0 | 431.8
2022/01/28 | 6:00 | 440.3 | 119.7 | 211.7 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.3 | 0 | 440.3
2022/01/28 | 7:00 | 454 | 119.7 | 209.5 | 89.4 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0.6 | 0 | 454
2022/01/28 | 8:00 | 487.9 | 119.7 | 209.5 | 104.6 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0.9 | 0 | 487.9
2022/01/28 | 9:00 | 497.7 | 119.7 | 209.5 | 97.9 | 0 | 12.9 | 44 | 0 | 12.9 | 0 | 0.8 | 0 | 497.7
2022/01/28 | 10:00 | 485.6 | 119.7 | 212 | 68.5 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0.4 | 0 | 485.6
2022/01/28 | 11:00 | 475.6 | 119.7 | 206.9 | 47.5 | 0 | 12.9 | 62.1 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2022/01/28 | 12:00 | 451.5 | 119.7 | 188 | 47.5 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2022/01/28 | 13:00 | 460.9 | 119.7 | 207.4 | 47.6 | 0 | 12.9 | 51.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022/01/28 | 14:00 | 460.7 | 119.7 | 211.1 | 58.5 | 0 | 12.9 | 34.3 | 0 | 23.9 | 0 | 0.3 | 0 | 460.7
2022/01/28 | 15:00 | 460.5 | 119.7 | 212.8 | 73.8 | 0 | 12.9 | 16.5 | 0 | 24.3 | 0 | 0.5 | 0 | 460.5
2022/01/28 | 16:00 | 465.4 | 119.7 | 209.5 | 87.7 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0.6 | 0 | 465.4
2022/01/28 | 17:00 | 466.4 | 119.7 | 209.5 | 103.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 466.4
2022/01/28 | 18:00 | 462.1 | 119.7 | 209.5 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.9 | 0 | 462.1
2022/01/28 | 19:00 | 446 | 119.7 | 209.5 | 89.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0.6 | 0 | 446
2022/01/28 | 20:00 | 431.7 | 119.7 | 213 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0.5 | 0 | 431.7
2022/01/28 | 21:00 | 415.4 | 119.7 | 211.7 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.3 | 0 | 415.4
2022/01/28 | 22:00 | 409.2 | 119.7 | 210.4 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0.2 | 0 | 409.2
2022/01/28 | 23:00 | 412.5 | 119.7 | 211.7 | 61.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 412.5
2022/01/29 | 0:00 | 401.6 | 119.7 | 165.9 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.9 | 0 | 401.6
2022/01/29 | 1:00 | 410.4 | 119.7 | 173.2 | 102.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 410.4
2022/01/29 | 2:00 | 422.6 | 119.7 | 177.2 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 422.6
2022/01/29 | 3:00 | 427 | 119.7 | 178 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0 | 427
2022/01/29 | 4:00 | 417.2 | 119.7 | 172.2 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.1 | 0 | 417.2
2022/01/29 | 5:00 | 403 | 119.7 | 155.7 | 93.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0.7 | 0 | 403
2022/01/29 | 6:00 | 390.1 | 119.7 | 150.3 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0.5 | 0 | 390.1
2022/01/29 | 7:00 | 389.6 | 119.7 | 169 | 70.7 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 14.1 | 0 | 0.5 | 0 | 389.6
2022/01/29 | 8:00 | 412.3 | 119.7 | 169.3 | 71.6 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 24.6 | 0 | 0.5 | 0 | 412.3
2022/01/29 | 9:00 | 423.7 | 119.7 | 150 | 55.2 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2022/01/29 | 10:00 | 416.9 | 119.7 | 129.5 | 48 | 0 | 12.9 | 39.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2022/01/29 | 11:00 | 405.6 | 119.7 | 113 | 48.1 | 0 | 12.9 | 49.2 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2022/01/29 | 12:00 | 390.1 | 119.7 | 103.6 | 48 | 0 | 12.9 | 48.8 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2022/01/29 | 13:00 | 389.1 | 119.7 | 113 | 48.1 | 0 | 12.9 | 46.1 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2022/01/29 | 14:00 | 384.6 | 119.7 | 124 | 48 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2022/01/29 | 15:00 | 381.8 | 119.7 | 144.7 | 62.2 | 0 | 12.9 | 20.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2022/01/29 | 16:00 | 391.4 | 119.7 | 166.1 | 72.1 | 0 | 12.9 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 0.3 | 0 | 391.4
2022/01/29 | 17:00 | 403 | 119.7 | 155.5 | 100 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0.7 | 0 | 403
2022/01/29 | 18:00 | 404.7 | 119.7 | 145 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2022/01/29 | 19:00 | 396.1 | 119.7 | 133.8 | 48.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2022/01/29 | 20:00 | 384.6 | 119.7 | 142.3 | 53.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2022/01/29 | 21:00 | 374.1 | 119.7 | 141.5 | 62.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2022/01/29 | 22:00 | 370.8 | 119.7 | 140.9 | 56.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2022/01/29 | 23:00 | 379.2 | 119.7 | 151.6 | 60.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2022/01/30 | 0:00 | 371.6 | 119.7 | 143.1 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0.1 | 0 | 371.6
2022/01/30 | 1:00 | 385 | 119.7 | 143.9 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0.6 | 0 | 385
2022/01/30 | 2:00 | 399.6 | 119.7 | 143.9 | 71.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0.8 | 0 | 399.6
2022/01/30 | 3:00 | 403.5 | 119.7 | 144.7 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 1.5 | 0 | 403.5
2022/01/30 | 4:00 | 394.4 | 119.7 | 144 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0.8 | 0 | 394.4
2022/01/30 | 5:00 | 380.3 | 119.7 | 143.8 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0.4 | 0 | 380.3
2022/01/30 | 6:00 | 366.1 | 119.7 | 135.3 | 49.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2022/01/30 | 7:00 | 361.6 | 119.7 | 143.6 | 49.2 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2022/01/30 | 8:00 | 372.8 | 119.7 | 133 | 46.9 | 0 | 12.9 | 18.9 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2022/01/30 | 9:00 | 382.1 | 119.7 | 131.3 | 50.3 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2022/01/30 | 10:00 | 370.9 | 119.7 | 99.6 | 45.5 | 0 | 12.9 | 62.8 | -2.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2022/01/30 | 11:00 | 364.4 | 119.7 | 99.6 | 46.6 | 0 | 12.9 | 64 | -9.8 | 43 | -11.6 | 0 | 0 | 364.4
2022/01/30 | 12:00 | 355.6 | 119.7 | 99.6 | 45.9 | 0 | 12.9 | 68.9 | -12.3 | 25.4 | -4.5 | 0 | 0 | 355.6
2022/01/30 | 13:00 | 343.1 | 119.7 | 99.6 | 45.8 | 0 | 12.9 | 72.1 | -16.3 | 20.1 | -10.8 | 0 | 0 | 343.1
2022/01/30 | 14:00 | 337.9 | 119.7 | 99.6 | 45.8 | 0 | 12.9 | 46.6 | -7.1 | 24 | -3.6 | 0 | 0 | 337.9
2022/01/30 | 15:00 | 345 | 119.7 | 118.1 | 45.6 | 0 | 12.9 | 24.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 345
2022/01/30 | 16:00 | 362.1 | 119.7 | 143.6 | 52.7 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2022/01/30 | 17:00 | 394.3 | 119.7 | 144.1 | 84.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 32.1 | 0 | 1.1 | 0 | 394.3
2022/01/30 | 18:00 | 404.4 | 119.7 | 144.1 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 1.2 | 0 | 404.4
2022/01/30 | 19:00 | 402.8 | 119.7 | 144 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0.8 | 0 | 402.8
2022/01/30 | 20:00 | 388.3 | 119.7 | 143.8 | 65 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0.4 | 0 | 388.3
2022/01/30 | 21:00 | 371.6 | 119.7 | 141.8 | 53 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2022/01/30 | 22:00 | 363.9 | 119.7 | 132.9 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2022/01/30 | 23:00 | 371.1 | 119.7 | 136.7 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2022/01/31 | 0:00 | 368.8 | 119.7 | 167.8 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2022/01/31 | 1:00 | 380.8 | 119.7 | 179.5 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0.1 | 0 | 380.8
2022/01/31 | 2:00 | 398.2 | 119.7 | 180.5 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0.2 | 0 | 398.2
2022/01/31 | 3:00 | 403 | 119.7 | 179.8 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0.2 | 0 | 403
2022/01/31 | 4:00 | 403.6 | 119.7 | 180.6 | 66.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.3 | 0 | 403.6
2022/01/31 | 5:00 | 402.9 | 119.7 | 181 | 70.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0.3 | 0 | 402.9
2022/01/31 | 6:00 | 417.5 | 119.7 | 181.2 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0.4 | 0 | 417.5
2022/01/31 | 7:00 | 431.8 | 119.7 | 179 | 100.4 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0.7 | 0 | 431.8
2022/01/31 | 8:00 | 469.1 | 119.7 | 179.9 | 121.8 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 469.1
2022/01/31 | 9:00 | 480.5 | 119.7 | 179 | 108.4 | 0 | 12.9 | 56.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0.8 | 0 | 480.5
2022/01/31 | 10:00 | 463.8 | 119.7 | 180.7 | 67.1 | 0 | 12.9 | 78.1 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2022/01/31 | 11:00 | 454.2 | 119.7 | 179 | 47.3 | 0 | 12.9 | 91.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2022/01/31 | 12:00 | 432.8 | 119.7 | 156.7 | 46.3 | 0 | 12.9 | 81.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2022/01/31 | 13:00 | 432.6 | 119.7 | 159.6 | 46 | 0 | 12.9 | 79.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2022/01/31 | 14:00 | 436 | 119.7 | 179.7 | 53.8 | 0 | 12.9 | 58 | 0 | 11.7 | 0 | 0.2 | 0 | 436
2022/01/31 | 15:00 | 432.1 | 119.7 | 181.1 | 71.3 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 432.1
2022/01/31 | 16:00 | 444.3 | 119.7 | 179 | 108.7 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0.8 | 0 | 444.3
2022/01/31 | 17:00 | 454.3 | 119.7 | 179 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0.7 | 0 | 454.3
2022/01/31 | 18:00 | 457.1 | 119.7 | 180.1 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 1.1 | 0 | 457.1
2022/01/31 | 19:00 | 444.8 | 119.7 | 179 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0.5 | 0 | 444.8
2022/01/31 | 20:00 | 430.3 | 119.7 | 179.8 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0.2 | 0 | 430.3
2022/01/31 | 21:00 | 414.1 | 119.7 | 179.9 | 63 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0.2 | 0 | 414.1
2022/01/31 | 22:00 | 407.5 | 119.7 | 179.8 | 59.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0.2 | 0 | 407.5
2022/01/31 | 23:00 | 409.4 | 119.7 | 179.8 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0.2 | 0 | 409.4
2022/02/01 | 0:00 | 403.8 | 119.7 | 174.4 | 55.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2022/02/01 | 1:00 | 416.2 | 119.7 | 179.4 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 1 | 0 | 416.3
2022/02/01 | 2:00 | 432.3 | 119.7 | 190.6 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2.5 | 0 | 432.3
2022/02/01 | 3:00 | 437.4 | 119.7 | 191.1 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 3.2 | 0 | 437.4
2022/02/01 | 4:00 | 431.4 | 119.7 | 189.9 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 431.4
2022/02/01 | 5:00 | 430.4 | 119.7 | 189.8 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 430.5
2022/02/01 | 6:00 | 438.9 | 119.7 | 190.5 | 100 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 12.7 | 0 | 3.1 | 0 | 439
2022/02/01 | 7:00 | 444.4 | 119.7 | 188.8 | 85.6 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 27.5 | 0 | 2.2 | 0 | 444.4
2022/02/01 | 8:00 | 470.5 | 119.7 | 190.2 | 87.8 | 0 | 12.9 | 32.7 | 0 | 24.8 | 0 | 2.4 | 0 | 470.5
2022/02/01 | 9:00 | 476.3 | 119.7 | 182.3 | 75.8 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 22.4 | 0 | 1.3 | 0 | 476.3
2022/02/01 | 10:00 | 459.2 | 119.7 | 172.2 | 54.3 | 0 | 12.9 | 78.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2022/02/01 | 11:00 | 446 | 119.7 | 148.5 | 52 | 0 | 12.9 | 72.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2022/02/01 | 12:00 | 429.2 | 119.7 | 153.1 | 52.2 | 0 | 12.9 | 45.1 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2022/02/01 | 13:00 | 445.2 | 119.7 | 166.8 | 52.5 | 0 | 12.9 | 27.5 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2022/02/01 | 14:00 | 455.2 | 119.7 | 133.2 | 44.5 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2022/02/01 | 15:00 | 461.6 | 119.7 | 138.3 | 50.4 | 0 | 12.9 | 6.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2022/02/01 | 16:00 | 472.5 | 119.7 | 146.8 | 57.4 | 0 | 12.9 | 2.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2022/02/01 | 17:00 | 468.9 | 119.7 | 145.3 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 469
2022/02/01 | 18:00 | 463.5 | 119.7 | 142.1 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 463.5
2022/02/01 | 19:00 | 449.2 | 119.7 | 132.6 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2022/02/01 | 20:00 | 436.5 | 119.7 | 120 | 50.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2022/02/01 | 21:00 | 417.9 | 119.7 | 101.4 | 50.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2022/02/01 | 22:00 | 409.3 | 119.7 | 102.2 | 43.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2022/02/01 | 23:00 | 413.9 | 119.7 | 102.6 | 46.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 414
2022/02/02 | 0:00 | 407.3 | 119.7 | 100 | 55.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2022/02/02 | 1:00 | 414.2 | 119.7 | 99.6 | 53.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -5.4 | 0 | 0 | 414.2
2022/02/02 | 2:00 | 427.7 | 119.7 | 105.9 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2022/02/02 | 3:00 | 433.4 | 119.7 | 111.6 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2022/02/02 | 4:00 | 425.5 | 119.7 | 103.7 | 55.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2022/02/02 | 5:00 | 418.9 | 119.7 | 102.7 | 56 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2022/02/02 | 6:00 | 428.2 | 119.7 | 112.2 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2022/02/02 | 7:00 | 444.4 | 119.7 | 135.5 | 82.7 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 90.3 | 0 | 0.4 | 0 | 444.4
2022/02/02 | 8:00 | 474.4 | 119.7 | 158.2 | 101.5 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 59.7 | 0 | 2.5 | 0 | 474.4
2022/02/02 | 9:00 | 488.4 | 119.7 | 161.2 | 105 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 49.4 | 0 | 2.7 | 0 | 488.4
2022/02/02 | 10:00 | 478.5 | 119.7 | 165.9 | 110.4 | 0 | 12.9 | 57.2 | 0 | 9.4 | 0 | 3 | 0 | 478.5
2022/02/02 | 11:00 | 459.3 | 119.7 | 168.1 | 76.3 | 0 | 12.9 | 74.5 | 0 | 6.1 | 0 | 1.7 | 0 | 459.3
2022/02/02 | 12:00 | 430.6 | 119.7 | 152.9 | 69 | 0 | 12.9 | 65.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0.5 | 0 | 430.6
2022/02/02 | 13:00 | 444.3 | 119.7 | 171.3 | 74.5 | 0 | 12.9 | 51.2 | 0 | 12.9 | 0 | 1.8 | 0 | 444.3
2022/02/02 | 14:00 | 451.8 | 119.7 | 157.7 | 100.5 | 0 | 12.9 | 31.7 | 0 | 26.9 | 0 | 2.4 | 0 | 451.8
2022/02/02 | 15:00 | 455.7 | 119.7 | 173.9 | 112.1 | 0 | 12.9 | 19.8 | 0 | 13.7 | 0 | 3.6 | 0 | 455.7
2022/02/02 | 16:00 | 466.3 | 119.7 | 189 | 116.2 | 0 | 12.9 | 5.8 | 0 | 18.2 | 0 | 4.5 | 0 | 466.3
2022/02/02 | 17:00 | 473.5 | 119.7 | 196.1 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 19.6 | 0 | 5.1 | 0 | 473.6
2022/02/02 | 18:00 | 472 | 119.7 | 171.3 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 3.4 | 0 | 472
2022/02/02 | 19:00 | 457.1 | 119.7 | 165.8 | 110.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 3 | 0 | 457.1
2022/02/02 | 20:00 | 442.9 | 119.7 | 167.6 | 110.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3.2 | 0 | 443
2022/02/02 | 21:00 | 425.5 | 119.7 | 165 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.3 | 0 | 425.6
2022/02/02 | 22:00 | 416.4 | 119.7 | 158 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 2.5 | 0 | 416.5
2022/02/02 | 23:00 | 417.1 | 119.7 | 159.5 | 67 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0.8 | 0 | 417.2
2022/02/03 | 0:00 | 406.4 | 119.7 | 115.9 | 47.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022/02/03 | 1:00 | 416.7 | 119.7 | 114.8 | 47.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2022/02/03 | 2:00 | 431.4 | 119.7 | 118.3 | 47.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2022/02/03 | 3:00 | 438.7 | 119.7 | 143.5 | 54.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2022/02/03 | 4:00 | 434.5 | 119.7 | 146.3 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2022/02/03 | 5:00 | 434.1 | 119.7 | 145.8 | 59.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2022/02/03 | 6:00 | 440 | 119.7 | 141.2 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 440
2022/02/03 | 7:00 | 441 | 119.7 | 139.7 | 52.8 | 0 | 12.9 | 5.2 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 441
2022/02/03 | 8:00 | 462 | 119.7 | 141.4 | 54.4 | 0 | 12.9 | 26.9 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 462
2022/02/03 | 9:00 | 475.4 | 119.7 | 139.8 | 53.3 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 475.5
2022/02/03 | 10:00 | 476 | 119.7 | 144.2 | 57 | 0 | 12.9 | 46 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 476
2022/02/03 | 11:00 | 471.6 | 119.7 | 137.9 | 47.4 | 0 | 12.9 | 45.8 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2022/02/03 | 12:00 | 449.5 | 119.7 | 99.6 | 48.4 | 0 | 12.9 | 49.8 | 0 | 126.1 | -7 | 0 | 0 | 449.5
2022/02/03 | 13:00 | 452.9 | 119.7 | 99.6 | 47.4 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 133.6 | -11.9 | 0 | 0 | 454.2
2022/02/03 | 14:00 | 447.5 | 119.7 | 110.9 | 47.4 | 0 | 12.9 | 47.6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 447.5
2022/02/03 | 15:00 | 457 | 119.7 | 152.9 | 60.5 | 0 | 12.9 | 22.8 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 457
2022/02/03 | 16:00 | 469.7 | 119.7 | 185.4 | 85.2 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 58.2 | 0 | 2.3 | 0 | 469.8
2022/02/03 | 17:00 | 471.1 | 119.7 | 185.3 | 81.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 69.6 | 0 | 2.3 | 0 | 471.1
2022/02/03 | 18:00 | 469.7 | 119.7 | 185.8 | 99.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 3.1 | 0 | 469.7
2022/02/03 | 19:00 | 455.8 | 119.7 | 182.9 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 2.8 | 0 | 455.9
2022/02/03 | 20:00 | 441.2 | 119.7 | 189.6 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 3.6 | 0 | 441.2
2022/02/03 | 21:00 | 427 | 119.7 | 186.9 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0 | 427.1
2022/02/03 | 22:00 | 418.5 | 119.7 | 185.4 | 85.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2.3 | 0 | 418.5
2022/02/03 | 23:00 | 422 | 119.7 | 181.6 | 94.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2.6 | 0 | 422
2022/02/04 | 0:00 | 418.6 | 119.7 | 209.3 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.6 | 0 | 418.7
2022/02/04 | 1:00 | 427.5 | 119.7 | 216.1 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0 | 427.5
2022/02/04 | 2:00 | 443.2 | 119.7 | 219.8 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.1 | 0 | 443.2
2022/02/04 | 3:00 | 448.3 | 119.7 | 220.4 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2.4 | 0 | 448.4
2022/02/04 | 4:00 | 446.5 | 119.7 | 220.4 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 446.5
2022/02/04 | 5:00 | 446.8 | 119.7 | 220.3 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.4 | 0 | 446.8
2022/02/04 | 6:00 | 454.9 | 119.7 | 220.1 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 454.9
2022/02/04 | 7:00 | 461.1 | 119.7 | 220.7 | 99.8 | 0 | 12.9 | 4.3 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 461.1
2022/02/04 | 8:00 | 488.1 | 119.7 | 222.1 | 103.1 | 0 | 12.9 | 18.7 | 0 | 8.3 | 0 | 3.3 | 0 | 488.1
2022/02/04 | 9:00 | 506.3 | 119.7 | 220.7 | 99.8 | 0 | 12.9 | 40.6 | 0 | 9.6 | 0 | 3 | 0 | 506.3
2022/02/04 | 10:00 | 500 | 119.7 | 220.5 | 89.4 | 0 | 12.9 | 52.9 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0 | 500
2022/02/04 | 11:00 | 489.7 | 119.7 | 216.7 | 72.1 | 0 | 12.9 | 66.8 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 489.8
2022/02/04 | 12:00 | 460.2 | 119.7 | 202.4 | 54.4 | 0 | 12.9 | 61.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2022/02/04 | 13:00 | 465.7 | 119.7 | 214.3 | 57.5 | 0 | 12.9 | 57.1 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 465.8
2022/02/04 | 14:00 | 464.2 | 119.7 | 216.1 | 66.7 | 0 | 12.9 | 41.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0.9 | 0 | 464.3
2022/02/04 | 15:00 | 461.8 | 119.7 | 208.7 | 53 | 0 | 12.9 | 25.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2022/02/04 | 16:00 | 469.5 | 119.7 | 196.5 | 48.4 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 469.5
2022/02/04 | 17:00 | 472.4 | 119.7 | 182.8 | 51 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 472.4
2022/02/04 | 18:00 | 468.2 | 119.7 | 151 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2022/02/04 | 19:00 | 449.6 | 119.7 | 131.2 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2022/02/04 | 20:00 | 436.2 | 119.7 | 119 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2022/02/04 | 21:00 | 425.7 | 119.7 | 108.5 | 51 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022/02/04 | 22:00 | 427.1 | 119.7 | 108.5 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2022/02/04 | 23:00 | 431.9 | 119.7 | 113.6 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2022/02/05 | 0:00 | 415.3 | 119.7 | 103.2 | 45.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2022/02/05 | 1:00 | 420 | 119.7 | 112.3 | 45.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 420
2022/02/05 | 2:00 | 433.9 | 119.7 | 140.7 | 64.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0.2 | 0 | 433.9
2022/02/05 | 3:00 | 446.3 | 119.7 | 151.7 | 86.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 1.6 | 0 | 446.4
2022/02/05 | 4:00 | 442 | 119.7 | 153.3 | 88.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 1.9 | 0 | 442
2022/02/05 | 5:00 | 429.9 | 119.7 | 148 | 75 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 1.1 | 0 | 429.9
2022/02/05 | 6:00 | 424.6 | 119.7 | 140.9 | 47.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2022/02/05 | 7:00 | 422.4 | 119.7 | 141.9 | 48.2 | 0 | 12.9 | 1.4 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2022/02/05 | 8:00 | 450.2 | 119.7 | 149.7 | 67.1 | 0 | 12.9 | 7.5 | 0 | 92.5 | 0 | 0.9 | 0 | 450.3
2022/02/05 | 9:00 | 464.5 | 119.7 | 149.8 | 60.5 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 106.5 | 0 | 0.5 | 0 | 464.7
2022/02/05 | 10:00 | 471.6 | 119.7 | 149.3 | 58.7 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 112.3 | 0 | 0.4 | 0 | 471.8
2022/02/05 | 11:00 | 456.6 | 119.7 | 141.8 | 45.7 | 0 | 12.9 | 21.9 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2022/02/05 | 12:00 | 451.2 | 119.7 | 126.2 | 44.3 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2022/02/05 | 13:00 | 444.6 | 119.7 | 136.9 | 43.9 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2022/02/05 | 14:00 | 445.7 | 119.7 | 130.5 | 43.9 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022/02/05 | 15:00 | 438.6 | 119.7 | 145.2 | 52.3 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2022/02/05 | 16:00 | 447.3 | 119.7 | 154.4 | 82.1 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 73.1 | 0 | 1.5 | 0 | 447.3
2022/02/05 | 17:00 | 462.9 | 119.7 | 161.6 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 48.6 | 0 | 3.8 | 0 | 462.9
2022/02/05 | 18:00 | 469.5 | 119.7 | 163.1 | 119.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 4 | 0 | 469.5
2022/02/05 | 19:00 | 461.3 | 119.7 | 165.8 | 126.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 4.6 | 0 | 461.3
2022/02/05 | 20:00 | 445 | 119.7 | 157.5 | 106.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 3 | 0 | 445.1
2022/02/05 | 21:00 | 429.9 | 119.7 | 152.7 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 1.1 | 0 | 429.9
2022/02/05 | 22:00 | 422.8 | 119.7 | 152.2 | 67.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 1 | 0 | 422.9
2022/02/05 | 23:00 | 430.2 | 119.7 | 141.8 | 46.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2022/02/06 | 0:00 | 421.8 | 119.7 | 99.6 | 96.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 92.5 | -1.5 | 2.1 | 0 | 421.8
2022/02/06 | 1:00 | 427.1 | 119.7 | 99.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.8 | -5.1 | 1 | 0 | 427.1
2022/02/06 | 2:00 | 437.1 | 119.7 | 101.1 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 1.3 | 0 | 437.1
2022/02/06 | 3:00 | 442.6 | 119.7 | 101.2 | 78.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 1.3 | 0 | 442.6
2022/02/06 | 4:00 | 435.7 | 119.7 | 100.3 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 1.1 | 0 | 435.7
2022/02/06 | 5:00 | 422.7 | 119.7 | 99.8 | 69.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 1 | 0 | 422.7
2022/02/06 | 6:00 | 409.8 | 119.7 | 99.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 409.8
2022/02/06 | 7:00 | 402.3 | 119.7 | 100.2 | 97.6 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 68.3 | 0 | 2.1 | 0 | 402.3
2022/02/06 | 8:00 | 411.3 | 119.7 | 105.7 | 123.1 | 0 | 12.9 | 7.7 | 0 | 38.6 | 0 | 3.6 | 0 | 411.3
2022/02/06 | 9:00 | 427.3 | 119.7 | 105.9 | 123.5 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 49.4 | 0 | 3.6 | 0 | 427.3
2022/02/06 | 10:00 | 425 | 119.7 | 100.9 | 105.8 | 0 | 12.9 | 22.3 | 0 | 60.9 | 0 | 2.5 | 0 | 425
2022/02/06 | 11:00 | 425 | 119.7 | 101.9 | 82.7 | 0 | 12.9 | 29.1 | 0 | 77.1 | 0 | 1.6 | 0 | 425
2022/02/06 | 12:00 | 424.4 | 119.7 | 99.6 | 56.6 | 0 | 12.9 | 37 | 0 | 101.2 | -2.8 | 0.2 | 0 | 424.4
2022/02/06 | 13:00 | 409.3 | 119.7 | 99.6 | 51.2 | 0 | 12.9 | 32.8 | 0 | 98.4 | -5.3 | 0 | 0 | 409.3
2022/02/06 | 14:00 | 412.9 | 119.7 | 99.6 | 56.2 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 102.8 | -1.7 | 0.3 | 0 | 412.9
2022/02/06 | 15:00 | 413.2 | 119.7 | 102.3 | 83.4 | 0 | 12.9 | 13.1 | 0 | 80.2 | 0 | 1.7 | 0 | 413.3
2022/02/06 | 16:00 | 422.3 | 119.7 | 101 | 70.2 | 0 | 12.9 | 4.4 | 0 | 113.1 | 0 | 1 | 0 | 422.3
2022/02/06 | 17:00 | 448.9 | 119.7 | 100.2 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 117.3 | 0 | 2.1 | 0 | 448.9
2022/02/06 | 18:00 | 459.9 | 119.7 | 100.8 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 2.5 | 0 | 460
2022/02/06 | 19:00 | 451.7 | 119.7 | 101.2 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 2.7 | 0 | 451.7
2022/02/06 | 20:00 | 440.9 | 119.7 | 100.3 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 2.2 | 0 | 440.9
2022/02/06 | 21:00 | 419.4 | 119.7 | 100.8 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0.9 | 0 | 419.4
2022/02/06 | 22:00 | 404.8 | 119.7 | 100.8 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 0.8 | 0 | 404.8
2022/02/06 | 23:00 | 417.3 | 119.7 | 101.9 | 78 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 1.4 | 0 | 417.3
2022/02/07 | 0:00 | 406.1 | 119.7 | 137.3 | 47 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2022/02/07 | 1:00 | 415.8 | 119.7 | 161.8 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2022/02/07 | 2:00 | 433 | 119.7 | 169.2 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2022/02/07 | 3:00 | 442.4 | 119.7 | 185.6 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2022/02/07 | 4:00 | 442.1 | 119.7 | 200.2 | 62.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.1 | 0 | 442.1
2022/02/07 | 5:00 | 446.9 | 119.7 | 211.1 | 63.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.5 | 0 | 446.9
2022/02/07 | 6:00 | 463 | 119.7 | 211.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 18.4 | 0 | 2.1 | 0 | 463
2022/02/07 | 7:00 | 469.9 | 119.7 | 212.8 | 117.1 | 0 | 12.9 | 3.9 | 0 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 469.9
2022/02/07 | 8:00 | 500.7 | 119.7 | 216.7 | 128.8 | 0 | 12.9 | 16.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 500.7
2022/02/07 | 9:00 | 525.3 | 119.7 | 216.4 | 128.5 | 0 | 12.9 | 41.6 | 0 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0 | 525.3
2022/02/07 | 10:00 | 527.4 | 119.7 | 211.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 527.4
2022/02/07 | 11:00 | 516.2 | 119.7 | 218.7 | 69.5 | 0 | 12.9 | 93 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 | 516.4
2022/02/07 | 12:00 | 480.7 | 119.7 | 208.4 | 51.3 | 0 | 12.9 | 85.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 480.7
2022/02/07 | 13:00 | 480.3 | 119.7 | 200.1 | 47 | 0 | 12.9 | 83.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2022/02/07 | 14:00 | 474.8 | 119.7 | 208.4 | 51.6 | 0 | 12.9 | 72.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0 | 474.8
2022/02/07 | 15:00 | 463.9 | 119.7 | 214.4 | 66.1 | 0 | 12.9 | 49.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 463.9
2022/02/07 | 16:00 | 466.6 | 119.7 | 211.9 | 103.3 | 0 | 12.9 | 16.6 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | 466.6
2022/02/07 | 17:00 | 474.5 | 119.7 | 214.6 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 474.6
2022/02/07 | 18:00 | 480.3 | 119.7 | 215.5 | 126.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 480.3
2022/02/07 | 19:00 | 465.2 | 119.7 | 212 | 114.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.5 | 0 | 465.2
2022/02/07 | 20:00 | 453.5 | 119.7 | 211.9 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.1 | 0 | 453.5
2022/02/07 | 21:00 | 435.9 | 119.7 | 219.6 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 1.2 | 0 | 436
2022/02/07 | 22:00 | 429.2 | 119.7 | 216 | 65.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0.8 | 0 | 429.2
2022/02/07 | 23:00 | 433.2 | 119.7 | 218.2 | 66.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0.9 | 0 | 433.2
2022/02/08 | 0:00 | 424.1 | 119.7 | 205.7 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 424.1
2022/02/08 | 1:00 | 428.8 | 119.7 | 205.4 | 73.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 1 | 0 | 428.8
2022/02/08 | 2:00 | 443.6 | 119.7 | 207.3 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1.4 | 0 | 443.6
2022/02/08 | 3:00 | 448.2 | 119.7 | 203.5 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 1.7 | 0 | 448.3
2022/02/08 | 4:00 | 445.7 | 119.7 | 203.5 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.7 | 0 | 445.8
2022/02/08 | 5:00 | 443.2 | 119.7 | 203.5 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.7 | 0 | 443.3
2022/02/08 | 6:00 | 454.2 | 119.7 | 203.5 | 94.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 22.1 | 0 | 1.7 | 0 | 454.3
2022/02/08 | 7:00 | 462.1 | 119.7 | 203.6 | 99 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 20.6 | 0 | 1.7 | 0 | 462.2
2022/02/08 | 8:00 | 489.3 | 119.7 | 204.4 | 111.3 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 20.1 | 0 | 2.3 | 0 | 489.3
2022/02/08 | 9:00 | 512.7 | 119.7 | 205.2 | 119 | 0 | 12.9 | 40.8 | 0 | 12.5 | 0 | 2.6 | 0 | 512.7
2022/02/08 | 10:00 | 505 | 119.7 | 203.5 | 94.7 | 0 | 12.9 | 67.6 | 0 | 5.1 | 0 | 1.7 | 0 | 505.2
2022/02/08 | 11:00 | 492.2 | 119.7 | 206 | 69.4 | 0 | 12.9 | 77.8 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 492.4
2022/02/08 | 12:00 | 466 | 119.7 | 195.1 | 46.7 | 0 | 12.9 | 86.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2022/02/08 | 13:00 | 468.7 | 119.7 | 201.7 | 46.8 | 0 | 12.9 | 80.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2022/02/08 | 14:00 | 464.2 | 119.7 | 205.4 | 60 | 0 | 12.9 | 53.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0.7 | 0 | 464.2
2022/02/08 | 15:00 | 456.2 | 119.7 | 206 | 66.1 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 23.2 | 0 | 1 | 0 | 456.3
2022/02/08 | 16:00 | 465.6 | 119.7 | 203.7 | 86.7 | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 | 32.7 | 0 | 1.5 | 0 | 465.7
2022/02/08 | 17:00 | 469.9 | 119.7 | 203.5 | 94 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 38 | 0 | 1.7 | 0 | 470
2022/02/08 | 18:00 | 470.2 | 119.7 | 203.7 | 101.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.8 | 0 | 470.2
2022/02/08 | 19:00 | 455.1 | 119.7 | 207.3 | 79.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 1.4 | 0 | 455.1
2022/02/08 | 20:00 | 441.1 | 119.7 | 206 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 1 | 0 | 441.2
2022/02/08 | 21:00 | 426.8 | 119.7 | 204.4 | 53.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.4 | 0 | 426.8
2022/02/08 | 22:00 | 419.9 | 119.7 | 203.8 | 49.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0.2 | 0 | 419.9
2022/02/08 | 23:00 | 422 | 119.7 | 204.7 | 54.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0.5 | 0 | 422
2022/02/09 | 0:00 | 413.6 | 119.7 | 187.3 | 60.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0.4 | 0 | 413.6
2022/02/09 | 1:00 | 421.3 | 119.7 | 189.9 | 71.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 1.1 | 0 | 421.4
2022/02/09 | 2:00 | 436.7 | 119.7 | 190.8 | 80.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 1.5 | 0 | 436.8
2022/02/09 | 3:00 | 445.3 | 119.7 | 190.8 | 84.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 1.7 | 0 | 445.3
2022/02/09 | 4:00 | 440.6 | 119.7 | 191 | 87.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 1.9 | 0 | 440.7
2022/02/09 | 5:00 | 438.6 | 119.7 | 190.8 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 1.7 | 0 | 438.6
2022/02/09 | 6:00 | 449 | 119.7 | 190.2 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 28.2 | 0 | 2.2 | 0 | 449.1
2022/02/09 | 7:00 | 454.1 | 119.7 | 189.7 | 90.6 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 27.2 | 0 | 2 | 0 | 454.1
2022/02/09 | 8:00 | 476.3 | 119.7 | 190.6 | 77.3 | 0 | 12.9 | 47.5 | 0 | 27 | 0 | 1.4 | 0 | 476.4
2022/02/09 | 9:00 | 486.3 | 119.7 | 189.4 | 49.1 | 0 | 12.9 | 79.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0.2 | 0 | 486.3
2022/02/09 | 10:00 | 471.1 | 119.7 | 162.9 | 43.1 | 0 | 12.9 | 102.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2022/02/09 | 11:00 | 460.8 | 119.7 | 157.8 | 43.1 | 0 | 12.9 | 96.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022/02/09 | 12:00 | 433.3 | 119.7 | 137.7 | 43.1 | 0 | 12.9 | 90.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2022/02/09 | 13:00 | 444.6 | 119.7 | 151.1 | 43.2 | 0 | 12.9 | 88.4 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2022/02/09 | 14:00 | 440.1 | 119.7 | 158.3 | 43.6 | 0 | 12.9 | 69.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2022/02/09 | 15:00 | 436.7 | 119.7 | 180.6 | 43.1 | 0 | 12.9 | 43.5 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2022/02/09 | 16:00 | 444.8 | 119.7 | 189.7 | 66.5 | 0 | 12.9 | 16.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0.5 | 0 | 444.9
2022/02/09 | 17:00 | 449.9 | 119.7 | 189.7 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 27.6 | 0 | 1.9 | 0 | 449.9
2022/02/09 | 18:00 | 456.7 | 119.7 | 190.4 | 105.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 2.4 | 0 | 456.8
2022/02/09 | 19:00 | 443.6 | 119.7 | 190.7 | 91.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 1.7 | 0 | 443.6
2022/02/09 | 20:00 | 433.2 | 119.7 | 190.7 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1.5 | 0 | 433.2
2022/02/09 | 21:00 | 423.7 | 119.7 | 190.2 | 75.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.9 | 0 | 423.7
2022/02/09 | 22:00 | 414.5 | 119.7 | 186.3 | 56.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2022/02/09 | 23:00 | 416.3 | 119.7 | 189.5 | 49.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.1 | 0 | 416.4
2022/02/10 | 0:00 | 408.3 | 119.7 | 190.9 | 46.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2022/02/10 | 1:00 | 416.4 | 119.7 | 199 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 416.5
2022/02/10 | 2:00 | 436.3 | 119.7 | 199.5 | 90.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 1.5 | 0 | 436.3
2022/02/10 | 3:00 | 443.8 | 119.7 | 198.1 | 99.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 1.8 | 0 | 443.8
2022/02/10 | 4:00 | 435.1 | 119.7 | 199.5 | 83.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1.4 | 0 | 435.1
2022/02/10 | 5:00 | 435 | 119.7 | 199.2 | 75.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 1.1 | 0 | 435
2022/02/10 | 6:00 | 448.4 | 119.7 | 199.5 | 81.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | 1.3 | 0 | 448.4
2022/02/10 | 7:00 | 453.7 | 119.7 | 199.1 | 73.1 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 44.1 | 0 | 1 | 0 | 453.7
2022/02/10 | 8:00 | 482.4 | 119.7 | 198.1 | 93.8 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 44.4 | 0 | 1.5 | 0 | 482.4
2022/02/10 | 9:00 | 504.1 | 119.7 | 198.2 | 100.6 | 0 | 12.9 | 18.5 | 0 | 52.4 | 0 | 1.8 | 0 | 504.1
2022/02/10 | 10:00 | 497.1 | 119.7 | 199.5 | 83.6 | 0 | 12.9 | 29.6 | 0 | 50.4 | 0 | 1.4 | 0 | 497.1
2022/02/10 | 11:00 | 492.7 | 119.7 | 199.5 | 86.6 | 0 | 12.9 | 33.6 | 0 | 39 | 0 | 1.4 | 0 | 492.7
2022/02/10 | 12:00 | 474 | 119.7 | 199.4 | 80 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 24.8 | 0 | 1.3 | 0 | 474
2022/02/10 | 13:00 | 480.5 | 119.7 | 199.5 | 89.5 | 0 | 12.9 | 39.8 | 0 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0 | 480.6
2022/02/10 | 14:00 | 475.8 | 119.7 | 199.5 | 86.3 | 0 | 12.9 | 38.2 | 0 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0 | 475.8
2022/02/10 | 15:00 | 464.3 | 119.7 | 199.1 | 68.2 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 464.4
2022/02/10 | 16:00 | 467 | 119.7 | 199.5 | 84.5 | 0 | 12.9 | 14.6 | 0 | 34.4 | 0 | 1.4 | 0 | 467
2022/02/10 | 17:00 | 466.6 | 119.7 | 199.5 | 86.9 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 45.1 | 0 | 1.4 | 0 | 466.6
2022/02/10 | 18:00 | 468 | 119.7 | 199.5 | 84.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 1.4 | 0 | 468
2022/02/10 | 19:00 | 451.1 | 119.7 | 199.1 | 67.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 1 | 0 | 451.2
2022/02/10 | 20:00 | 435.7 | 119.7 | 195.6 | 46.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2022/02/10 | 21:00 | 419.5 | 119.7 | 194.3 | 45 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2022/02/10 | 22:00 | 415.5 | 119.7 | 196.8 | 44.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 415.5
2022/02/10 | 23:00 | 419.3 | 119.7 | 193.4 | 44.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2022/02/11 | 0:00 | 411.2 | 119.7 | 166.6 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0.1 | 0 | 411.2
2022/02/11 | 1:00 | 417.9 | 119.7 | 169.7 | 70.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 417.9
2022/02/11 | 2:00 | 434.4 | 119.7 | 168 | 92.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 1.9 | 0 | 434.4
2022/02/11 | 3:00 | 439 | 119.7 | 167.9 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 1.8 | 0 | 439.1
2022/02/11 | 4:00 | 430.3 | 119.7 | 171.5 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.3 | 0 | 430.3
2022/02/11 | 5:00 | 418.1 | 119.7 | 171.6 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 1.4 | 0 | 418.2
2022/02/11 | 6:00 | 409.7 | 119.7 | 164.2 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 22.2 | 0 | 10.1 | 0 | 409.7
2022/02/11 | 7:00 | 409.3 | 119.7 | 170.1 | 57.8 | 0 | 12.9 | 12.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0.4 | 0 | 409.3
2022/02/11 | 8:00 | 419.6 | 119.7 | 160 | 52 | 0 | 12.9 | 49 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2022/02/11 | 9:00 | 421.9 | 119.7 | 136 | 49.2 | 0 | 12.9 | 77.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2022/02/11 | 10:00 | 408.2 | 119.7 | 90.1 | 48.7 | 0 | 12.9 | 100.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2022/02/11 | 11:00 | 394.1 | 119.7 | 89.4 | 49 | 0 | 12.9 | 106.6 | -5.3 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2022/02/11 | 12:00 | 377.3 | 119.7 | 89.4 | 50.8 | 0 | 12.9 | 107.4 | -22.8 | 35 | -15.1 | 0 | 0 | 377.3
2022/02/11 | 13:00 | 374.7 | 119.7 | 89.4 | 49.3 | 0 | 12.9 | 113.1 | -22 | 28.9 | -4.6 | -12 | 0 | 374.7
2022/02/11 | 14:00 | 367.4 | 119.7 | 89.4 | 50.1 | 0 | 12.9 | 94.9 | -19.2 | 27.9 | -8.3 | 0 | 0 | 367.4
2022/02/11 | 15:00 | 363 | 119.7 | 93.6 | 49 | 0 | 12.9 | 63.1 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 363
2022/02/11 | 16:00 | 372.6 | 119.7 | 145.3 | 52.5 | 0 | 12.9 | 23.5 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2022/02/11 | 17:00 | 392.9 | 119.7 | 170.1 | 73.3 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 1 | 0 | 393
2022/02/11 | 18:00 | 410.5 | 119.7 | 168.4 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 1.8 | 0 | 410.5
2022/02/11 | 19:00 | 406.7 | 119.7 | 168.7 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 406.7
2022/02/11 | 20:00 | 401.1 | 119.7 | 168.5 | 96 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 401.2
2022/02/11 | 21:00 | 390.8 | 119.7 | 172.7 | 83 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 390.9
2022/02/11 | 22:00 | 389.3 | 119.7 | 172.4 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 389.3
2022/02/11 | 23:00 | 396.5 | 119.7 | 168.1 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.6 | 0 | 396.5
2022/02/12 | 0:00 | 390.5 | 119.7 | 134.5 | 113.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 4.1 | 0 | 390.5
2022/02/12 | 1:00 | 397.6 | 119.7 | 130.4 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 397.6
2022/02/12 | 2:00 | 410.6 | 119.7 | 139.5 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11 | 0 | 410.7
2022/02/12 | 3:00 | 416.1 | 119.7 | 140.9 | 117.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 11 | 0 | 416.1
2022/02/12 | 4:00 | 409.4 | 119.7 | 133.3 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 409.4
2022/02/12 | 5:00 | 396.9 | 119.7 | 126.1 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3.5 | 0 | 396.9
2022/02/12 | 6:00 | 386.8 | 119.7 | 121.6 | 109.5 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 19.8 | 0 | 3.2 | 0 | 386.9
2022/02/12 | 7:00 | 383.4 | 119.7 | 123.7 | 78.2 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 23.6 | 0 | 10.6 | 0 | 383.5
2022/02/12 | 8:00 | 387.2 | 119.7 | 114.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0.6 | 0 | 387.2
2022/02/12 | 9:00 | 386 | 119.7 | 106.7 | 54.8 | 0 | 12.9 | 72.2 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 386
2022/02/12 | 10:00 | 367.4 | 119.7 | 90.4 | 54.7 | 0 | 12.9 | 89.2 | 0 | 12.5 | 0 | -12 | 0 | 367.4
2022/02/12 | 11:00 | 359.7 | 119.7 | 75.4 | 53.4 | 0 | 12.9 | 98.5 | -17.2 | 30.2 | -1.2 | -12 | 0 | 359.7
2022/02/12 | 12:00 | 345.7 | 119.7 | 75.4 | 55.3 | 0 | 12.9 | 85.5 | -15.2 | 25.5 | -1.4 | -12 | 0 | 345.7
2022/02/12 | 13:00 | 343.6 | 119.7 | 79.2 | 54.8 | 0 | 12.9 | 64.4 | 0 | 24.7 | 0 | -12 | 0 | 343.7
2022/02/12 | 14:00 | 340.6 | 119.7 | 93.6 | 54.8 | 0 | 12.9 | 53.1 | 0 | 18.6 | 0 | -12 | 0 | 340.7
2022/02/12 | 15:00 | 335.2 | 119.7 | 96.3 | 54.8 | 0 | 12.9 | 42.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2022/02/12 | 16:00 | 340.1 | 119.7 | 108.4 | 75.7 | 0 | 12.9 | 17.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0 | 340.1
2022/02/12 | 17:00 | 359.1 | 119.7 | 131 | 84.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 359.2
2022/02/12 | 18:00 | 374.3 | 119.7 | 114.6 | 114.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 2.7 | 0 | 374.3
2022/02/12 | 19:00 | 371.6 | 119.7 | 117 | 115.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.9 | 0 | 371.6
2022/02/12 | 20:00 | 365.4 | 119.7 | 125.7 | 86.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11 | 0 | 365.5
2022/02/12 | 21:00 | 357.6 | 119.7 | 116.8 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0.7 | 0 | 357.6
2022/02/12 | 22:00 | 351.8 | 119.7 | 102.4 | 68.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2022/02/12 | 23:00 | 358.5 | 119.7 | 105.1 | 63.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2022/02/13 | 0:00 | 350.3 | 119.7 | 75.4 | 106.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.4 | -18.8 | 2.3 | 0 | 350.3
2022/02/13 | 1:00 | 357.8 | 119.7 | 75.4 | 108.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.6 | -9.2 | 3 | 0 | 357.8
2022/02/13 | 2:00 | 376.7 | 119.7 | 75.4 | 111 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.3 | -4.9 | 3.3 | 0 | 376.7
2022/02/13 | 3:00 | 382.2 | 119.7 | 82 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 11 | 0 | 382.2
2022/02/13 | 4:00 | 377.2 | 119.7 | 89.3 | 124.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 11 | 0 | 377.3
2022/02/13 | 5:00 | 361.1 | 119.7 | 83.6 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5.5 | 0 | 361.1
2022/02/13 | 6:00 | 344.4 | 119.7 | 78.5 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 3.8 | 0 | 344.4
2022/02/13 | 7:00 | 336.7 | 119.7 | 75.4 | 111.3 | 0 | 12.9 | 7.3 | -0.7 | 12.1 | -4.6 | 3.3 | 0 | 336.7
2022/02/13 | 8:00 | 346.4 | 119.7 | 75.4 | 85.2 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 38.1 | -7.4 | 1.7 | 0 | 347.6
2022/02/13 | 9:00 | 356.8 | 119.7 | 75.4 | 80.2 | 0 | 12.9 | 35.1 | -2.3 | 46.3 | -11.6 | 1.1 | 0 | 356.8
2022/02/13 | 10:00 | 351 | 119.7 | 75.4 | 73.8 | 0 | 12.9 | 46.8 | -6.4 | 40.1 | -11.9 | 0.6 | 0 | 351
2022/02/13 | 11:00 | 344.6 | 119.7 | 75.4 | 66.6 | 0 | 12.9 | 55.4 | -9.2 | 32.9 | -9.4 | 0.3 | 0 | 344.6
2022/02/13 | 12:00 | 338.1 | 119.7 | 75.4 | 65.4 | 0 | 12.9 | 53 | -8.6 | 22.8 | -2.9 | 0.4 | 0 | 338.1
2022/02/13 | 13:00 | 328 | 119.7 | 75.4 | 59 | 0 | 12.9 | 49.5 | -8.1 | 24.3 | -4.9 | 0.2 | 0 | 328
2022/02/13 | 14:00 | 322.8 | 119.7 | 75.4 | 57.9 | 0 | 12.9 | 40.5 | -6 | 32.8 | -10.4 | 0 | 0 | 322.8
2022/02/13 | 15:00 | 324.8 | 119.7 | 75.4 | 81 | 0 | 12.9 | 20.4 | -2 | 20.9 | -4.9 | 1.4 | 0 | 324.8
2022/02/13 | 16:00 | 339.6 | 119.7 | 75.4 | 107.9 | 0 | 12.9 | 8 | -0.8 | 31.2 | -16.9 | 2.2 | 0 | 339.6
2022/02/13 | 17:00 | 362.5 | 119.7 | 75.4 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 72.7 | -6 | 1.7 | 0 | 362.5
2022/02/13 | 18:00 | 375 | 119.7 | 75.4 | 79.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94 | -7.9 | 1.2 | 0 | 375
2022/02/13 | 19:00 | 371.5 | 119.7 | 75.4 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.3 | -9.4 | 0.9 | 0 | 371.5
2022/02/13 | 20:00 | 362.9 | 119.7 | 75.4 | 75.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.6 | -9.8 | 0.9 | 0 | 362.9
2022/02/13 | 21:00 | 350 | 119.7 | 75.4 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100 | -16.1 | 0 | 0 | 350
2022/02/13 | 22:00 | 340.6 | 119.7 | 75.4 | 57.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | -18.2 | -12 | 0 | 340.6
2022/02/13 | 23:00 | 345.8 | 119.7 | 75.4 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.2 | -20.5 | -6.8 | 0 | 345.9
2022/02/14 | 0:00 | 345.3 | 119.7 | 75.4 | 46.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.2 | -25.5 | 0 | 0 | 345.3
2022/02/14 | 1:00 | 358.3 | 119.7 | 90.3 | 45.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2022/02/14 | 2:00 | 375.6 | 119.7 | 113.7 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2022/02/14 | 3:00 | 386.4 | 119.7 | 124.7 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2022/02/14 | 4:00 | 382.8 | 119.7 | 123.5 | 52.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2022/02/14 | 5:00 | 381.1 | 119.7 | 122.3 | 51.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 381.1
2022/02/14 | 6:00 | 394.4 | 119.7 | 140.1 | 51.5 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2022/02/14 | 7:00 | 409.4 | 119.7 | 140 | 63.1 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0 | 66.3 | 0 | 0.4 | 0 | 409.5
2022/02/14 | 8:00 | 445.1 | 119.7 | 142.2 | 93.8 | 0 | 12.9 | 32.3 | 0 | 42.6 | 0 | 1.6 | 0 | 445.1
2022/02/14 | 9:00 | 459.3 | 119.7 | 138.3 | 56.7 | 0 | 12.9 | 61.9 | 0 | 69.8 | 0 | 0.1 | 0 | 459.4
2022/02/14 | 10:00 | 440.8 | 119.7 | 104 | 44.9 | 0 | 12.9 | 93.7 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2022/02/14 | 11:00 | 436.5 | 119.7 | 99.6 | 44.5 | 0 | 12.9 | 105.2 | -0.8 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 437
2022/02/14 | 12:00 | 410.9 | 119.7 | 99.6 | 44.8 | 0 | 12.9 | 109.5 | -18.4 | 56.9 | -14.1 | 0 | 0 | 410.9
2022/02/14 | 13:00 | 417.3 | 119.7 | 99.6 | 44.6 | 0 | 12.9 | 104.2 | -16 | 74.8 | -22.5 | 0 | 0 | 417.3
2022/02/14 | 14:00 | 414.2 | 119.7 | 99.6 | 45.9 | 0 | 12.9 | 86.3 | -9.7 | 76.8 | -17.3 | 0 | 0 | 414.2
2022/02/14 | 15:00 | 413.9 | 119.7 | 115.1 | 49.1 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 414
2022/02/14 | 16:00 | 423.3 | 119.7 | 147.2 | 69.9 | 0 | 12.9 | 24.1 | 0 | 48.5 | 0 | 1 | 0 | 423.3
2022/02/14 | 17:00 | 430.4 | 119.7 | 143.4 | 107.1 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 43.4 | 0 | 2.2 | 0 | 430.4
2022/02/14 | 18:00 | 437.5 | 119.7 | 144.3 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2.5 | 0 | 437.6
2022/02/14 | 19:00 | 426.9 | 119.7 | 146.9 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 3 | 0 | 426.9
2022/02/14 | 20:00 | 417.5 | 119.7 | 144.1 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 2.5 | 0 | 417.6
2022/02/14 | 21:00 | 403.2 | 119.7 | 149.7 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 1.2 | 0 | 403.3
2022/02/14 | 22:00 | 401 | 119.7 | 150.5 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 1.3 | 0 | 401
2022/02/14 | 23:00 | 405 | 119.7 | 142.7 | 93.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 1.5 | 0 | 405
2022/02/15 | 0:00 | 396.2 | 119.7 | 118.9 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 1 | 0 | 396.2
2022/02/15 | 1:00 | 405 | 119.7 | 122.3 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 2.3 | 0 | 405
2022/02/15 | 2:00 | 422.3 | 119.7 | 124.6 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 2.8 | 0 | 422.4
2022/02/15 | 3:00 | 429.2 | 119.7 | 117.9 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.3 | 0 | 0.2 | 0 | 429.2
2022/02/15 | 4:00 | 423.6 | 119.7 | 114.9 | 49.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2022/02/15 | 5:00 | 420.4 | 119.7 | 121.4 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 1.3 | 0 | 420.4
2022/02/15 | 6:00 | 428 | 119.7 | 122.2 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 80.7 | 0 | 1.6 | 0 | 428
2022/02/15 | 7:00 | 426.3 | 119.7 | 114.9 | 47.8 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2022/02/15 | 8:00 | 451.9 | 119.7 | 116.9 | 50.3 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452
2022/02/15 | 9:00 | 466.6 | 119.7 | 120.1 | 53.3 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | 0 | 466.6
2022/02/15 | 10:00 | 455.3 | 119.7 | 111.3 | 43.8 | 0 | 12.9 | 34.8 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2022/02/15 | 11:00 | 452.2 | 119.7 | 114.9 | 44.3 | 0 | 12.9 | 26.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452.2
2022/02/15 | 12:00 | 436.1 | 119.7 | 108.3 | 43.3 | 0 | 12.9 | 18.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2022/02/15 | 13:00 | 456.3 | 119.7 | 120.2 | 60.9 | 0 | 12.9 | 14.4 | 0 | 127.9 | 0 | 0.3 | 0 | 456.3
2022/02/15 | 14:00 | 458.7 | 119.7 | 120.7 | 68.3 | 0 | 12.9 | 11.8 | 0 | 124.9 | 0 | 0.5 | 0 | 458.8
2022/02/15 | 15:00 | 452.9 | 119.7 | 120.7 | 67.3 | 0 | 12.9 | 8.2 | 0 | 123.8 | 0 | 0.5 | 0 | 453.1
2022/02/15 | 16:00 | 456.1 | 119.7 | 120.6 | 65.9 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 456.1
2022/02/15 | 17:00 | 452.9 | 119.7 | 120.6 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 453
2022/02/15 | 18:00 | 449.3 | 119.7 | 120.2 | 62.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | 0 | 449.3
2022/02/15 | 19:00 | 434.4 | 119.7 | 117.7 | 50.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2022/02/15 | 20:00 | 421 | 119.7 | 110.8 | 44 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 421
2022/02/15 | 21:00 | 403.7 | 119.7 | 94 | 43.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2022/02/15 | 22:00 | 400 | 119.7 | 90.2 | 43.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 400
2022/02/15 | 23:00 | 403.3 | 119.7 | 93.6 | 43.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2022/02/16 | 0:00 | 393.1 | 119.7 | 80.1 | 46.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2022/02/16 | 1:00 | 406.1 | 119.7 | 93.3 | 46.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2022/02/16 | 2:00 | 427.6 | 119.7 | 114.8 | 46.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2022/02/16 | 3:00 | 443.6 | 119.7 | 124.5 | 52.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | 0 | 443.6
2022/02/16 | 4:00 | 439.6 | 119.7 | 124.8 | 48.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | 0 | 439.7
2022/02/16 | 5:00 | 437.4 | 119.7 | 123.4 | 47.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 437.4
2022/02/16 | 6:00 | 450.6 | 119.7 | 125.7 | 58.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 450.7
2022/02/16 | 7:00 | 458.2 | 119.7 | 127.8 | 59.7 | 0 | 12.9 | 4.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 458.2
2022/02/16 | 8:00 | 496.4 | 119.7 | 128.9 | 84.6 | 0 | 12.9 | 15.6 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | 0 | 496.4
2022/02/16 | 9:00 | 516.6 | 119.7 | 127 | 95.4 | 0 | 12.9 | 26.5 | 0 | 133.6 | 0 | 1.5 | 0 | 516.6
2022/02/16 | 10:00 | 519.6 | 119.7 | 129.4 | 86.9 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 133.6 | 0 | 1.3 | 0 | 519.7
2022/02/16 | 11:00 | 511.5 | 119.7 | 127.6 | 72 | 0 | 12.9 | 44.8 | 0 | 133.6 | 0 | 0.9 | 0 | 511.5
2022/02/16 | 12:00 | 495.2 | 119.7 | 127 | 57.3 | 0 | 12.9 | 44.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 495.2
2022/02/16 | 13:00 | 501.1 | 119.7 | 126.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 42.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 501.1
2022/02/16 | 14:00 | 500.5 | 119.7 | 128.2 | 62.3 | 0 | 12.9 | 43.3 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 500.5
2022/02/16 | 15:00 | 488.5 | 119.7 | 125.7 | 58.3 | 0 | 12.9 | 37.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 488.5
2022/02/16 | 16:00 | 489.4 | 119.7 | 128.9 | 82.7 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | 0 | 489.4
2022/02/16 | 17:00 | 493.2 | 119.7 | 126.9 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | 0 | 493.2
2022/02/16 | 18:00 | 502.3 | 119.7 | 127.8 | 110.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 2.2 | 0 | 502.3
2022/02/16 | 19:00 | 494.3 | 119.7 | 127 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | 0 | 494.3
2022/02/16 | 20:00 | 478.9 | 119.7 | 128.9 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.1 | 0 | 478.9
2022/02/16 | 21:00 | 463.8 | 119.7 | 127.1 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | 0 | 463.8
2022/02/16 | 22:00 | 454.7 | 119.7 | 127.8 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 454.7
2022/02/16 | 23:00 | 461.7 | 119.7 | 126.8 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.7 | 0 | 461.7
2022/02/17 | 0:00 | 449.9 | 119.7 | 136.7 | 47.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 450
2022/02/17 | 1:00 | 452.2 | 119.7 | 139.2 | 46.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2022/02/17 | 2:00 | 463.2 | 119.7 | 146.1 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | 0 | 463.2
2022/02/17 | 3:00 | 469.8 | 119.7 | 148.5 | 55 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | 0 | 469.8
2022/02/17 | 4:00 | 465.5 | 119.7 | 148.4 | 50.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | 0 | 465.5
2022/02/17 | 5:00 | 469 | 119.7 | 148.5 | 54.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.1 | 0 | 469
2022/02/17 | 6:00 | 478.4 | 119.7 | 149.7 | 62 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 478.4
2022/02/17 | 7:00 | 486.4 | 119.7 | 148.9 | 67.2 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0.6 | 0 | 486.5
2022/02/17 | 8:00 | 525 | 119.7 | 148.2 | 99 | 0 | 12.9 | 10.1 | 0 | 133.6 | 0 | 1.5 | 0 | 525
2022/02/17 | 9:00 | 554 | 119.7 | 149.3 | 115 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 133.6 | 0 | 2.2 | 0 | 554.1
2022/02/17 | 10:00 | 556.7 | 119.7 | 147.9 | 103.7 | 0 | 12.9 | 37.2 | 0 | 133.6 | 0 | 1.7 | 0 | 556.7
2022/02/17 | 11:00 | 545 | 119.7 | 150.7 | 83.4 | 0 | 12.9 | 43.7 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | 0 | 545
2022/02/17 | 12:00 | 528.9 | 119.7 | 148.6 | 65.7 | 0 | 12.9 | 47.9 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 528.9
2022/02/17 | 13:00 | 527.1 | 119.7 | 148.6 | 52.5 | 0 | 12.9 | 59.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | 0 | 527.2
2022/02/17 | 14:00 | 521.4 | 119.7 | 149.1 | 68.6 | 0 | 12.9 | 50.1 | 0 | 120.4 | 0 | 0.6 | 0 | 521.4
2022/02/17 | 15:00 | 510.7 | 119.7 | 149.7 | 71.8 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 122.8 | 0 | 0.8 | 0 | 510.8
2022/02/17 | 16:00 | 522.2 | 119.7 | 148.4 | 96.6 | 0 | 12.9 | 9.7 | 0 | 133.6 | 0 | 1.4 | 0 | 522.3
2022/02/17 | 17:00 | 518.3 | 119.7 | 148.3 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | 0 | 518.3
2022/02/17 | 18:00 | 516.8 | 119.7 | 148.3 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1.6 | 0 | 516.9
2022/02/17 | 19:00 | 498.3 | 119.7 | 150.7 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 1 | 0 | 498.3
2022/02/17 | 20:00 | 481.7 | 119.7 | 148.7 | 66.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.5 | 0 | 481.7
2022/02/17 | 21:00 | 467.8 | 119.7 | 148.2 | 53.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.2 | 0 | 467.9
2022/02/17 | 22:00 | 457 | 119.7 | 143.4 | 47.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 457
2022/02/17 | 23:00 | 457 | 119.7 | 142.1 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 457
2022/02/18 | 0:00 | 445.6 | 119.7 | 130.5 | 49 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 445.7
2022/02/18 | 1:00 | 447.8 | 119.7 | 132.9 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2022/02/18 | 2:00 | 460.2 | 119.7 | 145.4 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2022/02/18 | 3:00 | 463.7 | 119.7 | 148.8 | 48.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2022/02/18 | 4:00 | 456.8 | 119.7 | 141.8 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2022/02/18 | 5:00 | 454.6 | 119.7 | 139.7 | 48.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2022/02/18 | 6:00 | 465.1 | 119.7 | 157.5 | 49.9 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2022/02/18 | 7:00 | 465.6 | 119.7 | 150.4 | 72.1 | 0 | 12.9 | 7.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2022/02/18 | 8:00 | 492.1 | 119.7 | 202.9 | 67.3 | 0 | 12.9 | 30.6 | 0 | 58 | 0 | 0.9 | 0 | 492.3
2022/02/18 | 9:00 | 509.3 | 119.7 | 206.9 | 69.4 | 0 | 12.9 | 56.4 | 0 | 43.1 | 0 | 1.1 | 0 | 509.5
2022/02/18 | 10:00 | 503.5 | 119.7 | 173.4 | 74 | 0 | 12.9 | 76.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0.1 | 0 | 503.5
2022/02/18 | 11:00 | 492.6 | 119.7 | 175.4 | 73.5 | 0 | 12.9 | 86.7 | 0 | 24.3 | 0 | 0.1 | 0 | 492.6
2022/02/18 | 12:00 | 463.7 | 119.7 | 159.1 | 51 | 0 | 12.9 | 97.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2022/02/18 | 13:00 | 471.9 | 119.7 | 172.4 | 54.8 | 0 | 12.9 | 92.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 472
2022/02/18 | 14:00 | 465 | 119.7 | 189.1 | 54.8 | 0 | 12.9 | 68.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 465
2022/02/18 | 15:00 | 452.7 | 119.7 | 176.6 | 74.2 | 0 | 12.9 | 49.7 | 0 | 19.4 | 0 | 0.2 | 0 | 452.7
2022/02/18 | 16:00 | 455.7 | 119.7 | 191.9 | 97.4 | 0 | 12.9 | 18.8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.3 | 0 | 455.7
2022/02/18 | 17:00 | 460.2 | 119.7 | 209.5 | 106.9 | 0 | 12.9 | 1.5 | 0 | 7.6 | 0 | 2.2 | 0 | 460.3
2022/02/18 | 18:00 | 465.4 | 119.7 | 213.3 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2.4 | 0 | 465.4
2022/02/18 | 19:00 | 455.1 | 119.7 | 208.5 | 106.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2.1 | 0 | 455.1
2022/02/18 | 20:00 | 441.2 | 119.7 | 198.8 | 103 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 1.7 | 0 | 441.2
2022/02/18 | 21:00 | 426.9 | 119.7 | 191.9 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0 | 426.9
2022/02/18 | 22:00 | 424.8 | 119.7 | 192 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 424.8
2022/02/18 | 23:00 | 431.5 | 119.7 | 192 | 99.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.4 | 0 | 431.6
2022/02/19 | 0:00 | 423.2 | 119.7 | 152.9 | 113.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.1 | 0 | 423.2
2022/02/19 | 1:00 | 424.3 | 119.7 | 153.4 | 115.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 4.3 | 0 | 424.3
2022/02/19 | 2:00 | 439.1 | 119.7 | 160 | 122.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 5 | 0 | 439.2
2022/02/19 | 3:00 | 441.5 | 119.7 | 162.2 | 124.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 5.3 | 0 | 441.5
2022/02/19 | 4:00 | 433.1 | 119.7 | 160.4 | 122.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 433.1
2022/02/19 | 5:00 | 420.1 | 119.7 | 151.2 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 4.1 | 0 | 420.1
2022/02/19 | 6:00 | 411.8 | 119.7 | 138.9 | 111.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 25.5 | 0 | 3.3 | 0 | 411.9
2022/02/19 | 7:00 | 407.8 | 119.7 | 129.2 | 91.6 | 0 | 12.9 | 13.7 | 0 | 39 | 0 | 1.7 | 0 | 407.8
2022/02/19 | 8:00 | 418.9 | 119.7 | 124.1 | 86.6 | 0 | 12.9 | 44.2 | 0 | 30.2 | 0 | 1.2 | 0 | 418.9
2022/02/19 | 9:00 | 428 | 119.7 | 120.6 | 81.8 | 0 | 12.9 | 66.4 | 0 | 26 | 0 | 0.7 | 0 | 428.1
2022/02/19 | 10:00 | 420.9 | 119.7 | 119 | 73.8 | 0 | 12.9 | 70.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0.4 | 0 | 420.9
2022/02/19 | 11:00 | 410.3 | 119.7 | 114 | 77.2 | 0 | 12.9 | 63.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0.2 | 0 | 410.3
2022/02/19 | 12:00 | 397.1 | 119.7 | 113.8 | 81 | 0 | 12.9 | 47.7 | 0 | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 397.2
2022/02/19 | 13:00 | 394.6 | 119.7 | 125.2 | 84.9 | 0 | 12.9 | 36.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0.8 | 0 | 394.7
2022/02/19 | 14:00 | 388.5 | 119.7 | 113.7 | 65.3 | 0 | 12.9 | 23.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2022/02/19 | 15:00 | 383.8 | 119.7 | 113.3 | 65 | 0 | 12.9 | 17 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2022/02/19 | 16:00 | 390.5 | 119.7 | 109.6 | 62.6 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2022/02/19 | 17:00 | 404.8 | 119.7 | 126.2 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 57.8 | 0 | 0.9 | 0 | 404.8
2022/02/19 | 18:00 | 410.7 | 119.7 | 133.6 | 100 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 2 | 0 | 410.8
2022/02/19 | 19:00 | 402.6 | 119.7 | 128.6 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 1.3 | 0 | 402.6
2022/02/19 | 20:00 | 392.4 | 119.7 | 125 | 84.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0.7 | 0 | 392.4
2022/02/19 | 21:00 | 376.9 | 119.7 | 117.9 | 76.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0.1 | 0 | 376.9
2022/02/19 | 22:00 | 368.8 | 119.7 | 118.3 | 66.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0.2 | 0 | 368.8
2022/02/19 | 23:00 | 374.8 | 119.7 | 117.7 | 64.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0.1 | 0 | 374.9
2022/02/20 | 0:00 | 364.8 | 119.7 | 109.8 | 73.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 9.6 | 0 | 364.8
2022/02/20 | 1:00 | 374.5 | 119.7 | 113.4 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 11 | 0 | 374.5
2022/02/20 | 2:00 | 388.5 | 119.7 | 114.1 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 11 | 0 | 388.5
2022/02/20 | 3:00 | 392.8 | 119.7 | 117.5 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 11 | 0 | 392.8
2022/02/20 | 4:00 | 384.7 | 119.7 | 117.1 | 60.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0.4 | 0 | 384.7
2022/02/20 | 5:00 | 365.1 | 119.7 | 75.4 | 53.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.1 | -3.4 | 0 | 0 | 365.1
2022/02/20 | 6:00 | 347.5 | 119.7 | 75.4 | 49.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 128.6 | -27 | -12 | 0 | 347.5
2022/02/20 | 7:00 | 341.2 | 119.7 | 75.4 | 50.3 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 100.1 | -20.5 | 0 | 0 | 341.2
2022/02/20 | 8:00 | 354.5 | 119.7 | 75.4 | 55.1 | 0 | 12.9 | 15.1 | 0 | 78.3 | -2 | 0 | 0 | 354.5
2022/02/20 | 9:00 | 372.7 | 119.7 | 116.8 | 62.3 | 0 | 12.9 | 28.8 | 0 | 32 | 0 | 0.2 | 0 | 372.7
2022/02/20 | 10:00 | 373 | 119.7 | 75.4 | 53.2 | 0 | 12.9 | 30.1 | 0 | 84.9 | -3.1 | 0 | 0 | 373.1
2022/02/20 | 11:00 | 374.7 | 119.7 | 75.4 | 49.7 | 0 | 12.9 | 34 | 0 | 108.9 | -24 | 0 | 0 | 376.6
2022/02/20 | 12:00 | 370.7 | 119.7 | 75.4 | 53.9 | 0 | 12.9 | 49.1 | 0 | 63.9 | -3.5 | 0 | 0 | 371.4
2022/02/20 | 13:00 | 349.7 | 119.7 | 75.4 | 50.5 | 0 | 12.9 | 62.1 | -7.6 | 76.8 | -28.1 | -12 | 0 | 349.7
2022/02/20 | 14:00 | 347.5 | 119.7 | 75.4 | 50.2 | 0 | 12.9 | 52 | -1.3 | 133.6 | -83 | -12 | 0 | 347.5
2022/02/20 | 15:00 | 356.3 | 119.7 | 75.4 | 49.8 | 0 | 12.9 | 25.9 | 0 | 133.6 | -46.4 | -12 | 0 | 358.9
2022/02/20 | 16:00 | 381 | 119.7 | 75.4 | 50.4 | 0 | 12.9 | 8.9 | 0 | 133.6 | -19.4 | 0 | 0 | 381.5
2022/02/20 | 17:00 | 410.8 | 119.7 | 99.6 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 133.6 | -13 | 0 | 0 | 410.8
2022/02/20 | 18:00 | 434.9 | 119.7 | 110.1 | 58.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2022/02/20 | 19:00 | 427.3 | 119.7 | 104 | 57.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2022/02/20 | 20:00 | 417.3 | 119.7 | 99.6 | 58 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -6.5 | 0 | 0 | 417.3
2022/02/20 | 21:00 | 403.3 | 119.7 | 79.9 | 57.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2022/02/20 | 22:00 | 389.8 | 119.7 | 75.4 | 52.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -4.3 | 0 | 0 | 389.8
2022/02/20 | 23:00 | 401.1 | 119.7 | 77.6 | 57.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2022/02/21 | 0:00 | 400.4 | 119.7 | 79.5 | 54.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2022/02/21 | 1:00 | 409.3 | 119.7 | 99.6 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -13 | 0 | 0 | 409.3
2022/02/21 | 2:00 | 428.5 | 119.7 | 101.4 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2022/02/21 | 3:00 | 435.5 | 119.7 | 108.1 | 60.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | 0 | 435.5
2022/02/21 | 4:00 | 434 | 119.7 | 107.8 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.3 | 0 | 434.1
2022/02/21 | 5:00 | 437.3 | 119.7 | 108.4 | 62.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0.4 | 0 | 437.3
2022/02/21 | 6:00 | 451.3 | 119.7 | 99.6 | 91 | 0 | 12.9 | 0.3 | 0 | 132.6 | -5.8 | 1 | 0 | 451.3
2022/02/21 | 7:00 | 465.5 | 119.7 | 115.4 | 85.5 | 0 | 12.9 | 7.9 | 0 | 122.5 | 0 | 1.6 | 0 | 465.5
2022/02/21 | 8:00 | 507.5 | 119.7 | 108.1 | 103.8 | 0 | 12.9 | 27.2 | 0 | 133.6 | 0 | 2.2 | 0 | 507.5
2022/02/21 | 9:00 | 538.2 | 119.7 | 117.9 | 116.5 | 0 | 12.9 | 46.7 | 0 | 121.5 | 0 | 3 | 0 | 538.2
2022/02/21 | 10:00 | 534.1 | 119.7 | 111.7 | 110.9 | 0 | 12.9 | 52 | 0 | 124.4 | 0 | 2.5 | 0 | 534.1
2022/02/21 | 11:00 | 524.3 | 119.7 | 107.5 | 103.4 | 0 | 12.9 | 57.8 | 0 | 120.8 | 0 | 2.2 | 0 | 524.3
2022/02/21 | 12:00 | 505 | 119.7 | 111.8 | 76.9 | 0 | 12.9 | 57.9 | 0 | 124.8 | 0 | 1 | 0 | 505
2022/02/21 | 13:00 | 512.2 | 119.7 | 117.1 | 90.9 | 0 | 12.9 | 53.3 | 0 | 116.3 | 0 | 2 | 0 | 512.2
2022/02/21 | 14:00 | 510 | 119.7 | 118.7 | 117.1 | 0 | 12.9 | 46.3 | 0 | 92.3 | 0 | 3 | 0 | 510
2022/02/21 | 15:00 | 505.5 | 119.7 | 117 | 90.7 | 0 | 12.9 | 33 | 0 | 130.3 | 0 | 1.9 | 0 | 505.5
2022/02/21 | 16:00 | 511.9 | 119.7 | 114.8 | 115.8 | 0 | 12.9 | 12.3 | 0 | 133.6 | 0 | 2.8 | 0 | 511.9
2022/02/21 | 17:00 | 504.1 | 119.7 | 117.1 | 116.6 | 0 | 12.9 | 1.3 | 0 | 133.6 | 0 | 2.9 | 0 | 504.1
2022/02/21 | 18:00 | 502.8 | 119.7 | 122 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 3.3 | 0 | 502.9
2022/02/21 | 19:00 | 486.8 | 119.7 | 111.8 | 111.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 128.9 | 0 | 2.5 | 0 | 486.9
2022/02/21 | 20:00 | 474 | 119.7 | 113 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 2.6 | 0 | 474.1
2022/02/21 | 21:00 | 459.1 | 119.7 | 110.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 2.4 | 0 | 459.2
2022/02/21 | 22:00 | 448.9 | 119.7 | 111.9 | 72.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 1 | 0 | 449
2022/02/21 | 23:00 | 455 | 119.7 | 106.2 | 103.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 2.1 | 0 | 455
2022/02/22 | 0:00 | 451.9 | 119.7 | 143 | 58.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 452
2022/02/22 | 1:00 | 455 | 119.7 | 180.8 | 91.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 1.1 | 0 | 455
2022/02/22 | 2:00 | 467.8 | 119.7 | 191.8 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 2.8 | 0 | 467.9
2022/02/22 | 3:00 | 476.6 | 119.7 | 192.9 | 95.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 2 | 0 | 476.7
2022/02/22 | 4:00 | 475.1 | 119.7 | 189.9 | 90.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 1.5 | 0 | 475.1
2022/02/22 | 5:00 | 482.6 | 119.7 | 186 | 85.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 1.1 | 0 | 482.6
2022/02/22 | 6:00 | 500.9 | 119.7 | 195.2 | 129.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 40.4 | 0 | 3.5 | 0 | 500.9
2022/02/22 | 7:00 | 499.3 | 119.7 | 201.3 | 144.8 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 13.8 | 0 | 4.6 | 0 | 499.3
2022/02/22 | 8:00 | 522.3 | 119.7 | 210.4 | 154.6 | 0 | 12.9 | 10.5 | 0 | 8.6 | 0 | 5.6 | 0 | 522.3
2022/02/22 | 9:00 | 540.7 | 119.7 | 215.1 | 157.4 | 0 | 12.9 | 26.6 | 0 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 540.8
2022/02/22 | 10:00 | 534.7 | 119.7 | 198.6 | 139.6 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 24.6 | 0 | 4.2 | 0 | 534.8
2022/02/22 | 11:00 | 528.4 | 119.7 | 191.4 | 118 | 0 | 12.9 | 32.9 | 0 | 50.9 | 0 | 2.7 | 0 | 528.5
2022/02/22 | 12:00 | 517.4 | 119.7 | 192.6 | 95.2 | 0 | 12.9 | 27.4 | 0 | 67.7 | 0 | 1.9 | 0 | 517.4
2022/02/22 | 13:00 | 523.5 | 119.7 | 174 | 58.5 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 523.6
2022/02/22 | 14:00 | 520.2 | 119.7 | 158 | 59 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 520.2
2022/02/22 | 15:00 | 514.2 | 119.7 | 183.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 25.5 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 514.2
2022/02/22 | 16:00 | 513.3 | 119.7 | 183.4 | 60.1 | 0 | 12.9 | 13.5 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 513.3
2022/02/22 | 17:00 | 507.6 | 119.7 | 184.3 | 83.4 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 105.6 | 0 | 0.9 | 0 | 507.7
2022/02/22 | 18:00 | 512.2 | 119.7 | 193 | 99.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 2 | 0 | 512.2
2022/02/22 | 19:00 | 500.1 | 119.7 | 182.7 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0.1 | 0 | 500.2
2022/02/22 | 20:00 | 484.1 | 119.7 | 190.7 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0.9 | 0 | 484.1
2022/02/22 | 21:00 | 466.6 | 119.7 | 142.3 | 58.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2022/02/22 | 22:00 | 456.6 | 119.7 | 143 | 55.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2022/02/22 | 23:00 | 463.1 | 119.7 | 168.5 | 56.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2022/02/23 | 0:00 | 452.1 | 119.7 | 129.5 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 452.2
2022/02/23 | 1:00 | 460.8 | 119.7 | 137.9 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0.5 | 0 | 460.8
2022/02/23 | 2:00 | 471.6 | 119.7 | 140 | 76.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0.8 | 0 | 471.7
2022/02/23 | 3:00 | 472.4 | 119.7 | 142.2 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0.8 | 0 | 472.4
2022/02/23 | 4:00 | 460 | 119.7 | 150.6 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 2 | 0 | 460
2022/02/23 | 5:00 | 449.7 | 119.7 | 149.2 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 1.6 | 0 | 449.7
2022/02/23 | 6:00 | 447.8 | 119.7 | 149.3 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 73.8 | 0 | 1.6 | 0 | 447.9
2022/02/23 | 7:00 | 447.2 | 119.7 | 150.1 | 94.5 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 62.4 | 0 | 1.9 | 0 | 447.2
2022/02/23 | 8:00 | 476.3 | 119.7 | 149.3 | 90.5 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 86.6 | 0 | 1.6 | 0 | 476.4
2022/02/23 | 9:00 | 504.2 | 119.7 | 149.3 | 90.6 | 0 | 12.9 | 22 | 0 | 108.1 | 0 | 1.6 | 0 | 504.2
2022/02/23 | 10:00 | 500.3 | 119.7 | 146.8 | 80.2 | 0 | 12.9 | 36.5 | 0 | 103.2 | 0 | 1 | 0 | 500.3
2022/02/23 | 11:00 | 494.3 | 119.7 | 146.4 | 76.7 | 0 | 12.9 | 55.2 | 0 | 82.6 | 0 | 0.8 | 0 | 494.3
2022/02/23 | 12:00 | 482.8 | 119.7 | 145.4 | 65.7 | 0 | 12.9 | 64.5 | 0 | 74.3 | 0 | 0.5 | 0 | 483
2022/02/23 | 13:00 | 473.5 | 119.7 | 116.3 | 75.3 | 0 | 12.9 | 64.7 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 473.5
2022/02/23 | 14:00 | 468.9 | 119.7 | 130.9 | 57.6 | 0 | 12.9 | 49.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2022/02/23 | 15:00 | 463.4 | 119.7 | 127.9 | 77.1 | 0 | 12.9 | 34.2 | 0 | 91.4 | 0 | 0.2 | 0 | 463.4
2022/02/23 | 16:00 | 469.1 | 119.7 | 141.7 | 110.8 | 0 | 12.9 | 13.9 | 0 | 68.1 | 0 | 2.1 | 0 | 469.2
2022/02/23 | 17:00 | 481.8 | 119.7 | 146 | 117.2 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 82.5 | 0 | 2.4 | 0 | 481.8
2022/02/23 | 18:00 | 490 | 119.7 | 173.4 | 129.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 4.5 | 0 | 490.1
2022/02/23 | 19:00 | 480.3 | 119.7 | 178.2 | 138.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 5.2 | 0 | 480.3
2022/02/23 | 20:00 | 469.8 | 119.7 | 159.9 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 3.5 | 0 | 469.9
2022/02/23 | 21:00 | 452.3 | 119.7 | 158.8 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 3.4 | 0 | 452.3
2022/02/23 | 22:00 | 441.6 | 119.7 | 144.3 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 2.3 | 0 | 441.6
2022/02/23 | 23:00 | 448.8 | 119.7 | 141.7 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 2.1 | 0 | 448.8
2022/02/24 | 0:00 | 442.5 | 119.7 | 186 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2022/02/24 | 1:00 | 448.8 | 119.7 | 188.1 | 57.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2022/02/24 | 2:00 | 462.1 | 119.7 | 188.1 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2022/02/24 | 3:00 | 469.4 | 119.7 | 192.3 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0.4 | 0 | 469.5
2022/02/24 | 4:00 | 466.5 | 119.7 | 195.6 | 75.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.7 | 0 | 466.5
2022/02/24 | 5:00 | 473.4 | 119.7 | 195.6 | 75.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0.7 | 0 | 473.4
2022/02/24 | 6:00 | 483.5 | 119.7 | 189.9 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0.5 | 0 | 52.9 | 0 | 1.3 | 0 | 483.5
2022/02/24 | 7:00 | 484.4 | 119.7 | 189.8 | 115.4 | 0 | 12.9 | 9.3 | 0 | 35.8 | 0 | 1.5 | 0 | 484.4
2022/02/24 | 8:00 | 510.4 | 119.7 | 189.9 | 105.7 | 0 | 12.9 | 32 | 0 | 48.9 | 0 | 1.3 | 0 | 510.4
2022/02/24 | 9:00 | 531.4 | 119.7 | 190.7 | 125.1 | 0 | 12.9 | 65.6 | 0 | 15.6 | 0 | 1.8 | 0 | 531.4
2022/02/24 | 10:00 | 529.7 | 119.7 | 195.4 | 75.3 | 0 | 12.9 | 101.1 | 0 | 24.6 | 0 | 0.7 | 0 | 529.7
2022/02/24 | 11:00 | 521 | 119.7 | 195.2 | 74.9 | 0 | 12.9 | 105.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0.6 | 0 | 521
2022/02/24 | 12:00 | 493.2 | 119.7 | 174.5 | 54.8 | 0 | 12.9 | 110.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2022/02/24 | 13:00 | 497.9 | 119.7 | 188.2 | 57.1 | 0 | 12.9 | 101.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 497.9
2022/02/24 | 14:00 | 488.6 | 119.7 | 188.2 | 58.1 | 0 | 12.9 | 91.4 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2022/02/24 | 15:00 | 474.5 | 119.7 | 196 | 78.1 | 0 | 12.9 | 56.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0.8 | 0 | 474.5
2022/02/24 | 16:00 | 473.6 | 119.7 | 189.9 | 108.1 | 0 | 12.9 | 25.3 | 0 | 16.4 | 0 | 1.3 | 0 | 473.6
2022/02/24 | 17:00 | 472.7 | 119.7 | 192.2 | 128.5 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 15.2 | 0 | 2 | 0 | 472.7
2022/02/24 | 18:00 | 480.4 | 119.7 | 192.4 | 129 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 2 | 0 | 480.4
2022/02/24 | 19:00 | 465.9 | 119.7 | 189.9 | 113.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 1.4 | 0 | 465.9
2022/02/24 | 20:00 | 452.2 | 119.7 | 192.7 | 70.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0.4 | 0 | 452.3
2022/02/24 | 21:00 | 431.7 | 119.7 | 165.6 | 55.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 431.7
2022/02/24 | 22:00 | 415.9 | 119.7 | 136.4 | 55.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2022/02/24 | 23:00 | 421.4 | 119.7 | 147.7 | 55.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2022/02/25 | 0:00 | 417.1 | 119.7 | 134.4 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2022/02/25 | 1:00 | 425.3 | 119.7 | 134.9 | 54.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2022/02/25 | 2:00 | 440.9 | 119.7 | 143.1 | 85.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0.7 | 0 | 440.9
2022/02/25 | 3:00 | 444.1 | 119.7 | 142.1 | 73.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0.6 | 0 | 444.2
2022/02/25 | 4:00 | 439.4 | 119.7 | 136.4 | 61.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2022/02/25 | 5:00 | 440.1 | 119.7 | 136.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2022/02/25 | 6:00 | 451.9 | 119.7 | 135.3 | 53.2 | 0 | 12.9 | 0.8 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2022/02/25 | 7:00 | 455.4 | 119.7 | 135.8 | 61.4 | 0 | 12.9 | 11 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2022/02/25 | 8:00 | 488.5 | 119.7 | 137.9 | 95.8 | 0 | 12.9 | 42.6 | 0 | 78.8 | 0 | 0.9 | 0 | 488.6
2022/02/25 | 9:00 | 502 | 119.7 | 142.1 | 74.2 | 0 | 12.9 | 77 | 0 | 75.5 | 0 | 0.6 | 0 | 502
2022/02/25 | 10:00 | 488.8 | 119.7 | 142.2 | 75.6 | 0 | 12.9 | 88.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0.6 | 0 | 488.8
2022/02/25 | 11:00 | 483.7 | 119.7 | 135.2 | 52.3 | 0 | 12.9 | 92.5 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 483.7
2022/02/25 | 12:00 | 455.5 | 119.7 | 109.2 | 51.8 | 0 | 12.9 | 92.3 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2022/02/25 | 13:00 | 458.3 | 119.7 | 137.2 | 55.9 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2022/02/25 | 14:00 | 453.3 | 119.7 | 138.9 | 65.8 | 0 | 12.9 | 73.2 | 0 | 42.7 | 0 | 0.2 | 0 | 453.4
2022/02/25 | 15:00 | 441.6 | 119.7 | 131.4 | 52.4 | 0 | 12.9 | 46.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2022/02/25 | 16:00 | 439.3 | 119.7 | 138 | 62.9 | 0 | 12.9 | 19.6 | 0 | 86.1 | 0 | 0.1 | 0 | 439.3
2022/02/25 | 17:00 | 437.8 | 119.7 | 137.8 | 110.4 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 53.9 | 0 | 1.3 | 0 | 438
2022/02/25 | 18:00 | 443 | 119.7 | 138.5 | 121.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 1.6 | 0 | 443
2022/02/25 | 19:00 | 431 | 119.7 | 138.3 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 1.5 | 0 | 431
2022/02/25 | 20:00 | 416.6 | 119.7 | 138.3 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1.5 | 0 | 416.6
2022/02/25 | 21:00 | 402.5 | 119.7 | 142.8 | 82.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0.6 | 0 | 402.5
2022/02/25 | 22:00 | 393.1 | 119.7 | 130.3 | 52.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2022/02/25 | 23:00 | 399.9 | 119.7 | 105.7 | 52.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 400
2022/02/26 | 0:00 | 391.4 | 119.7 | 75.4 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.3 | -19.7 | 11 | 0 | 391.5
2022/02/26 | 1:00 | 398.1 | 119.7 | 75.4 | 72.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.3 | -18.4 | 11 | 0 | 398.1
2022/02/26 | 2:00 | 411.5 | 119.7 | 99.6 | 88.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 115.6 | -27.2 | 2.3 | 0 | 411.5
2022/02/26 | 3:00 | 411.9 | 119.7 | 99.6 | 104.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.4 | -29.9 | 8.7 | 0 | 411.9
2022/02/26 | 4:00 | 404.9 | 119.7 | 75.4 | 71.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -19.4 | 11 | 0 | 404.9
2022/02/26 | 5:00 | 389.5 | 119.7 | 75.4 | 61.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -24.8 | 11 | 0 | 389.5
2022/02/26 | 6:00 | 382.5 | 119.7 | 75.4 | 64.5 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 121.2 | -23.3 | 11 | 0 | 382.6
2022/02/26 | 7:00 | 376 | 119.7 | 75.4 | 58.7 | 0 | 12.9 | 23.1 | 0 | 118.6 | -30.3 | 0 | 0 | 378.1
2022/02/26 | 8:00 | 382.7 | 119.7 | 75.4 | 53.1 | 0 | 12.9 | 66.8 | -3 | 127.3 | -69.5 | 0 | 0 | 382.7
2022/02/26 | 9:00 | 385.2 | 119.7 | 75.4 | 53.7 | 0 | 12.9 | 103.5 | -15.2 | 126.5 | -91.3 | 0 | 0 | 385.2
2022/02/26 | 10:00 | 376.5 | 119.7 | 75.4 | 52.8 | 0 | 12.9 | 124.5 | -49.9 | 131.2 | -90.1 | 0 | 0 | 376.5
2022/02/26 | 11:00 | 367.9 | 119.7 | 75.4 | 53.1 | 0 | 12.9 | 129.4 | -54.1 | 133.6 | -102 | 0 | 0 | 368
2022/02/26 | 12:00 | 354.7 | 119.7 | 75.4 | 57.7 | 0 | 12.9 | 130.9 | -55.9 | 131.8 | -105.8 | -12 | 0 | 354.7
2022/02/26 | 13:00 | 346.1 | 119.7 | 75.4 | 59.1 | 0 | 12.9 | 113.4 | -25.6 | 126.9 | -123.7 | -12 | 0 | 346.1
2022/02/26 | 14:00 | 339.7 | 119.7 | 75.4 | 59.5 | 0 | 12.9 | 89.6 | -17.2 | 125.6 | -113.7 | -12 | 0 | 339.8
2022/02/26 | 15:00 | 332.4 | 119.7 | 75.4 | 59 | 0 | 12.9 | 65.9 | -9.9 | 122.8 | -101.4 | -12 | 0 | 332.4
2022/02/26 | 16:00 | 335.6 | 119.7 | 75.4 | 59 | 0 | 12.9 | 28.6 | 0 | 122.7 | -67.7 | -12 | 0 | 338.6
2022/02/26 | 17:00 | 350 | 119.7 | 75.4 | 63.6 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 107.4 | -31.7 | 0 | 0 | 350
2022/02/26 | 18:00 | 366.2 | 119.7 | 75.4 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | -27.9 | 11 | 0 | 366.2
2022/02/26 | 19:00 | 361.7 | 119.7 | 75.4 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 109.1 | -23 | 0 | 0 | 361.7
2022/02/26 | 20:00 | 354.9 | 119.7 | 75.4 | 68.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110 | -31.2 | 0 | 0 | 354.9
2022/02/26 | 21:00 | 346.5 | 119.7 | 75.4 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.7 | -25.8 | -12 | 0 | 346.5
2022/02/26 | 22:00 | 338.6 | 119.7 | 75.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | -12 | 0 | 338.6
2022/02/26 | 23:00 | 340.2 | 119.7 | 75.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -49.7 | -12 | 0 | 340.2
2022/02/27 | 0:00 | 334.5 | 119.7 | 75.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -67.4 | 0 | 0 | 334.5
2022/02/27 | 1:00 | 343.6 | 119.7 | 75.4 | 60.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -58.3 | 0 | 0 | 343.6
2022/02/27 | 2:00 | 361.1 | 119.7 | 75.4 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -41 | 0 | 0 | 361.2
2022/02/27 | 3:00 | 367.9 | 119.7 | 75.4 | 59.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -33.5 | 0 | 0 | 367.9
2022/02/27 | 4:00 | 360.8 | 119.7 | 75.4 | 60.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -41 | 0 | 0 | 360.8
2022/02/27 | 5:00 | 341 | 119.7 | 75.4 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -61.6 | 0 | 0 | 341
2022/02/27 | 6:00 | 324 | 119.7 | 75.4 | 59.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 133.6 | -77.4 | 0 | 0 | 324
2022/02/27 | 7:00 | 324.4 | 119.7 | 75.4 | 59.9 | 0 | 12.9 | 2 | 0 | 133.6 | -79.1 | 0 | 0 | 324.4
2022/02/27 | 8:00 | 338.2 | 119.7 | 75.4 | 60.8 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 133.6 | -64.8 | -12 | 0 | 340.4
2022/02/27 | 9:00 | 347.6 | 119.7 | 75.4 | 59.7 | 0 | 12.9 | 36.9 | 0 | 133.6 | -85.4 | 0 | 0 | 352.8
2022/02/27 | 10:00 | 340 | 119.7 | 75.4 | 60.4 | 0 | 12.9 | 53.3 | -6.5 | 133.6 | -108.8 | 0 | 0 | 340
2022/02/27 | 11:00 | 336 | 119.7 | 75.4 | 60.9 | 0 | 12.9 | 58.7 | -7.1 | 133.6 | -106 | -12 | 0 | 336.1
2022/02/27 | 12:00 | 332.5 | 119.7 | 75.4 | 61.2 | 0 | 12.9 | 67.9 | -13.2 | 133.6 | -125 | 0 | 0 | 332.5
2022/02/27 | 13:00 | 321.5 | 119.7 | 75.4 | 59.9 | 0 | 12.9 | 72 | -16.9 | 131.7 | -131.7 | 0 | 0 | 323
2022/02/27 | 14:00 | 314.8 | 119.7 | 75.4 | 62.2 | 0 | 12.9 | 66.5 | -14.2 | 124.1 | -119.8 | -12 | 0 | 314.8
2022/02/27 | 15:00 | 312.9 | 119.7 | 75.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 52.9 | -9.3 | 89.7 | -79.4 | -10.1 | 0 | 312.9
2022/02/27 | 16:00 | 324 | 119.7 | 75.4 | 63.9 | 0 | 12.9 | 22.5 | -2.5 | 66.3 | -34.2 | 0 | 0 | 324
2022/02/27 | 17:00 | 347.4 | 119.7 | 75.4 | 77.4 | 0 | 12.9 | 2.4 | 0 | 70.8 | -22 | 11 | 0 | 347.6
2022/02/27 | 18:00 | 363.7 | 119.7 | 75.4 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56 | -9.2 | 11 | 0 | 363.7
2022/02/27 | 19:00 | 363.1 | 119.7 | 75.4 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.3 | -7.9 | 8.6 | 0 | 363.1
2022/02/27 | 20:00 | 356.5 | 119.7 | 75.4 | 82.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.7 | -17.9 | 11 | 0 | 356.5
2022/02/27 | 21:00 | 343.7 | 119.7 | 75.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 107.8 | -36.2 | 0 | 0 | 343.7
2022/02/27 | 22:00 | 334.1 | 119.7 | 75.4 | 63.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.1 | -31.7 | 0 | 0 | 334.1
2022/02/27 | 23:00 | 341.4 | 119.7 | 75.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116 | -43.7 | 0 | 0 | 341.4
2022/02/28 | 0:00 | 337.5 | 119.7 | 75.4 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.5 | -33.9 | -12 | 0 | 337.5
2022/02/28 | 1:00 | 350.4 | 119.7 | 75.4 | 56.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 108.2 | -22.5 | 0 | 0 | 350.4
2022/02/28 | 2:00 | 371.4 | 119.7 | 87.4 | 57 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2022/02/28 | 3:00 | 381.9 | 119.7 | 95.5 | 62.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2022/02/28 | 4:00 | 382.6 | 119.7 | 104.3 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2022/02/28 | 5:00 | 383 | 119.7 | 106 | 64.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2022/02/28 | 6:00 | 395.5 | 119.7 | 95.4 | 62.6 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2022/02/28 | 7:00 | 399.2 | 119.7 | 77.2 | 72.6 | 0 | 12.9 | 12 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2022/02/28 | 8:00 | 433.9 | 119.7 | 112.2 | 69.2 | 0 | 12.9 | 22.9 | 0 | 96.9 | 0 | 0.1 | 0 | 433.9
2022/02/28 | 9:00 | 451.1 | 119.7 | 107.8 | 93.1 | 0 | 12.9 | 43.1 | 0 | 73.9 | 0 | 0.6 | 0 | 451.1
2022/02/28 | 10:00 | 430.6 | 119.7 | 100.2 | 64.8 | 0 | 12.9 | 76.7 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2022/02/28 | 11:00 | 425.2 | 119.7 | 99.6 | 79.8 | 0 | 12.9 | 94.6 | -7.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2022/02/28 | 12:00 | 398.6 | 119.7 | 75.4 | 55.7 | 0 | 12.9 | 102.7 | -1.9 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2022/02/28 | 13:00 | 401.6 | 119.7 | 75.4 | 56.2 | 0 | 12.9 | 107.9 | -0.7 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2022/02/28 | 14:00 | 393.4 | 119.7 | 76.5 | 71.8 | 0 | 12.9 | 89.1 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2022/02/28 | 15:00 | 386.6 | 119.7 | 111.4 | 63.6 | 0 | 12.9 | 60.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2022/02/28 | 16:00 | 391.6 | 119.7 | 114.9 | 101 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0.7 | 0 | 391.6
2022/02/28 | 17:00 | 396.8 | 119.7 | 139.5 | 112.5 | 0 | 12.9 | 3.3 | 0 | 7.4 | 0 | 1.6 | 0 | 396.9
2022/02/28 | 18:00 | 407.4 | 119.7 | 139.4 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10.4 | 0 | 407.4
2022/02/28 | 19:00 | 398.9 | 119.7 | 140.4 | 113.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 1.6 | 0 | 398.9
2022/02/28 | 20:00 | 389.3 | 119.7 | 125.3 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 389.3
2022/02/28 | 21:00 | 377.6 | 119.7 | 112.5 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0.7 | 0 | 377.7
2022/02/28 | 22:00 | 375.2 | 119.7 | 112.4 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0.7 | 0 | 375.3
2022/02/28 | 23:00 | 378.4 | 119.7 | 112.4 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.7 | 0 | 378.4
2022/03/01 | 0:00 | 369.8 | 119.7 | 156.5 | 65.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.3 | 0 | 369.8
2022/03/01 | 1:00 | 381.4 | 119.7 | 159.3 | 79.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 381.4
2022/03/01 | 2:00 | 401.9 | 119.7 | 161.2 | 98.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.5 | 0 | 401.9
2022/03/01 | 3:00 | 415.4 | 119.7 | 157.7 | 110.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.6 | 0 | 415.4
2022/03/01 | 4:00 | 414.4 | 119.7 | 156.8 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.9 | 0 | 414.4
2022/03/01 | 5:00 | 410.9 | 119.7 | 158.5 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.7 | 0 | 410.9
2022/03/01 | 6:00 | 412.3 | 119.7 | 157.7 | 108.9 | 0 | 12.9 | 1.7 | 0 | 9.8 | 0 | 1.6 | 0 | 412.3
2022/03/01 | 7:00 | 408.8 | 119.7 | 160.7 | 93.1 | 0 | 12.9 | 14.8 | 0 | 6.2 | 0 | 1.4 | 0 | 408.8
2022/03/01 | 8:00 | 431 | 119.7 | 160.5 | 99.9 | 0 | 12.9 | 31.6 | 0 | 4.8 | 0 | 1.6 | 0 | 431
2022/03/01 | 9:00 | 439.9 | 119.7 | 157.7 | 111.1 | 0 | 12.9 | 34.9 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 439.9
2022/03/01 | 10:00 | 433.8 | 119.7 | 160.1 | 97.1 | 0 | 12.9 | 38.8 | 0 | 3.8 | 0 | 1.4 | 0 | 433.8
2022/03/01 | 11:00 | 431.3 | 119.7 | 160.1 | 94.8 | 0 | 12.9 | 40.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 431.3
2022/03/01 | 12:00 | 408.9 | 119.7 | 160.8 | 90.5 | 0 | 12.9 | 21.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0 | 408.9
2022/03/01 | 13:00 | 417.3 | 119.7 | 157.7 | 111.7 | 0 | 12.9 | 12.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 417.3
2022/03/01 | 14:00 | 412.3 | 119.7 | 160.1 | 97.2 | 0 | 12.9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 412.3
2022/03/01 | 15:00 | 406.9 | 119.7 | 160.8 | 91 | 0 | 12.9 | 19.9 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 406.9
2022/03/01 | 16:00 | 408.4 | 119.7 | 158.4 | 106.8 | 0 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 408.4
2022/03/01 | 17:00 | 406.6 | 119.7 | 158.4 | 109.2 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 3.8 | 0 | 1.6 | 0 | 406.6
2022/03/01 | 18:00 | 414 | 119.7 | 157.9 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 414
2022/03/01 | 19:00 | 406 | 119.7 | 158.4 | 106.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 1.6 | 0 | 406
2022/03/01 | 20:00 | 396.9 | 119.7 | 160.8 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.4 | 0 | 396.9
2022/03/01 | 21:00 | 383.5 | 119.7 | 159.7 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 0 | 383.5
2022/03/01 | 22:00 | 378.2 | 119.7 | 158.1 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0.4 | 0 | 378.2
2022/03/01 | 23:00 | 378.4 | 119.7 | 131.1 | 60.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2022/03/02 | 0:00 | 375.5 | 119.7 | 152.2 | 75.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0.6 | 0 | 375.5
2022/03/02 | 1:00 | 385.5 | 119.7 | 157.3 | 85.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1.1 | 0 | 385.5
2022/03/02 | 2:00 | 404.7 | 119.7 | 155.3 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1.7 | 0 | 404.7
2022/03/02 | 3:00 | 414.1 | 119.7 | 154.6 | 112.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 1.7 | 0 | 414.1
2022/03/02 | 4:00 | 409.7 | 119.7 | 155.4 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.8 | 0 | 409.7
2022/03/02 | 5:00 | 405.8 | 119.7 | 155.3 | 110.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1.7 | 0 | 405.8
2022/03/02 | 6:00 | 408.4 | 119.7 | 155.3 | 107.4 | 0 | 12.9 | 1.6 | 0 | 9.8 | 0 | 1.7 | 0 | 408.4
2022/03/02 | 7:00 | 405.4 | 119.7 | 157.8 | 91.7 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 6.2 | 0 | 1.2 | 0 | 405.4
2022/03/02 | 8:00 | 434.9 | 119.7 | 157.4 | 93.3 | 0 | 12.9 | 45.5 | 0 | 4.8 | 0 | 1.3 | 0 | 434.9
2022/03/02 | 9:00 | 451.1 | 119.7 | 157.5 | 93.7 | 0 | 12.9 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 451.1
2022/03/02 | 10:00 | 445.2 | 119.7 | 156.6 | 85.2 | 0 | 12.9 | 65.9 | 0 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0 | 445.2
2022/03/02 | 11:00 | 438.8 | 119.7 | 153.5 | 70.8 | 0 | 12.9 | 79.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 438.8
2022/03/02 | 12:00 | 411.5 | 119.7 | 146.7 | 61.2 | 0 | 12.9 | 68.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2022/03/02 | 13:00 | 424.1 | 119.7 | 154.9 | 77.2 | 0 | 12.9 | 57.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 424.1
2022/03/02 | 14:00 | 427.1 | 119.7 | 156.6 | 86.5 | 0 | 12.9 | 49.3 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 427.1
2022/03/02 | 15:00 | 427.6 | 119.7 | 157.4 | 93.4 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 427.6
2022/03/02 | 16:00 | 431.7 | 119.7 | 154.9 | 124.3 | 0 | 12.9 | 16.9 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 431.7
2022/03/02 | 17:00 | 430.3 | 119.7 | 157.1 | 131.4 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0 | 430.3
2022/03/02 | 18:00 | 434.3 | 119.7 | 158.1 | 134.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2.7 | 0 | 434.3
2022/03/02 | 19:00 | 421.7 | 119.7 | 155 | 125 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 2.2 | 0 | 421.7
2022/03/02 | 20:00 | 410.9 | 119.7 | 155.4 | 115.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 410.9
2022/03/02 | 21:00 | 396.5 | 119.7 | 158.7 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 0 | 396.5
2022/03/02 | 22:00 | 395.1 | 119.7 | 157.3 | 84.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 1.1 | 0 | 395.1
2022/03/02 | 23:00 | 399.8 | 119.7 | 148.9 | 64.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2022/03/03 | 0:00 | 392.6 | 119.7 | 98 | 67.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 392.6
2022/03/03 | 1:00 | 405.6 | 119.7 | 90.2 | 61.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2022/03/03 | 2:00 | 420.2 | 119.7 | 99.6 | 67.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.9 | -2.8 | 0 | 0 | 420.2
2022/03/03 | 3:00 | 433.1 | 119.7 | 108.6 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2022/03/03 | 4:00 | 428.7 | 119.7 | 111.2 | 67.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2022/03/03 | 5:00 | 427.8 | 119.7 | 108.2 | 70.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2022/03/03 | 6:00 | 434.2 | 119.7 | 107.7 | 78 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 434.2
2022/03/03 | 7:00 | 430 | 119.7 | 99.6 | 64.8 | 0 | 12.9 | 17.1 | 0 | 126.3 | -10.4 | 0 | 0 | 430
2022/03/03 | 8:00 | 439.2 | 119.7 | 100.9 | 67.8 | 0 | 12.9 | 28.3 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022/03/03 | 9:00 | 440.6 | 119.7 | 99.6 | 66.7 | 0 | 12.9 | 55.5 | 0 | 97.1 | -9.9 | 0 | 0 | 441.6
2022/03/03 | 10:00 | 428.7 | 119.7 | 99.6 | 60.4 | 0 | 12.9 | 69.4 | -3.3 | 84.9 | -14.9 | 0 | 0 | 428.7
2022/03/03 | 11:00 | 420.5 | 119.7 | 99.6 | 61.4 | 0 | 12.9 | 88.4 | -14.1 | 90.8 | -38.2 | 0 | 0 | 420.5
2022/03/03 | 12:00 | 394.5 | 119.7 | 75.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 78.4 | -7.9 | 97.6 | -30.7 | -12 | 0 | 394.5
2022/03/03 | 13:00 | 399.8 | 119.7 | 75.4 | 61.2 | 0 | 12.9 | 55 | -0.6 | 108.6 | -32.4 | 0 | 0 | 399.8
2022/03/03 | 14:00 | 396.1 | 119.7 | 75.4 | 60.6 | 0 | 12.9 | 53.8 | 0 | 101.3 | -23.4 | 0 | 0 | 400.3
2022/03/03 | 15:00 | 392.1 | 119.7 | 75.4 | 60 | 0 | 12.9 | 41.5 | 0 | 93.1 | -9.4 | 0 | 0 | 393.2
2022/03/03 | 16:00 | 397.8 | 119.7 | 110.3 | 70.8 | 0 | 12.9 | 22.2 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2022/03/03 | 17:00 | 400.8 | 119.7 | 128.7 | 91.1 | 0 | 12.9 | 3.2 | 0 | 44.3 | 0 | 0.9 | 0 | 400.8
2022/03/03 | 18:00 | 409.3 | 119.7 | 147.6 | 101.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 2.2 | 0 | 409.3
2022/03/03 | 19:00 | 400.3 | 119.7 | 139.5 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 10.7 | 0 | 400.3
2022/03/03 | 20:00 | 391.5 | 119.7 | 146 | 100.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 2 | 0 | 391.5
2022/03/03 | 21:00 | 379.7 | 119.7 | 140.2 | 97.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 1.7 | 0 | 379.7
2022/03/03 | 22:00 | 379.1 | 119.7 | 142.1 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1.8 | 0 | 379.1
2022/03/03 | 23:00 | 378.7 | 119.7 | 143.6 | 99.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 378.7
2022/03/04 | 0:00 | 370.3 | 119.7 | 137.8 | 97.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 370.3
2022/03/04 | 1:00 | 375.7 | 119.7 | 139 | 98.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1.7 | 0 | 375.7
2022/03/04 | 2:00 | 390.2 | 119.7 | 142.5 | 104.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2.1 | 0 | 390.2
2022/03/04 | 3:00 | 397.7 | 119.7 | 135.7 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 11 | 0 | 397.7
2022/03/04 | 4:00 | 389.8 | 119.7 | 134.2 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 | 389.8
2022/03/04 | 5:00 | 374.8 | 119.7 | 138.7 | 98.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 374.8
2022/03/04 | 6:00 | 357.1 | 119.7 | 131.2 | 86.1 | 0 | 12.9 | 2.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0 | 357.1
2022/03/04 | 7:00 | 346.5 | 119.7 | 115.4 | 65.4 | 0 | 12.9 | 28.4 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2022/03/04 | 8:00 | 350 | 119.7 | 87.3 | 64.1 | 0 | 12.9 | 64.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 350
2022/03/04 | 9:00 | 348.1 | 119.7 | 75.4 | 56.6 | 0 | 12.9 | 84.8 | -2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2022/03/04 | 10:00 | 344.3 | 119.7 | 75.4 | 56.6 | 0 | 12.9 | 109 | -20.4 | 6 | 0 | -12 | 0 | 347.2
2022/03/04 | 11:00 | 347.5 | 119.7 | 75.4 | 56.1 | 0 | 12.9 | 122.3 | -36.5 | 10.8 | 0 | -12 | 0 | 348.7
2022/03/04 | 12:00 | 346.2 | 119.7 | 75.4 | 56.1 | 0 | 12.9 | 106.2 | -25 | 8.7 | -5.6 | 0 | 0 | 348.4
2022/03/04 | 13:00 | 346.5 | 119.7 | 75.4 | 57.2 | 0 | 12.9 | 93.7 | -20.6 | 11.1 | -2.9 | 0 | 0 | 346.5
2022/03/04 | 14:00 | 339.5 | 119.7 | 75.4 | 63.9 | 0 | 12.9 | 67.1 | -4.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2022/03/04 | 15:00 | 339.1 | 119.7 | 88.8 | 72.3 | 0 | 12.9 | 43 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2022/03/04 | 16:00 | 347.6 | 119.7 | 119.6 | 75.2 | 0 | 12.9 | 18.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2022/03/04 | 17:00 | 357 | 119.7 | 126.6 | 87.6 | 0 | 12.9 | 3.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0.3 | 0 | 357
2022/03/04 | 18:00 | 363.2 | 119.7 | 130.4 | 77.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2022/03/04 | 19:00 | 356.9 | 119.7 | 106.2 | 72.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2022/03/04 | 20:00 | 345.4 | 119.7 | 76.7 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2022/03/04 | 21:00 | 335.8 | 119.7 | 75.4 | 72.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | -6.1 | 0 | 0 | 335.8
2022/03/04 | 22:00 | 333.4 | 119.7 | 75.4 | 57.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | -2.3 | 0 | 0 | 333.4
2022/03/04 | 23:00 | 340.1 | 119.7 | 75.4 | 57.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 87.8 | -13.6 | 0 | 0 | 340.1
2022/03/05 | 0:00 | 339.9 | 119.7 | 75.4 | 77.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.6 | -52.7 | 0.6 | 0 | 339.9
2022/03/05 | 1:00 | 349.1 | 119.7 | 75.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 129.3 | -52.3 | 0 | 0 | 349.1
2022/03/05 | 2:00 | 368.3 | 119.7 | 75.4 | 77.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -51.8 | 0.7 | 0 | 368.3
2022/03/05 | 3:00 | 374.5 | 119.7 | 75.4 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | 0.9 | 0 | 374.5
2022/03/05 | 4:00 | 368.9 | 119.7 | 75.4 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -51.8 | 0.7 | 0 | 368.9
2022/03/05 | 5:00 | 351.6 | 119.7 | 75.4 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -54 | 0 | 0 | 351.6
2022/03/05 | 6:00 | 342.7 | 119.7 | 75.4 | 63.4 | 0 | 12.9 | 2.7 | 0 | 133.6 | -64.8 | 0 | 0 | 342.9
2022/03/05 | 7:00 | 338.6 | 119.7 | 75.4 | 63.9 | 0 | 12.9 | 26.1 | 0 | 133.6 | -89.2 | 0 | 0 | 342.4
2022/03/05 | 8:00 | 348.8 | 119.7 | 75.4 | 64.1 | 0 | 12.9 | 60.7 | -8.3 | 133.6 | -109.3 | 0 | 0 | 348.8
2022/03/05 | 9:00 | 362.8 | 119.7 | 75.4 | 64.5 | 0 | 12.9 | 95.5 | -18.2 | 133.6 | -120.6 | 0 | 0 | 362.8
2022/03/05 | 10:00 | 362.3 | 119.7 | 75.4 | 64.5 | 0 | 12.9 | 85.9 | -14.6 | 133.6 | -115.1 | 0 | 0 | 362.3
2022/03/05 | 11:00 | 357.2 | 119.7 | 75.4 | 64.9 | 0 | 12.9 | 66.1 | -8.8 | 133.6 | -106.6 | 0 | 0 | 357.2
2022/03/05 | 12:00 | 355 | 119.7 | 75.4 | 64.4 | 0 | 12.9 | 56.4 | -5.9 | 133.6 | -101.5 | 0 | 0 | 355
2022/03/05 | 13:00 | 344.5 | 119.7 | 75.4 | 63.7 | 0 | 12.9 | 63.3 | -9.6 | 133.6 | -114.5 | 0 | 0 | 344.5
2022/03/05 | 14:00 | 336.3 | 119.7 | 75.4 | 64.7 | 0 | 12.9 | 54.2 | -8.2 | 133.6 | -116 | 0 | 0 | 336.3
2022/03/05 | 15:00 | 335.6 | 119.7 | 75.4 | 64.5 | 0 | 12.9 | 33.8 | -1.2 | 133.6 | -103.1 | 0 | 0 | 335.6
2022/03/05 | 16:00 | 348.2 | 119.7 | 75.4 | 63.7 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 133.6 | -73 | 0 | 0 | 349.5
2022/03/05 | 17:00 | 377.7 | 119.7 | 75.4 | 83.4 | 0 | 12.9 | 2.5 | 0 | 133.6 | -50.8 | 1 | 0 | 377.7
2022/03/05 | 18:00 | 390.9 | 119.7 | 75.4 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -48.6 | 1.7 | 0 | 390.9
2022/03/05 | 19:00 | 386.1 | 119.7 | 75.4 | 93.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | 1.5 | 0 | 386.1
2022/03/05 | 20:00 | 374.5 | 119.7 | 75.4 | 82.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | 0.9 | 0 | 374.5
2022/03/05 | 21:00 | 359.6 | 119.7 | 75.4 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | 0.2 | 0 | 359.6
2022/03/05 | 22:00 | 350.3 | 119.7 | 75.4 | 64.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -56.2 | 0 | 0 | 350.3
2022/03/05 | 23:00 | 359.8 | 119.7 | 75.4 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -51.8 | 0.2 | 0 | 359.8
2022/03/06 | 0:00 | 359 | 119.7 | 75.4 | 60.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -31.3 | -12 | 0 | 359
2022/03/06 | 1:00 | 369.2 | 119.7 | 75.4 | 61.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -33.5 | 0 | 0 | 369.2
2022/03/06 | 2:00 | 384 | 119.7 | 75.4 | 64 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -21.6 | 0 | 0 | 384
2022/03/06 | 3:00 | 390.5 | 119.7 | 75.4 | 72.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -23.8 | 0.1 | 0 | 390.5
2022/03/06 | 4:00 | 387.5 | 119.7 | 75.4 | 68.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -22.7 | 0 | 0 | 387.5
2022/03/06 | 5:00 | 386 | 119.7 | 75.4 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.8 | -19.8 | 0.1 | 0 | 386
2022/03/06 | 6:00 | 399.2 | 119.7 | 75.4 | 74.9 | 0 | 12.9 | 1.8 | 0 | 133.6 | -19.4 | 0.3 | 0 | 399.2
2022/03/06 | 7:00 | 409 | 119.7 | 99.6 | 68.6 | 0 | 12.9 | 17.4 | 0 | 133.6 | -42.1 | 0.2 | 0 | 409.9
2022/03/06 | 8:00 | 443.7 | 119.7 | 99.6 | 97.7 | 0 | 12.9 | 44.5 | -0.9 | 112.4 | -43.5 | 1.3 | 0 | 443.7
2022/03/06 | 9:00 | 456.3 | 119.7 | 99.6 | 72.5 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 133.6 | -37.8 | 0.3 | 0 | 461.4
2022/03/06 | 10:00 | 449.9 | 119.7 | 99.6 | 63.3 | 0 | 12.9 | 80.2 | -7.6 | 133.6 | -51.8 | 0 | 0 | 449.9
2022/03/06 | 11:00 | 440.5 | 119.7 | 99.6 | 62.3 | 0 | 12.9 | 63.6 | -2.6 | 133.6 | -48.6 | 0 | 0 | 440.5
2022/03/06 | 12:00 | 425.3 | 119.7 | 99.6 | 60.8 | 0 | 12.9 | 48.3 | 0 | 133.6 | -44.3 | 0 | 0 | 430.6
2022/03/06 | 13:00 | 435.9 | 119.7 | 99.6 | 64.9 | 0 | 12.9 | 49.5 | 0 | 133.6 | -40 | 0 | 0 | 440.2
2022/03/06 | 14:00 | 426 | 119.7 | 99.6 | 62.5 | 0 | 12.9 | 53.7 | -2 | 133.6 | -54 | 0 | 0 | 426
2022/03/06 | 15:00 | 421.5 | 119.7 | 99.6 | 60.9 | 0 | 12.9 | 41.7 | 0 | 133.6 | -43.2 | 0 | 0 | 425.2
2022/03/06 | 16:00 | 426.4 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 15.8 | 0 | 133.6 | -42.1 | 0.8 | 0 | 427.4
2022/03/06 | 17:00 | 426.8 | 119.7 | 99.6 | 98.7 | 0 | 12.9 | 3 | 0 | 133.6 | -42.1 | 1.4 | 0 | 426.8
2022/03/06 | 18:00 | 433.5 | 119.7 | 99.6 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -47.5 | 10.3 | 0 | 433.5
2022/03/06 | 19:00 | 421.9 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -43.2 | 1.3 | 0 | 421.9
2022/03/06 | 20:00 | 410.6 | 119.7 | 99.6 | 88.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -44.3 | 0.8 | 0 | 410.6
2022/03/06 | 21:00 | 397.1 | 119.7 | 75.4 | 73.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -18.4 | 0.3 | 0 | 397.1
2022/03/06 | 22:00 | 388 | 119.7 | 75.4 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -19.4 | 0 | 0 | 388
2022/03/06 | 23:00 | 388.9 | 119.7 | 75.4 | 66.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -19.4 | 0 | 0 | 388.9
2022/03/07 | 0:00 | 383.2 | 119.7 | 75.4 | 63.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -21.6 | 0 | 0 | 383.2
2022/03/07 | 1:00 | 396.8 | 119.7 | 75.4 | 63.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 131.9 | -6.5 | 0 | 0 | 396.8
2022/03/07 | 2:00 | 417.5 | 119.7 | 99.6 | 63.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.4 | -2.7 | 0 | 0 | 417.5
2022/03/07 | 3:00 | 428.1 | 119.7 | 126.8 | 84 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0.2 | 0 | 428.1
2022/03/07 | 4:00 | 427.2 | 119.7 | 125.8 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0.1 | 0 | 427.2
2022/03/07 | 5:00 | 425.1 | 119.7 | 132.2 | 69.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0.1 | 0 | 425.1
2022/03/07 | 6:00 | 436.7 | 119.7 | 137.6 | 102.1 | 0 | 12.9 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 1.3 | 0 | 436.7
2022/03/07 | 7:00 | 432.9 | 119.7 | 135.7 | 93.6 | 0 | 12.9 | 11.5 | 0 | 58.6 | 0 | 0.9 | 0 | 432.9
2022/03/07 | 8:00 | 452.8 | 119.7 | 134.7 | 89 | 0 | 12.9 | 32.1 | 0 | 63.7 | 0 | 0.7 | 0 | 452.8
2022/03/07 | 9:00 | 461.3 | 119.7 | 139.4 | 111 | 0 | 12.9 | 33.4 | 0 | 43.3 | 0 | 1.6 | 0 | 461.3
2022/03/07 | 10:00 | 443.7 | 119.7 | 137.6 | 105.5 | 0 | 12.9 | 46.9 | 0 | 19.7 | 0 | 1.4 | 0 | 443.7
2022/03/07 | 11:00 | 433.4 | 119.7 | 136.9 | 76.4 | 0 | 12.9 | 63.2 | 0 | 24 | 0 | 0.3 | 0 | 433.4
2022/03/07 | 12:00 | 404.8 | 119.7 | 115.7 | 64.3 | 0 | 12.9 | 71.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2022/03/07 | 13:00 | 413.4 | 119.7 | 123.1 | 63.2 | 0 | 12.9 | 70.8 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2022/03/07 | 14:00 | 409.1 | 119.7 | 136.3 | 69.1 | 0 | 12.9 | 50.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0.2 | 0 | 409.1
2022/03/07 | 15:00 | 402.2 | 119.7 | 137.3 | 75.2 | 0 | 12.9 | 42.8 | 0 | 14.1 | 0 | 0.2 | 0 | 402.2
2022/03/07 | 16:00 | 407.5 | 119.7 | 136.8 | 103.8 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 15.1 | 0 | 1.3 | 0 | 407.5
2022/03/07 | 17:00 | 410.7 | 119.7 | 138.4 | 123.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 11.8 | 0 | 1.8 | 0 | 410.7
2022/03/07 | 18:00 | 424.3 | 119.7 | 143 | 135.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 2.4 | 0 | 424.3
2022/03/07 | 19:00 | 415.9 | 119.7 | 142.3 | 133.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 2.3 | 0 | 415.9
2022/03/07 | 20:00 | 408.3 | 119.7 | 141.1 | 129.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0 | 408.3
2022/03/07 | 21:00 | 396.4 | 119.7 | 141.1 | 118.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | 396.4
2022/03/07 | 22:00 | 392.6 | 119.7 | 140.1 | 116.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 392.6
2022/03/07 | 23:00 | 395.5 | 119.7 | 140.6 | 117.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.6 | 0 | 395.5
2022/03/08 | 0:00 | 391.9 | 119.7 | 159 | 98.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 391.9
2022/03/08 | 1:00 | 403.4 | 119.7 | 163.3 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 403.4
2022/03/08 | 2:00 | 418.5 | 119.7 | 162.5 | 120.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 418.5
2022/03/08 | 3:00 | 426.8 | 119.7 | 164.4 | 125.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 426.8
2022/03/08 | 4:00 | 425.8 | 119.7 | 164 | 124.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 425.8
2022/03/08 | 5:00 | 425.9 | 119.7 | 163.9 | 124.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 425.9
2022/03/08 | 6:00 | 433.6 | 119.7 | 165.3 | 128.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 433.6
2022/03/08 | 7:00 | 428.6 | 119.7 | 163.5 | 107.1 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 428.6
2022/03/08 | 8:00 | 442.3 | 119.7 | 156.9 | 96.4 | 0 | 12.9 | 55.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 442.3
2022/03/08 | 9:00 | 445.4 | 119.7 | 140.4 | 68.9 | 0 | 12.9 | 98.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2022/03/08 | 10:00 | 429 | 119.7 | 99.6 | 63.5 | 0 | 12.9 | 126.6 | -1.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 429
2022/03/08 | 11:00 | 421.5 | 119.7 | 99.6 | 64 | 0 | 12.9 | 130.7 | -14.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2022/03/08 | 12:00 | 392.7 | 119.7 | 75.4 | 61.8 | 0 | 12.9 | 117.4 | -9.6 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2022/03/08 | 13:00 | 398.1 | 119.7 | 75.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 110.6 | -3.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2022/03/08 | 14:00 | 393.6 | 119.7 | 75.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 101.3 | -2.3 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2022/03/08 | 15:00 | 385.7 | 119.7 | 88.9 | 62.4 | 0 | 12.9 | 73 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2022/03/08 | 16:00 | 391.6 | 119.7 | 137.5 | 65 | 0 | 12.9 | 37.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2022/03/08 | 17:00 | 396.4 | 119.7 | 152.5 | 97.8 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 0.4 | 0 | 396.4
2022/03/08 | 18:00 | 407.6 | 119.7 | 160 | 108.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 407.6
2022/03/08 | 19:00 | 399.6 | 119.7 | 159.3 | 97.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6 | 0 | 399.6
2022/03/08 | 20:00 | 391.9 | 119.7 | 157.1 | 85.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0.1 | 0 | 391.9
2022/03/08 | 21:00 | 380.4 | 119.7 | 155.6 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2022/03/08 | 22:00 | 378.5 | 119.7 | 150.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2022/03/08 | 23:00 | 380.9 | 119.7 | 146.4 | 78.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2022/03/09 | 0:00 | 377.4 | 119.7 | 136.5 | 87.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0.4 | 0 | 377.4
2022/03/09 | 1:00 | 390 | 119.7 | 139.2 | 92.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.7 | 0 | 390
2022/03/09 | 2:00 | 408.6 | 119.7 | 147.1 | 107.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 408.6
2022/03/09 | 3:00 | 417.5 | 119.7 | 149.3 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 1.8 | 0 | 417.5
2022/03/09 | 4:00 | 418.5 | 119.7 | 150 | 114.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 1.9 | 0 | 418.5
2022/03/09 | 5:00 | 413.5 | 119.7 | 147.4 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 1.6 | 0 | 413.5
2022/03/09 | 6:00 | 421.9 | 119.7 | 149.6 | 113.5 | 0 | 12.9 | 3.5 | 0 | 20.8 | 0 | 1.9 | 0 | 421.9
2022/03/09 | 7:00 | 418.2 | 119.7 | 145.2 | 105.1 | 0 | 12.9 | 25.7 | 0 | 8.2 | 0 | 1.4 | 0 | 418.2
2022/03/09 | 8:00 | 436.5 | 119.7 | 142.1 | 94.9 | 0 | 12.9 | 60.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | 0 | 436.5
2022/03/09 | 9:00 | 443.4 | 119.7 | 142 | 72.4 | 0 | 12.9 | 95.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 443.4
2022/03/09 | 10:00 | 426.2 | 119.7 | 108.4 | 62.2 | 0 | 12.9 | 122.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2022/03/09 | 11:00 | 416.8 | 119.7 | 99.6 | 62.2 | 0 | 12.9 | 130 | -8.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022/03/09 | 12:00 | 390.4 | 119.7 | 75.4 | 62.8 | 0 | 12.9 | 121.2 | -3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022/03/09 | 13:00 | 393.9 | 119.7 | 83 | 62.3 | 0 | 12.9 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2022/03/09 | 14:00 | 384.7 | 119.7 | 88.2 | 62.3 | 0 | 12.9 | 99.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2022/03/09 | 15:00 | 378.1 | 119.7 | 102.1 | 62.7 | 0 | 12.9 | 78.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2022/03/09 | 16:00 | 383.9 | 119.7 | 144.4 | 67.5 | 0 | 12.9 | 36.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2022/03/09 | 17:00 | 386.4 | 119.7 | 144.4 | 101.6 | 0 | 12.9 | 6.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 386.4
2022/03/09 | 18:00 | 399.9 | 119.7 | 148 | 117.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 399.9
2022/03/09 | 19:00 | 391.2 | 119.7 | 145.1 | 112 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 391.2
2022/03/09 | 20:00 | 381.6 | 119.7 | 144.6 | 102.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 381.6
2022/03/09 | 21:00 | 368 | 119.7 | 145.4 | 87.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 368
2022/03/09 | 22:00 | 363.7 | 119.7 | 142.5 | 78.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2022/03/09 | 23:00 | 365.7 | 119.7 | 139.7 | 76.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2022/03/10 | 0:00 | 365.6 | 119.7 | 126.8 | 87.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0.4 | 0 | 365.6
2022/03/10 | 1:00 | 379.4 | 119.7 | 132.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 1.1 | 0 | 379.4
2022/03/10 | 2:00 | 398.8 | 119.7 | 139 | 109.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 1.8 | 0 | 398.8
2022/03/10 | 3:00 | 408.7 | 119.7 | 133 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 11 | 0 | 408.7
2022/03/10 | 4:00 | 406.6 | 119.7 | 132.6 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 10.2 | 0 | 406.6
2022/03/10 | 5:00 | 401.9 | 119.7 | 138.2 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 1.7 | 0 | 401.9
2022/03/10 | 6:00 | 405.7 | 119.7 | 137.9 | 107.4 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 21.4 | 0 | 1.7 | 0 | 405.7
2022/03/10 | 7:00 | 398.9 | 119.7 | 129.7 | 85.4 | 0 | 12.9 | 29.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0.4 | 0 | 398.9
2022/03/10 | 8:00 | 404.4 | 119.7 | 130.1 | 70.8 | 0 | 12.9 | 59.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2022/03/10 | 9:00 | 403.6 | 119.7 | 107.1 | 66.5 | 0 | 12.9 | 90.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2022/03/10 | 10:00 | 392.3 | 119.7 | 86 | 62.2 | 0 | 12.9 | 109.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2022/03/10 | 11:00 | 385.5 | 119.7 | 75.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 131.8 | -16.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2022/03/10 | 12:00 | 361.2 | 119.7 | 75.4 | 61.6 | 0 | 12.9 | 135 | -38.4 | 7.4 | 0 | -12 | 0 | 361.6
2022/03/10 | 13:00 | 367 | 119.7 | 75.4 | 62.1 | 0 | 12.9 | 127.2 | -21.5 | 5.6 | 0 | -12 | 0 | 369.4
2022/03/10 | 14:00 | 365 | 119.7 | 75.4 | 61.7 | 0 | 12.9 | 109.5 | -16.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2022/03/10 | 15:00 | 358.1 | 119.7 | 78.4 | 61.9 | 0 | 12.9 | 83.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2022/03/10 | 16:00 | 361.1 | 119.7 | 108 | 78.8 | 0 | 12.9 | 41.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2022/03/10 | 17:00 | 362.8 | 119.7 | 132.9 | 89.8 | 0 | 12.9 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 362.8
2022/03/10 | 18:00 | 370.1 | 119.7 | 134.4 | 102 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 370.1
2022/03/10 | 19:00 | 360.5 | 119.7 | 133.3 | 93.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 360.5
2022/03/10 | 20:00 | 350.2 | 119.7 | 125.2 | 78.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2022/03/10 | 21:00 | 338.3 | 119.7 | 106.2 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2022/03/10 | 22:00 | 337.7 | 119.7 | 99.1 | 77.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2022/03/10 | 23:00 | 334.8 | 119.7 | 104.2 | 67.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2022/03/11 | 0:00 | 322.9 | 119.7 | 75.4 | 97 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | -29 | 5.3 | 0 | 326.2
2022/03/11 | 1:00 | 334.1 | 119.7 | 75.4 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.7 | -32.3 | 5.1 | 0 | 334.1
2022/03/11 | 2:00 | 352.2 | 119.7 | 75.4 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.4 | -33.2 | 10.8 | 0 | 352.2
2022/03/11 | 3:00 | 366.8 | 119.7 | 75.4 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.5 | -29.6 | 11 | 0 | 366.8
2022/03/11 | 4:00 | 366.3 | 119.7 | 75.4 | 106.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.5 | -31.1 | 11 | 0 | 366.3
2022/03/11 | 5:00 | 354.1 | 119.7 | 75.4 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 80 | -33.4 | 5.1 | 0 | 354.1
2022/03/11 | 6:00 | 334.9 | 119.7 | 75.4 | 73.5 | 0 | 12.9 | 4.6 | 0 | 92.4 | -43.6 | 0 | 0 | 334.9
2022/03/11 | 7:00 | 319.6 | 119.7 | 75.4 | 70 | 0 | 12.9 | 33.7 | -4.8 | 82.5 | -69.8 | 0 | 0 | 319.6
2022/03/11 | 8:00 | 321.2 | 119.7 | 75.4 | 70 | 0 | 12.9 | 69.8 | -16.4 | 61.5 | -39.8 | -12 | 0 | 341.1
2022/03/11 | 9:00 | 316.6 | 119.7 | 75.4 | 69.5 | 0 | 12.9 | 101 | -23.8 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 375
2022/03/11 | 10:00 | 309.9 | 119.7 | 75.4 | 69.5 | 0 | 12.9 | 125.3 | -61.2 | 79.5 | -79.5 | 0 | 0 | 341.6
2022/03/11 | 11:00 | 307.3 | 119.7 | 75.4 | 70.1 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 90.2 | -90.2 | -12 | 0 | 335.1
2022/03/11 | 12:00 | 297.3 | 119.7 | 75.4 | 69.6 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 82.5 | -82.5 | 0 | 0 | 346.6
2022/03/11 | 13:00 | 291.2 | 119.7 | 75.4 | 69.6 | 0 | 12.9 | 134.2 | -65.6 | 89.3 | -89.3 | 0 | 0 | 346.2
2022/03/11 | 14:00 | 283.9 | 119.7 | 75.4 | 70.2 | 0 | 12.9 | 117 | -27.5 | 91.9 | -91.9 | -12 | 0 | 355.7
2022/03/11 | 15:00 | 280.8 | 119.7 | 75.4 | 69.7 | 0 | 12.9 | 81.7 | -19.2 | 96.2 | -96.2 | -9.1 | 0 | 331.1
2022/03/11 | 16:00 | 285.6 | 119.7 | 75.4 | 69.8 | 0 | 12.9 | 32.7 | -7.7 | 116.9 | -116.9 | 0 | 0 | 302.8
2022/03/11 | 17:00 | 295.2 | 119.7 | 75.4 | 70.3 | 0 | 12.9 | 5.7 | 0 | 121.7 | -97.8 | -12 | 0 | 295.9
2022/03/11 | 18:00 | 310 | 119.7 | 75.4 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.6 | -61.2 | 0 | 0 | 311.2
2022/03/11 | 19:00 | 308.7 | 119.7 | 75.4 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 77.5 | -50.1 | 0 | 0 | 308.7
2022/03/11 | 20:00 | 302.2 | 119.7 | 75.4 | 73.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 70.3 | -45.5 | 0 | 0 | 306.1
2022/03/11 | 21:00 | 291.1 | 119.7 | 75.4 | 70.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.2 | -73.4 | 0 | 0 | 291.1
2022/03/11 | 22:00 | 286.8 | 119.7 | 75.4 | 70 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.7 | -49 | 0 | 0 | 304.7
2022/03/11 | 23:00 | 285.5 | 119.7 | 75.4 | 70.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76.4 | -69.7 | 0 | 0 | 285.5
2022/03/12 | 0:00 | 276.7 | 119.7 | 75.4 | 82.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.6 | -68.6 | 0 | 0 | 290.5
2022/03/12 | 1:00 | 289 | 119.7 | 75.4 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.2 | -85.2 | 0 | 0 | 289.8
2022/03/12 | 2:00 | 308.2 | 119.7 | 75.4 | 99 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.4 | -74.4 | 1.2 | 0 | 308.2
2022/03/12 | 3:00 | 321.8 | 119.7 | 75.4 | 111.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.9 | -73.9 | 1.9 | 0 | 321.8
2022/03/12 | 4:00 | 325 | 119.7 | 75.4 | 113.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.7 | -73 | 2 | 0 | 325
2022/03/12 | 5:00 | 311.5 | 119.7 | 75.4 | 116.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.1 | -36.9 | 2.2 | 0 | 346.8
2022/03/12 | 6:00 | 288.3 | 119.7 | 75.4 | 116.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | -1 | 29 | -18.8 | 2.2 | 0 | 340.4
2022/03/12 | 7:00 | 275.2 | 119.7 | 75.4 | 91.2 | 0 | 12.9 | 29.3 | -6.9 | 20.7 | -13.4 | 0.8 | 0 | 329.7
2022/03/12 | 8:00 | 279.2 | 119.7 | 75.4 | 82 | 0 | 12.9 | 68.8 | -16.2 | 10 | -6.5 | 0 | 0 | 346.1
2022/03/12 | 9:00 | 281.6 | 119.7 | 75.4 | 82.5 | 0 | 12.9 | 104.2 | -24.5 | 7.7 | -5 | 0 | 0 | 372.9
2022/03/12 | 10:00 | 280.4 | 119.7 | 75.4 | 79.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 5.6 | -3.6 | 0 | 0 | 358.4
2022/03/12 | 11:00 | 275.3 | 119.7 | 75.4 | 79.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 4.9 | -3.2 | 0 | 0 | 358.1
2022/03/12 | 12:00 | 272.4 | 119.7 | 75.4 | 80 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 2.4 | -1.6 | 0 | 0 | 357.8
2022/03/12 | 13:00 | 265.3 | 119.7 | 75.4 | 79.5 | 0 | 12.9 | 134.3 | -65.6 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0 | 356.5
2022/03/12 | 14:00 | 263.1 | 119.7 | 75.4 | 79.5 | 0 | 12.9 | 111.1 | -26.1 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0 | 372.7
2022/03/12 | 15:00 | 259.8 | 119.7 | 75.4 | 80.1 | 0 | 12.9 | 79.1 | -18.6 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 348.7
2022/03/12 | 16:00 | 264.3 | 119.7 | 75.4 | 92.9 | 0 | 12.9 | 33.9 | -8 | 2.2 | -1.4 | 0.9 | 0 | 328.5
2022/03/12 | 17:00 | 280.3 | 119.7 | 75.4 | 122.3 | 0 | 12.9 | 6.2 | -1.5 | 11.4 | -7.4 | 2.5 | 0 | 341.5
2022/03/12 | 18:00 | 292.3 | 119.7 | 75.4 | 126 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | -15.7 | 2.8 | 0 | 345.3
2022/03/12 | 19:00 | 288.8 | 119.7 | 75.4 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.5 | -20.4 | 2.3 | 0 | 340
2022/03/12 | 20:00 | 281.2 | 119.7 | 75.4 | 89.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.4 | -36.5 | 0.7 | 0 | 318.2
2022/03/12 | 21:00 | 269.9 | 119.7 | 75.4 | 79.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.4 | -84.4 | 0 | 0 | 287.8
2022/03/12 | 22:00 | 265.3 | 119.7 | 75.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 99.5 | -99.5 | 0 | 0 | 287.9
2022/03/12 | 23:00 | 268.2 | 119.7 | 75.4 | 80.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 90.4 | -90.4 | 0 | 0 | 288.4
2022/03/13 | 0:00 | 265.2 | 119.7 | 75.4 | 84.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 86.5 | -86.5 | 0 | 0 | 292.9
2022/03/13 | 1:00 | 282.4 | 119.7 | 75.4 | 98.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.5 | -34.6 | 0.9 | 0 | 326
2022/03/13 | 2:00 | 304.1 | 119.7 | 75.4 | 114.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | -34.7 | 2 | 0 | 343.5
2022/03/13 | 3:00 | 319 | 119.7 | 75.4 | 111.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.9 | -73.9 | 1.7 | 0 | 321.2
2022/03/13 | 4:00 | 323.5 | 119.7 | 75.4 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 75.6 | -75.6 | 1.8 | 0 | 323.5
2022/03/13 | 5:00 | 316.9 | 119.7 | 75.4 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.9 | -75.1 | 1.2 | 0 | 316.9
2022/03/13 | 6:00 | 311.1 | 119.7 | 75.4 | 85.3 | 0 | 12.9 | 2.8 | 0 | 114.8 | -99.8 | 0 | 0 | 311.1
2022/03/13 | 7:00 | 319.7 | 119.7 | 75.4 | 87 | 0 | 12.9 | 17.3 | -2 | 121.8 | -112.4 | 0 | 0 | 319.7
2022/03/13 | 8:00 | 358.5 | 119.7 | 75.4 | 88.1 | 0 | 12.9 | 39 | -3.2 | 133.6 | -107 | 0 | 0 | 358.5
2022/03/13 | 9:00 | 377.9 | 119.7 | 75.4 | 87.2 | 0 | 12.9 | 74.4 | -11.9 | 133.6 | -113.4 | 0 | 0 | 377.9
2022/03/13 | 10:00 | 379.7 | 119.7 | 75.4 | 87.8 | 0 | 12.9 | 85.4 | -15.5 | 133.6 | -119.6 | 0 | 0 | 379.7
2022/03/13 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 75.4 | 84.3 | 0 | 12.9 | 113.6 | -25.7 | 133.6 | -130.4 | 0 | 0 | 383.4
2022/03/13 | 12:00 | 360.7 | 119.7 | 75.4 | 84.3 | 0 | 12.9 | 109.1 | -25.7 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 375.7
2022/03/13 | 13:00 | 374.2 | 119.7 | 75.4 | 86 | 0 | 12.9 | 84.3 | -16 | 133.6 | -121.7 | 0 | 0 | 374.2
2022/03/13 | 14:00 | 372.9 | 119.7 | 75.4 | 84.5 | 0 | 12.9 | 71.4 | -11.2 | 133.6 | -113.4 | 0 | 0 | 372.9
2022/03/13 | 15:00 | 364.5 | 119.7 | 75.4 | 84.7 | 0 | 12.9 | 50.2 | -5.5 | 133.3 | -106.2 | 0 | 0 | 364.5
2022/03/13 | 16:00 | 365 | 119.7 | 75.4 | 85.7 | 0 | 12.9 | 23.7 | 0 | 133.6 | -83.6 | 0 | 0 | 367.4
2022/03/13 | 17:00 | 359.2 | 119.7 | 75.4 | 87.1 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 132.7 | -73.2 | 0.6 | 0 | 359.2
2022/03/13 | 18:00 | 361.2 | 119.7 | 75.4 | 104.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 118.4 | -71.6 | 1.6 | 0 | 361.2
2022/03/13 | 19:00 | 350.2 | 119.7 | 75.4 | 101.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.2 | -72.7 | 1.3 | 0 | 350.2
2022/03/13 | 20:00 | 337.8 | 119.7 | 75.4 | 98.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 102.7 | -72.6 | 1.2 | 0 | 337.8
2022/03/13 | 21:00 | 325.4 | 119.7 | 75.4 | 102.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 85.8 | -72.4 | 1.4 | 0 | 325.4
2022/03/13 | 22:00 | 320.5 | 119.7 | 75.4 | 137.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | -23.3 | 3.6 | 0 | 361.8
2022/03/13 | 23:00 | 317.4 | 119.7 | 75.4 | 132.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.3 | -26.1 | 3.2 | 0 | 358.3
2022/03/14 | 0:00 | 306.2 | 119.7 | 75.4 | 69 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 122.6 | -81.4 | -12 | 0 | 306.2
2022/03/14 | 1:00 | 316.7 | 119.7 | 75.4 | 67.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -80.2 | -12 | 0 | 316.7
2022/03/14 | 2:00 | 336.4 | 119.7 | 75.4 | 67.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 132.9 | -60 | -12 | 0 | 336.4
2022/03/14 | 3:00 | 352.3 | 119.7 | 75.4 | 66.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 106.3 | -28.8 | 0 | 0 | 352.3
2022/03/14 | 4:00 | 355.7 | 119.7 | 80.2 | 101.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0.8 | 0 | 355.7
2022/03/14 | 5:00 | 346.6 | 119.7 | 80.1 | 120.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 346.6
2022/03/14 | 6:00 | 336.7 | 119.7 | 84.1 | 112.6 | 0 | 12.9 | 0.9 | 0 | 5.4 | 0 | 1.1 | 0 | 336.7
2022/03/14 | 7:00 | 334.8 | 119.7 | 81 | 103.2 | 0 | 12.9 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 0.9 | 0 | 334.8
2022/03/14 | 8:00 | 366.1 | 119.7 | 84.2 | 116 | 0 | 12.9 | 15.9 | 0 | 16.2 | 0 | 1.2 | 0 | 366.1
2022/03/14 | 9:00 | 384.1 | 119.7 | 79 | 127.9 | 0 | 12.9 | 28.5 | 0 | 5.1 | 0 | 11 | 0 | 384.1
2022/03/14 | 10:00 | 386.7 | 119.7 | 79.1 | 128.2 | 0 | 12.9 | 33.1 | 0 | 2.7 | 0 | 11 | 0 | 386.7
2022/03/14 | 11:00 | 384.4 | 119.7 | 76.4 | 122.9 | 0 | 12.9 | 38.5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 384.4
2022/03/14 | 12:00 | 362 | 119.7 | 83.8 | 94.5 | 0 | 12.9 | 49.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 362
2022/03/14 | 13:00 | 374.5 | 119.7 | 83.8 | 93.9 | 0 | 12.9 | 54.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0.6 | 0 | 374.5
2022/03/14 | 14:00 | 371.7 | 119.7 | 85.9 | 95.7 | 0 | 12.9 | 50.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 371.7
2022/03/14 | 15:00 | 363.9 | 119.7 | 85.8 | 93.3 | 0 | 12.9 | 44.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0.6 | 0 | 363.9
2022/03/14 | 16:00 | 363 | 119.7 | 84.2 | 110.6 | 0 | 12.9 | 20.7 | 0 | 13.7 | 0 | 1.2 | 0 | 363
2022/03/14 | 17:00 | 357.8 | 119.7 | 84.2 | 118.2 | 0 | 12.9 | 4.2 | 0 | 17.4 | 0 | 1.2 | 0 | 357.8
2022/03/14 | 18:00 | 364.3 | 119.7 | 78.8 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 11 | 0 | 364.3
2022/03/14 | 19:00 | 358.2 | 119.7 | 84.7 | 104.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 1 | 0 | 358.2
2022/03/14 | 20:00 | 348.3 | 119.7 | 75.4 | 73.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.4 | -27.6 | 0 | 0 | 348.3
2022/03/14 | 21:00 | 336.5 | 119.7 | 75.4 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 114.9 | -53.8 | 0 | 0 | 336.5
2022/03/14 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 75.4 | 67.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -62.6 | -12 | 0 | 334.4
2022/03/14 | 23:00 | 329.8 | 119.7 | 75.4 | 68.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -68.5 | -12 | 0 | 329.8
2022/03/15 | 0:00 | 324.7 | 119.7 | 75.4 | 68.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 125.5 | -77.7 | 0 | 0 | 324.7
2022/03/15 | 1:00 | 336.9 | 119.7 | 75.4 | 71 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -63.7 | -12 | 0 | 336.9
2022/03/15 | 2:00 | 356.6 | 119.7 | 75.4 | 75.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -60.5 | 0 | 0 | 356.6
2022/03/15 | 3:00 | 374.4 | 119.7 | 75.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -45.4 | 0 | 0 | 374.4
2022/03/15 | 4:00 | 380.2 | 119.7 | 75.4 | 82.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 120.5 | -30.4 | 0 | 0 | 380.2
2022/03/15 | 5:00 | 380 | 119.7 | 75.4 | 80.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 117.6 | -26.4 | 0 | 0 | 380
2022/03/15 | 6:00 | 374.6 | 119.7 | 75.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 2.9 | 0 | 125.8 | -40.3 | 0 | 0 | 374.6
2022/03/15 | 7:00 | 367.8 | 119.7 | 75.4 | 79 | 0 | 12.9 | 17.9 | 0 | 116.4 | -51.5 | 0 | 0 | 369.8
2022/03/15 | 8:00 | 380.2 | 119.7 | 75.4 | 70.5 | 0 | 12.9 | 33.8 | -0.9 | 133.6 | -64.8 | 0 | 0 | 380.2
2022/03/15 | 9:00 | 386.2 | 119.7 | 75.4 | 70.7 | 0 | 12.9 | 53.1 | -3.7 | 122.1 | -52 | -12 | 0 | 386.2
2022/03/15 | 10:00 | 380.9 | 119.7 | 75.4 | 72 | 0 | 12.9 | 69.7 | -11.1 | 107.8 | -53.5 | -12 | 0 | 380.9
2022/03/15 | 11:00 | 375 | 119.7 | 75.4 | 71 | 0 | 12.9 | 70.7 | -12 | 99.7 | -50.4 | -12 | 0 | 375
2022/03/15 | 12:00 | 351.8 | 119.7 | 75.4 | 71.4 | 0 | 12.9 | 61.4 | -13 | 89.7 | -53.7 | -12 | 0 | 351.8
2022/03/15 | 13:00 | 360.3 | 119.7 | 75.4 | 79.3 | 0 | 12.9 | 60.9 | -9.7 | 55.8 | -22 | -12 | 0 | 360.3
2022/03/15 | 14:00 | 355.6 | 119.7 | 75.4 | 79.6 | 0 | 12.9 | 66.4 | -14.2 | 32.6 | -16.8 | 0 | 0 | 355.6
2022/03/15 | 15:00 | 349.4 | 119.7 | 75.4 | 83 | 0 | 12.9 | 53.2 | -9.7 | 17.7 | -2.8 | 0 | 0 | 349.4
2022/03/15 | 16:00 | 350.7 | 119.7 | 78 | 99.9 | 0 | 12.9 | 30.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0.9 | 0 | 350.7
2022/03/15 | 17:00 | 347.3 | 119.7 | 79.8 | 112.3 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | 0 | 347.3
2022/03/15 | 18:00 | 357.9 | 119.7 | 83 | 129.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 357.9
2022/03/15 | 19:00 | 350.8 | 119.7 | 87.4 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 350.8
2022/03/15 | 20:00 | 339.1 | 119.7 | 77.5 | 111.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 11 | 0 | 339.1
2022/03/15 | 21:00 | 328.9 | 119.7 | 75.4 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | 11 | 0 | 328.9
2022/03/15 | 22:00 | 327.3 | 119.7 | 77.4 | 108.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 327.3
2022/03/15 | 23:00 | 326.3 | 119.7 | 81.8 | 108 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0 | 326.3
2022/03/16 | 0:00 | 318.9 | 119.7 | 96.2 | 76 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2022/03/16 | 1:00 | 327.6 | 119.7 | 75.4 | 74.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | -2.4 | 0 | 0 | 327.6
2022/03/16 | 2:00 | 349.7 | 119.7 | 75.4 | 75.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67 | -1.2 | 0 | 0 | 349.7
2022/03/16 | 3:00 | 367.6 | 119.7 | 96.2 | 89.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0.1 | 0 | 367.6
2022/03/16 | 4:00 | 375.3 | 119.7 | 105.2 | 109.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0.9 | 0 | 375.3
2022/03/16 | 5:00 | 370.9 | 119.7 | 114 | 121.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 370.9
2022/03/16 | 6:00 | 368.1 | 119.7 | 106.2 | 98.7 | 0 | 12.9 | 4 | 0 | 26.1 | 0 | 0.5 | 0 | 368.1
2022/03/16 | 7:00 | 363.2 | 119.7 | 79.8 | 77 | 0 | 12.9 | 31 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2022/03/16 | 8:00 | 383.7 | 119.7 | 75.4 | 68 | 0 | 12.9 | 71.5 | -9.1 | 61 | -15.7 | 0 | 0 | 383.7
2022/03/16 | 9:00 | 401.2 | 119.7 | 75.4 | 68.6 | 0 | 12.9 | 102.8 | -6.5 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2022/03/16 | 10:00 | 400.7 | 119.7 | 75.4 | 67.8 | 0 | 12.9 | 134.8 | -15.5 | 25.3 | 0 | -12 | 0 | 408.4
2022/03/16 | 11:00 | 398.4 | 119.7 | 75.4 | 69.3 | 0 | 12.9 | 135 | -26.8 | 27.7 | -2.8 | -12 | 0 | 398.4
2022/03/16 | 12:00 | 377.3 | 119.7 | 75.4 | 67.9 | 0 | 12.9 | 130.3 | -39.7 | 26.1 | 0 | -12 | 0 | 380.6
2022/03/16 | 13:00 | 383.7 | 119.7 | 75.4 | 68.8 | 0 | 12.9 | 115.8 | -17 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2022/03/16 | 14:00 | 386.4 | 119.7 | 75.4 | 68 | 0 | 12.9 | 102.3 | -3.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022/03/16 | 15:00 | 381.2 | 119.7 | 81.8 | 77.4 | 0 | 12.9 | 79 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2022/03/16 | 16:00 | 384.3 | 119.7 | 106.2 | 93.9 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0.5 | 0 | 384.3
2022/03/16 | 17:00 | 384.1 | 119.7 | 105.4 | 123.2 | 0 | 12.9 | 8 | 0 | 3.9 | 0 | 11 | 0 | 384.1
2022/03/16 | 18:00 | 391.3 | 119.7 | 108.1 | 137.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 391.3
2022/03/16 | 19:00 | 377.5 | 119.7 | 106.8 | 122.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 9.5 | 0 | 377.5
2022/03/16 | 20:00 | 367.3 | 119.7 | 108.7 | 109.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 367.3
2022/03/16 | 21:00 | 353.2 | 119.7 | 107.4 | 85.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.4 | 0 | 353.2
2022/03/16 | 22:00 | 347.9 | 119.7 | 105.4 | 76.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2022/03/16 | 23:00 | 341.9 | 119.7 | 104.9 | 82.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 341.9
2022/03/17 | 0:00 | 326.7 | 119.7 | 75.4 | 90.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.1 | -2.2 | 0.3 | 0 | 326.7
2022/03/17 | 1:00 | 336.9 | 119.7 | 78.9 | 99.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.7 | 0 | 336.9
2022/03/17 | 2:00 | 359 | 119.7 | 79.3 | 123.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 1.2 | 0 | 359
2022/03/17 | 3:00 | 375 | 119.7 | 80.7 | 133.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.5 | 0 | 375
2022/03/17 | 4:00 | 381 | 119.7 | 81.4 | 135.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 1.6 | 0 | 381
2022/03/17 | 5:00 | 377.8 | 119.7 | 75.4 | 138.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.2 | -3.8 | 11 | 0 | 377.8
2022/03/17 | 6:00 | 375.4 | 119.7 | 80.7 | 127.6 | 0 | 12.9 | 5.6 | 0 | 27.6 | 0 | 1.3 | 0 | 375.4
2022/03/17 | 7:00 | 375 | 119.7 | 80 | 110.5 | 0 | 12.9 | 30.7 | 0 | 20.2 | 0 | 1 | 0 | 375
2022/03/17 | 8:00 | 407 | 119.7 | 79.9 | 88.7 | 0 | 12.9 | 60.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0.3 | 0 | 407
2022/03/17 | 9:00 | 429.1 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 74.9 | -10.6 | 49.4 | -10.3 | 0.4 | 0 | 429.1
2022/03/17 | 10:00 | 430.1 | 119.7 | 99.6 | 92.8 | 0 | 12.9 | 84.3 | -13.5 | 41 | -7.1 | 0.4 | 0 | 430.1
2022/03/17 | 11:00 | 428.5 | 119.7 | 99.6 | 71.3 | 0 | 12.9 | 103.1 | -20 | 60.1 | -25.9 | 7.7 | 0 | 428.5
2022/03/17 | 12:00 | 408.2 | 119.7 | 75.4 | 72.1 | 0 | 12.9 | 106.4 | -17.3 | 77 | -26 | -12 | 0 | 408.2
2022/03/17 | 13:00 | 420.7 | 119.7 | 99.6 | 72 | 0 | 12.9 | 100.7 | -18.8 | 89 | -42.4 | -12 | 0 | 420.7
2022/03/17 | 14:00 | 423 | 119.7 | 99.6 | 72.3 | 0 | 12.9 | 85.2 | -13.7 | 78.1 | -31.1 | 0 | 0 | 423
2022/03/17 | 15:00 | 419 | 119.7 | 99.6 | 85.5 | 0 | 12.9 | 57.4 | -5 | 64.2 | -15.6 | 0.3 | 0 | 419
2022/03/17 | 16:00 | 420 | 119.7 | 99.6 | 122.1 | 0 | 12.9 | 27.5 | -0.8 | 58 | -20.2 | 1.2 | 0 | 420
2022/03/17 | 17:00 | 411.2 | 119.7 | 99.6 | 119.6 | 0 | 12.9 | 5.9 | 0 | 72.4 | -19.8 | 1.2 | 0 | 411.5
2022/03/17 | 18:00 | 406.7 | 119.7 | 80.5 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 1.3 | 0 | 406.7
2022/03/17 | 19:00 | 390.4 | 119.7 | 79.4 | 121 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 1.2 | 0 | 390.4
2022/03/17 | 20:00 | 374.3 | 119.7 | 79.8 | 94.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.5 | 0 | 374.3
2022/03/17 | 21:00 | 358 | 119.7 | 79.9 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0.3 | 0 | 358
2022/03/17 | 22:00 | 351.7 | 119.7 | 79.9 | 86.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0.3 | 0 | 351.7
2022/03/17 | 23:00 | 343.2 | 119.7 | 75.9 | 71.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2022/03/18 | 0:00 | 330.7 | 119.7 | 75.4 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 43.9 | -28.4 | 11 | 0 | 330.7
2022/03/18 | 1:00 | 336.9 | 119.7 | 75.4 | 105.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | -16 | 11 | 0 | 336.9
2022/03/18 | 2:00 | 354.1 | 119.7 | 75.4 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.8 | -18 | 11 | 0 | 354.7
2022/03/18 | 3:00 | 369 | 119.7 | 75.4 | 140.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.1 | -8.2 | 7.7 | 0 | 369
2022/03/18 | 4:00 | 368.1 | 119.7 | 75.4 | 127.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 40.8 | -18.8 | 11 | 0 | 368.1
2022/03/18 | 5:00 | 358.2 | 119.7 | 75.4 | 93 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.8 | -24.8 | 0.2 | 0 | 358.2
2022/03/18 | 6:00 | 340.7 | 119.7 | 75.4 | 80 | 0 | 12.9 | 1.9 | 0 | 119.7 | -56.9 | -12 | 0 | 340.7
2022/03/18 | 7:00 | 332.2 | 119.7 | 75.4 | 80 | 0 | 12.9 | 10.4 | -1.7 | 94.3 | -58.8 | 0 | 0 | 332.2
2022/03/18 | 8:00 | 348.6 | 119.7 | 75.4 | 81.2 | 0 | 12.9 | 19.1 | -0.6 | 82.2 | -41.3 | 0 | 0 | 348.6
2022/03/18 | 9:00 | 355.6 | 119.7 | 75.4 | 78 | 0 | 12.9 | 21.8 | 0 | 89.3 | -38.3 | 0 | 0 | 358.8
2022/03/18 | 10:00 | 351.7 | 119.7 | 75.4 | 78.1 | 0 | 12.9 | 24.6 | -1.6 | 84 | -41.4 | 0 | 0 | 351.7
2022/03/18 | 11:00 | 346.9 | 119.7 | 75.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 30.6 | -4.7 | 77.1 | -42.3 | 0 | 0 | 346.9
2022/03/18 | 12:00 | 340.8 | 119.7 | 75.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 33.6 | -5.8 | 91.4 | -52.6 | -12 | 0 | 340.8
2022/03/18 | 13:00 | 341.3 | 119.7 | 75.4 | 78.2 | 0 | 12.9 | 32.2 | 0 | 115.6 | -76.8 | -12 | 0 | 345.2
2022/03/18 | 14:00 | 339.1 | 119.7 | 75.4 | 78.4 | 0 | 12.9 | 20.8 | -2.1 | 105.8 | -59.8 | -12 | 0 | 339.1
2022/03/18 | 15:00 | 337.6 | 119.7 | 75.4 | 78.4 | 0 | 12.9 | 11.1 | -0.8 | 100.4 | -59.5 | 0 | 0 | 337.6
2022/03/18 | 16:00 | 344.2 | 119.7 | 75.4 | 76.2 | 0 | 12.9 | 3.8 | 0 | 110.3 | -54.1 | 0 | 0 | 344.2
2022/03/18 | 17:00 | 350.6 | 119.7 | 75.4 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | 0 | 124 | -60.8 | 0 | 0 | 350.6
2022/03/18 | 18:00 | 357.5 | 119.7 | 75.4 | 78.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -50.8 | -12 | 0 | 357.5
2022/03/18 | 19:00 | 350.9 | 119.7 | 75.4 | 78.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 105 | -40.9 | 0 | 0 | 350.9
2022/03/18 | 20:00 | 341.4 | 119.7 | 75.4 | 78.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.4 | -42.5 | 0 | 0 | 341.4
2022/03/18 | 21:00 | 328.6 | 119.7 | 75.4 | 81.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.1 | -34.3 | 0 | 0 | 328.6
2022/03/18 | 22:00 | 322.9 | 119.7 | 75.4 | 83.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.4 | -21.6 | 0 | 0 | 322.9
2022/03/18 | 23:00 | 321.6 | 119.7 | 75.4 | 84.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.7 | -23.3 | 0 | 0 | 321.6
2022/03/19 | 0:00 | 313 | 119.7 | 75.4 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.6 | -25 | 1.7 | 0 | 351.5
2022/03/19 | 1:00 | 322.3 | 119.7 | 75.4 | 138.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.4 | -19 | 2.4 | 0 | 359.1
2022/03/19 | 2:00 | 342.5 | 119.7 | 75.4 | 107.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91 | -58.9 | 0.8 | 0 | 348.5
2022/03/19 | 3:00 | 352.8 | 119.7 | 75.4 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.1 | -69 | 0.2 | 0 | 352.8
2022/03/19 | 4:00 | 352.9 | 119.7 | 75.4 | 102.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.3 | -60.1 | 0.8 | 0 | 352.9
2022/03/19 | 5:00 | 339.5 | 119.7 | 75.4 | 105.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 82.6 | -53.4 | 1 | 0 | 344.1
2022/03/19 | 6:00 | 321.4 | 119.7 | 75.4 | 110 | 0 | 12.9 | 1.9 | -0.4 | 57.3 | -37.1 | 1.2 | 0 | 340.9
2022/03/19 | 7:00 | 310 | 119.7 | 75.4 | 122.9 | 0 | 12.9 | 9.4 | -2.2 | 24 | -15.5 | 1.5 | 0 | 348.1
2022/03/19 | 8:00 | 315.6 | 119.7 | 75.4 | 114.2 | 0 | 12.9 | 23.7 | -5.6 | 24.3 | -15.7 | 1.4 | 0 | 350.3
2022/03/19 | 9:00 | 323.3 | 119.7 | 75.4 | 107.7 | 0 | 12.9 | 33.5 | -7.9 | 30.6 | -19.8 | 1.1 | 0 | 353.2
2022/03/19 | 10:00 | 322.8 | 119.7 | 75.4 | 109.7 | 0 | 12.9 | 42.1 | -9.9 | 19 | -12.3 | 1.2 | 0 | 357.8
2022/03/19 | 11:00 | 314.1 | 119.7 | 75.4 | 88.1 | 0 | 12.9 | 34 | -8 | 44.4 | -28.7 | 0.5 | 0 | 338.3
2022/03/19 | 12:00 | 312.6 | 119.7 | 75.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 32.8 | -7.7 | 60.8 | -39.3 | 0 | 0 | 334.5
2022/03/19 | 13:00 | 303.5 | 119.7 | 75.4 | 80.6 | 0 | 12.9 | 26.3 | -6.2 | 62.8 | -40.6 | 0 | 0 | 330.9
2022/03/19 | 14:00 | 291.8 | 119.7 | 75.4 | 81.3 | 0 | 12.9 | 17.9 | -4.2 | 86.1 | -86.1 | 0 | 0 | 303
2022/03/19 | 15:00 | 288.4 | 119.7 | 75.4 | 86.2 | 0 | 12.9 | 12.2 | -2.9 | 98.2 | -98.2 | 0 | 0 | 303.5
2022/03/19 | 16:00 | 298.3 | 119.7 | 75.4 | 80 | 0 | 12.9 | 6.3 | -0.4 | 80 | -75.6 | 0 | 0 | 298.3
2022/03/19 | 17:00 | 313.9 | 119.7 | 75.4 | 118.6 | 0 | 12.9 | 1.5 | -0.4 | 60.6 | -39.2 | 0.8 | 0 | 349.9
2022/03/19 | 18:00 | 332.7 | 119.7 | 75.4 | 148.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 27.9 | -18 | 2.5 | 0 | 369.3
2022/03/19 | 19:00 | 333.4 | 119.7 | 75.4 | 158.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.6 | -7.5 | 3.2 | 0 | 373.8
2022/03/19 | 20:00 | 325.7 | 119.7 | 75.4 | 158.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 3.2 | 0 | 371.2
2022/03/19 | 21:00 | 315.1 | 119.7 | 75.4 | 153 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.1 | -2 | 2.8 | 0 | 364.9
2022/03/19 | 22:00 | 308.2 | 119.7 | 75.4 | 141.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17 | -11 | 2 | 0 | 357.5
2022/03/19 | 23:00 | 307.3 | 119.7 | 75.4 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.2 | -40.2 | 0.6 | 0 | 327.3
2022/03/20 | 0:00 | 303.2 | 119.7 | 75.4 | 82 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.1 | -14.9 | 0 | 0 | 303.2
2022/03/20 | 1:00 | 314.7 | 119.7 | 75.4 | 84.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.7 | -18.1 | 11 | 0 | 314.7
2022/03/20 | 2:00 | 338.2 | 119.7 | 75.4 | 108.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.5 | -0.9 | 0.8 | 0 | 338.2
2022/03/20 | 3:00 | 354.5 | 119.7 | 77.2 | 102.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0.7 | 0 | 354.5
2022/03/20 | 4:00 | 360 | 119.7 | 80.2 | 115.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.1 | 0 | 360
2022/03/20 | 5:00 | 350 | 119.7 | 75.9 | 96.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0.5 | 0 | 350
2022/03/20 | 6:00 | 340.9 | 119.7 | 77.9 | 103.8 | 0 | 12.9 | 3.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0.8 | 0 | 340.9
2022/03/20 | 7:00 | 329.1 | 119.7 | 75.4 | 83.1 | 0 | 12.9 | 13.2 | 0 | 27.5 | -2.7 | 0 | 0 | 329.1
2022/03/20 | 8:00 | 336.2 | 119.7 | 75.4 | 84.6 | 0 | 12.9 | 31.8 | -7.1 | 19.4 | -11.5 | 11 | 0 | 336.2
2022/03/20 | 9:00 | 345.7 | 119.7 | 75.4 | 79.7 | 0 | 12.9 | 57.3 | -11.4 | 16 | -3.9 | 0 | 0 | 345.7
2022/03/20 | 10:00 | 341.9 | 119.7 | 75.4 | 79.7 | 0 | 12.9 | 79.9 | -18.8 | 19.5 | -12.6 | -12 | 0 | 343.7
2022/03/20 | 11:00 | 334.6 | 119.7 | 75.4 | 78.5 | 0 | 12.9 | 87.3 | -20.5 | 22.8 | -14.7 | -12 | 0 | 349.4
2022/03/20 | 12:00 | 325.1 | 119.7 | 75.4 | 79.8 | 0 | 12.9 | 105.3 | -24.8 | 11 | -7.1 | -12 | 0 | 360.2
2022/03/20 | 13:00 | 326.7 | 119.7 | 75.4 | 78.6 | 0 | 12.9 | 90.9 | -21.4 | 11.2 | -7.2 | -12 | 0 | 348.1
2022/03/20 | 14:00 | 318.4 | 119.7 | 75.4 | 79.9 | 0 | 12.9 | 75.6 | -17.8 | 11.4 | -7.4 | -12 | 0 | 337.7
2022/03/20 | 15:00 | 318.4 | 119.7 | 75.4 | 78.7 | 0 | 12.9 | 58.2 | -13.7 | 9.6 | -6.2 | -12 | 0 | 322.6
2022/03/20 | 16:00 | 327.5 | 119.7 | 75.4 | 86.8 | 0 | 12.9 | 27 | -0.4 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | 327.5
2022/03/20 | 17:00 | 343.4 | 119.7 | 75.4 | 121.1 | 0 | 12.9 | 6.2 | -1.5 | 1.6 | -1 | 11 | 0 | 345.4
2022/03/20 | 18:00 | 357.2 | 119.7 | 75.4 | 138.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.1 | -1.4 | 11 | 0 | 358.4
2022/03/20 | 19:00 | 351.7 | 119.7 | 75.4 | 135 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.8 | -1.2 | 11 | 0 | 354.6
2022/03/20 | 20:00 | 344 | 119.7 | 78.7 | 130.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 344
2022/03/20 | 21:00 | 332.1 | 119.7 | 79.3 | 116.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 332.1
2022/03/20 | 22:00 | 327.6 | 119.7 | 79.3 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 327.6
2022/03/20 | 23:00 | 325.3 | 119.7 | 79.3 | 111.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 325.3
2022/03/21 | 0:00 | 319.3 | 119.7 | 94.5 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 319.3
2022/03/21 | 1:00 | 330.7 | 119.7 | 101.5 | 95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 330.7
2022/03/21 | 2:00 | 350.2 | 119.7 | 105.4 | 108.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 350.2
2022/03/21 | 3:00 | 366.6 | 119.7 | 101.7 | 127.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 366.6
2022/03/21 | 4:00 | 370.6 | 119.7 | 101.8 | 128.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0 | 370.6
2022/03/21 | 5:00 | 370.8 | 119.7 | 101.7 | 127.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1.6 | 0 | 370.8
2022/03/21 | 6:00 | 373.7 | 119.7 | 107.5 | 116.5 | 0 | 12.9 | 5.5 | 0 | 10.2 | 0 | 1.4 | 0 | 373.7
2022/03/21 | 7:00 | 378.7 | 119.7 | 105.2 | 107.1 | 0 | 12.9 | 25.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 378.7
2022/03/21 | 8:00 | 413.7 | 119.7 | 100.4 | 131.7 | 0 | 12.9 | 44.5 | 0 | 2.8 | 0 | 1.7 | 0 | 413.7
2022/03/21 | 9:00 | 439 | 119.7 | 101.9 | 143.8 | 0 | 12.9 | 57 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | 0 | 439
2022/03/21 | 10:00 | 439.4 | 119.7 | 105.3 | 113.1 | 0 | 12.9 | 84.2 | 0 | 2.9 | 0 | 1.3 | 0 | 439.4
2022/03/21 | 11:00 | 438.1 | 119.7 | 99.6 | 87.4 | 0 | 12.9 | 101.7 | -2.8 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 439
2022/03/21 | 12:00 | 412.5 | 119.7 | 99.6 | 84.2 | 0 | 12.9 | 106.1 | -15.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2022/03/21 | 13:00 | 417.9 | 119.7 | 99.6 | 87.6 | 0 | 12.9 | 102.3 | -11.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2022/03/21 | 14:00 | 409.6 | 119.7 | 99.6 | 84.3 | 0 | 12.9 | 98.5 | -11.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 412
2022/03/21 | 15:00 | 401 | 119.7 | 86.7 | 86.6 | 0 | 12.9 | 70.8 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 401
2022/03/21 | 16:00 | 400.9 | 119.7 | 105.3 | 107.6 | 0 | 12.9 | 35.3 | 0 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 400.9
2022/03/21 | 17:00 | 398.1 | 119.7 | 101.6 | 138.3 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 17.7 | 0 | 1.9 | 0 | 398.1
2022/03/21 | 18:00 | 406.9 | 119.7 | 105.4 | 150.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2.5 | 0 | 406.9
2022/03/21 | 19:00 | 400.8 | 119.7 | 104.2 | 147 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2.3 | 0 | 400.8
2022/03/21 | 20:00 | 390.7 | 119.7 | 104 | 146.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2.3 | 0 | 390.7
2022/03/21 | 21:00 | 376.6 | 119.7 | 101.8 | 128.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 1.6 | 0 | 376.6
2022/03/21 | 22:00 | 371.2 | 119.7 | 106.8 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.3 | 0 | 371.2
2022/03/21 | 23:00 | 373.1 | 119.7 | 106.8 | 113.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.3 | 0 | 373.1
2022/03/22 | 0:00 | 365.9 | 119.7 | 93.6 | 116.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.2 | 0 | 365.9
2022/03/22 | 1:00 | 375.4 | 119.7 | 95.3 | 120.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 1.4 | 0 | 375.4
2022/03/22 | 2:00 | 391.6 | 119.7 | 94.3 | 139 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 2.1 | 0 | 391.6
2022/03/22 | 3:00 | 403.7 | 119.7 | 95.7 | 144.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 2.4 | 0 | 403.7
2022/03/22 | 4:00 | 403.4 | 119.7 | 89 | 145.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 11 | 0 | 403.4
2022/03/22 | 5:00 | 404.1 | 119.7 | 89.9 | 148.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 11 | 0 | 404.1
2022/03/22 | 6:00 | 407.4 | 119.7 | 95.3 | 142.6 | 0 | 12.9 | 3.7 | 0 | 30.9 | 0 | 2.3 | 0 | 407.4
2022/03/22 | 7:00 | 406.7 | 119.7 | 93.2 | 134.6 | 0 | 12.9 | 17.2 | 0 | 27.2 | 0 | 1.9 | 0 | 406.7
2022/03/22 | 8:00 | 435.7 | 119.7 | 103.1 | 143.8 | 0 | 12.9 | 35.9 | 0 | 18 | 0 | 2.3 | 0 | 435.7
2022/03/22 | 9:00 | 445.4 | 119.7 | 99.6 | 132.3 | 0 | 12.9 | 48.3 | -0.1 | 31 | 0 | 1.7 | 0 | 445.4
2022/03/22 | 10:00 | 436.6 | 119.7 | 99.6 | 110.5 | 0 | 12.9 | 57.1 | -1.4 | 31.7 | 0 | 8.5 | 0 | 438.6
2022/03/22 | 11:00 | 429.7 | 119.7 | 101.7 | 104.1 | 0 | 12.9 | 62.5 | 0 | 28 | 0 | 0.8 | 0 | 429.7
2022/03/22 | 12:00 | 397.7 | 119.7 | 91.3 | 84.2 | 0 | 12.9 | 76.1 | 0 | 25.5 | 0 | -12 | 0 | 397.7
2022/03/22 | 13:00 | 405.9 | 119.7 | 86.6 | 82.3 | 0 | 12.9 | 91.6 | 0 | 24.8 | 0 | -12 | 0 | 405.9
2022/03/22 | 14:00 | 405.5 | 119.7 | 86.9 | 83 | 0 | 12.9 | 93.8 | 0 | 21.2 | 0 | -12 | 0 | 405.5
2022/03/22 | 15:00 | 404.3 | 119.7 | 85.5 | 81.3 | 0 | 12.9 | 73.7 | 0 | 43.2 | 0 | -12 | 0 | 404.3
2022/03/22 | 16:00 | 407.5 | 119.7 | 92.3 | 94.8 | 0 | 12.9 | 39.9 | 0 | 47.6 | 0 | 0.3 | 0 | 407.5
2022/03/22 | 17:00 | 403.1 | 119.7 | 94.2 | 114.6 | 0 | 12.9 | 9.3 | 0 | 51.6 | 0 | 0.8 | 0 | 403.1
2022/03/22 | 18:00 | 406 | 119.7 | 93.4 | 136 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 1.6 | 0 | 406
2022/03/22 | 19:00 | 396.4 | 119.7 | 89.4 | 125.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 11 | 0 | 396.4
2022/03/22 | 20:00 | 383.6 | 119.7 | 93.5 | 111.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0.6 | 0 | 383.6
2022/03/22 | 21:00 | 369.8 | 119.7 | 92.3 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.3 | 0 | 369.8
2022/03/22 | 22:00 | 364.5 | 119.7 | 93 | 105.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0.5 | 0 | 364.5
2022/03/22 | 23:00 | 357.8 | 119.7 | 93 | 105.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0.5 | 0 | 357.8
2022/03/23 | 0:00 | 346.2 | 119.7 | 94.4 | 95.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | -12 | 0 | 346.2
2022/03/23 | 1:00 | 356.3 | 119.7 | 83.8 | 94.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0.4 | 0 | 356.3
2022/03/23 | 2:00 | 377.7 | 119.7 | 86.1 | 137.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 1.7 | 0 | 377.7
2022/03/23 | 3:00 | 390.7 | 119.7 | 87.9 | 117.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 1.3 | 0 | 390.7
2022/03/23 | 4:00 | 391.1 | 119.7 | 86.5 | 145.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 2 | 0 | 391.1
2022/03/23 | 5:00 | 392.8 | 119.7 | 86 | 136.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 1.6 | 0 | 392.8
2022/03/23 | 6:00 | 388.6 | 119.7 | 86.5 | 145.4 | 0 | 12.9 | 6.2 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | 0 | 388.6
2022/03/23 | 7:00 | 379.2 | 119.7 | 80.1 | 123.1 | 0 | 12.9 | 24.8 | 0 | 10.2 | 0 | 8.4 | 0 | 379.2
2022/03/23 | 8:00 | 397.2 | 119.7 | 88.3 | 120.8 | 0 | 12.9 | 47.2 | 0 | 6.9 | 0 | 1.4 | 0 | 397.2
2022/03/23 | 9:00 | 408.8 | 119.7 | 99.6 | 112 | 0 | 12.9 | 63.6 | -12.5 | 14.1 | -1.6 | 1 | 0 | 408.8
2022/03/23 | 10:00 | 405.9 | 119.7 | 83.7 | 91.8 | 0 | 12.9 | 74 | 0 | 23.4 | 0 | 0.4 | 0 | 405.9
2022/03/23 | 11:00 | 401.5 | 119.7 | 81.7 | 87.3 | 0 | 12.9 | 76.8 | 0 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 401.5
2022/03/23 | 12:00 | 383.1 | 119.7 | 94 | 84 | 0 | 12.9 | 71.6 | 0 | 12.9 | 0 | -12 | 0 | 383.1
2022/03/23 | 13:00 | 389.9 | 119.7 | 77.2 | 83.2 | 0 | 12.9 | 73.3 | 0 | 35.6 | 0 | -12 | 0 | 389.9
2022/03/23 | 14:00 | 385.6 | 119.7 | 75.4 | 80.9 | 0 | 12.9 | 50.2 | 0 | 64.5 | -5 | -12 | 0 | 386.6
2022/03/23 | 15:00 | 378.4 | 119.7 | 83.8 | 95.9 | 0 | 12.9 | 39.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0.4 | 0 | 378.4
2022/03/23 | 16:00 | 376.4 | 119.7 | 77.5 | 123.3 | 0 | 12.9 | 18.6 | 0 | 13.4 | 0 | 11 | 0 | 376.4
2022/03/23 | 17:00 | 376.1 | 119.7 | 86.3 | 145.5 | 0 | 12.9 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 376.1
2022/03/23 | 18:00 | 382.3 | 119.7 | 80.2 | 156.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 382.3
2022/03/23 | 19:00 | 378.2 | 119.7 | 88.2 | 151.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.3 | 0 | 378.2
2022/03/23 | 20:00 | 365.4 | 119.7 | 77.5 | 123.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 11 | 0 | 365.4
2022/03/23 | 21:00 | 356.5 | 119.7 | 88.3 | 121.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1.4 | 0 | 356.5
2022/03/23 | 22:00 | 349.2 | 119.7 | 88.1 | 120.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.3 | 0 | 349.2
2022/03/23 | 23:00 | 346.5 | 119.7 | 88.1 | 120.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 1.3 | 0 | 346.5
2022/03/24 | 0:00 | 335.8 | 119.7 | 99.6 | 118.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | 2.1 | 0 | 354.1
2022/03/24 | 1:00 | 347.9 | 119.7 | 99.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | -8.3 | 2.3 | 0 | 358.9
2022/03/24 | 2:00 | 371.4 | 119.7 | 99.6 | 140.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.6 | -8.1 | 11 | 0 | 388.3
2022/03/24 | 3:00 | 384 | 119.7 | 99.6 | 149.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 9.9 | -6.4 | 11 | 0 | 395.9
2022/03/24 | 4:00 | 387.4 | 119.7 | 99.6 | 149.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 13.3 | -8.6 | 11 | 0 | 397.2
2022/03/24 | 5:00 | 386.1 | 119.7 | 99.6 | 147.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 15.3 | -9.9 | 11 | 0 | 396
2022/03/24 | 6:00 | 386.1 | 119.7 | 99.6 | 139.4 | 0 | 12.9 | 9.7 | -2.3 | 19.9 | -12.9 | 3.4 | 0 | 389.4
2022/03/24 | 7:00 | 377.6 | 119.7 | 99.6 | 110.9 | 0 | 12.9 | 39.6 | -9.3 | 27.6 | -17.8 | 11 | 0 | 394.2
2022/03/24 | 8:00 | 388.2 | 119.7 | 99.6 | 106.8 | 0 | 12.9 | 64.3 | -15.1 | 25.5 | -16.5 | 0.5 | 0 | 397.7
2022/03/24 | 9:00 | 393.6 | 119.7 | 99.6 | 97.2 | 0 | 12.9 | 81.7 | -19.2 | 39.6 | -25.6 | 0 | 0 | 405.9
2022/03/24 | 10:00 | 386.2 | 119.7 | 99.6 | 89.2 | 0 | 12.9 | 99.7 | -23.5 | 55.1 | -35.6 | 0 | 0 | 417.1
2022/03/24 | 11:00 | 383.3 | 119.7 | 99.6 | 90 | 0 | 12.9 | 72.4 | -15.6 | 67.7 | -63.4 | 0 | 0 | 383.3
2022/03/24 | 12:00 | 359.8 | 119.7 | 99.6 | 89.3 | 0 | 12.9 | 80.8 | -19 | 98 | -98 | -12 | 0 | 371.3
2022/03/24 | 13:00 | 365.6 | 119.7 | 99.6 | 87.1 | 0 | 12.9 | 88 | -20.7 | 94 | -94 | -12 | 0 | 374.6
2022/03/24 | 14:00 | 359.7 | 119.7 | 99.6 | 89.8 | 0 | 12.9 | 75.9 | -17.9 | 85.3 | -85.3 | -12 | 0 | 368
2022/03/24 | 15:00 | 352.4 | 119.7 | 99.6 | 94.5 | 0 | 12.9 | 58.4 | -13.7 | 95.8 | -95.8 | -12 | 0 | 359.4
2022/03/24 | 16:00 | 349.9 | 119.7 | 99.6 | 89.9 | 0 | 12.9 | 28 | -3.1 | 96.2 | -81.3 | -12 | 0 | 349.9
2022/03/24 | 17:00 | 345.8 | 119.7 | 99.6 | 94.3 | 0 | 12.9 | 5.9 | -1.4 | 78.4 | -50.7 | 0 | 0 | 358.7
2022/03/24 | 18:00 | 353.5 | 119.7 | 99.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.2 | -39.6 | 0 | 0 | 360.1
2022/03/24 | 19:00 | 345.6 | 119.7 | 99.6 | 114.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 44.9 | -29 | 0.1 | 0 | 362.6
2022/03/24 | 20:00 | 335.7 | 119.7 | 99.6 | 114.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 32.7 | -21.1 | 0.2 | 0 | 358.9
2022/03/24 | 21:00 | 327.4 | 119.7 | 99.6 | 116.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 19.1 | -12.4 | 0.5 | 0 | 355.6
2022/03/24 | 22:00 | 322.6 | 119.7 | 99.6 | 115.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.2 | -7.9 | 0.6 | 0 | 352.6
2022/03/24 | 23:00 | 317.4 | 119.7 | 99.6 | 110.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.6 | -5.6 | 5.4 | 0 | 351.3
2022/03/25 | 0:00 | 307.6 | 119.7 | 75.4 | 112.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 8.1 | -5.2 | 2.3 | 0 | 325.9
2022/03/25 | 1:00 | 314.9 | 119.7 | 99.6 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.3 | -2.8 | 11 | 0 | 363
2022/03/25 | 2:00 | 334.7 | 119.7 | 99.6 | 134.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.7 | -3.7 | 11 | 0 | 379.4
2022/03/25 | 3:00 | 347.5 | 119.7 | 99.6 | 127.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | -13.5 | 11 | 0 | 377.9
2022/03/25 | 4:00 | 349.1 | 119.7 | 99.6 | 133.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.4 | -13.8 | 11 | 0 | 384.3
2022/03/25 | 5:00 | 333 | 119.7 | 99.6 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 21.2 | -13.7 | 11 | 0 | 369.8
2022/03/25 | 6:00 | 307.8 | 119.7 | 75.4 | 94.7 | 0 | 12.9 | 9.8 | -2.3 | 24 | -15.5 | 0 | 0 | 318.7
2022/03/25 | 7:00 | 298 | 119.7 | 75.4 | 92.8 | 0 | 12.9 | 44 | -10.4 | 16.3 | -10.5 | 0 | 0 | 340.2
2022/03/25 | 8:00 | 311.4 | 119.7 | 75.4 | 90 | 0 | 12.9 | 88.3 | -20.8 | 5.8 | -3.8 | -12 | 0 | 355.5
2022/03/25 | 9:00 | 323 | 119.7 | 99.6 | 88.1 | 0 | 12.9 | 120.2 | -58.8 | 6.7 | -4.3 | 0 | 0 | 384.1
2022/03/25 | 10:00 | 320.5 | 119.7 | 99.6 | 89 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 7.1 | -4.6 | 0 | 0 | 392.7
2022/03/25 | 11:00 | 319.3 | 119.7 | 99.6 | 88.3 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 5 | -3.2 | 0 | 0 | 391.3
2022/03/25 | 12:00 | 308.6 | 119.7 | 75.4 | 89.2 | 0 | 12.9 | 122.6 | -60 | 1.1 | -0.7 | -7.8 | 0 | 352.4
2022/03/25 | 13:00 | 306 | 119.7 | 75.4 | 88.4 | 0 | 12.9 | 123.7 | -60.4 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | 360.1
2022/03/25 | 14:00 | 302 | 119.7 | 75.4 | 89.3 | 0 | 12.9 | 107.7 | -25.3 | 0.9 | -0.6 | -12 | 0 | 368
2022/03/25 | 15:00 | 298.2 | 119.7 | 75.4 | 88.5 | 0 | 12.9 | 73.2 | -17.2 | 1.3 | -0.8 | 0 | 0 | 353
2022/03/25 | 16:00 | 297.1 | 119.7 | 75.4 | 92.2 | 0 | 12.9 | 35.9 | -8.4 | 7.5 | -4.9 | 0 | 0 | 330.3
2022/03/25 | 17:00 | 299.5 | 119.7 | 75.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 7.1 | -1.7 | 40.4 | -26.1 | 0 | 0 | 319.2
2022/03/25 | 18:00 | 304.4 | 119.7 | 75.4 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 89.4 | -71 | -12 | 0 | 304.4
2022/03/25 | 19:00 | 296.6 | 119.7 | 75.4 | 88.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 84.1 | -84.1 | 0 | 0 | 296.8
2022/03/25 | 20:00 | 287.1 | 119.7 | 75.4 | 90 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.1 | -72 | -12 | 0 | 287.1
2022/03/25 | 21:00 | 277 | 119.7 | 75.4 | 88.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 68.4 | -68.4 | 0 | 0 | 296.9
2022/03/25 | 22:00 | 275.2 | 119.7 | 75.4 | 89.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.8 | -41.9 | -12 | 0 | 308.7
2022/03/25 | 23:00 | 271.4 | 119.7 | 75.4 | 89.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 58.6 | -37.9 | 0 | 0 | 317.8
2022/03/26 | 0:00 | 264.4 | 119.7 | 75.4 | 91.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 53.6 | -34.7 | 0 | 0 | 318.7
2022/03/26 | 1:00 | 273.7 | 119.7 | 75.4 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.8 | -34.1 | 0 | 0 | 316.9
2022/03/26 | 2:00 | 298.4 | 119.7 | 75.4 | 107.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 52.6 | -34 | 0.7 | 0 | 334.6
2022/03/26 | 3:00 | 313.7 | 119.7 | 95.4 | 112.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.8 | -40 | 0.9 | 0 | 363.1
2022/03/26 | 4:00 | 318.7 | 119.7 | 99.6 | 118.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 59.8 | -38.7 | 1.1 | 0 | 372.7
2022/03/26 | 5:00 | 304.5 | 119.7 | 75.4 | 91.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.2 | -74.2 | 0 | 0 | 304.5
2022/03/26 | 6:00 | 279.7 | 119.7 | 75.4 | 89.3 | 0 | 12.9 | 4 | -0.9 | 82.8 | -82.8 | 0 | 0 | 300.4
2022/03/26 | 7:00 | 268.1 | 119.7 | 75.4 | 90.2 | 0 | 12.9 | 17.2 | -4 | 86.9 | -86.9 | 0 | 0 | 311.4
2022/03/26 | 8:00 | 276.6 | 119.7 | 75.4 | 89.4 | 0 | 12.9 | 30.5 | -7.2 | 108.1 | -108.1 | 0 | 0 | 320.7
2022/03/26 | 9:00 | 285.8 | 119.7 | 75.4 | 90.3 | 0 | 12.9 | 48.8 | -11.5 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 335.6
2022/03/26 | 10:00 | 281.4 | 119.7 | 75.4 | 89.6 | 0 | 12.9 | 58.2 | -13.7 | 121.4 | -121.4 | 0 | 0 | 342.1
2022/03/26 | 11:00 | 280.8 | 119.7 | 75.4 | 90.5 | 0 | 12.9 | 63.9 | -15 | 107.8 | -107.8 | 0 | 0 | 347.4
2022/03/26 | 12:00 | 277.6 | 119.7 | 75.4 | 89.6 | 0 | 12.9 | 59.2 | -13.9 | 104.7 | -104.7 | 0 | 0 | 342.9
2022/03/26 | 13:00 | 273.6 | 119.7 | 75.4 | 90.6 | 0 | 12.9 | 51.7 | -12.2 | 117.5 | -117.5 | 0 | 0 | 338.1
2022/03/26 | 14:00 | 262.8 | 119.7 | 75.4 | 89.8 | 0 | 12.9 | 42.9 | -10.1 | 103.4 | -103.4 | 0 | 0 | 330.6
2022/03/26 | 15:00 | 262.8 | 119.7 | 75.4 | 90.7 | 0 | 12.9 | 33.1 | -7.8 | 129.8 | -129.8 | 0 | 0 | 324
2022/03/26 | 16:00 | 267.5 | 119.7 | 75.4 | 90 | 0 | 12.9 | 17.1 | -4 | 124.2 | -124.2 | 0 | 0 | 311.1
2022/03/26 | 17:00 | 280.2 | 119.7 | 75.4 | 90.9 | 0 | 12.9 | 3.8 | -0.9 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 301.8
2022/03/26 | 18:00 | 295 | 119.7 | 75.4 | 90.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 298.1
2022/03/26 | 19:00 | 297.9 | 119.7 | 75.4 | 91 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 130.3 | -130.3 | 0 | 0 | 299
2022/03/26 | 20:00 | 291.9 | 119.7 | 75.4 | 90.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 298.2
2022/03/26 | 21:00 | 283.2 | 119.7 | 75.4 | 91.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 133.6 | -133.6 | 0 | 0 | 299.2
2022/03/26 | 22:00 | 277 | 119.7 | 75.4 | 90.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 116.9 | -116.9 | 0 | 0 | 298.4
2022/03/26 | 23:00 | 275.9 | 119.7 | 75.4 | 91.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 110.1 | -110.1 | 0 | 0 | 299.3
2022/03/27 | 0:00 | 269.4 | 119.7 | 75.4 | 88.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 103.9 | -103.9 | -12 | 0 | 284.4
2022/03/27 | 1:00 | 283 | 119.7 | 75.4 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.1 | -81.1 | -12 | 0 | 284.1
2022/03/27 | 2:00 | 304.9 | 119.7 | 75.4 | 88.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 76 | -49.1 | -12 | 0 | 311
2022/03/27 | 3:00 | 321.6 | 119.7 | 99.6 | 90.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 64.9 | -42 | 0 | 0 | 345.9
2022/03/27 | 4:00 | 329.8 | 119.7 | 99.6 | 92.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -42.7 | 0 | 0 | 348
2022/03/27 | 5:00 | 329 | 119.7 | 99.6 | 106.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.6 | -20.4 | 0.2 | 0 | 349.9
2022/03/27 | 6:00 | 326.1 | 119.7 | 99.6 | 101.6 | 0 | 12.9 | 2.3 | -0.5 | 22.9 | -14.8 | 0.4 | 0 | 344.1
2022/03/27 | 7:00 | 333.3 | 119.7 | 99.6 | 110.2 | 0 | 12.9 | 13.3 | -3.1 | 9.9 | -6.4 | 0.6 | 0 | 356.7
2022/03/27 | 8:00 | 359.9 | 119.7 | 99.6 | 115.7 | 0 | 12.9 | 38.2 | -9 | 4.7 | -3 | 11 | 0 | 389.8
2022/03/27 | 9:00 | 374.8 | 119.7 | 99.6 | 96.8 | 0 | 12.9 | 72.7 | -17.1 | 9.3 | -6 | 0.1 | 0 | 388
2022/03/27 | 10:00 | 374.5 | 119.7 | 99.6 | 92.7 | 0 | 12.9 | 99.2 | -23.3 | 8.5 | -5.5 | 0 | 0 | 403.8
2022/03/27 | 11:00 | 374.2 | 119.7 | 99.6 | 88.7 | 0 | 12.9 | 118 | -27.8 | 18.8 | -12.2 | -12 | 0 | 405.7
2022/03/27 | 12:00 | 357.5 | 119.7 | 99.6 | 88.7 | 0 | 12.9 | 112 | -26.4 | 13.3 | -8.6 | -12 | 0 | 399.2
2022/03/27 | 13:00 | 363.3 | 119.7 | 99.6 | 88.8 | 0 | 12.9 | 103.1 | -24.3 | 10.9 | -7 | -12 | 0 | 391.7
2022/03/27 | 14:00 | 361.1 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 88.9 | -20.9 | 10.8 | -7 | -12 | 0 | 385
2022/03/27 | 15:00 | 356.1 | 119.7 | 99.6 | 93 | 0 | 12.9 | 69.3 | -16.3 | 4.8 | -3.1 | 0 | 0 | 379.9
2022/03/27 | 16:00 | 357.3 | 119.7 | 99.6 | 116.3 | 0 | 12.9 | 39 | -9.2 | 0.8 | -0.5 | 11 | 0 | 389.6
2022/03/27 | 17:00 | 358 | 119.7 | 99.6 | 142.7 | 0 | 12.9 | 9.8 | -2.3 | 0.6 | -0.4 | 11 | 0 | 393.6
2022/03/27 | 18:00 | 367.7 | 119.7 | 99.6 | 153.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 5.3 | -3.4 | 2.2 | 0 | 389.8
2022/03/27 | 19:00 | 361.3 | 119.7 | 99.6 | 140.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 17.1 | -11.1 | 11 | 0 | 389.6
2022/03/27 | 20:00 | 349.8 | 119.7 | 99.6 | 118 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 30 | -19.4 | 11 | 0 | 371.8
2022/03/27 | 21:00 | 337.2 | 119.7 | 99.6 | 112.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24.9 | -16.1 | 8.8 | 0 | 362.1
2022/03/27 | 22:00 | 334.4 | 119.7 | 99.6 | 100.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.1 | -21.4 | 11 | 0 | 355.5
2022/03/27 | 23:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 89.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 72.2 | -46.7 | -12 | 0 | 335.2
2022/03/28 | 0:00 | 317.1 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 93.2 | -89.9 | -12 | 0 | 317.1
2022/03/28 | 1:00 | 327 | 119.7 | 99.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 96.9 | -83.5 | -12 | 0 | 327
2022/03/28 | 2:00 | 347.8 | 119.7 | 99.6 | 93.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 112.1 | -90.4 | 0 | 0 | 347.8
2022/03/28 | 3:00 | 362.4 | 119.7 | 99.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 124.2 | -87.5 | 0 | 0 | 362.4
2022/03/28 | 4:00 | 369.6 | 119.7 | 99.6 | 96.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 97.6 | -56.6 | 0 | 0 | 369.6
2022/03/28 | 5:00 | 370.8 | 119.7 | 99.6 | 119.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -42.7 | 5.1 | 0 | 380.5
2022/03/28 | 6:00 | 368.8 | 119.7 | 99.6 | 126.8 | 0 | 12.9 | 4.4 | -1 | 46.9 | -30.3 | 11 | 0 | 390
2022/03/28 | 7:00 | 365.8 | 119.7 | 99.6 | 105.8 | 0 | 12.9 | 24.8 | -5.8 | 51.7 | -33.4 | 0.5 | 0 | 375.8
2022/03/28 | 8:00 | 384.5 | 119.7 | 99.6 | 93.1 | 0 | 12.9 | 59.3 | -14 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 390.9
2022/03/28 | 9:00 | 399.5 | 119.7 | 99.6 | 93.2 | 0 | 12.9 | 98.1 | -23.1 | 46.9 | -30.3 | 0 | 0 | 417
2022/03/28 | 10:00 | 391.2 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 122 | -59.6 | 37.5 | -24.3 | 0 | 0 | 401.1
2022/03/28 | 11:00 | 386.5 | 119.7 | 99.6 | 93.3 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 31.8 | -20.6 | 0 | 0 | 405.7
2022/03/28 | 12:00 | 364.1 | 119.7 | 99.6 | 93.4 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 33.4 | -21.6 | -12 | 0 | 394.4
2022/03/28 | 13:00 | 372.7 | 119.7 | 99.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 27.9 | -18 | -12 | 0 | 392.6
2022/03/28 | 14:00 | 368.9 | 119.7 | 99.6 | 93.5 | 0 | 12.9 | 120.3 | -58.8 | 29.9 | -19.3 | -12 | 0 | 385.8
2022/03/28 | 15:00 | 362.4 | 119.7 | 99.6 | 93.6 | 0 | 12.9 | 93.8 | -22.1 | 32.6 | -21.1 | 0 | 0 | 409
2022/03/28 | 16:00 | 361.9 | 119.7 | 99.6 | 100.1 | 0 | 12.9 | 45.7 | -10.8 | 33 | -21.3 | 0.2 | 0 | 379.1
2022/03/28 | 17:00 | 355.5 | 119.7 | 99.6 | 123.5 | 0 | 12.9 | 11.5 | -2.7 | 33.3 | -21.5 | 11 | 0 | 387.3
2022/03/28 | 18:00 | 362.1 | 119.7 | 99.6 | 132.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 36.3 | -23.5 | 11 | 0 | 388.1
2022/03/28 | 19:00 | 356.2 | 119.7 | 99.6 | 119.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.7 | -32.1 | 11 | 0 | 379.9
2022/03/28 | 20:00 | 345.8 | 119.7 | 99.6 | 100.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 61.5 | -39.8 | 0.3 | 0 | 355
2022/03/28 | 21:00 | 334.7 | 119.7 | 99.6 | 94 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 62.4 | -40.4 | 0 | 0 | 348.2
2022/03/28 | 22:00 | 330.8 | 119.7 | 99.6 | 95.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 74.1 | -70.8 | 0 | 0 | 330.8
2022/03/28 | 23:00 | 323.3 | 119.7 | 99.6 | 96.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.3 | -30.6 | 0 | 0 | 345.7
2022/03/29 | 0:00 | 313.2 | 119.7 | 75.4 | 94.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 31.8 | -20.6 | 0 | 0 | 313.9
2022/03/29 | 1:00 | 324.3 | 119.7 | 99.6 | 106.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.3 | -18.9 | 0.4 | 0 | 349.7
2022/03/29 | 2:00 | 342.8 | 119.7 | 99.6 | 124.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 25.4 | -16.4 | 11 | 0 | 376.4
2022/03/29 | 3:00 | 359.9 | 119.7 | 99.6 | 137.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 28.3 | -18.3 | 11 | 0 | 391.1
2022/03/29 | 4:00 | 361.9 | 119.7 | 99.6 | 133.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 33.3 | -21.5 | 11 | 0 | 388.6
2022/03/29 | 5:00 | 360.2 | 119.7 | 99.6 | 118.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 49.6 | -32.1 | 4.6 | 0 | 372.9
2022/03/29 | 6:00 | 348 | 119.7 | 99.6 | 113.9 | 0 | 12.9 | 6.5 | -1.5 | 36.7 | -23.7 | 0.7 | 0 | 364.8
2022/03/29 | 7:00 | 338.9 | 119.7 | 99.6 | 94.8 | 0 | 12.9 | 22.6 | -5.3 | 43 | -27.8 | 0 | 0 | 359.5
2022/03/29 | 8:00 | 350.9 | 119.7 | 99.6 | 94.8 | 0 | 12.9 | 53.9 | -12.7 | 67.3 | -43.5 | -12 | 0 | 380
2022/03/29 | 9:00 | 360.7 | 119.7 | 99.6 | 86.8 | 0 | 12.9 | 85.1 | -20 | 45 | -29.1 | -12 | 0 | 388
2022/03/29 | 10:00 | 361 | 119.7 | 99.6 | 86.9 | 0 | 12.9 | 103.3 | -24.3 | 21.1 | -13.6 | 0 | 0 | 405.6
2022/03/29 | 11:00 | 360.1 | 119.7 | 99.6 | 86.9 | 0 | 12.9 | 117.9 | -27.7 | 8.4 | -5.4 | 0 | 0 | 412.3
2022/03/29 | 12:00 | 338.7 | 119.7 | 99.6 | 95.1 | 0 | 12.9 | 110.9 | -26.1 | 2.8 | -1.8 | -12 | 0 | 401.1
2022/03/29 | 13:00 | 347.8 | 119.7 | 99.6 | 92.2 | 0 | 12.9 | 96.8 | -22.8 | 2.3 | -1.5 | 0 | 0 | 399.2
2022/03/29 | 14:00 | 338.9 | 119.7 | 99.6 | 95.2 | 0 | 12.9 | 82.7 | -19.5 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0 | 391
2022/03/29 | 15:00 | 333.4 | 119.7 | 99.6 | 95.3 | 0 | 12.9 | 62.2 | -14.6 | 1.4 | -0.9 | 0 | 0 | 375.6
2022/03/29 | 16:00 | 331.7 | 119.7 | 99.6 | 109.7 | 0 | 12.9 | 32 | -7.5 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | 0 | 367.2
2022/03/29 | 17:00 | 324.7 | 119.7 | 99.6 | 119.4 | 0 | 12.9 | 14.8 | -3.5 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0 | 363.5
2022/03/29 | 18:00 | 327.9 | 119.7 | 99.6 | 132.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 2.3 | -1.5 | 11 | 0 | 376.6
2022/03/29 | 19:00 | 321.1 | 119.7 | 99.6 | 119.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 11.8 | -7.6 | 0.5 | 0 | 356.2
2022/03/29 | 20:00 | 311.5 | 119.7 | 75.4 | 99.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 24 | -15.5 | 0.1 | 0 | 315.9
2022/03/29 | 21:00 | 304.1 | 119.7 | 75.4 | 95.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | -30.5 | 0 | 0 | 320.3
2022/03/29 | 22:00 | 297.1 | 119.7 | 75.4 | 95.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 71.1 | -46 | -12 | 0 | 316.9
2022/03/29 | 23:00 | 297.1 | 119.7 | 75.4 | 96.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.3 | -83.3 | -12 | 0 | 297.1
2022/03/30 | 0:00 | 285.7 | 119.7 | 75.4 | 96.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 100.6 | -100.6 | -12 | 0 | 292.6
2022/03/30 | 1:00 | 292.7 | 119.7 | 75.4 | 96.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.3 | -94.3 | -12 | 0 | 292.7
2022/03/30 | 2:00 | 315.8 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.6 | -79.6 | -12 | 0 | 319.1
2022/03/30 | 3:00 | 330.1 | 119.7 | 99.6 | 101.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 88.7 | -88.7 | 0 | 0 | 333.9
2022/03/30 | 4:00 | 335.2 | 119.7 | 99.6 | 102.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 94.9 | -82.1 | -12 | 0 | 335.2
2022/03/30 | 5:00 | 327 | 119.7 | 99.6 | 98.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 86.6 | -86.6 | 0 | 0 | 330.8
2022/03/30 | 6:00 | 317.3 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 12.3 | -2.9 | 87 | -87 | -12 | 0 | 324.5
2022/03/30 | 7:00 | 320.3 | 119.7 | 99.6 | 94.9 | 0 | 12.9 | 44.8 | -10.5 | 100 | -100 | -12 | 0 | 349.4
2022/03/30 | 8:00 | 354.6 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 86.8 | -20.4 | 74.5 | -74.5 | -12 | 0 | 381.6
2022/03/30 | 9:00 | 380.2 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 115.7 | -27.2 | 64.1 | -41.5 | -12 | 0 | 426.3
2022/03/30 | 10:00 | 383 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 60.3 | -39 | 0 | 0 | 417.5
2022/03/30 | 11:00 | 383.4 | 119.7 | 99.6 | 95 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 29.6 | -19.1 | 0 | 0 | 406.7
2022/03/30 | 12:00 | 364.7 | 119.7 | 99.6 | 95.1 | 0 | 12.9 | 135 | -66 | 54.2 | -35.1 | 0 | 0 | 415.4
2022/03/30 | 13:00 | 373.2 | 119.7 | 99.6 | 95.1 | 0 | 12.9 | 117.3 | -27.6 | 50.6 | -32.7 | 0 | 0 | 434.9
2022/03/30 | 14:00 | 373.5 | 119.7 | 99.6 | 95.1 | 0 | 12.9 | 98.4 | -23.2 | 45.6 | -29.5 | 0 | 0 | 418.6
2022/03/30 | 15:00 | 370.4 | 119.7 | 99.6 | 100.9 | 0 | 12.9 | 74.5 | -17.5 | 31.9 | -20.6 | 0 | 0 | 401.4
2022/03/30 | 16:00 | 372.9 | 119.7 | 99.6 | 115 | 0 | 12.9 | 40 | -9.4 | 16 | -10.3 | 11 | 0 | 394.5
2022/03/30 | 17:00 | 368 | 119.7 | 99.6 | 145.1 | 0 | 12.9 | 13.1 | -3.1 | 3.9 | -2.5 | 1.5 | 0 | 390.2
2022/03/30 | 18:00 | 370.1 | 119.7 | 99.6 | 154.4 | 0 | 12.9 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | -3.4 | 11 | 0 | 399.8
2022/03/30 | 19:00 | 360.2 | 119.7 | 99.6 | 147.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 11 | 0 | 392.9
2022/03/30 | 20:00 | 351.9 | 119.7 | 99.6 | 141.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 5 | -3.2 | 9.7 | 0 | 385
2022/03/30 | 21:00 | 341.6 | 119.7 | 99.6 | 125.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 4.6 | -3 | 11 | 0 | 370.1
2022/03/30 | 22:00 | 335.8 | 119.7 | 99.6 | 123.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1.2 | -0.8 | 11 | 0 | 367.1
2022/03/30 | 23:00 | 325.7 | 119.7 | 99.6 | 118.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.4 | -0.3 | 11 | 0 | 362
2022/03/31 | 0:00 | 290.6 | 119.7 | 75.4 | 131.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0 | 341
2022/03/31 | 1:00 | 302 | 119.7 | 75.4 | 136.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 3.6 | -2.3 | 1.6 | 0 | 347.4
2022/03/31 | 2:00 | 323.6 | 119.7 | 99.6 | 133.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 29.2 | -18.9 | 1.5 | 0 | 377.7
2022/03/31 | 3:00 | 339.9 | 119.7 | 99.6 | 125.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 56.5 | -36.5 | 1.1 | 0 | 379.2
2022/03/31 | 4:00 | 346.6 | 119.7 | 99.6 | 113.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 79.3 | -79.3 | 0.6 | 0 | 346.6
2022/03/31 | 5:00 | 347.1 | 119.7 | 99.6 | 100.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 0 | 104.9 | -90.5 | 0 | 0 | 347.1
2022/03/31 | 6:00 | 335.5 | 119.7 | 99.6 | 112.3 | 0 | 12.9 | 5 | -1.2 | 64.3 | -41.6 | 0.5 | 0 | 371.5
2022/03/31 | 7:00 | 318.8 | 119.7 | 99.6 | 98.3 | 0 | 12.9 | 18.1 | -4.3 | 73.1 | -73.1 | 0 | 0 | 344.3
2022/03/31 | 8:00 | 334.5 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 36.6 | -8.6 | 77.2 | -77.2 | 0 | 0 | 358.1
2022/03/31 | 9:00 | 348.3 | 119.7 | 99.6 | 97.9 | 0 | 12.9 | 46.9 | -11 | 57.1 | -36.9 | 0 | 0 | 386.2
2022/03/31 | 10:00 | 348.7 | 119.7 | 99.6 | 98 | 0 | 12.9 | 60.5 | -14.2 | 42.8 | -27.7 | 0 | 0 | 391.6
2022/03/31 | 11:00 | 347.4 | 119.7 | 99.6 | 109 | 0 | 12.9 | 76.1 | -17.9 | 10 | -6.5 | 0.4 | 0 | 403.3
2022/03/31 | 12:00 | 327.8 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 69.2 | -16.3 | 38.6 | -25 | 0 | 0 | 396.8
2022/03/31 | 13:00 | 336.9 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 59.3 | -14 | 44.8 | -29 | 0 | 0 | 391.4
2022/03/31 | 14:00 | 334 | 119.7 | 99.6 | 100.8 | 0 | 12.9 | 48.7 | -11.5 | 37.6 | -24.3 | 0 | 0 | 383.5
2022/03/31 | 15:00 | 327.7 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 34.3 | -8.1 | 54.4 | -35.2 | 0 | 0 | 375.7
2022/03/31 | 16:00 | 328.9 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 18.9 | -4.4 | 62.7 | -40.5 | 0 | 0 | 367
2022/03/31 | 17:00 | 325.6 | 119.7 | 99.6 | 98.2 | 0 | 12.9 | 5.1 | -1.2 | 86 | -86 | 0 | 0 | 334.3
2022/03/31 | 18:00 | 335.5 | 119.7 | 99.6 | 98.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 91.2 | -86.8 | 0 | 0 | 335.5
2022/03/31 | 19:00 | 331.5 | 119.7 | 99.6 | 100.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 83.2 | -83.2 | 0 | 0 | 333.1
2022/03/31 | 20:00 | 323.9 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 81.5 | -81.5 | 0 | 0 | 330.3
2022/03/31 | 21:00 | 316 | 119.7 | 99.6 | 98.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 73.3 | -73.3 | 0 | 0 | 330.3
2022/03/31 | 22:00 | 313 | 119.7 | 75.4 | 98 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 66.1 | -42.7 | 0 | 0 | 329.4
2022/03/31 | 23:00 | 306 | 119.7 | 75.4 | 100.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 57.4 | -37.1 | 0 | 0 | 329
合計（百万kWh） |  | 30538.402 | 10485.72 | 8533.459 | 8376.369 | 0 | 1130.04 | 2376.029 | -591.822 | 3498.518 | -1400.247 | 58.77 | 0 | 32466.836